## 前提条件
東京電力パワーグリッド
本データは2026年度の次世代電力系統WGにおける出力制御見通しのうち、2025年度データを基とした際のシミュレーション結果です。
太陽光・風力の導入量は2026年度供給計画における2035年度の想定値としており、次世代電力系統WGで示した出力制御見通しは
2026年2月末時点導入量からの追加接続量を考慮して算定したものです。
また、エリア需要は2026年度供給計画における2035年度の年間需要電力量を満足するように2025年度の実績カーブを補正
し1年間（8,760時間）を模擬しています。
（シミュレーションの前提条件）
・エリア需要は、エリア実績を2026年度供給計画2035年度の需要電力見通し及び足元の申込み状況で補正（2025実績（供計2035補正））
・原子力は、震災前過去30年間の設備利用率平均×設備容量
・火力は、安定的な供給が維持可能な最低出力等まで調整
・一般水力は、震災前過去30年間の平均水量（平水）で評価（今後の導入見込みを含む）。調整可能な水力は、出来る限り抑制
・地熱は、設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・バイオマスは、過去実績等を踏まえた設備利用率×設備容量（今後の導入見込みを含む）
・太陽光設備容量は2,885万kW、風力設備容量は75万kW（太陽光・風力ともに2026年度供給計画における2035年度時点の導入量程度）とし、
発電量は2025年度実績を元に評価
・揚水・蓄電池は、揚水動力時は余力として最大発電機相当を確保したうえで最大限活用
・連系線の活用は各エリアの受電可能量を考慮
（掲載ケースの算定条件）
・ケース①：2025年度ベースにおける需要1.0倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.0倍
・ケース②：2025年度ベースにおける需要1.0倍＆再生可能エネルギー（太陽光、風力）導入量1.3倍
（公開様式の説明）
・ケース①およびケース②を一つのファイルとして公開します。
・データは送電端値、単位は「万kW」とし、数値は小数点以下で四捨五入します。
・四捨五入により供給力合計が需要と一致しない場合、「連系線」で調整します。
ただし、制御可能量を超えて余剰が発生した時間帯は、需要と供給力が一致しないまま掲載します。
上記により、「連系線」は他一般送配電事業者が公開する数値と一致しない可能性があります。
・揚水と蓄電池は同一欄に合算値を記載します。
・旧ルールで1日単位で制御することで過剰抑制となる時間帯は、制御量をそのままとし、
需要と供給力が一致するよう火力を調整します。
・揚水＋蓄電池の符号は、プラスが発電（放電）、マイナスが揚水（充電）となります。
・連系線の符号は、プラスが受電、マイナスが送電となります。
・太陽光および風力は、制御前の値に制御量の値を加算したものが、当該時間の供給力となります。
（免責事項）
・本算定結果は一定の前提条件の下で試算された結果であり、将来的な出力制御時間数等を保証するものではありません。
・本データを使用・利用したこと、もしくは、使用・利用できなかったことにより生じるいかなる損害について
当社は責任を負うものではありません。

## ケース①
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 3012 | 768 | 1787 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 3012
4 | 1 | 1 | 2950 | 768 | 1755 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 79 | 2950
4 | 1 | 2 | 2951 | 768 | 1709 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 126 | 2951
4 | 1 | 3 | 2952 | 768 | 1710 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 126 | 2952
4 | 1 | 4 | 2966 | 768 | 1772 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 92 | 2966
4 | 1 | 5 | 3065 | 768 | 1860 | 240 | 0 | 79 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 99 | 3065
4 | 1 | 6 | 3202 | 768 | 1878 | 229 | 0 | 79 | 29 | 0 | 18 | 0 | 0 | 201 | 3202
4 | 1 | 7 | 3523 | 768 | 2045 | 229 | 0 | 79 | 90 | 0 | 17 | 0 | 0 | 295 | 3523
4 | 1 | 8 | 3900 | 768 | 2350 | 218 | 0 | 79 | 164 | 0 | 17 | 0 | 0 | 304 | 3900
4 | 1 | 9 | 4182 | 768 | 2555 | 218 | 0 | 79 | 226 | 0 | 17 | 0 | 0 | 319 | 4182
4 | 1 | 10 | 4204 | 768 | 2445 | 218 | 0 | 79 | 300 | 0 | 18 | 0 | 0 | 376 | 4204
4 | 1 | 11 | 4210 | 768 | 2369 | 218 | 0 | 79 | 313 | 0 | 19 | 0 | 0 | 444 | 4210
4 | 1 | 12 | 4079 | 768 | 2138 | 218 | 0 | 79 | 309 | 0 | 19 | 0 | 0 | 548 | 4079
4 | 1 | 13 | 4154 | 768 | 2413 | 218 | 0 | 79 | 276 | 0 | 20 | 0 | 0 | 380 | 4154
4 | 1 | 14 | 4137 | 768 | 2568 | 218 | 0 | 79 | 214 | 0 | 22 | 0 | 0 | 268 | 4137
4 | 1 | 15 | 4100 | 768 | 2661 | 218 | 0 | 79 | 141 | 0 | 22 | 0 | 0 | 211 | 4100
4 | 1 | 16 | 4130 | 768 | 1744 | 229 | 0 | 79 | 63 | 0 | 24 | 0 | 1079 | 144 | 4130
4 | 1 | 17 | 4111 | 768 | 2884 | 221 | 0 | 79 | 9 | 0 | 24 | 0 | 0 | 126 | 4111
4 | 1 | 18 | 4101 | 768 | 1738 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1079 | 191 | 4101
4 | 1 | 19 | 3999 | 768 | 2737 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 169 | 3999
4 | 1 | 20 | 3858 | 768 | 2539 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 224 | 3858
4 | 1 | 21 | 3670 | 768 | 1229 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1064 | 281 | 3670
4 | 1 | 22 | 3434 | 768 | 2004 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 335 | 3434
4 | 1 | 23 | 3165 | 768 | 1753 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 294 | 3165
4 | 2 | 0 | 3060 | 768 | 1584 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 339 | 3060
4 | 2 | 1 | 2968 | 768 | 1443 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 388 | 2968
4 | 2 | 2 | 2951 | 768 | 1500 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 315 | 2951
4 | 2 | 3 | 2951 | 768 | 1472 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 344 | 2951
4 | 2 | 4 | 2965 | 768 | 1443 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 403 | 2965
4 | 2 | 5 | 3051 | 768 | 1547 | 240 | 0 | 79 | 3 | 0 | 34 | 0 | 0 | 380 | 3051
4 | 2 | 6 | 3141 | 768 | 1595 | 229 | 0 | 79 | 22 | 0 | 34 | 0 | 0 | 414 | 3141
4 | 2 | 7 | 3400 | 768 | 1605 | 229 | 0 | 79 | 100 | 0 | 33 | 0 | 125 | 461 | 3400
4 | 2 | 8 | 3728 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 260 | 0 | 35 | 0 | 751 | 486 | 3728
4 | 2 | 9 | 3800 | 768 | 1648 | 218 | 0 | 79 | 407 | 0 | 32 | 0 | 0 | 648 | 3800
4 | 2 | 10 | 3713 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 705 | 0 | 32 | 0 | 25 | 756 | 3713
4 | 2 | 11 | 3673 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 875 | 0 | 31 | 0 | 24 | 548 | 3673
4 | 2 | 12 | 3555 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 846 | 0 | 32 | 0 | 21 | 461 | 3555
4 | 2 | 13 | 3525 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 702 | 0 | 32 | 0 | 21 | 575 | 3525
4 | 2 | 14 | 3497 | 768 | 1307 | 218 | 0 | 79 | 532 | 0 | 31 | 0 | 6 | 556 | 3497
4 | 2 | 15 | 3509 | 768 | 1640 | 218 | 0 | 79 | 329 | 0 | 32 | 0 | 0 | 443 | 3509
4 | 2 | 16 | 3536 | 768 | 1915 | 229 | 0 | 79 | 155 | 0 | 30 | 0 | 0 | 360 | 3536
4 | 2 | 17 | 3568 | 768 | 2145 | 221 | 0 | 79 | 29 | 0 | 30 | 0 | 0 | 296 | 3568
4 | 2 | 18 | 3631 | 768 | 2240 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 294 | 3631
4 | 2 | 19 | 3574 | 768 | 2215 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 263 | 3574
4 | 2 | 20 | 3476 | 768 | 2087 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 295 | 3476
4 | 2 | 21 | 3327 | 768 | 1944 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 296 | 3327
4 | 2 | 22 | 3161 | 768 | 1781 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 299 | 3161
4 | 2 | 23 | 3084 | 768 | 1682 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 300 | 3084
4 | 3 | 0 | 2953 | 768 | 1556 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 286 | 2953
4 | 3 | 1 | 2908 | 768 | 1506 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 293 | 2908
4 | 3 | 2 | 2902 | 768 | 1546 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 248 | 2902
4 | 3 | 3 | 2908 | 768 | 1626 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 176 | 2908
4 | 3 | 4 | 2919 | 768 | 1614 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 215 | 2919
4 | 3 | 5 | 2966 | 768 | 1712 | 240 | 0 | 79 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 160 | 2966
4 | 3 | 6 | 3092 | 768 | 1765 | 229 | 0 | 79 | 51 | 0 | 3 | 0 | 0 | 197 | 3092
4 | 3 | 7 | 3273 | 768 | 1813 | 229 | 0 | 79 | 119 | 0 | 3 | 0 | 0 | 262 | 3273
4 | 3 | 8 | 3585 | 768 | 1881 | 218 | 0 | 79 | 182 | 0 | 3 | 0 | 0 | 454 | 3585
4 | 3 | 9 | 3752 | 768 | 1965 | 218 | 0 | 79 | 248 | 0 | 3 | 0 | 0 | 471 | 3752
4 | 3 | 10 | 3745 | 768 | 1883 | 218 | 0 | 79 | 301 | 0 | 3 | 0 | 0 | 493 | 3745
4 | 3 | 11 | 3729 | 768 | 1788 | 218 | 0 | 79 | 337 | 0 | 3 | 0 | 0 | 536 | 3729
4 | 3 | 12 | 3623 | 768 | 1753 | 218 | 0 | 79 | 307 | 0 | 2 | 0 | 0 | 496 | 3623
4 | 3 | 13 | 3670 | 768 | 1892 | 218 | 0 | 79 | 297 | 0 | 3 | 0 | 0 | 413 | 3670
4 | 3 | 14 | 3662 | 768 | 1963 | 218 | 0 | 79 | 264 | 0 | 4 | 0 | 0 | 366 | 3662
4 | 3 | 15 | 3645 | 768 | 1971 | 218 | 0 | 79 | 222 | 0 | 5 | 0 | 0 | 382 | 3645
4 | 3 | 16 | 3686 | 768 | 2377 | 229 | 0 | 79 | 150 | 0 | 5 | 0 | 0 | 78 | 3686
4 | 3 | 17 | 3710 | 768 | 2531 | 221 | 0 | 79 | 37 | 0 | 6 | 0 | 0 | 68 | 3710
4 | 3 | 18 | 3756 | 768 | 2623 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3756
4 | 3 | 19 | 3697 | 768 | 2559 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3697
4 | 3 | 20 | 3597 | 768 | 2450 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 61 | 3597
4 | 3 | 21 | 3442 | 768 | 2278 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 76 | 3442
4 | 3 | 22 | 3246 | 768 | 2056 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 102 | 3246
4 | 3 | 23 | 3105 | 768 | 1877 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 118 | 3105
4 | 4 | 0 | 3000 | 768 | 1754 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 120 | 3000
4 | 4 | 1 | 2950 | 768 | 1693 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 133 | 2950
4 | 4 | 2 | 2944 | 768 | 1648 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 171 | 2944
4 | 4 | 3 | 2950 | 768 | 1578 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 250 | 2950
4 | 4 | 4 | 2963 | 768 | 1524 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 331 | 2963
4 | 4 | 5 | 3037 | 768 | 1598 | 240 | 0 | 79 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 327 | 3037
4 | 4 | 6 | 3098 | 768 | 1371 | 229 | 0 | 79 | 174 | 0 | 19 | 0 | 0 | 458 | 3098
4 | 4 | 7 | 3115 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 611 | 0 | 19 | 0 | -330 | 608 | 3115
4 | 4 | 8 | 3243 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 1218 | 0 | 20 | 0 | -1019 | 830 | 3243
4 | 4 | 9 | 3386 | 768 | 1150 | 218 | 0 | 79 | 1749 | 0 | 18 | 0 | -1110 | 514 | 3386
4 | 4 | 10 | 3403 | 768 | 1153 | 218 | 0 | 79 | 2037 | 0 | 19 | 0 | -1110 | 239 | 3403
4 | 4 | 11 | 3391 | 768 | 1151 | 218 | 0 | 79 | 2098 | 0 | 19 | 0 | -1110 | 168 | 3391
4 | 4 | 12 | 3246 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 2036 | 0 | 18 | 0 | -1111 | 107 | 3246
4 | 4 | 13 | 3247 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1761 | 0 | 20 | 0 | -1111 | 382 | 3247
4 | 4 | 14 | 3161 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1393 | 0 | 26 | 0 | -1113 | 660 | 3161
4 | 4 | 15 | 3132 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 922 | 0 | 26 | 0 | -779 | 768 | 3132
4 | 4 | 16 | 3167 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 417 | 0 | 28 | 0 | -14 | 529 | 3167
4 | 4 | 17 | 3227 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 81 | 0 | 28 | 0 | 518 | 402 | 3227
4 | 4 | 18 | 3363 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 812 | 326 | 3363
4 | 4 | 19 | 3350 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 833 | 292 | 3350
4 | 4 | 20 | 3289 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 783 | 281 | 3289
4 | 4 | 21 | 3184 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 675 | 284 | 3184
4 | 4 | 22 | 3102 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 611 | 269 | 3102
4 | 4 | 23 | 3060 | 768 | 1667 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 278 | 3060
4 | 5 | 0 | 2950 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 312 | 385 | 2950
4 | 5 | 1 | 2906 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 305 | 349 | 2906
4 | 5 | 2 | 2897 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 262 | 384 | 2897
4 | 5 | 3 | 2902 | 768 | 1131 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 367 | 287 | 2902
4 | 5 | 4 | 2909 | 768 | 1279 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 267 | 263 | 2909
4 | 5 | 5 | 2922 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 5 | 0 | 11 | 0 | 409 | 280 | 2922
4 | 5 | 6 | 2916 | 768 | 1139 | 229 | 0 | 79 | 220 | 0 | 7 | 0 | 9 | 465 | 2916
4 | 5 | 7 | 2908 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 746 | 0 | 6 | 0 | -727 | 677 | 2908
4 | 5 | 8 | 2949 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1351 | 0 | 4 | 0 | -1117 | 515 | 2949
4 | 5 | 9 | 2990 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1804 | 0 | 3 | 0 | -1116 | 104 | 2990
4 | 5 | 10 | 3023 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2060 | -205 | 3 | -1 | -1115 | 86 | 3023
4 | 5 | 11 | 3016 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 2102 | -266 | 3 | 0 | -1116 | 97 | 3016
4 | 5 | 12 | 2966 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2062 | -274 | 5 | -1 | -1117 | 96 | 2966
4 | 5 | 13 | 2952 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1867 | -89 | 6 | 0 | -1117 | 89 | 2952
4 | 5 | 14 | 2919 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1509 | 0 | 9 | 0 | -1118 | 324 | 2919
4 | 5 | 15 | 2924 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1026 | 0 | 11 | 0 | -1020 | 712 | 2924
4 | 5 | 16 | 2953 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 454 | 0 | 13 | 0 | -86 | 365 | 2953
4 | 5 | 17 | 3019 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 75 | 0 | 15 | 0 | 514 | 216 | 3019
4 | 5 | 18 | 3095 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 757 | 118 | 3095
4 | 5 | 19 | 3093 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 767 | 107 | 3093
4 | 5 | 20 | 3086 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 755 | 111 | 3086
4 | 5 | 21 | 3019 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 670 | 123 | 3019
4 | 5 | 22 | 2953 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 427 | 297 | 2953
4 | 5 | 23 | 2902 | 768 | 1131 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 480 | 170 | 2902
4 | 6 | 0 | 2820 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 373 | 194 | 2820
4 | 6 | 1 | 2782 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 305 | 226 | 2782
4 | 6 | 2 | 2780 | 768 | 1131 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 286 | 246 | 2780
4 | 6 | 3 | 2781 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 282 | 252 | 2781
4 | 6 | 4 | 2782 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 313 | 235 | 2782
4 | 6 | 5 | 2782 | 768 | 1131 | 240 | 0 | 79 | 6 | 0 | 16 | 0 | 260 | 282 | 2782
4 | 6 | 6 | 2762 | 768 | 1132 | 229 | 0 | 79 | 186 | 0 | 16 | 0 | -6 | 358 | 2762
4 | 6 | 7 | 2768 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 599 | 0 | 22 | 0 | -617 | 558 | 2768
4 | 6 | 8 | 2819 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1054 | 0 | 26 | 0 | -1120 | 663 | 2819
4 | 6 | 9 | 2882 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1331 | 0 | 30 | 0 | -1118 | 444 | 2882
4 | 6 | 10 | 2916 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1270 | 0 | 32 | 0 | -1118 | 537 | 2916
4 | 6 | 11 | 2940 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1067 | 0 | 32 | 0 | -1117 | 762 | 2940
4 | 6 | 12 | 2887 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 674 | 0 | 32 | 0 | -1044 | 1030 | 2887
4 | 6 | 13 | 2883 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 637 | 0 | 29 | 0 | -886 | 907 | 2883
4 | 6 | 14 | 2818 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 689 | 0 | 29 | 0 | -955 | 860 | 2818
4 | 6 | 15 | 2827 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 750 | 0 | 29 | 0 | -829 | 682 | 2827
4 | 6 | 16 | 2888 | 768 | 1132 | 229 | 0 | 79 | 447 | 0 | 26 | 0 | -123 | 330 | 2888
4 | 6 | 17 | 2950 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 90 | 0 | 24 | 0 | 415 | 223 | 2950
4 | 6 | 18 | 3058 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 664 | 168 | 3058
4 | 6 | 19 | 3060 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 661 | 175 | 3060
4 | 6 | 20 | 3023 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 615 | 185 | 3023
4 | 6 | 21 | 2963 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 548 | 197 | 2963
4 | 6 | 22 | 2907 | 768 | 1129 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 484 | 208 | 2907
4 | 6 | 23 | 2848 | 768 | 1130 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 373 | 231 | 2848
4 | 7 | 0 | 2784 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 269 | 267 | 2784
4 | 7 | 1 | 2759 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 237 | 276 | 2759
4 | 7 | 2 | 2763 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 285 | 234 | 2763
4 | 7 | 3 | 2776 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 311 | 222 | 2776
4 | 7 | 4 | 2786 | 768 | 1129 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 362 | 193 | 2786
4 | 7 | 5 | 2820 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 7 | 0 | 18 | 0 | 396 | 182 | 2820
4 | 7 | 6 | 2892 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 164 | 0 | 18 | 0 | 185 | 319 | 2892
4 | 7 | 7 | 2962 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 474 | 0 | 15 | 0 | -216 | 482 | 2962
4 | 7 | 8 | 3091 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 904 | 0 | 15 | 0 | -792 | 769 | 3091
4 | 7 | 9 | 3108 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1352 | 0 | 14 | 0 | -1114 | 660 | 3108
4 | 7 | 10 | 3123 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1811 | 0 | 12 | 0 | -1113 | 218 | 3123
4 | 7 | 11 | 3216 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 2016 | 0 | 11 | 0 | -1112 | 105 | 3216
4 | 7 | 12 | 3134 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 1783 | 0 | 14 | 0 | -1113 | 256 | 3134
4 | 7 | 13 | 3167 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1452 | 0 | 17 | 0 | -1113 | 616 | 3167
4 | 7 | 14 | 3126 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1110 | 0 | 20 | 0 | -1113 | 914 | 3126
4 | 7 | 15 | 3101 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 779 | 0 | 19 | 0 | -729 | 836 | 3101
4 | 7 | 16 | 3101 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 440 | 0 | 22 | 0 | -146 | 578 | 3101
4 | 7 | 17 | 3108 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 97 | 0 | 23 | 0 | 312 | 478 | 3108
4 | 7 | 18 | 3186 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 544 | 421 | 3186
4 | 7 | 19 | 3161 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 506 | 436 | 3161
4 | 7 | 20 | 3107 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 443 | 444 | 3107
4 | 7 | 21 | 3089 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 403 | 466 | 3089
4 | 7 | 22 | 3022 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 340 | 463 | 3022
4 | 7 | 23 | 2950 | 768 | 1129 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 263 | 442 | 2950
4 | 8 | 0 | 2869 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 252 | 362 | 2869
4 | 8 | 1 | 2823 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 205 | 364 | 2823
4 | 8 | 2 | 2826 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 208 | 365 | 2826
4 | 8 | 3 | 2848 | 768 | 1131 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 394 | 203 | 2848
4 | 8 | 4 | 2874 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 275 | 365 | 2874
4 | 8 | 5 | 2909 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 9 | 0 | 14 | 0 | 339 | 330 | 2909
4 | 8 | 6 | 2951 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 231 | 0 | 10 | 0 | 73 | 431 | 2951
4 | 8 | 7 | 2980 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 751 | 0 | 9 | 0 | -578 | 591 | 2980
4 | 8 | 8 | 3093 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1322 | 0 | 7 | 0 | -1114 | 682 | 3093
4 | 8 | 9 | 3133 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1750 | 0 | 6 | 0 | -1113 | 295 | 3133
4 | 8 | 10 | 3155 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2039 | -15 | 8 | 0 | -1113 | 41 | 3155
4 | 8 | 11 | 3161 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 2182 | -171 | 11 | -1 | -1113 | 57 | 3161
4 | 8 | 12 | 3103 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2160 | -209 | 15 | -1 | -1114 | 57 | 3103
4 | 8 | 13 | 3116 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1874 | 0 | 19 | 0 | -1114 | 141 | 3116
4 | 8 | 14 | 3106 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1397 | 0 | 22 | 0 | -1037 | 529 | 3106
4 | 8 | 15 | 3102 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 802 | 0 | 19 | 0 | -192 | 278 | 3102
4 | 8 | 16 | 3104 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 339 | 0 | 18 | 0 | 396 | 144 | 3104
4 | 8 | 17 | 3106 | 768 | 1866 | 221 | 0 | 79 | 69 | 0 | 16 | 0 | 0 | 87 | 3106
4 | 8 | 18 | 3136 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 836 | 84 | 3136
4 | 8 | 19 | 3107 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 716 | 174 | 3107
4 | 8 | 20 | 3094 | 768 | 1282 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 536 | 184 | 3094
4 | 8 | 21 | 3048 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 648 | 168 | 3048
4 | 8 | 22 | 2965 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 549 | 179 | 2965
4 | 8 | 23 | 2908 | 768 | 1130 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 478 | 170 | 2908
4 | 9 | 0 | 2818 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 409 | 148 | 2818
4 | 9 | 1 | 2787 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 321 | 199 | 2787
4 | 9 | 2 | 2787 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 380 | 138 | 2787
4 | 9 | 3 | 2807 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 410 | 132 | 2807
4 | 9 | 4 | 2822 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 436 | 134 | 2822
4 | 9 | 5 | 2867 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 10 | 0 | 34 | 0 | 466 | 140 | 2867
4 | 9 | 6 | 2893 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 250 | 0 | 32 | 0 | 106 | 299 | 2893
4 | 9 | 7 | 2921 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 779 | 0 | 31 | 0 | -507 | 411 | 2921
4 | 9 | 8 | 3019 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1336 | 0 | 30 | 0 | -1063 | 520 | 3019
4 | 9 | 9 | 3094 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1769 | 0 | 26 | 0 | -1114 | 217 | 3094
4 | 9 | 10 | 3106 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 2084 | -138 | 22 | -1 | -1114 | 57 | 3106
4 | 9 | 11 | 3125 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2213 | -240 | 21 | -2 | -1113 | 51 | 3125
4 | 9 | 12 | 3094 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2148 | -216 | 26 | -2 | -1114 | 57 | 3094
4 | 9 | 13 | 3106 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1920 | 0 | 26 | 0 | -1114 | 79 | 3106
4 | 9 | 14 | 3092 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1539 | 0 | 25 | 0 | -1114 | 447 | 3092
4 | 9 | 15 | 3071 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 1087 | 0 | 20 | 0 | -1114 | 884 | 3071
4 | 9 | 16 | 3091 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 541 | 0 | 15 | 0 | -182 | 511 | 3091
4 | 9 | 17 | 3095 | 768 | 1475 | 221 | 0 | 79 | 111 | 0 | 11 | 0 | 0 | 430 | 3095
4 | 9 | 18 | 3108 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 633 | 264 | 3108
4 | 9 | 19 | 3101 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 595 | 293 | 3101
4 | 9 | 20 | 3092 | 768 | 1775 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 236 | 3092
4 | 9 | 21 | 3019 | 768 | 1696 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 242 | 3019
4 | 9 | 22 | 2952 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 571 | 171 | 2952
4 | 9 | 23 | 2902 | 768 | 1130 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 435 | 235 | 2902
4 | 10 | 0 | 2820 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 362 | 217 | 2820
4 | 10 | 1 | 2780 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 272 | 266 | 2780
4 | 10 | 2 | 2782 | 768 | 1411 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 259 | 2782
4 | 10 | 3 | 2792 | 768 | 1131 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 356 | 192 | 2792
4 | 10 | 4 | 2810 | 768 | 1129 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 401 | 179 | 2810
4 | 10 | 5 | 2830 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 9 | 0 | 19 | 0 | 335 | 250 | 2830
4 | 10 | 6 | 2887 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 116 | 0 | 20 | 0 | 163 | 381 | 2887
4 | 10 | 7 | 2939 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 361 | 0 | 24 | 0 | -9 | 357 | 2939
4 | 10 | 8 | 3055 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 767 | 0 | 29 | 0 | -557 | 621 | 3055
4 | 10 | 9 | 3106 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1094 | 0 | 32 | 0 | -764 | 548 | 3106
4 | 10 | 10 | 3106 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1280 | 0 | 35 | 0 | -1068 | 663 | 3106
4 | 10 | 11 | 3096 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1412 | 0 | 36 | 0 | -1114 | 566 | 3096
4 | 10 | 12 | 3090 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 1502 | 0 | 33 | 0 | -1114 | 475 | 3090
4 | 10 | 13 | 3132 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1184 | 0 | 32 | 0 | -907 | 627 | 3132
4 | 10 | 14 | 3125 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 605 | 0 | 29 | 0 | -13 | 309 | 3125
4 | 10 | 15 | 3102 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 287 | 0 | 24 | 0 | 173 | 423 | 3102
4 | 10 | 16 | 3102 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 166 | 0 | 19 | 0 | 449 | 261 | 3102
4 | 10 | 17 | 3101 | 768 | 1808 | 221 | 0 | 79 | 42 | 0 | 18 | 0 | 0 | 165 | 3101
4 | 10 | 18 | 3128 | 768 | 1926 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 113 | 3128
4 | 10 | 19 | 3100 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 781 | 99 | 3100
4 | 10 | 20 | 3092 | 768 | 1844 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 158 | 3092
4 | 10 | 21 | 3015 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 616 | 177 | 3015
4 | 10 | 22 | 2951 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 523 | 208 | 2951
4 | 10 | 23 | 2898 | 768 | 1130 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 457 | 200 | 2898
4 | 11 | 0 | 2819 | 768 | 1537 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 156 | 2819
4 | 11 | 1 | 2785 | 768 | 1131 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 434 | 96 | 2785
4 | 11 | 2 | 2783 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 393 | 139 | 2783
4 | 11 | 3 | 2791 | 768 | 1519 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 154 | 2791
4 | 11 | 4 | 2804 | 768 | 1574 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 128 | 2804
4 | 11 | 5 | 2821 | 768 | 1129 | 240 | 0 | 79 | 10 | 0 | 14 | 0 | 451 | 130 | 2821
4 | 11 | 6 | 2868 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 137 | 0 | 11 | 0 | 341 | 172 | 2868
4 | 11 | 7 | 2950 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 400 | 0 | 9 | 0 | 9 | 325 | 2950
4 | 11 | 8 | 3064 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 648 | 0 | 9 | 0 | -228 | 440 | 3064
4 | 11 | 9 | 3107 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 944 | 0 | 8 | 0 | -543 | 503 | 3107
4 | 11 | 10 | 3106 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1168 | 0 | 7 | 0 | -935 | 671 | 3106
4 | 11 | 11 | 3104 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1259 | 0 | 7 | 0 | -1114 | 757 | 3104
4 | 11 | 12 | 3091 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1138 | 0 | 8 | 0 | -1114 | 864 | 3091
4 | 11 | 13 | 3104 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 897 | 0 | 7 | 0 | -835 | 839 | 3104
4 | 11 | 14 | 3101 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 691 | 0 | 7 | 0 | -368 | 575 | 3101
4 | 11 | 15 | 3095 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 421 | 0 | 5 | 0 | -12 | 487 | 3095
4 | 11 | 16 | 3108 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 193 | 0 | 5 | 0 | 254 | 450 | 3108
4 | 11 | 17 | 3105 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 35 | 0 | 6 | 0 | 748 | 118 | 3105
4 | 11 | 18 | 3108 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 843 | 60 | 3108
4 | 11 | 19 | 3106 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 827 | 73 | 3106
4 | 11 | 20 | 3080 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 792 | 80 | 3080
4 | 11 | 21 | 2998 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 692 | 97 | 2998
4 | 11 | 22 | 2950 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 632 | 108 | 2950
4 | 11 | 23 | 2886 | 768 | 1130 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 566 | 86 | 2886
4 | 12 | 0 | 2802 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 393 | 164 | 2802
4 | 12 | 1 | 2776 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 360 | 168 | 2776
4 | 12 | 2 | 2770 | 768 | 1531 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 120 | 2770
4 | 12 | 3 | 2777 | 768 | 1246 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 220 | 194 | 2777
4 | 12 | 4 | 2785 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 391 | 161 | 2785
4 | 12 | 5 | 2777 | 768 | 1131 | 240 | 0 | 79 | 15 | 0 | 16 | 0 | 405 | 123 | 2777
4 | 12 | 6 | 2759 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 258 | 0 | 17 | 0 | 5 | 272 | 2759
4 | 12 | 7 | 2776 | 768 | 1132 | 229 | 0 | 79 | 771 | 0 | 17 | 0 | -554 | 334 | 2776
4 | 12 | 8 | 2846 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1278 | 0 | 18 | 0 | -1119 | 473 | 2846
4 | 12 | 9 | 2902 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1590 | 0 | 17 | 0 | -1118 | 218 | 2902
4 | 12 | 10 | 2938 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1821 | -33 | 15 | -1 | -1117 | 57 | 2938
4 | 12 | 11 | 2942 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1899 | -106 | 14 | -1 | -1117 | 57 | 2942
4 | 12 | 12 | 2922 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1977 | -198 | 14 | -1 | -1117 | 51 | 2922
4 | 12 | 13 | 2915 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1847 | -90 | 15 | -1 | -1118 | 67 | 2915
4 | 12 | 14 | 2882 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1513 | 0 | 14 | 0 | -1118 | 278 | 2882
4 | 12 | 15 | 2872 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 1022 | 0 | 13 | 0 | -1118 | 761 | 2872
4 | 12 | 16 | 2886 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 488 | 0 | 12 | 0 | -131 | 311 | 2886
4 | 12 | 17 | 2926 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 102 | 0 | 10 | 0 | 440 | 176 | 2926
4 | 12 | 18 | 2978 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 684 | 87 | 2978
4 | 12 | 19 | 2973 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 673 | 93 | 2973
4 | 12 | 20 | 2951 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 576 | 169 | 2951
4 | 12 | 21 | 2908 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 576 | 127 | 2908
4 | 12 | 22 | 2866 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 497 | 165 | 2866
4 | 12 | 23 | 2818 | 768 | 1130 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 164 | 426 | 2818
4 | 13 | 0 | 2762 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 66 | 457 | 2762
4 | 13 | 1 | 2714 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | -5 | 480 | 2714
4 | 13 | 2 | 2716 | 768 | 1186 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 421 | 2716
4 | 13 | 3 | 2734 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 62 | 434 | 2734
4 | 13 | 4 | 2745 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 108 | 414 | 2745
4 | 13 | 5 | 2749 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 7 | 0 | 8 | 0 | 5 | 512 | 2749
4 | 13 | 6 | 2757 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 28 | 0 | 10 | 0 | -5 | 518 | 2757
4 | 13 | 7 | 2794 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 68 | 0 | 12 | 0 | -55 | 563 | 2794
4 | 13 | 8 | 2873 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 122 | 0 | 11 | 0 | -8 | 553 | 2873
4 | 13 | 9 | 2943 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 178 | 0 | 11 | 0 | -43 | 603 | 2943
4 | 13 | 10 | 2939 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 236 | 0 | 11 | 0 | -165 | 662 | 2939
4 | 13 | 11 | 2962 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 293 | 0 | 11 | 0 | -217 | 680 | 2962
4 | 13 | 12 | 2974 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 206 | 0 | 11 | 0 | -129 | 691 | 2974
4 | 13 | 13 | 2990 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 143 | 0 | 12 | 0 | -86 | 725 | 2990
4 | 13 | 14 | 2993 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 94 | 0 | 14 | 0 | -10 | 700 | 2993
4 | 13 | 15 | 2981 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 63 | 0 | 17 | 0 | -10 | 716 | 2981
4 | 13 | 16 | 3011 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 43 | 0 | 19 | 0 | -11 | 753 | 3011
4 | 13 | 17 | 3084 | 768 | 1334 | 221 | 0 | 79 | 12 | 0 | 21 | 0 | 0 | 649 | 3084
4 | 13 | 18 | 3102 | 768 | 1246 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 760 | 3102
4 | 13 | 19 | 3091 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 264 | 601 | 3091
4 | 13 | 20 | 3059 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 178 | 653 | 3059
4 | 13 | 21 | 2974 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 159 | 590 | 2974
4 | 13 | 22 | 2911 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 150 | 528 | 2911
4 | 13 | 23 | 2846 | 768 | 1234 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 481 | 2846
4 | 14 | 0 | 2777 | 768 | 1194 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 105 | 354 | 2777
4 | 14 | 1 | 2736 | 768 | 1192 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 20 | 400 | 2736
4 | 14 | 2 | 2734 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 73 | 407 | 2734
4 | 14 | 3 | 2757 | 768 | 1278 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 354 | 2757
4 | 14 | 4 | 2770 | 768 | 1129 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 166 | 367 | 2770
4 | 14 | 5 | 2787 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 12 | 0 | 18 | 0 | 139 | 401 | 2787
4 | 14 | 6 | 2846 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 124 | 0 | 17 | 0 | 75 | 424 | 2846
4 | 14 | 7 | 2916 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 419 | 0 | 18 | 0 | -130 | 403 | 2916
4 | 14 | 8 | 3010 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 791 | 0 | 16 | 0 | -544 | 551 | 3010
4 | 14 | 9 | 3091 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1206 | 0 | 15 | 0 | -994 | 668 | 3091
4 | 14 | 10 | 3105 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1649 | 0 | 16 | 0 | -1114 | 359 | 3105
4 | 14 | 11 | 3109 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1886 | 0 | 15 | 0 | -1114 | 127 | 3109
4 | 14 | 12 | 3093 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1940 | 0 | 18 | 0 | -1114 | 54 | 3093
4 | 14 | 13 | 3093 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1824 | 0 | 19 | 0 | -1114 | 169 | 3093
4 | 14 | 14 | 3091 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1517 | 0 | 19 | 0 | -1114 | 474 | 3091
4 | 14 | 15 | 3091 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1007 | 0 | 18 | 0 | -563 | 433 | 3091
4 | 14 | 16 | 3089 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 474 | 0 | 16 | 0 | 63 | 329 | 3089
4 | 14 | 17 | 3090 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 105 | 0 | 15 | 0 | 501 | 270 | 3090
4 | 14 | 18 | 3105 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 688 | 207 | 3105
4 | 14 | 19 | 3094 | 768 | 1720 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 296 | 3094
4 | 14 | 20 | 3065 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 625 | 233 | 3065
4 | 14 | 21 | 2990 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 544 | 239 | 2990
4 | 14 | 22 | 2943 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 493 | 243 | 2943
4 | 14 | 23 | 2882 | 768 | 1131 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 430 | 218 | 2882
4 | 15 | 0 | 2795 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 302 | 248 | 2795
4 | 15 | 1 | 2766 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 483 | 38 | 2766
4 | 15 | 2 | 2768 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 589 | -66 | 2768
4 | 15 | 3 | 2783 | 768 | 1131 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 408 | 126 | 2783
4 | 15 | 4 | 2795 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 743 | -184 | 2795
4 | 15 | 5 | 2820 | 768 | 1131 | 240 | 0 | 79 | 13 | 0 | 24 | 0 | 680 | -115 | 2820
4 | 15 | 6 | 2867 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 176 | 0 | 24 | 0 | 442 | 18 | 2867
4 | 15 | 7 | 2926 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 543 | 0 | 26 | 0 | -10 | 161 | 2926
4 | 15 | 8 | 3056 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 794 | 0 | 28 | 0 | -336 | 375 | 3056
4 | 15 | 9 | 3092 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1134 | 0 | 30 | 0 | -686 | 419 | 3092
4 | 15 | 10 | 3105 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 1429 | 0 | 33 | 0 | -1066 | 515 | 3105
4 | 15 | 11 | 3108 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1535 | 0 | 40 | 0 | -1114 | 451 | 3108
4 | 15 | 12 | 3092 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1746 | 0 | 38 | 0 | -1114 | 227 | 3092
4 | 15 | 13 | 3101 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1684 | 0 | 36 | 0 | -1104 | 290 | 3101
4 | 15 | 14 | 3095 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 1464 | 0 | 33 | 0 | -859 | 263 | 3095
4 | 15 | 15 | 3093 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1000 | 0 | 30 | 0 | -340 | 208 | 3093
4 | 15 | 16 | 3098 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 460 | 0 | 34 | 0 | 201 | 197 | 3098
4 | 15 | 17 | 3099 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 91 | 0 | 33 | 0 | 644 | 132 | 3099
4 | 15 | 18 | 3107 | 768 | 1129 | 221 | 0 | 79 | 1 | 0 | 30 | 0 | 907 | -28 | 3107
4 | 15 | 19 | 3102 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1038 | -162 | 3102
4 | 15 | 20 | 3088 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 779 | 85 | 3088
4 | 15 | 21 | 3011 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 618 | 167 | 3011
4 | 15 | 22 | 2952 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 420 | 303 | 2952
4 | 15 | 23 | 2901 | 768 | 1131 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 504 | 146 | 2901
4 | 16 | 0 | 2820 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 45 | 505 | 2820
4 | 16 | 1 | 2784 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 6 | 507 | 2784
4 | 16 | 2 | 2782 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 6 | 507 | 2782
4 | 16 | 3 | 2796 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 6 | 525 | 2796
4 | 16 | 4 | 2821 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 7 | 564 | 2821
4 | 16 | 5 | 2858 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 24 | 0 | 36 | 0 | 7 | 574 | 2858
4 | 16 | 6 | 2881 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 296 | 0 | 38 | 0 | -8 | 348 | 2881
4 | 16 | 7 | 2893 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 842 | 0 | 40 | 0 | -274 | 79 | 2893
4 | 16 | 8 | 2973 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 1408 | 0 | 38 | 0 | -1116 | 449 | 2973
4 | 16 | 9 | 3089 | 768 | 1132 | 218 | 0 | 79 | 1840 | 0 | 35 | 0 | -1090 | 107 | 3089
4 | 16 | 10 | 3106 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 2093 | -133 | 36 | -3 | -1114 | 31 | 3106
4 | 16 | 11 | 3109 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 2153 | -217 | 38 | -4 | -1114 | 57 | 3109
4 | 16 | 12 | 3092 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 2141 | -217 | 35 | -4 | -1114 | 55 | 3092
4 | 16 | 13 | 3096 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1967 | -45 | 37 | -1 | -1114 | 57 | 3096
4 | 16 | 14 | 3085 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1599 | 0 | 37 | 0 | -1114 | 367 | 3085
4 | 16 | 15 | 3068 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1113 | 0 | 38 | 0 | -1108 | 830 | 3068
4 | 16 | 16 | 3085 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 554 | 0 | 40 | 0 | -34 | 318 | 3085
4 | 16 | 17 | 3094 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 130 | 0 | 35 | 0 | 44 | 686 | 3094
4 | 16 | 18 | 3102 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 1 | 0 | 32 | 0 | 408 | 463 | 3102
4 | 16 | 19 | 3104 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 499 | 373 | 3104
4 | 16 | 20 | 3090 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 431 | 426 | 3090
4 | 16 | 21 | 3019 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 393 | 389 | 3019
4 | 16 | 22 | 2960 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 12 | 714 | 2960
4 | 16 | 23 | 2907 | 768 | 1131 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 268 | 377 | 2907
4 | 17 | 0 | 2819 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 7 | 544 | 2819
4 | 17 | 1 | 2784 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 6 | 509 | 2784
4 | 17 | 2 | 2787 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 156 | 362 | 2787
4 | 17 | 3 | 2804 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 302 | 241 | 2804
4 | 17 | 4 | 2822 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 435 | 146 | 2822
4 | 17 | 5 | 2845 | 768 | 1129 | 240 | 0 | 79 | 26 | 0 | 23 | 0 | 374 | 206 | 2845
4 | 17 | 6 | 2873 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 287 | 0 | 19 | 0 | 8 | 352 | 2873
4 | 17 | 7 | 2918 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 806 | 0 | 17 | 0 | -190 | 78 | 2918
4 | 17 | 8 | 3020 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1335 | 0 | 15 | 0 | -583 | 57 | 3020
4 | 17 | 9 | 3095 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1679 | 0 | 14 | 0 | -1017 | 224 | 3095
4 | 17 | 10 | 3107 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2022 | -67 | 14 | 0 | -1114 | 57 | 3107
4 | 17 | 11 | 3105 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 2195 | -233 | 15 | -2 | -1114 | 48 | 3105
4 | 17 | 12 | 3094 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 2145 | -206 | 18 | -2 | -1114 | 57 | 3094
4 | 17 | 13 | 3102 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1865 | 0 | 20 | 0 | -1114 | 136 | 3102
4 | 17 | 14 | 3093 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 1452 | 0 | 19 | 0 | -668 | 96 | 3093
4 | 17 | 15 | 3090 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 993 | 0 | 18 | 0 | -173 | 57 | 3090
4 | 17 | 16 | 3094 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 506 | 0 | 18 | 0 | -12 | 376 | 3094
4 | 17 | 17 | 3094 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 125 | 0 | 18 | 0 | 639 | 114 | 3094
4 | 17 | 18 | 3101 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 1 | 0 | 19 | 0 | 799 | 84 | 3101
4 | 17 | 19 | 3096 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 633 | 246 | 3096
4 | 17 | 20 | 3056 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 560 | 278 | 3056
4 | 17 | 21 | 2973 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 492 | 262 | 2973
4 | 17 | 22 | 2922 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 652 | 52 | 2922
4 | 17 | 23 | 2869 | 768 | 1129 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 705 | -77 | 2869
4 | 18 | 0 | 2787 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 286 | 249 | 2787
4 | 18 | 1 | 2760 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 468 | 41 | 2760
4 | 18 | 2 | 2763 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 251 | 264 | 2763
4 | 18 | 3 | 2778 | 768 | 1131 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 276 | 258 | 2778
4 | 18 | 4 | 2783 | 768 | 1131 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 663 | -109 | 2783
4 | 18 | 5 | 2785 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 20 | 0 | 10 | 0 | 525 | 13 | 2785
4 | 18 | 6 | 2807 | 768 | 1132 | 229 | 0 | 79 | 186 | 0 | 8 | 0 | 22 | 383 | 2807
4 | 18 | 7 | 2873 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 501 | 0 | 7 | 0 | -8 | 166 | 2873
4 | 18 | 8 | 2976 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 800 | 0 | 6 | 0 | -86 | 61 | 2976
4 | 18 | 9 | 3071 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1011 | 0 | 7 | 0 | -248 | 106 | 3071
4 | 18 | 10 | 3056 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1288 | 0 | 7 | 0 | -581 | 147 | 3056
4 | 18 | 11 | 3092 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1705 | 0 | 8 | 0 | -981 | 164 | 3092
4 | 18 | 12 | 3075 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1819 | 0 | 9 | 0 | -1114 | 165 | 3075
4 | 18 | 13 | 3102 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1760 | 0 | 10 | 0 | -992 | 128 | 3102
4 | 18 | 14 | 3108 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1435 | 0 | 12 | 0 | -630 | 96 | 3108
4 | 18 | 15 | 3104 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 926 | 0 | 12 | 0 | -86 | 57 | 3104
4 | 18 | 16 | 3098 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 455 | 0 | 14 | 0 | 12 | 411 | 3098
4 | 18 | 17 | 3090 | 768 | 1129 | 221 | 0 | 79 | 111 | 0 | 14 | 0 | 439 | 329 | 3090
4 | 18 | 18 | 3105 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 1 | 0 | 16 | 0 | 831 | 58 | 3105
4 | 18 | 19 | 3091 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 594 | 280 | 3091
4 | 18 | 20 | 3035 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 706 | 109 | 3035
4 | 18 | 21 | 2953 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 342 | 389 | 2953
4 | 18 | 22 | 2912 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 255 | 436 | 2912
4 | 18 | 23 | 2866 | 768 | 1130 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 383 | 238 | 2866
4 | 19 | 0 | 2786 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 276 | 256 | 2786
4 | 19 | 1 | 2759 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 39 | 461 | 2759
4 | 19 | 2 | 2759 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 190 | 308 | 2759
4 | 19 | 3 | 2763 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 42 | 463 | 2763
4 | 19 | 4 | 2764 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 114 | 407 | 2764
4 | 19 | 5 | 2731 | 768 | 1129 | 240 | 0 | 79 | 27 | 0 | 25 | 0 | 181 | 282 | 2731
4 | 19 | 6 | 2700 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 275 | 0 | 23 | 0 | -4 | 199 | 2700
4 | 19 | 7 | 2766 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 776 | 0 | 21 | 0 | -344 | 107 | 2766
4 | 19 | 8 | 2833 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 1308 | 0 | 16 | 0 | -742 | 57 | 2833
4 | 19 | 9 | 2908 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1734 | -2 | 14 | 0 | -1118 | 85 | 2908
4 | 19 | 10 | 2950 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1996 | -238 | 11 | -2 | -1117 | 104 | 2950
4 | 19 | 11 | 2965 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 2103 | -308 | 9 | -1 | -1117 | 83 | 2965
4 | 19 | 12 | 2964 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 2070 | -302 | 8 | -1 | -1117 | 110 | 2964
4 | 19 | 13 | 2973 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1873 | -73 | 6 | 0 | -1116 | 88 | 2973
4 | 19 | 14 | 2962 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1520 | 0 | 6 | 0 | -826 | 67 | 2962
4 | 19 | 15 | 2963 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1063 | 0 | 6 | 0 | -358 | 57 | 2963
4 | 19 | 16 | 2962 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 530 | 0 | 6 | 0 | -10 | 229 | 2962
4 | 19 | 17 | 2966 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 129 | 0 | 7 | 0 | 219 | 412 | 2966
4 | 19 | 18 | 2995 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 1 | 0 | 9 | 0 | 481 | 305 | 2995
4 | 19 | 19 | 2974 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 416 | 346 | 2974
4 | 19 | 20 | 2941 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 398 | 331 | 2941
4 | 19 | 21 | 2884 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 224 | 445 | 2884
4 | 19 | 22 | 2827 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 310 | 301 | 2827
4 | 19 | 23 | 2787 | 768 | 1130 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 38 | 509 | 2787
4 | 20 | 0 | 2737 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 482 | 2737
4 | 20 | 1 | 2686 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 429 | 2686
4 | 20 | 2 | 2684 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 140 | 290 | 2684
4 | 20 | 3 | 2700 | 768 | 1131 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 148 | 300 | 2700
4 | 20 | 4 | 2703 | 768 | 1131 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 463 | 2703
4 | 20 | 5 | 2684 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 14 | 0 | 19 | 0 | 4 | 430 | 2684
4 | 20 | 6 | 2673 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 94 | 0 | 16 | 0 | 4 | 353 | 2673
4 | 20 | 7 | 2719 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 247 | 0 | 15 | 0 | -5 | 256 | 2719
4 | 20 | 8 | 2768 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 422 | 0 | 14 | 0 | -6 | 142 | 2768
4 | 20 | 9 | 2786 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 663 | 0 | 14 | 0 | -143 | 57 | 2786
4 | 20 | 10 | 2817 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 765 | 0 | 15 | 0 | -216 | 57 | 2817
4 | 20 | 11 | 2801 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 853 | 0 | 16 | 0 | -372 | 109 | 2801
4 | 20 | 12 | 2816 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1024 | 0 | 19 | 0 | -610 | 187 | 2816
4 | 20 | 13 | 2822 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 995 | 0 | 21 | 0 | -523 | 135 | 2822
4 | 20 | 14 | 2824 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 763 | 0 | 21 | 0 | -212 | 57 | 2824
4 | 20 | 15 | 2846 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 520 | 0 | 20 | 0 | -7 | 119 | 2846
4 | 20 | 16 | 2874 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 261 | 0 | 20 | 0 | -8 | 394 | 2874
4 | 20 | 17 | 2921 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 54 | 0 | 20 | 0 | 64 | 584 | 2921
4 | 20 | 18 | 2966 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 1 | 0 | 21 | 0 | 224 | 522 | 2966
4 | 20 | 19 | 2963 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 224 | 520 | 2963
4 | 20 | 20 | 2934 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 209 | 507 | 2934
4 | 20 | 21 | 2887 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 142 | 528 | 2887
4 | 20 | 22 | 2823 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 257 | 351 | 2823
4 | 20 | 23 | 2784 | 768 | 1131 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 188 | 357 | 2784
4 | 21 | 0 | 2722 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 60 | 416 | 2722
4 | 21 | 1 | 2677 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 427 | 2677
4 | 21 | 2 | 2677 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 425 | 2677
4 | 21 | 3 | 2699 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 4 | 445 | 2699
4 | 21 | 4 | 2712 | 768 | 1131 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 124 | 350 | 2712
4 | 21 | 5 | 2734 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 70 | 0 | 24 | 0 | 53 | 370 | 2734
4 | 21 | 6 | 2776 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 411 | 0 | 24 | 0 | -6 | 141 | 2776
4 | 21 | 7 | 2820 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 937 | 0 | 23 | 0 | -436 | 89 | 2820
4 | 21 | 8 | 2946 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1444 | 0 | 20 | 0 | -770 | 57 | 2946
4 | 21 | 9 | 3058 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1834 | 0 | 17 | 0 | -1045 | 57 | 3058
4 | 21 | 10 | 3084 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 2020 | -87 | 14 | 0 | -1114 | 57 | 3084
4 | 21 | 11 | 3094 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 2123 | -169 | 13 | -1 | -1114 | 46 | 3094
4 | 21 | 12 | 3050 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2052 | -163 | 17 | -1 | -1115 | 65 | 3050
4 | 21 | 13 | 3079 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 1841 | 0 | 16 | 0 | -1029 | 57 | 3079
4 | 21 | 14 | 3060 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1490 | 0 | 16 | 0 | -698 | 57 | 3060
4 | 21 | 15 | 3049 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 998 | 0 | 14 | 0 | -216 | 57 | 3049
4 | 21 | 16 | 3082 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 469 | 0 | 12 | 0 | -12 | 406 | 3082
4 | 21 | 17 | 3085 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 92 | 0 | 9 | 0 | 359 | 427 | 3085
4 | 21 | 18 | 3096 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 1 | 0 | 7 | 0 | 847 | 43 | 3096
4 | 21 | 19 | 3092 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 785 | 102 | 3092
4 | 21 | 20 | 3027 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 819 | 3 | 3027
4 | 21 | 21 | 2954 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 497 | 250 | 2954
4 | 21 | 22 | 2915 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 443 | 262 | 2915
4 | 21 | 23 | 2850 | 768 | 1130 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 370 | 248 | 2850
4 | 22 | 0 | 2784 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 272 | 268 | 2784
4 | 22 | 1 | 2753 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 254 | 256 | 2753
4 | 22 | 2 | 2758 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 326 | 190 | 2758
4 | 22 | 3 | 2771 | 768 | 1131 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 367 | 165 | 2771
4 | 22 | 4 | 2784 | 768 | 1131 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 367 | 195 | 2784
4 | 22 | 5 | 2784 | 768 | 1129 | 240 | 0 | 79 | 36 | 0 | 3 | 0 | 337 | 192 | 2784
4 | 22 | 6 | 2794 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 312 | 0 | 2 | 0 | -6 | 280 | 2794
4 | 22 | 7 | 2861 | 768 | 1129 | 229 | 0 | 79 | 799 | 0 | 2 | 0 | -763 | 618 | 2861
4 | 22 | 8 | 2966 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1269 | 0 | 2 | 0 | -1117 | 616 | 2966
4 | 22 | 9 | 3090 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1583 | 0 | 3 | 0 | -1114 | 423 | 3090
4 | 22 | 10 | 3107 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1760 | 0 | 4 | 0 | -1114 | 262 | 3107
4 | 22 | 11 | 3117 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1830 | 0 | 6 | 0 | -1114 | 199 | 3117
4 | 22 | 12 | 3094 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1809 | 0 | 8 | 0 | -1114 | 195 | 3094
4 | 22 | 13 | 3106 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1590 | 0 | 12 | 0 | -1114 | 423 | 3106
4 | 22 | 14 | 3101 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1216 | 0 | 14 | 0 | -1081 | 757 | 3101
4 | 22 | 15 | 3101 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 768 | 0 | 15 | 0 | -202 | 325 | 3101
4 | 22 | 16 | 3103 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 317 | 0 | 15 | 0 | 158 | 406 | 3103
4 | 22 | 17 | 3095 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 60 | 0 | 13 | 0 | 520 | 303 | 3095
4 | 22 | 18 | 3102 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 1 | 0 | 13 | 0 | 677 | 213 | 3102
4 | 22 | 19 | 3096 | 768 | 1730 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 285 | 3096
4 | 22 | 20 | 3053 | 768 | 1689 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 282 | 3053
4 | 22 | 21 | 2964 | 768 | 1580 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 302 | 2964
4 | 22 | 22 | 2926 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 379 | 334 | 2926
4 | 22 | 23 | 2873 | 768 | 1130 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 281 | 356 | 2873
4 | 23 | 0 | 2795 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 273 | 274 | 2795
4 | 23 | 1 | 2771 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 284 | 238 | 2771
4 | 23 | 2 | 2762 | 768 | 1371 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 269 | 2762
4 | 23 | 3 | 2776 | 768 | 1394 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 254 | 2776
4 | 23 | 4 | 2783 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 315 | 219 | 2783
4 | 23 | 5 | 2788 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 11 | 0 | 31 | 0 | 377 | 152 | 2788
4 | 23 | 6 | 2847 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 53 | 0 | 33 | 0 | 333 | 221 | 2847
4 | 23 | 7 | 2940 | 768 | 1425 | 229 | 0 | 79 | 126 | 0 | 38 | 0 | 0 | 275 | 2940
4 | 23 | 8 | 3093 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 159 | 0 | 39 | 0 | 343 | 357 | 3093
4 | 23 | 9 | 3137 | 768 | 1473 | 218 | 0 | 79 | 190 | 0 | 37 | 0 | 0 | 372 | 3137
4 | 23 | 10 | 3126 | 768 | 1324 | 218 | 0 | 79 | 227 | 0 | 35 | 0 | 0 | 475 | 3126
4 | 23 | 11 | 3105 | 768 | 1283 | 218 | 0 | 79 | 265 | 0 | 35 | 0 | 0 | 457 | 3105
4 | 23 | 12 | 3095 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 275 | 0 | 36 | 0 | 12 | 576 | 3095
4 | 23 | 13 | 3102 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 259 | 0 | 33 | 0 | 145 | 471 | 3102
4 | 23 | 14 | 3105 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 286 | 0 | 30 | 0 | 175 | 420 | 3105
4 | 23 | 15 | 3105 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 256 | 0 | 27 | 0 | 286 | 340 | 3105
4 | 23 | 16 | 3106 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 177 | 0 | 24 | 0 | 496 | 202 | 3106
4 | 23 | 17 | 3106 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 54 | 0 | 20 | 0 | 707 | 126 | 3106
4 | 23 | 18 | 3125 | 768 | 1948 | 221 | 0 | 79 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 89 | 3125
4 | 23 | 19 | 3106 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 789 | 102 | 3106
4 | 23 | 20 | 3072 | 768 | 1129 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 724 | 136 | 3072
4 | 23 | 21 | 2986 | 768 | 1748 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 156 | 2986
4 | 23 | 22 | 2939 | 768 | 1242 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 438 | 176 | 2939
4 | 23 | 23 | 2876 | 768 | 1550 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 221 | 2876
4 | 24 | 0 | 2795 | 768 | 1299 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 63 | 319 | 2795
4 | 24 | 1 | 2766 | 768 | 1312 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 340 | 2766
4 | 24 | 2 | 2763 | 768 | 1293 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 6 | 351 | 2763
4 | 24 | 3 | 2777 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 157 | 380 | 2777
4 | 24 | 4 | 2776 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 181 | 369 | 2776
4 | 24 | 5 | 2784 | 768 | 1291 | 240 | 0 | 79 | 20 | 0 | 8 | 0 | 0 | 378 | 2784
4 | 24 | 6 | 2801 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 157 | 0 | 7 | 0 | 29 | 402 | 2801
4 | 24 | 7 | 2882 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 389 | 0 | 9 | 0 | -160 | 438 | 2882
4 | 24 | 8 | 2982 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 694 | 0 | 8 | 0 | -562 | 647 | 2982
4 | 24 | 9 | 3093 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1023 | 0 | 7 | 0 | -1114 | 981 | 3093
4 | 24 | 10 | 3101 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1407 | 0 | 5 | 0 | -1114 | 608 | 3101
4 | 24 | 11 | 3128 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1594 | 0 | 4 | 0 | -1113 | 447 | 3128
4 | 24 | 12 | 3101 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1593 | 0 | 5 | 0 | -1114 | 422 | 3101
4 | 24 | 13 | 3126 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1488 | 0 | 5 | 0 | -1113 | 551 | 3126
4 | 24 | 14 | 3126 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1184 | 0 | 4 | 0 | -1113 | 856 | 3126
4 | 24 | 15 | 3105 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 822 | 0 | 4 | 0 | -624 | 708 | 3105
4 | 24 | 16 | 3112 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 418 | 0 | 4 | 0 | -13 | 496 | 3112
4 | 24 | 17 | 3102 | 768 | 1129 | 221 | 0 | 79 | 90 | 0 | 3 | 0 | 489 | 323 | 3102
4 | 24 | 18 | 3107 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 1 | 0 | 2 | 0 | 673 | 232 | 3107
4 | 24 | 19 | 3096 | 768 | 1129 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 705 | 191 | 3096
4 | 24 | 20 | 3040 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 602 | 236 | 3040
4 | 24 | 21 | 2961 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 554 | 205 | 2961
4 | 24 | 22 | 2910 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 451 | 255 | 2910
4 | 24 | 23 | 2849 | 768 | 1130 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 392 | 231 | 2849
4 | 25 | 0 | 2784 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 257 | 290 | 2784
4 | 25 | 1 | 2743 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 282 | 225 | 2743
4 | 25 | 2 | 2737 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 236 | 264 | 2737
4 | 25 | 3 | 2759 | 768 | 1131 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 326 | 197 | 2759
4 | 25 | 4 | 2762 | 768 | 1129 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 326 | 216 | 2762
4 | 25 | 5 | 2777 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 11 | 0 | 4 | 0 | 317 | 228 | 2777
4 | 25 | 6 | 2818 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 56 | 0 | 3 | 0 | 242 | 311 | 2818
4 | 25 | 7 | 2908 | 768 | 1144 | 229 | 0 | 79 | 145 | 0 | 3 | 0 | 8 | 532 | 2908
4 | 25 | 8 | 2999 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 299 | 0 | 6 | 0 | 10 | 489 | 2999
4 | 25 | 9 | 3094 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 466 | 0 | 8 | 0 | -73 | 498 | 3094
4 | 25 | 10 | 3095 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 529 | 0 | 12 | 0 | -535 | 894 | 3095
4 | 25 | 11 | 3090 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 661 | 0 | 14 | 0 | -750 | 969 | 3090
4 | 25 | 12 | 3019 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 801 | 0 | 16 | 0 | -1023 | 1030 | 3019
4 | 25 | 13 | 3091 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 957 | 0 | 17 | 0 | -1109 | 1030 | 3091
4 | 25 | 14 | 3095 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 854 | 0 | 17 | 0 | -801 | 830 | 3095
4 | 25 | 15 | 3090 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 536 | 0 | 18 | 0 | -384 | 724 | 3090
4 | 25 | 16 | 3092 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 238 | 0 | 18 | 0 | 123 | 506 | 3092
4 | 25 | 17 | 3079 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 57 | 0 | 18 | 0 | 357 | 448 | 3079
4 | 25 | 18 | 3089 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 1 | 0 | 21 | 0 | 428 | 441 | 3089
4 | 25 | 19 | 3065 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 384 | 460 | 3065
4 | 25 | 20 | 2990 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 393 | 376 | 2990
4 | 25 | 21 | 2933 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 306 | 400 | 2933
4 | 25 | 22 | 2883 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 505 | 152 | 2883
4 | 25 | 23 | 2820 | 768 | 1131 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 345 | 230 | 2820
4 | 26 | 0 | 2762 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 170 | 331 | 2762
4 | 26 | 1 | 2707 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 47 | 401 | 2707
4 | 26 | 2 | 2702 | 768 | 1131 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 113 | 331 | 2702
4 | 26 | 3 | 2715 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 456 | 2715
4 | 26 | 4 | 2728 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 92 | 398 | 2728
4 | 26 | 5 | 2702 | 768 | 1131 | 240 | 0 | 79 | 30 | 0 | 21 | 0 | 4 | 429 | 2702
4 | 26 | 6 | 2680 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 210 | 0 | 19 | 0 | -4 | 248 | 2680
4 | 26 | 7 | 2712 | 768 | 1132 | 229 | 0 | 79 | 511 | 0 | 16 | 0 | -157 | 134 | 2712
4 | 26 | 8 | 2776 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 845 | 0 | 13 | 0 | -349 | 72 | 2776
4 | 26 | 9 | 2819 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1205 | 0 | 10 | 0 | -684 | 93 | 2819
4 | 26 | 10 | 2863 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1514 | 0 | 10 | 0 | -962 | 106 | 2863
4 | 26 | 11 | 2902 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1604 | 0 | 14 | 0 | -1022 | 110 | 2902
4 | 26 | 12 | 2901 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 1473 | 0 | 19 | 0 | -891 | 106 | 2901
4 | 26 | 13 | 2873 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1183 | 0 | 25 | 0 | -610 | 79 | 2873
4 | 26 | 14 | 2858 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1014 | 0 | 30 | 0 | -438 | 57 | 2858
4 | 26 | 15 | 2865 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 773 | 0 | 33 | 0 | -194 | 57 | 2865
4 | 26 | 16 | 2874 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 429 | 0 | 33 | 0 | 106 | 100 | 2874
4 | 26 | 17 | 2905 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 127 | 0 | 28 | 0 | 8 | 543 | 2905
4 | 26 | 18 | 2950 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 3 | 0 | 26 | 0 | 466 | 257 | 2950
4 | 26 | 19 | 2951 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 671 | 57 | 2951
4 | 26 | 20 | 2912 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 30 | 659 | 2912
4 | 26 | 21 | 2868 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 8 | 635 | 2868
4 | 26 | 22 | 2818 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 390 | 199 | 2818
4 | 26 | 23 | 2777 | 768 | 1131 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 6 | 519 | 2777
4 | 27 | 0 | 2701 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 438 | 2701
4 | 27 | 1 | 2659 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 | 397 | 2659
4 | 27 | 2 | 2656 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 395 | 2656
4 | 27 | 3 | 2684 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 4 | 427 | 2684
4 | 27 | 4 | 2699 | 768 | 1131 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 458 | 2699
4 | 27 | 5 | 2673 | 768 | 1131 | 240 | 0 | 79 | 51 | 0 | 19 | 0 | 123 | 262 | 2673
4 | 27 | 6 | 2586 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 364 | 0 | 17 | 0 | -116 | 114 | 2586
4 | 27 | 7 | 2610 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 914 | 0 | 18 | 0 | -694 | 166 | 2610
4 | 27 | 8 | 2688 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1444 | 0 | 20 | 0 | -1071 | 100 | 2688
4 | 27 | 9 | 2768 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1856 | -301 | 22 | -3 | -1121 | 120 | 2768
4 | 27 | 10 | 2809 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 2126 | -552 | 26 | -7 | -1120 | 140 | 2809
4 | 27 | 11 | 2823 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 2227 | -637 | 29 | -8 | -1119 | 137 | 2823
4 | 27 | 12 | 2821 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 2173 | -589 | 31 | -8 | -1119 | 139 | 2821
4 | 27 | 13 | 2792 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 1972 | -405 | 32 | -6 | -1120 | 125 | 2792
4 | 27 | 14 | 2778 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1619 | -41 | 31 | -1 | -1120 | 95 | 2778
4 | 27 | 15 | 2785 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1123 | 0 | 28 | 0 | -618 | 57 | 2785
4 | 27 | 16 | 2818 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 554 | 0 | 27 | 0 | -68 | 98 | 2818
4 | 27 | 17 | 2864 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 140 | 0 | 25 | 0 | 8 | 493 | 2864
4 | 27 | 18 | 2923 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 3 | 0 | 26 | 0 | 315 | 381 | 2923
4 | 27 | 19 | 2925 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 315 | 387 | 2925
4 | 27 | 20 | 2893 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 294 | 374 | 2893
4 | 27 | 21 | 2848 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 277 | 345 | 2848
4 | 27 | 22 | 2788 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 233 | 328 | 2788
4 | 27 | 23 | 2755 | 768 | 1130 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 172 | 335 | 2755
4 | 28 | 0 | 2679 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 | 419 | 2679
4 | 28 | 1 | 2617 | 768 | 1131 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 24 | 335 | 2617
4 | 28 | 2 | 2619 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 112 | 250 | 2619
4 | 28 | 3 | 2658 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 193 | 212 | 2658
4 | 28 | 4 | 2685 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 225 | 224 | 2685
4 | 28 | 5 | 2687 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 26 | 0 | 15 | 0 | 175 | 254 | 2687
4 | 28 | 6 | 2713 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 167 | 0 | 9 | 0 | 5 | 325 | 2713
4 | 28 | 7 | 2791 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 344 | 0 | 8 | 0 | -6 | 239 | 2791
4 | 28 | 8 | 2887 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 522 | 0 | 6 | 0 | -53 | 217 | 2887
4 | 28 | 9 | 2922 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 800 | 0 | 6 | 0 | -478 | 398 | 2922
4 | 28 | 10 | 2951 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1087 | 0 | 8 | 0 | -934 | 595 | 2951
4 | 28 | 11 | 2950 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1076 | 0 | 9 | 0 | -762 | 432 | 2950
4 | 28 | 12 | 2952 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1025 | 0 | 11 | 0 | -754 | 475 | 2952
4 | 28 | 13 | 2989 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 658 | 0 | 12 | 0 | -200 | 323 | 2989
4 | 28 | 14 | 2981 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 373 | 0 | 12 | 0 | -10 | 410 | 2981
4 | 28 | 15 | 2990 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 150 | 0 | 12 | 0 | 241 | 391 | 2990
4 | 28 | 16 | 3022 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 51 | 0 | 12 | 0 | 381 | 371 | 3022
4 | 28 | 17 | 3038 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 11 | 0 | 14 | 0 | 572 | 243 | 3038
4 | 28 | 18 | 3051 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 644 | 196 | 3051
4 | 28 | 19 | 3009 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 608 | 192 | 3009
4 | 28 | 20 | 2952 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 527 | 217 | 2952
4 | 28 | 21 | 2905 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 469 | 225 | 2905
4 | 28 | 22 | 2849 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 387 | 251 | 2849
4 | 28 | 23 | 2795 | 768 | 1131 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 251 | 309 | 2795
4 | 29 | 0 | 2728 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 184 | 306 | 2728
4 | 29 | 1 | 2678 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 141 | 302 | 2678
4 | 29 | 2 | 2674 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 157 | 281 | 2674
4 | 29 | 3 | 2694 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 210 | 248 | 2694
4 | 29 | 4 | 2704 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 224 | 256 | 2704
4 | 29 | 5 | 2678 | 768 | 1131 | 240 | 0 | 79 | 52 | 0 | 13 | 0 | 60 | 335 | 2678
4 | 29 | 6 | 2619 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 362 | -54 | 19 | -3 | -3 | 91 | 2619
4 | 29 | 7 | 2655 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 900 | -183 | 31 | -6 | -400 | 106 | 2655
4 | 29 | 8 | 2758 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 1440 | -291 | 34 | -7 | -641 | 29 | 2758
4 | 29 | 9 | 2823 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1833 | -371 | 33 | -6 | -911 | 50 | 2823
4 | 29 | 10 | 2872 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 2058 | -416 | 31 | -6 | -1057 | 66 | 2872
4 | 29 | 11 | 2891 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2144 | -433 | 30 | -6 | -1118 | 79 | 2891
4 | 29 | 12 | 2870 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 2069 | -418 | 31 | -6 | -1082 | 80 | 2870
4 | 29 | 13 | 2847 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1900 | -384 | 33 | -7 | -962 | 71 | 2847
4 | 29 | 14 | 2820 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1565 | -317 | 36 | -7 | -707 | 55 | 2820
4 | 29 | 15 | 2820 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1107 | -225 | 35 | -7 | -324 | 39 | 2820
4 | 29 | 16 | 2849 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 572 | -24 | 33 | -2 | -7 | 70 | 2849
4 | 29 | 17 | 2902 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 158 | 0 | 31 | 0 | 473 | 42 | 2902
4 | 29 | 18 | 2953 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 5 | 0 | 30 | 0 | 701 | 19 | 2953
4 | 29 | 19 | 2952 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 704 | 20 | 2952
4 | 29 | 20 | 2920 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 664 | 28 | 2920
4 | 29 | 21 | 2870 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 586 | 56 | 2870
4 | 29 | 22 | 2805 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 496 | 81 | 2805
4 | 29 | 23 | 2769 | 768 | 1130 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 420 | 97 | 2769
4 | 30 | 0 | 2685 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 333 | 92 | 2685
4 | 30 | 1 | 2626 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 278 | 87 | 2626
4 | 30 | 2 | 2639 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 309 | 70 | 2639
4 | 30 | 3 | 2678 | 768 | 1131 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 363 | 57 | 2678
4 | 30 | 4 | 2701 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 417 | 43 | 2701
4 | 30 | 5 | 2702 | 768 | 1129 | 240 | 0 | 79 | 60 | 0 | 23 | 0 | 362 | 41 | 2702
4 | 30 | 6 | 2702 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 386 | 0 | 23 | 0 | 29 | 57 | 2702
4 | 30 | 7 | 2752 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 938 | -245 | 25 | -7 | -246 | 81 | 2752
4 | 30 | 8 | 2823 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1461 | -382 | 23 | -6 | -469 | 0 | 2823
4 | 30 | 9 | 2918 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1862 | -486 | 22 | -6 | -669 | 0 | 2918
4 | 30 | 10 | 2950 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2116 | -552 | 22 | -6 | -855 | 30 | 2950
4 | 30 | 11 | 2967 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2210 | -576 | 21 | -6 | -915 | 38 | 2967
4 | 30 | 12 | 2950 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 2164 | -565 | 24 | -6 | -935 | 72 | 2950
4 | 30 | 13 | 2952 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1964 | -512 | 24 | -7 | -774 | 62 | 2952
4 | 30 | 14 | 2937 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1611 | -421 | 21 | -5 | -518 | 53 | 2937
4 | 30 | 15 | 2931 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1142 | -298 | 19 | -5 | -144 | 22 | 2931
4 | 30 | 16 | 2951 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 592 | 0 | 13 | 0 | 71 | 69 | 2951
4 | 30 | 17 | 2965 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 164 | 0 | 10 | 0 | 551 | 42 | 2965
4 | 30 | 18 | 2996 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 5 | 0 | 7 | 0 | 465 | 321 | 2996
4 | 30 | 19 | 2988 | 768 | 1129 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 485 | 299 | 2988
4 | 30 | 20 | 2949 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 447 | 295 | 2949
4 | 30 | 21 | 2891 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 396 | 288 | 2891
4 | 30 | 22 | 2824 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 331 | 287 | 2824
4 | 30 | 23 | 2783 | 768 | 1130 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 277 | 276 | 2783
5 | 1 | 0 | 2557 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | -1 | -98 | 398 | 2557
5 | 1 | 1 | 2476 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | -1 | -163 | 381 | 2476
5 | 1 | 2 | 2476 | 768 | 1132 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | -1 | -125 | 341 | 2476
5 | 1 | 3 | 2511 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | -1 | -35 | 288 | 2511
5 | 1 | 4 | 2552 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | -1 | 295 | 2552
5 | 1 | 5 | 2549 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 49 | -4 | 4 | -1 | -89 | 337 | 2549
5 | 1 | 6 | 2575 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 304 | -26 | 2 | -1 | -104 | 160 | 2575
5 | 1 | 7 | 2648 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 752 | -65 | 2 | -1 | -499 | 219 | 2648
5 | 1 | 8 | 2828 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1271 | -110 | 3 | -1 | -693 | 121 | 2828
5 | 1 | 9 | 2997 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1651 | -143 | 5 | -1 | -868 | 116 | 2997
5 | 1 | 10 | 3070 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1863 | -162 | 6 | 0 | -1014 | 141 | 3070
5 | 1 | 11 | 3097 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 1942 | -169 | 8 | 0 | -1067 | 148 | 3097
5 | 1 | 12 | 3035 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1877 | -163 | 10 | -1 | -1115 | 191 | 3035
5 | 1 | 13 | 3038 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1689 | -147 | 13 | -1 | -920 | 168 | 3038
5 | 1 | 14 | 3001 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 1380 | -120 | 14 | -1 | -656 | 149 | 3001
5 | 1 | 15 | 2982 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 983 | -86 | 19 | -1 | -282 | 113 | 2982
5 | 1 | 16 | 2994 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 517 | 0 | 20 | 0 | 78 | 139 | 2994
5 | 1 | 17 | 3005 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 149 | 0 | 18 | 0 | 177 | 426 | 3005
5 | 1 | 18 | 3084 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 5 | 0 | 23 | 0 | 469 | 353 | 3084
5 | 1 | 19 | 3068 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 397 | 413 | 3068
5 | 1 | 20 | 2974 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 223 | 490 | 2974
5 | 1 | 21 | 2867 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 436 | 167 | 2867
5 | 1 | 22 | 2754 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 281 | 211 | 2754
5 | 1 | 23 | 2656 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 150 | 239 | 2656
5 | 2 | 0 | 2548 | 768 | 1129 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | -9 | 283 | 2548
5 | 2 | 1 | 2474 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | -80 | 280 | 2474
5 | 2 | 2 | 2468 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | -65 | 259 | 2468
5 | 2 | 3 | 2504 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | -2 | 231 | 2504
5 | 2 | 4 | 2521 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 32 | 213 | 2521
5 | 2 | 5 | 2537 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 20 | 0 | 26 | 0 | 6 | 232 | 2537
5 | 2 | 6 | 2604 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 89 | 0 | 25 | 0 | -10 | 259 | 2604
5 | 2 | 7 | 2692 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 231 | 0 | 30 | 0 | -81 | 272 | 2692
5 | 2 | 8 | 2885 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 476 | 0 | 32 | 0 | 8 | 133 | 2885
5 | 2 | 9 | 3020 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 475 | 0 | 31 | 0 | 165 | 113 | 3020
5 | 2 | 10 | 3046 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 408 | 0 | 31 | 0 | 263 | 108 | 3046
5 | 2 | 11 | 3084 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 290 | 0 | 33 | 0 | 454 | 70 | 3084
5 | 2 | 12 | 3004 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 228 | 0 | 30 | 0 | 433 | 78 | 3004
5 | 2 | 13 | 3080 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 183 | 0 | 27 | 0 | 521 | 114 | 3080
5 | 2 | 14 | 3110 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 123 | 0 | 23 | 0 | 670 | 57 | 3110
5 | 2 | 15 | 3125 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 64 | 0 | 20 | 0 | 748 | 57 | 3125
5 | 2 | 16 | 3165 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 41 | 0 | 21 | 0 | 769 | 93 | 3165
5 | 2 | 17 | 3175 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 19 | 0 | 19 | 0 | 801 | 102 | 3175
5 | 2 | 18 | 3169 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 1 | 0 | 21 | 0 | 470 | 443 | 3169
5 | 2 | 19 | 3092 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 381 | 461 | 3092
5 | 2 | 20 | 3004 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 247 | 509 | 3004
5 | 2 | 21 | 2884 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 99 | 535 | 2884
5 | 2 | 22 | 2766 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 231 | 290 | 2766
5 | 2 | 23 | 2663 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 53 | 351 | 2663
5 | 3 | 0 | 2557 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | -22 | -1 | 306 | 2557
5 | 3 | 1 | 2474 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | -25 | 0 | 221 | 2474
5 | 3 | 2 | 2471 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | -27 | 0 | 218 | 2471
5 | 3 | 3 | 2498 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | -28 | -15 | 260 | 2498
5 | 3 | 4 | 2501 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | -28 | 0 | 249 | 2501
5 | 3 | 5 | 2454 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 64 | -55 | 28 | -23 | 0 | 188 | 2454
5 | 3 | 6 | 2378 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 396 | -317 | 26 | -21 | -220 | 274 | 2378
5 | 3 | 7 | 2402 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 941 | -747 | 29 | -23 | -509 | 471 | 2402
5 | 3 | 8 | 2477 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1454 | -1151 | 24 | -19 | -541 | 473 | 2477
5 | 3 | 9 | 2598 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1842 | -1456 | 20 | -16 | -477 | 448 | 2598
5 | 3 | 10 | 2657 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 2082 | -1644 | 13 | -10 | -532 | 513 | 2657
5 | 3 | 11 | 2696 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 2165 | -1708 | 9 | -7 | -510 | 511 | 2696
5 | 3 | 12 | 2696 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 2117 | -1670 | 7 | -6 | -494 | 506 | 2696
5 | 3 | 13 | 2663 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1920 | -1514 | 6 | -5 | -484 | 504 | 2663
5 | 3 | 14 | 2626 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1571 | -1239 | 7 | -6 | -427 | 484 | 2626
5 | 3 | 15 | 2626 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1118 | -882 | 7 | -6 | -246 | 399 | 2626
5 | 3 | 16 | 2662 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 584 | -462 | 7 | -5 | -4 | 302 | 2662
5 | 3 | 17 | 2744 | 768 | 1174 | 257 | 0 | 79 | 162 | -129 | 8 | -7 | -2 | 434 | 2744
5 | 3 | 18 | 2836 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 5 | 0 | 8 | 0 | 680 | -92 | 2836
5 | 3 | 19 | 2848 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 699 | -94 | 2848
5 | 3 | 20 | 2788 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 600 | -57 | 2788
5 | 3 | 21 | 2696 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 381 | 64 | 2696
5 | 3 | 22 | 2625 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | -20 | -43 | 434 | 2625
5 | 3 | 23 | 2561 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | -21 | -180 | 500 | 2561
5 | 4 | 0 | 2434 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | -16 | -351 | 532 | 2434
5 | 4 | 1 | 2356 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | -15 | -427 | 530 | 2356
5 | 4 | 2 | 2358 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | -13 | -403 | 509 | 2358
5 | 4 | 3 | 2398 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | -12 | -292 | 438 | 2398
5 | 4 | 4 | 2414 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | -13 | -260 | 421 | 2414
5 | 4 | 5 | 2356 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 58 | -48 | 16 | -13 | -373 | 464 | 2356
5 | 4 | 6 | 2325 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 313 | -250 | 17 | -14 | -409 | 427 | 2325
5 | 4 | 7 | 2380 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 650 | -516 | 17 | -14 | -453 | 455 | 2380
5 | 4 | 8 | 2502 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1117 | -884 | 19 | -15 | -355 | 384 | 2502
5 | 4 | 9 | 2575 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 1403 | -1109 | 20 | -16 | -344 | 386 | 2575
5 | 4 | 10 | 2637 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1580 | -1250 | 20 | -16 | -380 | 446 | 2637
5 | 4 | 11 | 2658 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1520 | -1203 | 21 | -16 | -304 | 403 | 2658
5 | 4 | 12 | 2620 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1495 | -1183 | 22 | -18 | -349 | 416 | 2620
5 | 4 | 13 | 2636 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 1576 | -1246 | 23 | -19 | -407 | 474 | 2636
5 | 4 | 14 | 2651 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1304 | -1032 | 23 | -18 | -293 | 431 | 2651
5 | 4 | 15 | 2636 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 897 | -711 | 21 | -17 | -201 | 411 | 2636
5 | 4 | 16 | 2690 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 459 | -366 | 21 | -17 | -130 | 483 | 2690
5 | 4 | 17 | 2737 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 117 | 0 | 27 | 0 | 408 | -49 | 2737
5 | 4 | 18 | 2822 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 5 | 0 | 33 | 0 | 602 | -52 | 2822
5 | 4 | 19 | 2831 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 650 | -90 | 2831
5 | 4 | 20 | 2766 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 573 | -80 | 2766
5 | 4 | 21 | 2677 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 371 | 33 | 2677
5 | 4 | 22 | 2609 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | -37 | -109 | 485 | 2609
5 | 4 | 23 | 2536 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | -34 | -211 | 506 | 2536
5 | 5 | 0 | 2410 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | -30 | -388 | 545 | 2410
5 | 5 | 1 | 2334 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | -23 | -463 | 544 | 2334
5 | 5 | 2 | 2343 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | -23 | -423 | 513 | 2343
5 | 5 | 3 | 2390 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | -24 | -334 | 472 | 2390
5 | 5 | 4 | 2417 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | -24 | -242 | 406 | 2417
5 | 5 | 5 | 2361 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 69 | -58 | 25 | -21 | -307 | 401 | 2361
5 | 5 | 6 | 2336 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 368 | -294 | 23 | -18 | -477 | 494 | 2336
5 | 5 | 7 | 2400 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 788 | -626 | 25 | -20 | -487 | 479 | 2400
5 | 5 | 8 | 2522 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1183 | -937 | 22 | -18 | -323 | 359 | 2522
5 | 5 | 9 | 2597 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1453 | -1149 | 18 | -14 | -340 | 393 | 2597
5 | 5 | 10 | 2625 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 1801 | -1423 | 17 | -13 | -444 | 452 | 2625
5 | 5 | 11 | 2694 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 2075 | -1639 | 16 | -12 | -441 | 459 | 2694
5 | 5 | 12 | 2716 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 2074 | -1638 | 15 | -12 | -432 | 473 | 2716
5 | 5 | 13 | 2681 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 1873 | -1479 | 12 | -9 | -445 | 494 | 2681
5 | 5 | 14 | 2648 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1542 | -1218 | 10 | -8 | -362 | 447 | 2648
5 | 5 | 15 | 2662 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 1098 | -867 | 9 | -7 | -188 | 382 | 2662
5 | 5 | 16 | 2694 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 563 | -445 | 7 | -6 | -4 | 339 | 2694
5 | 5 | 17 | 2744 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 147 | 0 | 5 | 0 | 279 | 79 | 2744
5 | 5 | 18 | 2853 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 5 | 0 | 6 | 0 | 704 | -95 | 2853
5 | 5 | 19 | 2866 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 584 | 42 | 2866
5 | 5 | 20 | 2805 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 464 | 100 | 2805
5 | 5 | 21 | 2706 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 470 | -8 | 2706
5 | 5 | 22 | 2630 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 251 | 134 | 2630
5 | 5 | 23 | 2571 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | -12 | -183 | 514 | 2571
5 | 6 | 0 | 2454 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -67 | 262 | 2454
5 | 6 | 1 | 2381 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | -134 | 257 | 2381
5 | 6 | 2 | 2381 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | -107 | 232 | 2381
5 | 6 | 3 | 2416 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | -50 | 210 | 2416
5 | 6 | 4 | 2442 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 187 | 2442
5 | 6 | 5 | 2426 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 24 | 0 | 2 | 0 | -62 | 209 | 2426
5 | 6 | 6 | 2455 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 66 | 0 | 2 | 0 | -115 | 263 | 2455
5 | 6 | 7 | 2588 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 60 | 0 | 2 | 0 | 2 | 284 | 2588
5 | 6 | 8 | 2744 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 65 | 0 | 3 | 0 | 5 | 435 | 2744
5 | 6 | 9 | 2890 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 83 | 0 | 6 | 0 | 170 | 394 | 2890
5 | 6 | 10 | 2924 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 111 | 0 | 10 | 0 | 35 | 533 | 2924
5 | 6 | 11 | 2886 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 167 | 0 | 9 | 0 | 112 | 362 | 2886
5 | 6 | 12 | 2846 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 206 | 0 | 8 | 0 | 157 | 239 | 2846
5 | 6 | 13 | 2857 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 155 | 0 | 9 | 0 | 145 | 313 | 2857
5 | 6 | 14 | 2857 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 149 | 0 | 8 | 0 | 60 | 404 | 2857
5 | 6 | 15 | 2874 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 128 | 0 | 7 | 0 | 164 | 338 | 2874
5 | 6 | 16 | 2925 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 101 | 0 | 9 | 0 | 366 | 209 | 2925
5 | 6 | 17 | 3004 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 37 | 0 | 7 | 0 | 354 | 373 | 3004
5 | 6 | 18 | 3077 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 2 | 0 | 7 | 0 | 505 | 330 | 3077
5 | 6 | 19 | 3047 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 434 | 372 | 3047
5 | 6 | 20 | 2971 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 283 | 447 | 2971
5 | 6 | 21 | 2866 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 300 | 323 | 2866
5 | 6 | 22 | 2754 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 201 | 309 | 2754
5 | 6 | 23 | 2656 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 4 | 401 | 2656
5 | 7 | 0 | 2552 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | 263 | 2552
5 | 7 | 1 | 2486 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 220 | 2486
5 | 7 | 2 | 2495 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 225 | 2495
5 | 7 | 3 | 2534 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 76 | 183 | 2534
5 | 7 | 4 | 2550 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 272 | 2550
5 | 7 | 5 | 2556 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 63 | 0 | 23 | 0 | 1 | 216 | 2556
5 | 7 | 6 | 2579 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 344 | 0 | 20 | 0 | -132 | 107 | 2579
5 | 7 | 7 | 2663 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 914 | 0 | 21 | 0 | -608 | 95 | 2663
5 | 7 | 8 | 2877 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1436 | 0 | 22 | 0 | -874 | 57 | 2877
5 | 7 | 9 | 3085 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 1809 | 0 | 22 | 0 | -1038 | 57 | 3085
5 | 7 | 10 | 3175 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 2031 | 0 | 18 | 0 | -1112 | 3 | 3175
5 | 7 | 11 | 3202 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 2123 | -84 | 20 | 0 | -1112 | 19 | 3202
5 | 7 | 12 | 3126 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 2056 | -81 | 27 | -1 | -1113 | 2 | 3126
5 | 7 | 13 | 3182 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1800 | 0 | 29 | 0 | -941 | 57 | 3182
5 | 7 | 14 | 3151 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 1423 | 0 | 27 | 0 | -591 | 57 | 3151
5 | 7 | 15 | 3150 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1012 | 0 | 26 | 0 | -181 | 57 | 3150
5 | 7 | 16 | 3181 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 519 | 0 | 24 | 0 | 196 | 202 | 3181
5 | 7 | 17 | 3166 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 145 | 0 | 18 | 0 | 389 | 381 | 3166
5 | 7 | 18 | 3206 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 6 | 0 | 16 | 0 | 761 | 189 | 3206
5 | 7 | 19 | 3172 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 576 | 346 | 3172
5 | 7 | 20 | 3078 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 576 | 252 | 3078
5 | 7 | 21 | 2968 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 411 | 306 | 2968
5 | 7 | 22 | 2867 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 260 | 356 | 2867
5 | 7 | 23 | 2759 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 5 | 495 | 2759
5 | 8 | 0 | 2627 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 3 | 358 | 2627
5 | 8 | 1 | 2564 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 297 | 2564
5 | 8 | 2 | 2564 | 768 | 1129 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 298 | 2564
5 | 8 | 3 | 2597 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 331 | 2597
5 | 8 | 4 | 2620 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 354 | 2620
5 | 8 | 5 | 2620 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 60 | 0 | 10 | 0 | 205 | 93 | 2620
5 | 8 | 6 | 2643 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 317 | 0 | 8 | 0 | 3 | 76 | 2643
5 | 8 | 7 | 2734 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 813 | 0 | 6 | 0 | -445 | 119 | 2734
5 | 8 | 8 | 2939 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1369 | 0 | 5 | 0 | -731 | 60 | 2939
5 | 8 | 9 | 3139 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1782 | 0 | 5 | 0 | -941 | 57 | 3139
5 | 8 | 10 | 3201 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 2038 | -26 | 5 | 0 | -1112 | 60 | 3201
5 | 8 | 11 | 3236 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 2155 | -99 | 5 | 0 | -1111 | 51 | 3236
5 | 8 | 12 | 3166 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 2124 | -98 | 4 | 0 | -1113 | 12 | 3166
5 | 8 | 13 | 3215 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 1939 | 0 | 4 | 0 | -1020 | 57 | 3215
5 | 8 | 14 | 3189 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1600 | 0 | 3 | 0 | -708 | 57 | 3189
5 | 8 | 15 | 3172 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1140 | 0 | 3 | 0 | -264 | 57 | 3172
5 | 8 | 16 | 3199 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 609 | 0 | 4 | 0 | -14 | 361 | 3199
5 | 8 | 17 | 3201 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 183 | 0 | 4 | 0 | 593 | 186 | 3201
5 | 8 | 18 | 3230 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 9 | 0 | 7 | 0 | 796 | 184 | 3230
5 | 8 | 19 | 3206 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 996 | -33 | 3206
5 | 8 | 20 | 3119 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 906 | -30 | 3119
5 | 8 | 21 | 2999 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 518 | 232 | 2999
5 | 8 | 22 | 2892 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 617 | 25 | 2892
5 | 8 | 23 | 2788 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 466 | 67 | 2788
5 | 9 | 0 | 2649 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 5 | 375 | 2649
5 | 9 | 1 | 2595 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 325 | 2595
5 | 9 | 2 | 2588 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 39 | 282 | 2588
5 | 9 | 3 | 2617 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 38 | 311 | 2617
5 | 9 | 4 | 2634 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 64 | 302 | 2634
5 | 9 | 5 | 2618 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 46 | 0 | 14 | 0 | 3 | 302 | 2618
5 | 9 | 6 | 2648 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 193 | 0 | 10 | 0 | -65 | 270 | 2648
5 | 9 | 7 | 2809 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 395 | 0 | 10 | 0 | -371 | 534 | 2809
5 | 9 | 8 | 2974 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 652 | 0 | 12 | 0 | -529 | 603 | 2974
5 | 9 | 9 | 3205 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 831 | 0 | 10 | 0 | -436 | 565 | 3205
5 | 9 | 10 | 3182 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 789 | 0 | 11 | 0 | -685 | 830 | 3182
5 | 9 | 11 | 3165 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 942 | 0 | 12 | 0 | -855 | 830 | 3165
5 | 9 | 12 | 3067 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1089 | 0 | 14 | 0 | -1066 | 794 | 3067
5 | 9 | 13 | 3185 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1094 | 0 | 16 | 0 | -844 | 683 | 3185
5 | 9 | 14 | 3238 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 875 | 0 | 17 | 0 | -189 | 299 | 3238
5 | 9 | 15 | 3263 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 537 | 0 | 21 | 0 | 16 | 454 | 3263
5 | 9 | 16 | 3250 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 235 | 0 | 18 | 0 | 420 | 336 | 3250
5 | 9 | 17 | 3231 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 50 | 0 | 17 | 0 | 741 | 188 | 3231
5 | 9 | 18 | 3264 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 1 | 0 | 23 | 0 | 847 | 158 | 3264
5 | 9 | 19 | 3218 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1011 | -55 | 3218
5 | 9 | 20 | 3119 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 840 | 20 | 3119
5 | 9 | 21 | 3002 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 620 | 115 | 3002
5 | 9 | 22 | 2912 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 491 | 152 | 2912
5 | 9 | 23 | 2816 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 115 | 426 | 2816
5 | 10 | 0 | 2675 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 4 | 382 | 2675
5 | 10 | 1 | 2621 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | -14 | 344 | 2621
5 | 10 | 2 | 2617 | 768 | 1132 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | -3 | 327 | 2617
5 | 10 | 3 | 2626 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 3 | 331 | 2626
5 | 10 | 4 | 2627 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 42 | 0 | 3 | 330 | 2627
5 | 10 | 5 | 2621 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 10 | 0 | 43 | 0 | 3 | 313 | 2621
5 | 10 | 6 | 2620 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 28 | 0 | 44 | 0 | -91 | 399 | 2620
5 | 10 | 7 | 2691 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 74 | 0 | 45 | 0 | -85 | 417 | 2691
5 | 10 | 8 | 2803 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 133 | 0 | 45 | 0 | -6 | 395 | 2803
5 | 10 | 9 | 2911 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 240 | 0 | 45 | 0 | -52 | 442 | 2911
5 | 10 | 10 | 2969 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 256 | 0 | 44 | 0 | -65 | 497 | 2969
5 | 10 | 11 | 2979 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 243 | 0 | 42 | 0 | -65 | 522 | 2979
5 | 10 | 12 | 2941 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 270 | 0 | 36 | 0 | -131 | 529 | 2941
5 | 10 | 13 | 2952 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 288 | 0 | 25 | 0 | -119 | 523 | 2952
5 | 10 | 14 | 2931 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 276 | 0 | 17 | 0 | -59 | 461 | 2931
5 | 10 | 15 | 2905 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 275 | 0 | 13 | 0 | -10 | 391 | 2905
5 | 10 | 16 | 2942 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 216 | 0 | 12 | 0 | 9 | 465 | 2942
5 | 10 | 17 | 2967 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 75 | 0 | 14 | 0 | 241 | 403 | 2967
5 | 10 | 18 | 3047 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 5 | 0 | 21 | 0 | 224 | 562 | 3047
5 | 10 | 19 | 3065 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 365 | 440 | 3065
5 | 10 | 20 | 2987 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 69 | 650 | 2987
5 | 10 | 21 | 2869 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 8 | 589 | 2869
5 | 10 | 22 | 2783 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | -47 | 559 | 2783
5 | 10 | 23 | 2684 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | -193 | 602 | 2684
5 | 11 | 0 | 2598 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | -2 | 315 | 2598
5 | 11 | 1 | 2530 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | -1 | 247 | 2530
5 | 11 | 2 | 2516 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | -1 | 232 | 2516
5 | 11 | 3 | 2544 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | -1 | 262 | 2544
5 | 11 | 4 | 2549 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | -1 | 267 | 2549
5 | 11 | 5 | 2465 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 62 | 0 | 32 | 0 | -80 | 198 | 2465
5 | 11 | 6 | 2396 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 299 | 0 | 33 | 0 | -391 | 214 | 2396
5 | 11 | 7 | 2437 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 774 | 0 | 35 | 0 | -1126 | 515 | 2437
5 | 11 | 8 | 2566 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1250 | 0 | 33 | 0 | -1107 | 154 | 2566
5 | 11 | 9 | 2662 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 1523 | -113 | 35 | -2 | -1123 | 107 | 2662
5 | 11 | 10 | 2732 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1906 | -425 | 35 | -8 | -1121 | 109 | 2732
5 | 11 | 11 | 2847 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 2108 | -521 | 35 | -9 | -1119 | 117 | 2847
5 | 11 | 12 | 2816 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1912 | -367 | 34 | -7 | -1120 | 127 | 2816
5 | 11 | 13 | 2760 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1741 | -270 | 31 | -5 | -1121 | 148 | 2760
5 | 11 | 14 | 2803 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1335 | 0 | 31 | 0 | -1120 | 321 | 2803
5 | 11 | 15 | 2807 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 801 | 0 | 29 | 0 | -389 | 130 | 2807
5 | 11 | 16 | 2867 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 350 | 0 | 28 | 0 | -8 | 256 | 2867
5 | 11 | 17 | 2912 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 68 | 0 | 25 | 0 | -9 | 594 | 2912
5 | 11 | 18 | 3011 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 3 | 0 | 22 | 0 | 139 | 612 | 3011
5 | 11 | 19 | 3011 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 73 | 684 | 3011
5 | 11 | 20 | 2954 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 61 | 641 | 2954
5 | 11 | 21 | 2853 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 7 | 599 | 2853
5 | 11 | 22 | 2747 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 499 | 2747
5 | 11 | 23 | 2660 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -21 | 433 | 2660
5 | 12 | 0 | 2576 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -99 | 416 | 2576
5 | 12 | 1 | 2505 | 768 | 1132 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | -170 | 415 | 2505
5 | 12 | 2 | 2505 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | -116 | 362 | 2505
5 | 12 | 3 | 2549 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | 293 | 2549
5 | 12 | 4 | 2578 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 | 322 | 2578
5 | 12 | 5 | 2613 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 17 | 0 | 5 | 0 | 3 | 335 | 2613
5 | 12 | 6 | 2696 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 53 | 0 | 5 | 0 | 4 | 393 | 2696
5 | 12 | 7 | 2874 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 85 | 0 | 5 | 0 | 8 | 536 | 2874
5 | 12 | 8 | 3118 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 150 | 0 | 5 | 0 | 225 | 503 | 3118
5 | 12 | 9 | 3258 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 206 | 0 | 5 | 0 | 252 | 558 | 3258
5 | 12 | 10 | 3252 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 308 | 0 | 4 | 0 | 61 | 644 | 3252
5 | 12 | 11 | 3232 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 477 | 0 | 4 | 0 | -32 | 547 | 3232
5 | 12 | 12 | 3165 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 576 | 0 | 4 | 0 | -435 | 783 | 3165
5 | 12 | 13 | 3206 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 543 | 0 | 6 | 0 | -88 | 510 | 3206
5 | 12 | 14 | 3217 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 513 | 0 | 7 | 0 | -15 | 476 | 3217
5 | 12 | 15 | 3234 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 428 | 0 | 8 | 0 | 15 | 547 | 3234
5 | 12 | 16 | 3252 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 266 | 0 | 7 | 0 | 151 | 588 | 3252
5 | 12 | 17 | 3259 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 96 | 0 | 8 | 0 | 654 | 268 | 3259
5 | 12 | 18 | 3292 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 5 | 0 | 9 | 0 | 875 | 169 | 3292
5 | 12 | 19 | 3247 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 626 | 377 | 3247
5 | 12 | 20 | 3148 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 704 | 200 | 3148
5 | 12 | 21 | 3025 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 532 | 247 | 3025
5 | 12 | 22 | 2932 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 367 | 317 | 2932
5 | 12 | 23 | 2823 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 117 | 452 | 2823
5 | 13 | 0 | 2681 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 30 | 381 | 2681
5 | 13 | 1 | 2620 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 44 | 306 | 2620
5 | 13 | 2 | 2617 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 68 | 279 | 2617
5 | 13 | 3 | 2637 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 101 | 270 | 2637
5 | 13 | 4 | 2658 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 133 | 259 | 2658
5 | 13 | 5 | 2658 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 53 | 0 | 11 | 0 | 3 | 339 | 2658
5 | 13 | 6 | 2691 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 292 | 0 | 8 | 0 | 4 | 147 | 2691
5 | 13 | 7 | 2787 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 765 | 0 | 6 | 0 | -328 | 104 | 2787
5 | 13 | 8 | 3008 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1357 | 0 | 5 | 0 | -647 | 57 | 3008
5 | 13 | 9 | 3229 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1789 | 0 | 3 | 0 | -857 | 57 | 3229
5 | 13 | 10 | 3317 | 768 | 1132 | 259 | 0 | 79 | 2021 | 0 | 3 | 0 | -1002 | 57 | 3317
5 | 13 | 11 | 3364 | 768 | 1143 | 259 | 0 | 79 | 2097 | 0 | 3 | 0 | -1042 | 57 | 3364
5 | 13 | 12 | 3267 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 2059 | 0 | 3 | 0 | -1103 | 72 | 3267
5 | 13 | 13 | 3329 | 768 | 1135 | 259 | 0 | 79 | 1892 | 0 | 3 | 0 | -864 | 57 | 3329
5 | 13 | 14 | 3306 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1566 | 0 | 4 | 0 | -557 | 57 | 3306
5 | 13 | 15 | 3292 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1120 | 0 | 4 | 0 | -125 | 57 | 3292
5 | 13 | 16 | 3305 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 601 | 0 | 3 | 0 | -16 | 477 | 3305
5 | 13 | 17 | 3266 | 768 | 1128 | 257 | 0 | 79 | 189 | 0 | 3 | 0 | 587 | 255 | 3266
5 | 13 | 18 | 3287 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 12 | 0 | 3 | 0 | 921 | 117 | 3287
5 | 13 | 19 | 3260 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 898 | 123 | 3260
5 | 13 | 20 | 3160 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 779 | 141 | 3160
5 | 13 | 21 | 3028 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 640 | 145 | 3028
5 | 13 | 22 | 2938 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 505 | 186 | 2938
5 | 13 | 23 | 2830 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 354 | 224 | 2830
5 | 14 | 0 | 2683 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 159 | 263 | 2683
5 | 14 | 1 | 2620 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 92 | 267 | 2620
5 | 14 | 2 | 2617 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 118 | 238 | 2617
5 | 14 | 3 | 2636 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 145 | 231 | 2636
5 | 14 | 4 | 2648 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 192 | 197 | 2648
5 | 14 | 5 | 2615 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 87 | 0 | 4 | 0 | -3 | 275 | 2615
5 | 14 | 6 | 2637 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 353 | 0 | 2 | 0 | -375 | 417 | 2637
5 | 14 | 7 | 2798 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 706 | 0 | 1 | 0 | -832 | 683 | 2798
5 | 14 | 8 | 3046 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 985 | 0 | 2 | 0 | -983 | 806 | 3046
5 | 14 | 9 | 3218 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1229 | 0 | 1 | 0 | -777 | 528 | 3218
5 | 14 | 10 | 3272 | 768 | 1128 | 259 | 0 | 79 | 1347 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 799 | 3272
5 | 14 | 11 | 3264 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1312 | 0 | 2 | 0 | -1100 | 814 | 3264
5 | 14 | 12 | 3150 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1389 | 0 | 2 | 0 | -1113 | 635 | 3150
5 | 14 | 13 | 3295 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1408 | 0 | 2 | 0 | -976 | 625 | 3295
5 | 14 | 14 | 3343 | 768 | 1137 | 259 | 0 | 79 | 1202 | 0 | 3 | 0 | -433 | 328 | 3343
5 | 14 | 15 | 3340 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 856 | 0 | 2 | 0 | 17 | 229 | 3340
5 | 14 | 16 | 3317 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 495 | 0 | 2 | 0 | 159 | 421 | 3317
5 | 14 | 17 | 3318 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 187 | 0 | 2 | 0 | 707 | 188 | 3318
5 | 14 | 18 | 3330 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 13 | 0 | 3 | 0 | 970 | 111 | 3330
5 | 14 | 19 | 3292 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 978 | 75 | 3292
5 | 14 | 20 | 3189 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 786 | 163 | 3189
5 | 14 | 21 | 3065 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 606 | 216 | 3065
5 | 14 | 22 | 2967 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 481 | 243 | 2967
5 | 14 | 23 | 2852 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 373 | 232 | 2852
5 | 15 | 0 | 2700 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 138 | 303 | 2700
5 | 15 | 1 | 2631 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 57 | 317 | 2631
5 | 15 | 2 | 2625 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 132 | 235 | 2625
5 | 15 | 3 | 2646 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 119 | 271 | 2646
5 | 15 | 4 | 2658 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 121 | 281 | 2658
5 | 15 | 5 | 2636 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 90 | 0 | 3 | 0 | -3 | 294 | 2636
5 | 15 | 6 | 2662 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 397 | 0 | 2 | 0 | -370 | 393 | 2662
5 | 15 | 7 | 2836 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 788 | 0 | 3 | 0 | -751 | 557 | 2836
5 | 15 | 8 | 3084 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 1116 | 0 | 4 | 0 | -1032 | 761 | 3084
5 | 15 | 9 | 3275 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1461 | 0 | 4 | 0 | -1110 | 684 | 3275
5 | 15 | 10 | 3419 | 768 | 1157 | 259 | 0 | 79 | 1755 | 0 | 4 | 0 | -1110 | 507 | 3419
5 | 15 | 11 | 3480 | 768 | 1172 | 259 | 0 | 79 | 1673 | 0 | 6 | 0 | -1110 | 633 | 3480
5 | 15 | 12 | 3272 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 1415 | 0 | 7 | 0 | -1110 | 725 | 3272
5 | 15 | 13 | 3363 | 768 | 1143 | 259 | 0 | 79 | 1337 | 0 | 9 | 0 | -906 | 674 | 3363
5 | 15 | 14 | 3374 | 768 | 1146 | 259 | 0 | 79 | 1128 | 0 | 9 | 0 | -561 | 546 | 3374
5 | 15 | 15 | 3389 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 798 | 0 | 13 | 0 | 18 | 323 | 3389
5 | 15 | 16 | 3389 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 405 | 0 | 12 | 0 | 357 | 374 | 3389
5 | 15 | 17 | 3331 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 124 | 0 | 9 | 0 | 713 | 252 | 3331
5 | 15 | 18 | 3349 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 7 | 0 | 13 | 0 | 921 | 174 | 3349
5 | 15 | 19 | 3298 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 875 | 177 | 3298
5 | 15 | 20 | 3201 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 737 | 218 | 3201
5 | 15 | 21 | 3076 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 571 | 256 | 3076
5 | 15 | 22 | 2976 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 442 | 282 | 2976
5 | 15 | 23 | 2856 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 424 | 176 | 2856
5 | 16 | 0 | 2712 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 117 | 332 | 2712
5 | 16 | 1 | 2638 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 373 | 2638
5 | 16 | 2 | 2628 | 768 | 1132 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 66 | 300 | 2628
5 | 16 | 3 | 2647 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 93 | 296 | 2647
5 | 16 | 4 | 2657 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 112 | 289 | 2657
5 | 16 | 5 | 2627 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 65 | 0 | 3 | 0 | 3 | 303 | 2627
5 | 16 | 6 | 2659 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 286 | 0 | 2 | 0 | -269 | 399 | 2659
5 | 16 | 7 | 2821 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 633 | 0 | 2 | 0 | -728 | 673 | 2821
5 | 16 | 8 | 3070 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1101 | 0 | 2 | 0 | -1075 | 805 | 3070
5 | 16 | 9 | 3330 | 768 | 1136 | 259 | 0 | 79 | 1480 | 0 | 1 | 0 | -1110 | 717 | 3330
5 | 16 | 10 | 3426 | 768 | 1159 | 259 | 0 | 79 | 1514 | 0 | 1 | 0 | -1110 | 756 | 3426
5 | 16 | 11 | 3419 | 768 | 1157 | 259 | 0 | 79 | 1341 | 0 | 2 | 0 | -1017 | 830 | 3419
5 | 16 | 12 | 3280 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1232 | 0 | 3 | 0 | -1021 | 830 | 3280
5 | 16 | 13 | 3329 | 768 | 1135 | 259 | 0 | 79 | 1206 | 0 | 4 | 0 | -952 | 830 | 3329
5 | 16 | 14 | 3419 | 768 | 1158 | 259 | 0 | 79 | 1115 | 0 | 4 | 0 | -506 | 542 | 3419
5 | 16 | 15 | 3382 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 768 | 0 | 5 | 0 | 18 | 356 | 3382
5 | 16 | 16 | 3390 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 383 | 0 | 5 | 0 | 350 | 412 | 3390
5 | 16 | 17 | 3308 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 126 | 0 | 5 | 0 | 701 | 242 | 3308
5 | 16 | 18 | 3319 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 8 | 0 | 7 | 0 | 936 | 134 | 3319
5 | 16 | 19 | 3269 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 878 | 149 | 3269
5 | 16 | 20 | 3175 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 746 | 186 | 3175
5 | 16 | 21 | 3049 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 572 | 233 | 3049
5 | 16 | 22 | 2971 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 459 | 268 | 2971
5 | 16 | 23 | 2865 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 298 | 318 | 2865
5 | 17 | 0 | 2730 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 127 | 341 | 2730
5 | 17 | 1 | 2650 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 93 | 296 | 2650
5 | 17 | 2 | 2628 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 38 | 329 | 2628
5 | 17 | 3 | 2636 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 66 | 310 | 2636
5 | 17 | 4 | 2639 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 82 | 294 | 2639
5 | 17 | 5 | 2630 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 21 | 0 | 15 | 0 | 12 | 330 | 2630
5 | 17 | 6 | 2628 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 70 | 0 | 17 | 0 | -40 | 341 | 2628
5 | 17 | 7 | 2703 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 84 | 0 | 22 | 0 | -4 | 361 | 2703
5 | 17 | 8 | 2847 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 106 | 0 | 25 | 0 | 10 | 469 | 2847
5 | 17 | 9 | 2983 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 139 | 0 | 28 | 0 | 101 | 479 | 2983
5 | 17 | 10 | 3069 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 125 | 0 | 35 | 0 | 176 | 498 | 3069
5 | 17 | 11 | 3119 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 122 | 0 | 37 | 0 | 113 | 611 | 3119
5 | 17 | 12 | 3071 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 121 | 0 | 33 | 0 | 16 | 665 | 3071
5 | 17 | 13 | 3066 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 126 | 0 | 31 | 0 | 12 | 662 | 3066
5 | 17 | 14 | 2979 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 139 | 0 | 31 | 0 | 10 | 564 | 2979
5 | 17 | 15 | 2983 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 166 | 0 | 32 | 0 | 10 | 539 | 2983
5 | 17 | 16 | 3018 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 134 | 0 | 34 | 0 | 11 | 599 | 3018
5 | 17 | 17 | 3076 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 73 | 0 | 26 | 0 | 343 | 401 | 3076
5 | 17 | 18 | 3150 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 6 | 0 | 31 | 0 | 541 | 338 | 3150
5 | 17 | 19 | 3131 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 530 | 335 | 3131
5 | 17 | 20 | 3047 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 361 | 420 | 3047
5 | 17 | 21 | 2937 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 159 | 515 | 2937
5 | 17 | 22 | 2857 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 70 | 525 | 2857
5 | 17 | 23 | 2766 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | -6 | 505 | 2766
5 | 18 | 0 | 2644 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | -218 | 584 | 2644
5 | 18 | 1 | 2575 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | -278 | 576 | 2575
5 | 18 | 2 | 2553 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | -261 | 538 | 2553
5 | 18 | 3 | 2575 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | -152 | 453 | 2575
5 | 18 | 4 | 2580 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | -69 | 372 | 2580
5 | 18 | 5 | 2514 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 69 | 0 | 23 | 0 | -390 | 559 | 2514
5 | 18 | 6 | 2502 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 235 | 0 | 21 | 0 | -756 | 761 | 2502
5 | 18 | 7 | 2563 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 419 | 0 | 19 | 0 | -1091 | 976 | 2563
5 | 18 | 8 | 2669 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 664 | 0 | 20 | 0 | -1123 | 871 | 2669
5 | 18 | 9 | 2848 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 827 | 0 | 15 | 0 | -1119 | 889 | 2848
5 | 18 | 10 | 2939 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 927 | 0 | 13 | 0 | -1117 | 880 | 2939
5 | 18 | 11 | 2963 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 749 | 0 | 13 | 0 | -1066 | 1030 | 2963
5 | 18 | 12 | 2917 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 601 | 0 | 13 | 0 | -963 | 1030 | 2917
5 | 18 | 13 | 2848 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 691 | 0 | 14 | 0 | -975 | 882 | 2848
5 | 18 | 14 | 2923 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 788 | 0 | 14 | 0 | -945 | 830 | 2923
5 | 18 | 15 | 2980 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 522 | 0 | 13 | 0 | -544 | 753 | 2980
5 | 18 | 16 | 2988 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 239 | 0 | 12 | 0 | -83 | 580 | 2988
5 | 18 | 17 | 3077 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 84 | 0 | 13 | 0 | 12 | 735 | 3077
5 | 18 | 18 | 3184 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 4 | 0 | 15 | 0 | 310 | 622 | 3184
5 | 18 | 19 | 3171 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 313 | 608 | 3171
5 | 18 | 20 | 3084 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 195 | 638 | 3084
5 | 18 | 21 | 2980 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 52 | 676 | 2980
5 | 18 | 22 | 2867 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 8 | 610 | 2867
5 | 18 | 23 | 2773 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 514 | 2773
5 | 19 | 0 | 2650 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | -59 | 442 | 2650
5 | 19 | 1 | 2588 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | -83 | 406 | 2588
5 | 19 | 2 | 2576 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | -66 | 378 | 2576
5 | 19 | 3 | 2602 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | -5 | 344 | 2602
5 | 19 | 4 | 2619 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 352 | 2619
5 | 19 | 5 | 2642 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 15 | 0 | 12 | 0 | 3 | 359 | 2642
5 | 19 | 6 | 2737 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 36 | 0 | 11 | 0 | -5 | 454 | 2737
5 | 19 | 7 | 2910 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 74 | 0 | 10 | 0 | -9 | 594 | 2910
5 | 19 | 8 | 3179 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 155 | 0 | 9 | 0 | -14 | 793 | 3179
5 | 19 | 9 | 3330 | 768 | 1136 | 259 | 0 | 79 | 276 | 0 | 8 | 0 | -208 | 1012 | 3330
5 | 19 | 10 | 3338 | 768 | 1138 | 259 | 0 | 79 | 427 | 0 | 6 | 0 | -369 | 1030 | 3338
5 | 19 | 11 | 3367 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 518 | 0 | 5 | 0 | 18 | 590 | 3367
5 | 19 | 12 | 3258 | 768 | 1319 | 259 | 0 | 79 | 502 | 0 | 5 | 0 | 0 | 326 | 3258
5 | 19 | 13 | 3321 | 768 | 1133 | 259 | 0 | 79 | 482 | 0 | 4 | 0 | -359 | 955 | 3321
5 | 19 | 14 | 3321 | 768 | 1133 | 259 | 0 | 79 | 386 | 0 | 5 | 0 | -139 | 830 | 3321
5 | 19 | 15 | 3272 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 291 | 0 | 4 | 0 | 16 | 725 | 3272
5 | 19 | 16 | 3278 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 173 | 0 | 5 | 0 | 392 | 468 | 3278
5 | 19 | 17 | 3264 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 61 | 0 | 6 | 0 | 693 | 269 | 3264
5 | 19 | 18 | 3282 | 768 | 1402 | 257 | 0 | 79 | 5 | 0 | 8 | 0 | 603 | 160 | 3282
5 | 19 | 19 | 3242 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 828 | 170 | 3242
5 | 19 | 20 | 3153 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 684 | 223 | 3153
5 | 19 | 21 | 3025 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 479 | 298 | 3025
5 | 19 | 22 | 2915 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 338 | 331 | 2915
5 | 19 | 23 | 2810 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 162 | 396 | 2810
5 | 20 | 0 | 2670 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 103 | 302 | 2670
5 | 20 | 1 | 2617 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | -4 | 352 | 2617
5 | 20 | 2 | 2609 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | -27 | 365 | 2609
5 | 20 | 3 | 2626 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 62 | 295 | 2626
5 | 20 | 4 | 2636 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 78 | 289 | 2636
5 | 20 | 5 | 2625 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 93 | 0 | 17 | 0 | -81 | 344 | 2625
5 | 20 | 6 | 2663 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 420 | 0 | 20 | 0 | -417 | 400 | 2663
5 | 20 | 7 | 2831 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 928 | 0 | 23 | 0 | -461 | 101 | 2831
5 | 20 | 8 | 3128 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1431 | 0 | 26 | 0 | -622 | 57 | 3128
5 | 20 | 9 | 3378 | 768 | 1146 | 259 | 0 | 79 | 1781 | 0 | 27 | 0 | -745 | 63 | 3378
5 | 20 | 10 | 3528 | 768 | 1183 | 259 | 0 | 79 | 2024 | 0 | 26 | 0 | -986 | 175 | 3528
5 | 20 | 11 | 3618 | 768 | 1206 | 259 | 0 | 79 | 2099 | 0 | 24 | 0 | -1062 | 245 | 3618
5 | 20 | 12 | 3563 | 768 | 1193 | 259 | 0 | 79 | 2019 | 0 | 25 | 0 | -1110 | 330 | 3563
5 | 20 | 13 | 3713 | 768 | 1229 | 259 | 0 | 79 | 1830 | 0 | 25 | 0 | -628 | 151 | 3713
5 | 20 | 14 | 3768 | 768 | 1242 | 259 | 0 | 79 | 1533 | 0 | 26 | 0 | -196 | 57 | 3768
5 | 20 | 15 | 3774 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 1123 | 0 | 25 | 0 | 26 | 365 | 3774
5 | 20 | 16 | 3777 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 623 | 0 | 21 | 0 | 362 | 530 | 3777
5 | 20 | 17 | 3657 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 206 | 0 | 22 | 0 | 804 | 391 | 3657
5 | 20 | 18 | 3589 | 768 | 1133 | 257 | 0 | 79 | 16 | 0 | 20 | 0 | 1058 | 258 | 3589
5 | 20 | 19 | 3509 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1019 | 238 | 3509
5 | 20 | 20 | 3339 | 768 | 1969 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 251 | 3339
5 | 20 | 21 | 3202 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 676 | 275 | 3202
5 | 20 | 22 | 3078 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 548 | 280 | 3078
5 | 20 | 23 | 2941 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 392 | 295 | 2941
5 | 21 | 0 | 2782 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 207 | 312 | 2782
5 | 21 | 1 | 2667 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 87 | 319 | 2667
5 | 21 | 2 | 2649 | 768 | 1191 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 327 | 2649
5 | 21 | 3 | 2662 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 79 | 323 | 2662
5 | 21 | 4 | 2666 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 93 | 316 | 2666
5 | 21 | 5 | 2645 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 85 | 0 | 3 | 0 | 3 | 302 | 2645
5 | 21 | 6 | 2708 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 346 | 0 | 3 | 0 | -277 | 397 | 2708
5 | 21 | 7 | 2910 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 760 | 0 | 2 | 0 | -697 | 605 | 2910
5 | 21 | 8 | 3230 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1212 | 0 | 2 | 0 | -974 | 753 | 3230
5 | 21 | 9 | 3548 | 768 | 1189 | 259 | 0 | 79 | 1585 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 776 | 3548
5 | 21 | 10 | 3728 | 768 | 1233 | 259 | 0 | 79 | 1849 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 647 | 3728
5 | 21 | 11 | 3850 | 768 | 1263 | 259 | 0 | 79 | 1917 | 0 | 4 | 0 | -1110 | 670 | 3850
5 | 21 | 12 | 3767 | 768 | 1242 | 259 | 0 | 79 | 1769 | 0 | 5 | 0 | -1110 | 755 | 3767
5 | 21 | 13 | 3890 | 768 | 1272 | 259 | 0 | 79 | 1522 | 0 | 7 | 0 | -724 | 707 | 3890
5 | 21 | 14 | 3934 | 768 | 1283 | 259 | 0 | 79 | 1353 | 0 | 10 | 0 | -260 | 442 | 3934
5 | 21 | 15 | 3972 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1044 | 0 | 11 | 0 | 127 | 553 | 3972
5 | 21 | 16 | 3944 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 567 | 0 | 12 | 0 | 722 | 403 | 3944
5 | 21 | 17 | 3778 | 768 | 1210 | 257 | 0 | 79 | 160 | 0 | 12 | 0 | 1060 | 232 | 3778
5 | 21 | 18 | 3703 | 768 | 2457 | 257 | 0 | 79 | 8 | 0 | 13 | 0 | 0 | 121 | 3703
5 | 21 | 19 | 3601 | 768 | 1332 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1047 | 104 | 3601
5 | 21 | 20 | 3421 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1033 | 140 | 3421
5 | 21 | 21 | 3259 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 814 | 198 | 3259
5 | 21 | 22 | 3140 | 768 | 1778 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 247 | 3140
5 | 21 | 23 | 3002 | 768 | 1599 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 284 | 3002
5 | 22 | 0 | 2838 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 312 | 264 | 2838
5 | 22 | 1 | 2733 | 768 | 1330 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 274 | 2733
5 | 22 | 2 | 2695 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 177 | 260 | 2695
5 | 22 | 3 | 2707 | 768 | 1361 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 220 | 2707
5 | 22 | 4 | 2712 | 768 | 1370 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 216 | 2712
5 | 22 | 5 | 2722 | 768 | 1292 | 275 | 0 | 79 | 24 | 0 | 3 | 0 | 0 | 281 | 2722
5 | 22 | 6 | 2810 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 144 | 0 | 3 | 0 | 60 | 363 | 2810
5 | 22 | 7 | 3018 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 371 | 0 | 3 | 0 | 11 | 394 | 3018
5 | 22 | 8 | 3314 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 530 | 0 | 3 | 0 | 83 | 462 | 3314
5 | 22 | 9 | 3590 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 681 | 0 | 3 | 0 | 63 | 608 | 3590
5 | 22 | 10 | 3550 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 809 | 0 | 3 | 0 | 21 | 481 | 3550
5 | 22 | 11 | 3648 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1238 | 0 | 3 | 0 | 23 | 148 | 3648
5 | 22 | 12 | 3693 | 768 | 1427 | 259 | 0 | 79 | 1438 | -102 | 5 | -1 | 0 | -180 | 3693
5 | 22 | 13 | 3894 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1247 | 0 | 5 | 0 | 28 | 377 | 3894
5 | 22 | 14 | 3917 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 943 | 0 | 7 | 0 | 70 | 661 | 3917
5 | 22 | 15 | 3802 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 563 | 0 | 6 | 0 | 461 | 536 | 3802
5 | 22 | 16 | 3727 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 302 | 0 | 6 | 0 | 832 | 347 | 3727
5 | 22 | 17 | 3618 | 768 | 2124 | 257 | 0 | 79 | 111 | 0 | 6 | 0 | 0 | 273 | 3618
5 | 22 | 18 | 3575 | 768 | 2229 | 257 | 0 | 79 | 10 | 0 | 9 | 0 | 0 | 223 | 3575
5 | 22 | 19 | 3459 | 768 | 2117 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 228 | 3459
5 | 22 | 20 | 3282 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 779 | 256 | 3282
5 | 22 | 21 | 3139 | 768 | 1733 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 288 | 3139
5 | 22 | 22 | 3002 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 411 | 344 | 3002
5 | 22 | 23 | 2874 | 768 | 1394 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 356 | 2874
5 | 23 | 0 | 2713 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 23 | 426 | 2713
5 | 23 | 1 | 2636 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 366 | 2636
5 | 23 | 2 | 2620 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 350 | 2620
5 | 23 | 3 | 2636 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 366 | 2636
5 | 23 | 4 | 2650 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 26 | 358 | 2650
5 | 23 | 5 | 2660 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 22 | 0 | 13 | 0 | 4 | 369 | 2660
5 | 23 | 6 | 2706 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 108 | 0 | 12 | 0 | -119 | 465 | 2706
5 | 23 | 7 | 2836 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 331 | 0 | 10 | 0 | -447 | 701 | 2836
5 | 23 | 8 | 3029 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 599 | 0 | 10 | 0 | -647 | 830 | 3029
5 | 23 | 9 | 3186 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 930 | 0 | 10 | 0 | -820 | 830 | 3186
5 | 23 | 10 | 3214 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1239 | 0 | 10 | 0 | -1101 | 830 | 3214
5 | 23 | 11 | 3292 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1504 | 0 | 10 | 0 | -1110 | 652 | 3292
5 | 23 | 12 | 3239 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1419 | 0 | 9 | 0 | -1111 | 685 | 3239
5 | 23 | 13 | 3281 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1192 | 0 | 8 | 0 | -986 | 830 | 3281
5 | 23 | 14 | 3251 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 936 | 0 | 9 | 0 | -655 | 726 | 3251
5 | 23 | 15 | 3275 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 672 | 0 | 8 | 0 | -82 | 440 | 3275
5 | 23 | 16 | 3257 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 322 | 0 | 6 | 0 | 276 | 412 | 3257
5 | 23 | 17 | 3243 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 109 | 0 | 6 | 0 | 651 | 243 | 3243
5 | 23 | 18 | 3255 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 7 | 0 | 6 | 0 | 963 | 45 | 3255
5 | 23 | 19 | 3225 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 894 | 90 | 3225
5 | 23 | 20 | 3126 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 754 | 130 | 3126
5 | 23 | 21 | 3004 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 536 | 226 | 3004
5 | 23 | 22 | 2918 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 413 | 264 | 2918
5 | 23 | 23 | 2821 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 285 | 290 | 2821
5 | 24 | 0 | 2679 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 83 | 334 | 2679
5 | 24 | 1 | 2613 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 348 | 2613
5 | 24 | 2 | 2598 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 333 | 2598
5 | 24 | 3 | 2617 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 23 | 331 | 2617
5 | 24 | 4 | 2620 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 69 | 289 | 2620
5 | 24 | 5 | 2600 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 38 | 0 | 10 | 0 | 2 | 298 | 2600
5 | 24 | 6 | 2588 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 132 | 0 | 9 | 0 | -143 | 349 | 2588
5 | 24 | 7 | 2626 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 265 | 0 | 10 | 0 | -300 | 411 | 2626
5 | 24 | 8 | 2679 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 411 | 0 | 11 | 0 | -492 | 513 | 2679
5 | 24 | 9 | 2782 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 633 | 0 | 10 | 0 | -680 | 583 | 2782
5 | 24 | 10 | 2847 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 647 | 0 | 10 | 0 | -639 | 593 | 2847
5 | 24 | 11 | 2828 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 534 | 0 | 10 | 0 | -480 | 529 | 2828
5 | 24 | 12 | 2783 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 568 | 0 | 9 | 0 | -562 | 531 | 2783
5 | 24 | 13 | 2817 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 555 | 0 | 9 | 0 | -466 | 483 | 2817
5 | 24 | 14 | 2871 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 331 | 0 | 8 | 0 | -45 | 341 | 2871
5 | 24 | 15 | 2876 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 143 | 0 | 8 | 0 | 111 | 378 | 2876
5 | 24 | 16 | 2899 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 76 | 0 | 9 | 0 | 151 | 422 | 2899
5 | 24 | 17 | 2940 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 31 | 0 | 10 | 0 | 444 | 220 | 2940
5 | 24 | 18 | 3014 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 3 | 0 | 12 | 0 | 625 | 141 | 3014
5 | 24 | 19 | 3005 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 472 | 286 | 3005
5 | 24 | 20 | 2931 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 431 | 252 | 2931
5 | 24 | 21 | 2832 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 265 | 318 | 2832
5 | 24 | 22 | 2757 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 158 | 350 | 2757
5 | 24 | 23 | 2672 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 9 | 410 | 2672
5 | 25 | 0 | 2585 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | -198 | 519 | 2585
5 | 25 | 1 | 2508 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | -313 | 558 | 2508
5 | 25 | 2 | 2504 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | -295 | 534 | 2504
5 | 25 | 3 | 2540 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | -216 | 487 | 2540
5 | 25 | 4 | 2559 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | -174 | 462 | 2559
5 | 25 | 5 | 2537 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 31 | 0 | 17 | 0 | -254 | 490 | 2537
5 | 25 | 6 | 2500 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 112 | 0 | 15 | 0 | -459 | 592 | 2500
5 | 25 | 7 | 2540 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 266 | 0 | 12 | 0 | -696 | 718 | 2540
5 | 25 | 8 | 2598 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 424 | 0 | 12 | 0 | -805 | 731 | 2598
5 | 25 | 9 | 2691 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 606 | 0 | 12 | 0 | -951 | 788 | 2691
5 | 25 | 10 | 2795 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 696 | 0 | 12 | 0 | -997 | 848 | 2795
5 | 25 | 11 | 2805 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 691 | 0 | 13 | 0 | -961 | 827 | 2805
5 | 25 | 12 | 2835 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 731 | 0 | 13 | 0 | -890 | 745 | 2835
5 | 25 | 13 | 2846 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 698 | 0 | 16 | 0 | -844 | 739 | 2846
5 | 25 | 14 | 2868 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 506 | 0 | 21 | 0 | -616 | 721 | 2868
5 | 25 | 15 | 2846 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 288 | 0 | 29 | 0 | -314 | 608 | 2846
5 | 25 | 16 | 2867 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 194 | 0 | 31 | 0 | -113 | 514 | 2867
5 | 25 | 17 | 2929 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 89 | 0 | 33 | 0 | 9 | 564 | 2929
5 | 25 | 18 | 3014 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 9 | 0 | 32 | 0 | 93 | 645 | 3014
5 | 25 | 19 | 3040 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 310 | 463 | 3040
5 | 25 | 20 | 2966 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 194 | 505 | 2966
5 | 25 | 21 | 2865 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 18 | 580 | 2865
5 | 25 | 22 | 2764 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | -71 | 568 | 2764
5 | 25 | 23 | 2670 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | -204 | 600 | 2670
5 | 26 | 0 | 2579 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | -68 | 366 | 2579
5 | 26 | 1 | 2503 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | -137 | 359 | 2503
5 | 26 | 2 | 2490 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | -124 | 334 | 2490
5 | 26 | 3 | 2530 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | -62 | 314 | 2530
5 | 26 | 4 | 2550 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | -28 | 301 | 2550
5 | 26 | 5 | 2534 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 62 | 0 | 24 | 0 | -132 | 327 | 2534
5 | 26 | 6 | 2588 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 253 | 0 | 22 | 0 | -325 | 398 | 2588
5 | 26 | 7 | 2695 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 490 | 0 | 19 | 0 | -500 | 446 | 2695
5 | 26 | 8 | 2952 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 778 | 0 | 16 | 0 | -426 | 347 | 2952
5 | 26 | 9 | 3132 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 932 | 0 | 13 | 0 | -406 | 357 | 3132
5 | 26 | 10 | 3128 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 902 | 0 | 10 | 0 | -366 | 345 | 3128
5 | 26 | 11 | 3190 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 977 | 0 | 8 | 0 | -371 | 340 | 3190
5 | 26 | 12 | 3061 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 799 | 0 | 7 | 0 | -368 | 387 | 3061
5 | 26 | 13 | 3170 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 758 | 0 | 6 | 0 | -165 | 336 | 3170
5 | 26 | 14 | 3203 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 580 | 0 | 5 | 0 | -14 | 397 | 3203
5 | 26 | 15 | 3240 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 443 | 0 | 3 | 0 | -15 | 573 | 3240
5 | 26 | 16 | 3259 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 215 | 0 | 3 | 0 | 190 | 611 | 3259
5 | 26 | 17 | 3240 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 69 | 0 | 3 | 0 | 507 | 427 | 3240
5 | 26 | 18 | 3253 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 6 | 0 | 3 | 0 | 746 | 265 | 3253
5 | 26 | 19 | 3220 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 958 | 25 | 3220
5 | 26 | 20 | 3121 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 623 | 260 | 3121
5 | 26 | 21 | 3001 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 457 | 306 | 3001
5 | 26 | 22 | 2910 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 335 | 338 | 2910
5 | 26 | 23 | 2802 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 380 | 178 | 2802
5 | 27 | 0 | 2663 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 82 | 324 | 2663
5 | 27 | 1 | 2602 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 26 | 320 | 2602
5 | 27 | 2 | 2597 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 51 | 288 | 2597
5 | 27 | 3 | 2621 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 166 | 196 | 2621
5 | 27 | 4 | 2631 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 182 | 189 | 2631
5 | 27 | 5 | 2627 | 768 | 1132 | 275 | 0 | 79 | 59 | 0 | 7 | 0 | 7 | 300 | 2627
5 | 27 | 6 | 2659 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 197 | 0 | 8 | 0 | -210 | 424 | 2659
5 | 27 | 7 | 2795 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 416 | 0 | 8 | 0 | -475 | 606 | 2795
5 | 27 | 8 | 3010 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 598 | 0 | 8 | 0 | -552 | 720 | 3010
5 | 27 | 9 | 3148 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 765 | 0 | 9 | 0 | -691 | 830 | 3148
5 | 27 | 10 | 3188 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 831 | 0 | 9 | 0 | -717 | 830 | 3188
5 | 27 | 11 | 3180 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 777 | 0 | 8 | 0 | -672 | 830 | 3180
5 | 27 | 12 | 3098 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 784 | 0 | 8 | 0 | -786 | 856 | 3098
5 | 27 | 13 | 3186 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 648 | 0 | 8 | 0 | -514 | 808 | 3186
5 | 27 | 14 | 3186 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 526 | 0 | 9 | 0 | -251 | 665 | 3186
5 | 27 | 15 | 3182 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 422 | 0 | 9 | 0 | -14 | 528 | 3182
5 | 27 | 16 | 3234 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 220 | 0 | 10 | 0 | 340 | 425 | 3234
5 | 27 | 17 | 3218 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 70 | 0 | 11 | 0 | 653 | 251 | 3218
5 | 27 | 18 | 3264 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 6 | 0 | 11 | 0 | 878 | 134 | 3264
5 | 27 | 19 | 3240 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 923 | 70 | 3240
5 | 27 | 20 | 3136 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 776 | 114 | 3136
5 | 27 | 21 | 3006 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 619 | 142 | 3006
5 | 27 | 22 | 2916 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 469 | 203 | 2916
5 | 27 | 23 | 2813 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 305 | 260 | 2813
5 | 28 | 0 | 2666 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 107 | 298 | 2666
5 | 28 | 1 | 2605 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 41 | 304 | 2605
5 | 28 | 2 | 2597 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 53 | 284 | 2597
5 | 28 | 3 | 2622 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 115 | 247 | 2622
5 | 28 | 4 | 2635 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 191 | 183 | 2635
5 | 28 | 5 | 2627 | 768 | 1129 | 275 | 0 | 79 | 71 | 0 | 9 | 0 | 3 | 293 | 2627
5 | 28 | 6 | 2650 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 341 | 0 | 10 | 0 | -348 | 407 | 2650
5 | 28 | 7 | 2792 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 852 | 0 | 10 | 0 | -833 | 523 | 2792
5 | 28 | 8 | 3036 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1360 | 0 | 11 | 0 | -1115 | 544 | 3036
5 | 28 | 9 | 3259 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 1723 | 0 | 11 | 0 | -1111 | 401 | 3259
5 | 28 | 10 | 3319 | 768 | 1133 | 259 | 0 | 79 | 1958 | 0 | 10 | 0 | -1110 | 222 | 3319
5 | 28 | 11 | 3359 | 768 | 1143 | 259 | 0 | 79 | 2052 | 0 | 10 | 0 | -1110 | 158 | 3359
5 | 28 | 12 | 3274 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1982 | 0 | 12 | 0 | -1110 | 154 | 3274
5 | 28 | 13 | 3344 | 768 | 1139 | 259 | 0 | 79 | 1800 | 0 | 11 | 0 | -1110 | 398 | 3344
5 | 28 | 14 | 3343 | 768 | 1138 | 259 | 0 | 79 | 1511 | 0 | 11 | 0 | -1110 | 687 | 3343
5 | 28 | 15 | 3339 | 768 | 1138 | 259 | 0 | 79 | 1079 | 0 | 9 | 0 | -707 | 714 | 3339
5 | 28 | 16 | 3330 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 585 | 0 | 7 | 0 | 17 | 480 | 3330
5 | 28 | 17 | 3264 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 199 | 0 | 6 | 0 | 615 | 210 | 3264
5 | 28 | 18 | 3259 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 17 | 0 | 5 | 0 | 1016 | -14 | 3259
5 | 28 | 19 | 3231 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 820 | 172 | 3231
5 | 28 | 20 | 3126 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 870 | 17 | 3126
5 | 28 | 21 | 3008 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 728 | 43 | 3008
5 | 28 | 22 | 2903 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 611 | 55 | 2903
5 | 28 | 23 | 2793 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 257 | 293 | 2793
5 | 29 | 0 | 2656 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 188 | 212 | 2656
5 | 29 | 1 | 2597 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 78 | 263 | 2597
5 | 29 | 2 | 2585 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 318 | 2585
5 | 29 | 3 | 2616 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 168 | 192 | 2616
5 | 29 | 4 | 2627 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 1 | 0 | 2 | 0 | 79 | 293 | 2627
5 | 29 | 5 | 2597 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 69 | 0 | 2 | 0 | 2 | 271 | 2597
5 | 29 | 6 | 2619 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 305 | 0 | 1 | 0 | -388 | 460 | 2619
5 | 29 | 7 | 2739 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 720 | 0 | 1 | 0 | -1053 | 830 | 2739
5 | 29 | 8 | 2972 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1082 | 0 | 1 | 0 | -1116 | 769 | 2972
5 | 29 | 9 | 3170 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1454 | 0 | 1 | 0 | -1113 | 591 | 3170
5 | 29 | 10 | 3275 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1655 | 0 | 1 | 0 | -1110 | 493 | 3275
5 | 29 | 11 | 3328 | 768 | 1134 | 259 | 0 | 79 | 1590 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 606 | 3328
5 | 29 | 12 | 3200 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1249 | 0 | 2 | 0 | -1112 | 825 | 3200
5 | 29 | 13 | 3276 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 977 | 0 | 2 | 0 | -624 | 684 | 3276
5 | 29 | 14 | 3332 | 768 | 1135 | 259 | 0 | 79 | 671 | 0 | 3 | 0 | -177 | 594 | 3332
5 | 29 | 15 | 3282 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 334 | 0 | 3 | 0 | 16 | 694 | 3282
5 | 29 | 16 | 3290 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 147 | 0 | 3 | 0 | 384 | 516 | 3290
5 | 29 | 17 | 3264 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 43 | 0 | 4 | 0 | 640 | 344 | 3264
5 | 29 | 18 | 3279 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 3 | 0 | 6 | 0 | 801 | 236 | 3279
5 | 29 | 19 | 3235 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 772 | 222 | 3235
5 | 29 | 20 | 3131 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 642 | 249 | 3131
5 | 29 | 21 | 3010 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 495 | 272 | 3010
5 | 29 | 22 | 2915 | 768 | 1499 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 303 | 2915
5 | 29 | 23 | 2810 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 242 | 320 | 2810
5 | 30 | 0 | 2666 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 91 | 315 | 2666
5 | 30 | 1 | 2612 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 27 | 323 | 2612
5 | 30 | 2 | 2598 | 768 | 1132 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 24 | 312 | 2598
5 | 30 | 3 | 2617 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 82 | 274 | 2617
5 | 30 | 4 | 2634 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 1 | 0 | 9 | 0 | 96 | 276 | 2634
5 | 30 | 5 | 2659 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 10 | 0 | 10 | 0 | 66 | 320 | 2659
5 | 30 | 6 | 2743 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 26 | 0 | 12 | 0 | 83 | 382 | 2743
5 | 30 | 7 | 2914 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 47 | 0 | 13 | 0 | 183 | 431 | 2914
5 | 30 | 8 | 3123 | 768 | 1318 | 259 | 0 | 79 | 89 | 0 | 15 | 0 | 0 | 595 | 3123
5 | 30 | 9 | 3250 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 174 | 0 | 17 | 0 | 216 | 608 | 3250
5 | 30 | 10 | 3291 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 219 | 0 | 19 | 0 | 154 | 664 | 3291
5 | 30 | 11 | 3306 | 768 | 1331 | 259 | 0 | 79 | 218 | 0 | 20 | 0 | 0 | 631 | 3306
5 | 30 | 12 | 3181 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 263 | 0 | 26 | 0 | -14 | 670 | 3181
5 | 30 | 13 | 3264 | 768 | 1230 | 259 | 0 | 79 | 227 | 0 | 25 | 0 | 16 | 660 | 3264
5 | 30 | 14 | 3260 | 768 | 1353 | 259 | 0 | 79 | 190 | 0 | 28 | 0 | 0 | 583 | 3260
5 | 30 | 15 | 3264 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 139 | 0 | 34 | 0 | 382 | 474 | 3264
5 | 30 | 16 | 3266 | 768 | 1810 | 263 | 0 | 79 | 74 | 0 | 34 | 0 | 0 | 238 | 3266
5 | 30 | 17 | 3250 | 768 | 1879 | 257 | 0 | 79 | 37 | 0 | 34 | 0 | 0 | 196 | 3250
5 | 30 | 18 | 3247 | 768 | 1239 | 257 | 0 | 79 | 4 | 0 | 34 | 0 | 697 | 169 | 3247
5 | 30 | 19 | 3206 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 759 | 181 | 3206
5 | 30 | 20 | 3112 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 613 | 232 | 3112
5 | 30 | 21 | 2983 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 438 | 279 | 2983
5 | 30 | 22 | 2893 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 310 | 318 | 2893
5 | 30 | 23 | 2795 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 170 | 355 | 2795
5 | 31 | 0 | 2657 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 3 | 370 | 2657
5 | 31 | 1 | 2588 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | -2 | 308 | 2588
5 | 31 | 2 | 2576 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | -4 | 297 | 2576
5 | 31 | 3 | 2597 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 311 | 2597
5 | 31 | 4 | 2601 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 1 | 0 | 31 | 0 | 2 | 315 | 2601
5 | 31 | 5 | 2572 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 47 | 0 | 35 | 0 | -2 | 239 | 2572
5 | 31 | 6 | 2588 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 146 | 0 | 34 | 0 | -29 | 197 | 2588
5 | 31 | 7 | 2685 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 225 | 0 | 35 | 0 | -8 | 193 | 2685
5 | 31 | 8 | 2826 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 292 | 0 | 35 | 0 | -7 | 270 | 2826
5 | 31 | 9 | 2953 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 353 | 0 | 35 | 0 | -9 | 339 | 2953
5 | 31 | 10 | 2935 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 372 | 0 | 34 | 0 | -9 | 302 | 2935
5 | 31 | 11 | 2932 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 387 | 0 | 33 | 0 | -9 | 285 | 2932
5 | 31 | 12 | 2902 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 393 | 0 | 33 | 0 | -8 | 248 | 2902
5 | 31 | 13 | 2919 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 378 | 0 | 33 | 0 | -9 | 280 | 2919
5 | 31 | 14 | 2896 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 314 | 0 | 32 | 0 | 8 | 306 | 2896
5 | 31 | 15 | 2876 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 247 | 0 | 29 | 0 | 8 | 356 | 2876
5 | 31 | 16 | 2917 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 191 | 0 | 27 | 0 | 9 | 451 | 2917
5 | 31 | 17 | 2942 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 91 | 0 | 27 | 0 | 9 | 581 | 2942
5 | 31 | 18 | 2998 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 11 | 0 | 26 | 0 | 10 | 717 | 2998
5 | 31 | 19 | 3001 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 10 | 733 | 3001
5 | 31 | 20 | 2931 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 9 | 668 | 2931
5 | 31 | 21 | 2838 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | -7 | 588 | 2838
5 | 31 | 22 | 2743 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | -5 | 494 | 2743
5 | 31 | 23 | 2659 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 9 | 391 | 2659
6 | 1 | 0 | 2329 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 80 | 2329
6 | 1 | 1 | 2254 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | -59 | 67 | 2254
6 | 1 | 2 | 2243 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | -58 | 57 | 2243
6 | 1 | 3 | 2262 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | -35 | 57 | 2262
6 | 1 | 4 | 2273 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 9 | 0 | -24 | 57 | 2273
6 | 1 | 5 | 2224 | 768 | 1131 | 253 | 0 | 79 | 67 | 0 | 9 | 0 | -149 | 66 | 2224
6 | 1 | 6 | 2215 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 250 | 0 | 10 | 0 | -358 | 82 | 2215
6 | 1 | 7 | 2293 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 505 | 0 | 9 | 0 | -537 | 85 | 2293
6 | 1 | 8 | 2375 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 795 | 0 | 9 | 0 | -687 | 45 | 2375
6 | 1 | 9 | 2446 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 1188 | 0 | 8 | 0 | -1021 | 57 | 2446
6 | 1 | 10 | 2512 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 1449 | -89 | 8 | -1 | -1126 | 57 | 2512
6 | 1 | 11 | 2568 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1632 | -213 | 9 | -1 | -1125 | 53 | 2568
6 | 1 | 12 | 2601 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1684 | -234 | 10 | -2 | -1124 | 54 | 2601
6 | 1 | 13 | 2621 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1532 | -75 | 11 | 0 | -1123 | 63 | 2621
6 | 1 | 14 | 2599 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1227 | 0 | 10 | 0 | -917 | 66 | 2599
6 | 1 | 15 | 2591 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 850 | -119 | 9 | -1 | -409 | 48 | 2591
6 | 1 | 16 | 2645 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 438 | -42 | 10 | -1 | -49 | 57 | 2645
6 | 1 | 17 | 2700 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 137 | 0 | 9 | 0 | 235 | 60 | 2700
6 | 1 | 18 | 2752 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 16 | 0 | 8 | 0 | 413 | 57 | 2752
6 | 1 | 19 | 2762 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 437 | 57 | 2762
6 | 1 | 20 | 2699 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 373 | 57 | 2699
6 | 1 | 21 | 2611 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 281 | 57 | 2611
6 | 1 | 22 | 2514 | 768 | 1131 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 175 | 65 | 2514
6 | 1 | 23 | 2427 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 108 | 71 | 2427
6 | 2 | 0 | 2310 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | -1 | 62 | 2310
6 | 2 | 1 | 2226 | 768 | 1131 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | -101 | 77 | 2226
6 | 2 | 2 | 2231 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | -97 | 79 | 2231
6 | 2 | 3 | 2278 | 768 | 1131 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | -37 | 69 | 2278
6 | 2 | 4 | 2300 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 14 | 0 | -13 | 68 | 2300
6 | 2 | 5 | 2284 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 92 | 0 | 12 | 0 | -81 | 31 | 2284
6 | 2 | 6 | 2360 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 369 | 0 | 8 | 0 | -328 | 79 | 2360
6 | 2 | 7 | 2516 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 765 | 0 | 6 | 0 | -586 | 100 | 2516
6 | 2 | 8 | 2731 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1179 | 0 | 5 | 0 | -723 | 57 | 2731
6 | 2 | 9 | 2947 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1512 | 0 | 5 | 0 | -840 | 57 | 2947
6 | 2 | 10 | 3035 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1686 | 0 | 5 | 0 | -926 | 57 | 3035
6 | 2 | 11 | 3102 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1726 | 0 | 5 | 0 | -899 | 57 | 3102
6 | 2 | 12 | 3057 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 1679 | 0 | 5 | 0 | -898 | 57 | 3057
6 | 2 | 13 | 3162 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 1393 | 0 | 7 | 0 | -509 | 57 | 3162
6 | 2 | 14 | 3154 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 916 | 0 | 7 | 0 | -38 | 57 | 3154
6 | 2 | 15 | 3049 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 561 | 0 | 7 | 0 | 11 | 258 | 3049
6 | 2 | 16 | 3135 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 382 | 0 | 6 | 0 | 90 | 425 | 3135
6 | 2 | 17 | 3088 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 110 | 0 | 5 | 0 | 690 | 25 | 3088
6 | 2 | 18 | 3088 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 9 | 0 | 5 | 0 | 706 | 109 | 3088
6 | 2 | 19 | 3039 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 696 | 78 | 3039
6 | 2 | 20 | 2925 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 786 | -127 | 2925
6 | 2 | 21 | 2812 | 768 | 1131 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 693 | -153 | 2812
6 | 2 | 22 | 2713 | 768 | 1131 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 288 | 154 | 2713
6 | 2 | 23 | 2620 | 768 | 1131 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 234 | 143 | 2620
6 | 3 | 0 | 2485 | 768 | 1203 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 175 | 2485
6 | 3 | 1 | 2408 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 173 | 2408
6 | 3 | 2 | 2389 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 154 | 2389
6 | 3 | 3 | 2409 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 37 | 138 | 2409
6 | 3 | 4 | 2416 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 3 | 0 | 21 | 162 | 2416
6 | 3 | 5 | 2439 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 33 | 0 | 3 | 0 | 0 | 174 | 2439
6 | 3 | 6 | 2520 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 86 | 0 | 2 | 0 | 1 | 199 | 2520
6 | 3 | 7 | 2693 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 131 | 0 | 3 | 0 | 4 | 323 | 2693
6 | 3 | 8 | 2927 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 136 | 0 | 5 | 0 | 51 | 522 | 2927
6 | 3 | 9 | 3132 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 196 | 0 | 5 | 0 | 169 | 548 | 3132
6 | 3 | 10 | 3138 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 183 | 0 | 6 | 0 | 145 | 591 | 3138
6 | 3 | 11 | 3155 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 192 | 0 | 6 | 0 | 211 | 533 | 3155
6 | 3 | 12 | 3087 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 150 | 0 | 6 | 0 | 232 | 486 | 3087
6 | 3 | 13 | 3168 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 113 | 0 | 9 | 0 | 476 | 357 | 3168
6 | 3 | 14 | 3181 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 102 | 0 | 9 | 0 | 579 | 277 | 3181
6 | 3 | 15 | 3153 | 768 | 1727 | 236 | 0 | 79 | 73 | 0 | 10 | 0 | 0 | 260 | 3153
6 | 3 | 16 | 3152 | 768 | 1670 | 255 | 0 | 79 | 58 | 0 | 10 | 0 | 101 | 211 | 3152
6 | 3 | 17 | 3127 | 768 | 1131 | 282 | 0 | 79 | 35 | 0 | 12 | 0 | 633 | 187 | 3127
6 | 3 | 18 | 3125 | 768 | 1825 | 282 | 0 | 79 | 5 | 0 | 14 | 0 | 0 | 152 | 3125
6 | 3 | 19 | 3063 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 635 | 152 | 3063
6 | 3 | 20 | 2953 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 508 | 169 | 2953
6 | 3 | 21 | 2831 | 768 | 1472 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 210 | 2831
6 | 3 | 22 | 2722 | 768 | 1131 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 225 | 221 | 2722
6 | 3 | 23 | 2611 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 160 | 208 | 2611
6 | 4 | 0 | 2472 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 6 | 233 | 2472
6 | 4 | 1 | 2397 | 768 | 1131 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 161 | 2397
6 | 4 | 2 | 2380 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 141 | 2380
6 | 4 | 3 | 2407 | 768 | 1131 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 167 | 2407
6 | 4 | 4 | 2410 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 165 | 2410
6 | 4 | 5 | 2399 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 112 | 0 | 20 | 0 | 0 | 38 | 2399
6 | 4 | 6 | 2446 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 386 | 0 | 19 | 0 | -248 | 57 | 2446
6 | 4 | 7 | 2591 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 773 | 0 | 21 | 0 | -507 | 73 | 2591
6 | 4 | 8 | 2913 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1257 | 0 | 23 | 0 | -637 | 57 | 2913
6 | 4 | 9 | 3184 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1366 | 0 | 20 | 0 | -472 | 57 | 3184
6 | 4 | 10 | 3152 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1317 | 0 | 21 | 0 | -456 | 57 | 3152
6 | 4 | 11 | 3279 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 1486 | 0 | 22 | 0 | -500 | 57 | 3279
6 | 4 | 12 | 3172 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1338 | 0 | 26 | 0 | -586 | 181 | 3172
6 | 4 | 13 | 3284 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 1304 | 0 | 27 | 0 | -316 | 57 | 3284
6 | 4 | 14 | 3339 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1112 | 0 | 27 | 0 | 17 | -30 | 3339
6 | 4 | 15 | 3279 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 815 | 0 | 26 | 0 | 16 | 209 | 3279
6 | 4 | 16 | 3285 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 534 | 0 | 24 | 0 | 16 | 479 | 3285
6 | 4 | 17 | 3254 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 207 | 0 | 24 | 0 | 315 | 450 | 3254
6 | 4 | 18 | 3213 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 23 | 0 | 22 | 0 | 562 | 348 | 3213
6 | 4 | 19 | 3162 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 507 | 375 | 3162
6 | 4 | 20 | 3045 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 361 | 406 | 3045
6 | 4 | 21 | 2907 | 768 | 1131 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 197 | 429 | 2907
6 | 4 | 22 | 2803 | 768 | 1130 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 77 | 449 | 2803
6 | 4 | 23 | 2680 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | -4 | 431 | 2680
6 | 5 | 0 | 2525 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | -1 | 275 | 2525
6 | 5 | 1 | 2428 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 179 | 2428
6 | 5 | 2 | 2409 | 768 | 1131 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 159 | 2409
6 | 5 | 3 | 2422 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 177 | 2422
6 | 5 | 4 | 2426 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 178 | 2426
6 | 5 | 5 | 2416 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 103 | 0 | 15 | 0 | 0 | 68 | 2416
6 | 5 | 6 | 2466 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 419 | 0 | 10 | 0 | -256 | 61 | 2466
6 | 5 | 7 | 2644 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 892 | 0 | 15 | 0 | -574 | 80 | 2644
6 | 5 | 8 | 2900 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1356 | 0 | 17 | 0 | -743 | 57 | 2900
6 | 5 | 9 | 3165 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1801 | 0 | 17 | 0 | -923 | 57 | 3165
6 | 5 | 10 | 3287 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 2054 | 0 | 21 | 0 | -1058 | 57 | 3287
6 | 5 | 11 | 3343 | 768 | 1137 | 236 | 0 | 79 | 2138 | 0 | 28 | 0 | -1100 | 57 | 3343
6 | 5 | 12 | 3284 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 2090 | 0 | 31 | 0 | -1110 | 60 | 3284
6 | 5 | 13 | 3358 | 768 | 1142 | 236 | 0 | 79 | 1911 | 0 | 30 | 0 | -865 | 57 | 3358
6 | 5 | 14 | 3335 | 768 | 1136 | 236 | 0 | 79 | 1604 | 0 | 27 | 0 | -572 | 57 | 3335
6 | 5 | 15 | 3312 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1193 | 0 | 25 | 0 | -176 | 57 | 3312
6 | 5 | 16 | 3320 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 692 | 0 | 21 | 0 | 17 | 359 | 3320
6 | 5 | 17 | 3258 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 247 | 0 | 16 | 0 | 230 | 507 | 3258
6 | 5 | 18 | 3203 | 768 | 1128 | 282 | 0 | 79 | 31 | 0 | 12 | 0 | 545 | 358 | 3203
6 | 5 | 19 | 3157 | 768 | 1131 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 597 | 289 | 3157
6 | 5 | 20 | 3028 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 474 | 286 | 3028
6 | 5 | 21 | 2886 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 334 | 282 | 2886
6 | 5 | 22 | 2781 | 768 | 1130 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 217 | 295 | 2781
6 | 5 | 23 | 2666 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 97 | 325 | 2666
6 | 6 | 0 | 2512 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 270 | 2512
6 | 6 | 1 | 2416 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 176 | 2416
6 | 6 | 2 | 2398 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 157 | 2398
6 | 6 | 3 | 2416 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 177 | 2416
6 | 6 | 4 | 2419 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 177 | 2419
6 | 6 | 5 | 2389 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 106 | 0 | 7 | 0 | 0 | 46 | 2389
6 | 6 | 6 | 2449 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 399 | 0 | 5 | 0 | -244 | 57 | 2449
6 | 6 | 7 | 2644 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 842 | 0 | 4 | 0 | -491 | 57 | 2644
6 | 6 | 8 | 2923 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1235 | 0 | 5 | 0 | -587 | 57 | 2923
6 | 6 | 9 | 3189 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1721 | 0 | 6 | 0 | -808 | 57 | 3189
6 | 6 | 10 | 3327 | 768 | 1134 | 236 | 0 | 79 | 2004 | 0 | 10 | 0 | -1036 | 132 | 3327
6 | 6 | 11 | 3390 | 768 | 1150 | 236 | 0 | 79 | 1925 | 0 | 13 | 0 | -838 | 57 | 3390
6 | 6 | 12 | 3261 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 1637 | 0 | 14 | 0 | -659 | 57 | 3261
6 | 6 | 13 | 3334 | 768 | 1136 | 236 | 0 | 79 | 1516 | 0 | 16 | 0 | -474 | 57 | 3334
6 | 6 | 14 | 3385 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 1368 | 0 | 19 | 0 | 18 | -234 | 3385
6 | 6 | 15 | 3368 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 898 | 0 | 22 | 0 | 18 | 217 | 3368
6 | 6 | 16 | 3292 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 432 | 0 | 20 | 0 | 238 | 370 | 3292
6 | 6 | 17 | 3203 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 139 | 0 | 19 | 0 | 527 | 259 | 3203
6 | 6 | 18 | 3186 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 15 | 0 | 22 | 0 | 771 | 119 | 3186
6 | 6 | 19 | 3139 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 758 | 99 | 3139
6 | 6 | 20 | 3008 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 577 | 148 | 3008
6 | 6 | 21 | 2874 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 552 | 35 | 2874
6 | 6 | 22 | 2771 | 768 | 1130 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 307 | 180 | 2771
6 | 6 | 23 | 2663 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 258 | 152 | 2663
6 | 7 | 0 | 2517 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 49 | 221 | 2517
6 | 7 | 1 | 2429 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 89 | 95 | 2429
6 | 7 | 2 | 2409 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 165 | 2409
6 | 7 | 3 | 2416 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 177 | 2416
6 | 7 | 4 | 2414 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 176 | 2414
6 | 7 | 5 | 2371 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 57 | 0 | 6 | 0 | 0 | 78 | 2371
6 | 7 | 6 | 2325 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 297 | 0 | 4 | 0 | -265 | 57 | 2325
6 | 7 | 7 | 2397 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 782 | 0 | 4 | 0 | -703 | 82 | 2397
6 | 7 | 8 | 2585 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 1357 | 0 | 4 | 0 | -1061 | 71 | 2585
6 | 7 | 9 | 2790 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 1753 | -137 | 5 | -1 | -1120 | 76 | 2790
6 | 7 | 10 | 2914 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 1971 | -193 | 5 | -1 | -1118 | 36 | 2914
6 | 7 | 11 | 2996 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 2022 | -195 | 5 | -1 | -1116 | 67 | 2996
6 | 7 | 12 | 3021 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1817 | 0 | 7 | 0 | -1077 | 61 | 3021
6 | 7 | 13 | 2931 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1475 | 0 | 8 | 0 | -822 | 57 | 2931
6 | 7 | 14 | 2907 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1322 | 0 | 9 | 0 | -694 | 57 | 2907
6 | 7 | 15 | 3010 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 976 | 0 | 9 | 0 | -245 | 57 | 3010
6 | 7 | 16 | 2967 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 405 | 0 | 8 | 0 | -10 | 332 | 2967
6 | 7 | 17 | 2922 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 119 | 0 | 7 | 0 | 217 | 320 | 2922
6 | 7 | 18 | 2947 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 14 | 0 | 9 | 0 | 596 | 69 | 2947
6 | 7 | 19 | 2936 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 521 | 145 | 2936
6 | 7 | 20 | 2848 | 768 | 1131 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 392 | 183 | 2848
6 | 7 | 21 | 2735 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 280 | 180 | 2735
6 | 7 | 22 | 2653 | 768 | 1132 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 246 | 131 | 2653
6 | 7 | 23 | 2557 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 181 | 131 | 2557
6 | 8 | 0 | 2431 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 191 | 2431
6 | 8 | 1 | 2335 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 94 | 2335
6 | 8 | 2 | 2314 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 73 | 2314
6 | 8 | 3 | 2335 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 31 | 67 | 2335
6 | 8 | 4 | 2343 | 768 | 1131 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 7 | 0 | 73 | 31 | 2343
6 | 8 | 5 | 2312 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 61 | 0 | 6 | 0 | 0 | 15 | 2312
6 | 8 | 6 | 2316 | 768 | 1131 | 255 | 0 | 79 | 158 | 0 | 4 | 0 | -159 | 80 | 2316
6 | 8 | 7 | 2377 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 253 | 0 | 3 | 0 | -238 | 127 | 2377
6 | 8 | 8 | 2518 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 464 | 0 | 3 | 0 | -311 | 149 | 2518
6 | 8 | 9 | 2598 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 480 | 0 | 3 | 0 | -282 | 184 | 2598
6 | 8 | 10 | 2663 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 690 | 0 | 4 | 0 | -456 | 212 | 2663
6 | 8 | 11 | 2671 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 767 | 0 | 3 | 0 | -565 | 254 | 2671
6 | 8 | 12 | 2696 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 941 | 0 | 3 | 0 | -713 | 253 | 2696
6 | 8 | 13 | 2815 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 991 | 0 | 2 | 0 | -619 | 227 | 2815
6 | 8 | 14 | 2800 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 677 | 0 | 2 | 0 | -278 | 186 | 2800
6 | 8 | 15 | 2800 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 418 | 0 | 3 | 0 | -6 | 172 | 2800
6 | 8 | 16 | 2819 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 171 | 0 | 3 | 0 | 53 | 360 | 2819
6 | 8 | 17 | 2881 | 768 | 1131 | 282 | 0 | 79 | 49 | 0 | 2 | 0 | 382 | 188 | 2881
6 | 8 | 18 | 2935 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 5 | 0 | 4 | 0 | 636 | 31 | 2935
6 | 8 | 19 | 2936 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 680 | -9 | 2936
6 | 8 | 20 | 2862 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 593 | 4 | 2862
6 | 8 | 21 | 2751 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 466 | 16 | 2751
6 | 8 | 22 | 2655 | 768 | 1131 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 349 | 36 | 2655
6 | 8 | 23 | 2557 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 256 | 60 | 2557
6 | 9 | 0 | 2429 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 141 | 52 | 2429
6 | 9 | 1 | 2348 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 30 | 83 | 2348
6 | 9 | 2 | 2323 | 768 | 1131 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 43 | 45 | 2323
6 | 9 | 3 | 2356 | 768 | 1131 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 143 | -20 | 2356
6 | 9 | 4 | 2375 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 2 | 0 | 203 | -61 | 2375
6 | 9 | 5 | 2362 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 91 | 0 | 2 | 0 | 0 | 39 | 2362
6 | 9 | 6 | 2443 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 351 | 0 | 2 | 0 | -191 | 49 | 2443
6 | 9 | 7 | 2657 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 698 | 0 | 1 | 0 | -687 | 413 | 2657
6 | 9 | 8 | 2980 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 1125 | 0 | 2 | 0 | -780 | 421 | 2980
6 | 9 | 9 | 3236 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1374 | 0 | 2 | 0 | -941 | 588 | 3236
6 | 9 | 10 | 3324 | 768 | 1134 | 236 | 0 | 79 | 1560 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 655 | 3324
6 | 9 | 11 | 3426 | 768 | 1159 | 236 | 0 | 79 | 1513 | 0 | 3 | 0 | -912 | 580 | 3426
6 | 9 | 12 | 3261 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1114 | 0 | 4 | 0 | -650 | 580 | 3261
6 | 9 | 13 | 3299 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 898 | 0 | 5 | 0 | -391 | 574 | 3299
6 | 9 | 14 | 3301 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 657 | 0 | 6 | 0 | -16 | 442 | 3301
6 | 9 | 15 | 3284 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 343 | 0 | 7 | 0 | 207 | 515 | 3284
6 | 9 | 16 | 3262 | 768 | 1159 | 255 | 0 | 79 | 142 | 0 | 8 | 0 | 524 | 327 | 3262
6 | 9 | 17 | 3220 | 768 | 1131 | 282 | 0 | 79 | 39 | 0 | 8 | 0 | 711 | 202 | 3220
6 | 9 | 18 | 3207 | 768 | 1131 | 282 | 0 | 79 | 3 | 0 | 11 | 0 | 811 | 122 | 3207
6 | 9 | 19 | 3138 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 751 | 119 | 3138
6 | 9 | 20 | 3015 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 615 | 132 | 3015
6 | 9 | 21 | 2880 | 768 | 1575 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 164 | 2880
6 | 9 | 22 | 2783 | 768 | 1132 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 323 | 189 | 2783
6 | 9 | 23 | 2680 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 252 | 189 | 2680
6 | 10 | 0 | 2529 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 109 | 187 | 2529
6 | 10 | 1 | 2441 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 21 | 187 | 2441
6 | 10 | 2 | 2417 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 185 | 2417
6 | 10 | 3 | 2442 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 29 | 180 | 2442
6 | 10 | 4 | 2466 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 2 | 0 | 84 | 149 | 2466
6 | 10 | 5 | 2485 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 32 | 0 | 2 | 0 | 0 | 221 | 2485
6 | 10 | 6 | 2568 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 96 | 0 | 2 | 0 | 2 | 236 | 2568
6 | 10 | 7 | 2733 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 187 | 0 | 2 | 0 | 5 | 307 | 2733
6 | 10 | 8 | 2987 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 232 | 0 | 2 | 0 | 10 | 531 | 2987
6 | 10 | 9 | 3198 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 265 | 0 | 2 | 0 | 14 | 704 | 3198
6 | 10 | 10 | 3224 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 300 | 0 | 3 | 0 | 15 | 693 | 3224
6 | 10 | 11 | 3256 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 318 | 0 | 3 | 0 | 17 | 704 | 3256
6 | 10 | 12 | 3171 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 220 | 0 | 6 | 0 | 47 | 686 | 3171
6 | 10 | 13 | 3273 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 164 | 0 | 6 | 0 | 387 | 504 | 3273
6 | 10 | 14 | 3276 | 768 | 1778 | 236 | 0 | 79 | 125 | 0 | 7 | 0 | 0 | 283 | 3276
6 | 10 | 15 | 3252 | 768 | 1867 | 236 | 0 | 79 | 102 | 0 | 6 | 0 | 0 | 194 | 3252
6 | 10 | 16 | 3260 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 72 | 0 | 5 | 0 | 838 | 114 | 3260
6 | 10 | 17 | 3218 | 768 | 1922 | 282 | 0 | 79 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 126 | 3218
6 | 10 | 18 | 3213 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 6 | 0 | 7 | 0 | 863 | 78 | 3213
6 | 10 | 19 | 3159 | 768 | 1873 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 64 | 86 | 3159
6 | 10 | 20 | 3036 | 768 | 1788 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 111 | 3036
6 | 10 | 21 | 2901 | 768 | 1627 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 138 | 2901
6 | 10 | 22 | 2809 | 768 | 1525 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 148 | 2809
6 | 10 | 23 | 2697 | 768 | 1416 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 170 | 2697
6 | 11 | 0 | 2568 | 768 | 1281 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 176 | 2568
6 | 11 | 1 | 2485 | 768 | 1195 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 177 | 2485
6 | 11 | 2 | 2459 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 45 | 170 | 2459
6 | 11 | 3 | 2480 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 131 | 108 | 2480
6 | 11 | 4 | 2501 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 13 | 0 | 99 | 158 | 2501
6 | 11 | 5 | 2537 | 768 | 1237 | 253 | 0 | 79 | 27 | 0 | 13 | 0 | 0 | 160 | 2537
6 | 11 | 6 | 2644 | 768 | 1185 | 255 | 0 | 79 | 68 | 0 | 14 | 0 | 0 | 275 | 2644
6 | 11 | 7 | 2837 | 768 | 1334 | 255 | 0 | 79 | 100 | 0 | 20 | 0 | 0 | 281 | 2837
6 | 11 | 8 | 3123 | 768 | 1609 | 236 | 0 | 79 | 151 | 0 | 16 | 0 | 0 | 264 | 3123
6 | 11 | 9 | 3297 | 768 | 1776 | 236 | 0 | 79 | 187 | 0 | 15 | 0 | 0 | 236 | 3297
6 | 11 | 10 | 3325 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 201 | 0 | 13 | 0 | 573 | 324 | 3325
6 | 11 | 11 | 3326 | 768 | 1593 | 236 | 0 | 79 | 277 | 0 | 11 | 0 | 0 | 362 | 3326
6 | 11 | 12 | 3242 | 768 | 1410 | 236 | 0 | 79 | 243 | 0 | 11 | 0 | 0 | 495 | 3242
6 | 11 | 13 | 3301 | 768 | 1533 | 236 | 0 | 79 | 158 | 0 | 9 | 0 | 0 | 518 | 3301
6 | 11 | 14 | 3319 | 768 | 1587 | 236 | 0 | 79 | 133 | 0 | 8 | 0 | 0 | 508 | 3319
6 | 11 | 15 | 3261 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 104 | 0 | 10 | 0 | 523 | 412 | 3261
6 | 11 | 16 | 3242 | 768 | 1587 | 255 | 0 | 79 | 109 | 0 | 13 | 0 | 0 | 431 | 3242
6 | 11 | 17 | 3188 | 768 | 1544 | 282 | 0 | 79 | 73 | 0 | 15 | 0 | 0 | 427 | 3188
6 | 11 | 18 | 3180 | 768 | 1714 | 282 | 0 | 79 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 305 | 3180
6 | 11 | 19 | 3142 | 768 | 1681 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 311 | 3142
6 | 11 | 20 | 3025 | 768 | 1448 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 426 | 3025
6 | 11 | 21 | 2900 | 768 | 1358 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 386 | 2900
6 | 11 | 22 | 2797 | 768 | 1247 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 392 | 2797
6 | 11 | 23 | 2682 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 16 | 406 | 2682
6 | 12 | 0 | 2546 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 286 | 2546
6 | 12 | 1 | 2448 | 768 | 1131 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | -25 | 215 | 2448
6 | 12 | 2 | 2427 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | -40 | 210 | 2427
6 | 12 | 3 | 2442 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 188 | 2442
6 | 12 | 4 | 2446 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 24 | 0 | 0 | 191 | 2446
6 | 12 | 5 | 2441 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 108 | 0 | 25 | 0 | -149 | 227 | 2441
6 | 12 | 6 | 2512 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 379 | 0 | 18 | 0 | -702 | 585 | 2512
6 | 12 | 7 | 2697 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 743 | 0 | 16 | 0 | -1076 | 782 | 2697
6 | 12 | 8 | 3003 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1042 | 0 | 15 | 0 | -1074 | 807 | 3003
6 | 12 | 9 | 3212 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1193 | 0 | 13 | 0 | -1023 | 816 | 3212
6 | 12 | 10 | 3287 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1279 | 0 | 12 | 0 | -1047 | 830 | 3287
6 | 12 | 11 | 3343 | 768 | 1139 | 236 | 0 | 79 | 1223 | 0 | 10 | 0 | -942 | 830 | 3343
6 | 12 | 12 | 3253 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1100 | 0 | 11 | 0 | -901 | 830 | 3253
6 | 12 | 13 | 3329 | 768 | 1135 | 236 | 0 | 79 | 905 | 0 | 9 | 0 | -633 | 830 | 3329
6 | 12 | 14 | 3319 | 768 | 1133 | 236 | 0 | 79 | 729 | 0 | 9 | 0 | -465 | 830 | 3319
6 | 12 | 15 | 3292 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 633 | 0 | 7 | 0 | -269 | 708 | 3292
6 | 12 | 16 | 3324 | 768 | 1131 | 255 | 0 | 79 | 431 | 0 | 6 | 0 | 95 | 559 | 3324
6 | 12 | 17 | 3247 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 166 | 0 | 5 | 0 | 468 | 350 | 3247
6 | 12 | 18 | 3215 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 21 | 0 | 5 | 0 | 733 | 197 | 3215
6 | 12 | 19 | 3186 | 768 | 1131 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 773 | 149 | 3186
6 | 12 | 20 | 3055 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 624 | 168 | 3055
6 | 12 | 21 | 2909 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 447 | 199 | 2909
6 | 12 | 22 | 2807 | 768 | 1130 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 338 | 205 | 2807
6 | 12 | 23 | 2692 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 267 | 188 | 2692
6 | 13 | 0 | 2545 | 768 | 1131 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 111 | 200 | 2545
6 | 13 | 1 | 2439 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 12 | 195 | 2439
6 | 13 | 2 | 2416 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 8 | 176 | 2416
6 | 13 | 3 | 2431 | 768 | 1131 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 54 | 144 | 2431
6 | 13 | 4 | 2441 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 3 | 0 | 61 | 147 | 2441
6 | 13 | 5 | 2434 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 80 | 0 | 3 | 0 | 0 | 121 | 2434
6 | 13 | 6 | 2508 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 263 | 0 | 3 | 0 | -339 | 350 | 2508
6 | 13 | 7 | 2684 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 530 | 0 | 3 | 0 | -780 | 699 | 2684
6 | 13 | 8 | 2962 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 827 | 0 | 3 | 0 | -912 | 830 | 2962
6 | 13 | 9 | 3186 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1016 | 0 | 4 | 0 | -877 | 830 | 3186
6 | 13 | 10 | 3232 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1071 | 0 | 4 | 0 | -956 | 900 | 3232
6 | 13 | 11 | 3261 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1064 | 0 | 4 | 0 | -1047 | 1027 | 3261
6 | 13 | 12 | 3186 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 973 | 0 | 4 | 0 | -1085 | 1080 | 3186
6 | 13 | 13 | 3263 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 849 | 0 | 5 | 0 | -694 | 890 | 3263
6 | 13 | 14 | 3285 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 720 | 0 | 5 | 0 | -470 | 816 | 3285
6 | 13 | 15 | 3272 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 549 | 0 | 5 | 0 | -50 | 555 | 3272
6 | 13 | 16 | 3278 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 333 | 0 | 5 | 0 | 315 | 393 | 3278
6 | 13 | 17 | 3201 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 118 | 0 | 4 | 0 | 632 | 188 | 3201
6 | 13 | 18 | 3173 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 13 | 0 | 5 | 0 | 775 | 121 | 3173
6 | 13 | 19 | 3133 | 768 | 1131 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 769 | 99 | 3133
6 | 13 | 20 | 3015 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 670 | 81 | 3015
6 | 13 | 21 | 2880 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 450 | 166 | 2880
6 | 13 | 22 | 2782 | 768 | 1130 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 381 | 136 | 2782
6 | 13 | 23 | 2681 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 287 | 156 | 2681
6 | 14 | 0 | 2536 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 117 | 181 | 2536
6 | 14 | 1 | 2432 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 194 | 2432
6 | 14 | 2 | 2403 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 165 | 2403
6 | 14 | 3 | 2415 | 768 | 1131 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 176 | 2415
6 | 14 | 4 | 2417 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 176 | 2417
6 | 14 | 5 | 2383 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 56 | 0 | 13 | 0 | 0 | 84 | 2383
6 | 14 | 6 | 2374 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 188 | 0 | 10 | 0 | -212 | 157 | 2374
6 | 14 | 7 | 2440 | 768 | 1131 | 255 | 0 | 79 | 348 | 0 | 12 | 0 | -383 | 230 | 2440
6 | 14 | 8 | 2606 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 569 | 0 | 14 | 0 | -441 | 251 | 2606
6 | 14 | 9 | 2761 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 711 | 0 | 11 | 0 | -425 | 252 | 2761
6 | 14 | 10 | 2810 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 742 | 0 | 12 | 0 | -451 | 294 | 2810
6 | 14 | 11 | 2839 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 722 | 0 | 14 | 0 | -459 | 349 | 2839
6 | 14 | 12 | 2839 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 624 | 0 | 17 | 0 | -400 | 385 | 2839
6 | 14 | 13 | 2812 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 383 | 0 | 16 | 0 | -92 | 292 | 2812
6 | 14 | 14 | 2780 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 267 | 0 | 14 | 0 | 6 | 281 | 2780
6 | 14 | 15 | 2807 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 173 | 0 | 16 | 0 | 113 | 293 | 2807
6 | 14 | 16 | 2845 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 65 | 0 | 17 | 0 | 314 | 217 | 2845
6 | 14 | 17 | 2880 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 19 | 0 | 18 | 0 | 395 | 190 | 2880
6 | 14 | 18 | 2912 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 3 | 0 | 22 | 0 | 448 | 180 | 2912
6 | 14 | 19 | 2881 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 375 | 223 | 2881
6 | 14 | 20 | 2803 | 768 | 1457 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 193 | 2803
6 | 14 | 21 | 2713 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 218 | 206 | 2713
6 | 14 | 22 | 2644 | 768 | 1130 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 94 | 259 | 2644
6 | 14 | 23 | 2569 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 90 | 219 | 2569
6 | 15 | 0 | 2457 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 196 | 2457
6 | 15 | 1 | 2385 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 122 | 2385
6 | 15 | 2 | 2362 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 103 | 2362
6 | 15 | 3 | 2374 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 114 | 2374
6 | 15 | 4 | 2382 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 123 | 2382
6 | 15 | 5 | 2377 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 16 | 0 | 23 | 0 | 0 | 108 | 2377
6 | 15 | 6 | 2383 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 53 | 0 | 19 | 0 | -92 | 171 | 2383
6 | 15 | 7 | 2455 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 162 | 0 | 20 | 0 | -312 | 353 | 2455
6 | 15 | 8 | 2579 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 368 | 0 | 21 | 0 | -519 | 496 | 2579
6 | 15 | 9 | 2704 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 595 | 0 | 18 | 0 | -876 | 754 | 2704
6 | 15 | 10 | 2766 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 814 | 0 | 16 | 0 | -1108 | 830 | 2766
6 | 15 | 11 | 2845 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 998 | 0 | 14 | 0 | -1119 | 739 | 2845
6 | 15 | 12 | 2871 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1050 | 0 | 13 | 0 | -1118 | 713 | 2871
6 | 15 | 13 | 2912 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 1123 | 0 | 13 | 0 | -1118 | 680 | 2912
6 | 15 | 14 | 2987 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1114 | 0 | 13 | 0 | -1116 | 763 | 2987
6 | 15 | 15 | 3038 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 896 | 0 | 11 | 0 | -611 | 529 | 3038
6 | 15 | 16 | 3130 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 572 | 0 | 9 | 0 | -66 | 383 | 3130
6 | 15 | 17 | 3214 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 227 | 0 | 10 | 0 | 443 | 275 | 3214
6 | 15 | 18 | 3252 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 32 | 0 | 11 | 0 | 795 | 155 | 3252
6 | 15 | 19 | 3260 | 768 | 1972 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 147 | 3260
6 | 15 | 20 | 3175 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 764 | 139 | 3175
6 | 15 | 21 | 3045 | 768 | 1741 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 162 | 3045
6 | 15 | 22 | 2907 | 768 | 1613 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 151 | 2907
6 | 15 | 23 | 2780 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 343 | 192 | 2780
6 | 16 | 0 | 2624 | 768 | 1288 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 223 | 2624
6 | 16 | 1 | 2508 | 768 | 1200 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 194 | 2508
6 | 16 | 2 | 2464 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 220 | 2464
6 | 16 | 3 | 2464 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 2464
6 | 16 | 4 | 2469 | 768 | 1182 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 177 | 2469
6 | 16 | 5 | 2472 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 95 | 0 | 7 | 0 | 0 | 141 | 2472
6 | 16 | 6 | 2599 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 307 | 0 | 4 | 0 | -265 | 321 | 2599
6 | 16 | 7 | 2871 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 638 | 0 | 4 | 0 | -617 | 615 | 2871
6 | 16 | 8 | 3294 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1084 | 0 | 2 | 0 | -759 | 754 | 3294
6 | 16 | 9 | 3692 | 768 | 1224 | 236 | 0 | 79 | 1367 | 0 | 2 | 0 | -814 | 830 | 3692
6 | 16 | 10 | 3856 | 768 | 1263 | 236 | 0 | 79 | 1392 | 0 | 2 | 0 | -762 | 878 | 3856
6 | 16 | 11 | 3865 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 1256 | 0 | 2 | 0 | 28 | 367 | 3865
6 | 16 | 12 | 3801 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1300 | 0 | 3 | 0 | 26 | 259 | 3801
6 | 16 | 13 | 3966 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1286 | 0 | 3 | 0 | 30 | 434 | 3966
6 | 16 | 14 | 3976 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1058 | 0 | 4 | 0 | 30 | 671 | 3976
6 | 16 | 15 | 3937 | 768 | 1696 | 236 | 0 | 79 | 845 | 0 | 4 | 0 | 0 | 309 | 3937
6 | 16 | 16 | 3939 | 768 | 2049 | 255 | 0 | 79 | 537 | 0 | 5 | 0 | 0 | 246 | 3939
6 | 16 | 17 | 3827 | 768 | 2324 | 282 | 0 | 79 | 220 | 0 | 5 | 0 | 0 | 149 | 3827
6 | 16 | 18 | 3743 | 768 | 1388 | 282 | 0 | 79 | 30 | 0 | 7 | 0 | 1075 | 114 | 3743
6 | 16 | 19 | 3664 | 768 | 1762 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 603 | 161 | 3664
6 | 16 | 20 | 3510 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1016 | 226 | 3510
6 | 16 | 21 | 3333 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 832 | 229 | 3333
6 | 16 | 22 | 3189 | 768 | 1759 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 287 | 3189
6 | 16 | 23 | 3022 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 462 | 314 | 3022
6 | 17 | 0 | 2811 | 768 | 1305 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 395 | 2811
6 | 17 | 1 | 2681 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 37 | 400 | 2681
6 | 17 | 2 | 2627 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 3 | 378 | 2627
6 | 17 | 3 | 2626 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 378 | 2626
6 | 17 | 4 | 2615 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 15 | 0 | 3 | 366 | 2615
6 | 17 | 5 | 2648 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 123 | 0 | 14 | 0 | 3 | 278 | 2648
6 | 17 | 6 | 2792 | 768 | 1131 | 255 | 0 | 79 | 446 | 0 | 12 | 0 | -349 | 450 | 2792
6 | 17 | 7 | 3156 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 925 | 0 | 12 | 0 | -843 | 830 | 3156
6 | 17 | 8 | 3663 | 768 | 1217 | 236 | 0 | 79 | 1368 | 0 | 11 | 0 | -846 | 830 | 3663
6 | 17 | 9 | 4104 | 768 | 1325 | 236 | 0 | 79 | 1710 | 0 | 11 | 0 | -855 | 830 | 4104
6 | 17 | 10 | 4300 | 768 | 1372 | 236 | 0 | 79 | 1924 | 0 | 11 | 0 | -920 | 830 | 4300
6 | 17 | 11 | 4401 | 768 | 1398 | 236 | 0 | 79 | 2000 | 0 | 9 | 0 | -919 | 830 | 4401
6 | 17 | 12 | 4391 | 768 | 1396 | 236 | 0 | 79 | 1950 | 0 | 10 | 0 | -948 | 900 | 4391
6 | 17 | 13 | 4566 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 1772 | 0 | 9 | 0 | 42 | 531 | 4566
6 | 17 | 14 | 4589 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1484 | 0 | 8 | 0 | 42 | 842 | 4589
6 | 17 | 15 | 4569 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 1094 | 0 | 7 | 0 | 336 | 918 | 4569
6 | 17 | 16 | 4544 | 768 | 1255 | 255 | 0 | 79 | 642 | 0 | 6 | 0 | 1048 | 491 | 4544
6 | 17 | 17 | 4360 | 768 | 2750 | 282 | 0 | 79 | 238 | 0 | 6 | 0 | 0 | 237 | 4360
6 | 17 | 18 | 4183 | 768 | 2893 | 282 | 0 | 79 | 34 | 0 | 7 | 0 | 0 | 120 | 4183
6 | 17 | 19 | 4038 | 768 | 2111 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 651 | 138 | 4038
6 | 17 | 20 | 3836 | 768 | 2587 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 112 | 3836
6 | 17 | 21 | 3605 | 768 | 1285 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1070 | 113 | 3605
6 | 17 | 22 | 3414 | 768 | 1131 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1020 | 126 | 3414
6 | 17 | 23 | 3208 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 805 | 163 | 3208
6 | 18 | 0 | 2973 | 768 | 1675 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 190 | 2973
6 | 18 | 1 | 2811 | 768 | 1502 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 201 | 2811
6 | 18 | 2 | 2733 | 768 | 1427 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 197 | 2733
6 | 18 | 3 | 2712 | 768 | 1420 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 186 | 2712
6 | 18 | 4 | 2698 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 6 | 0 | 266 | 196 | 2698
6 | 18 | 5 | 2728 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 99 | 0 | 6 | 0 | 102 | 291 | 2728
6 | 18 | 6 | 2900 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 367 | 0 | 4 | 0 | -8 | 306 | 2900
6 | 18 | 7 | 3263 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 782 | 0 | 3 | 0 | -425 | 672 | 3263
6 | 18 | 8 | 3749 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1154 | 0 | 3 | 0 | 25 | 354 | 3749
6 | 18 | 9 | 4133 | 768 | 1534 | 236 | 0 | 79 | 1536 | 0 | 2 | 0 | 0 | -22 | 4133
6 | 18 | 10 | 4253 | 768 | 1362 | 236 | 0 | 79 | 1813 | 0 | 2 | 0 | -837 | 830 | 4253
6 | 18 | 11 | 4355 | 768 | 1387 | 236 | 0 | 79 | 1940 | 0 | 2 | 0 | -887 | 830 | 4355
6 | 18 | 12 | 4312 | 768 | 1376 | 236 | 0 | 79 | 1916 | 0 | 2 | 0 | -895 | 830 | 4312
6 | 18 | 13 | 4464 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1768 | 0 | 2 | 0 | 40 | 441 | 4464
6 | 18 | 14 | 4497 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1487 | 0 | 2 | 0 | 40 | 755 | 4497
6 | 18 | 15 | 4463 | 768 | 1740 | 236 | 0 | 79 | 1073 | 0 | 1 | 0 | 0 | 566 | 4463
6 | 18 | 16 | 4426 | 768 | 2404 | 255 | 0 | 79 | 620 | 0 | 1 | 0 | 0 | 299 | 4426
6 | 18 | 17 | 4235 | 768 | 2720 | 282 | 0 | 79 | 236 | 0 | 1 | 0 | 0 | 149 | 4235
6 | 18 | 18 | 4060 | 768 | 2838 | 282 | 0 | 79 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 4060
6 | 18 | 19 | 3952 | 768 | 2763 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3952
6 | 18 | 20 | 3756 | 768 | 2565 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3756
6 | 18 | 21 | 3555 | 768 | 2342 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 76 | 3555
6 | 18 | 22 | 3366 | 768 | 2126 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 103 | 3366
6 | 18 | 23 | 3169 | 768 | 1973 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 86 | 3169
6 | 19 | 0 | 2927 | 768 | 1713 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 109 | 2927
6 | 19 | 1 | 2768 | 768 | 1497 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 168 | 2768
6 | 19 | 2 | 2701 | 768 | 1472 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 127 | 2701
6 | 19 | 3 | 2692 | 768 | 1433 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 157 | 2692
6 | 19 | 4 | 2682 | 768 | 1462 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 117 | 2682
6 | 19 | 5 | 2697 | 768 | 1244 | 253 | 0 | 79 | 103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 248 | 2697
6 | 19 | 6 | 2856 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 355 | 0 | 1 | 0 | -7 | 275 | 2856
6 | 19 | 7 | 3202 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 774 | 0 | 1 | 0 | -218 | 413 | 3202
6 | 19 | 8 | 3678 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1274 | 0 | 1 | 0 | 24 | 166 | 3678
6 | 19 | 9 | 4089 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1660 | 0 | 1 | 0 | 32 | 183 | 4089
6 | 19 | 10 | 4260 | 768 | 1364 | 236 | 0 | 79 | 1912 | 0 | 1 | 0 | -893 | 793 | 4260
6 | 19 | 11 | 4363 | 768 | 1388 | 236 | 0 | 79 | 2010 | 0 | 2 | 0 | -969 | 849 | 4363
6 | 19 | 12 | 4332 | 768 | 1380 | 236 | 0 | 79 | 1981 | 0 | 2 | 0 | -1035 | 921 | 4332
6 | 19 | 13 | 4462 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1808 | 0 | 2 | 0 | 40 | 399 | 4462
6 | 19 | 14 | 4463 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1511 | 0 | 3 | 0 | 40 | 696 | 4463
6 | 19 | 15 | 4428 | 768 | 1682 | 236 | 0 | 79 | 1123 | 0 | 2 | 0 | 0 | 538 | 4428
6 | 19 | 16 | 4375 | 768 | 2391 | 255 | 0 | 79 | 657 | 0 | 2 | 0 | 0 | 223 | 4375
6 | 19 | 17 | 4181 | 768 | 1624 | 282 | 0 | 79 | 252 | 0 | 2 | 0 | 1079 | 95 | 4181
6 | 19 | 18 | 4006 | 768 | 2781 | 282 | 0 | 79 | 36 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4006
6 | 19 | 19 | 3874 | 768 | 2690 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52 | 3874
6 | 19 | 20 | 3656 | 768 | 2468 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3656
6 | 19 | 21 | 3436 | 768 | 1182 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1065 | 57 | 3436
6 | 19 | 22 | 3265 | 768 | 2049 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 85 | 3265
6 | 19 | 23 | 3089 | 768 | 1870 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 115 | 3089
6 | 20 | 0 | 2875 | 768 | 1641 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 132 | 2875
6 | 20 | 1 | 2728 | 768 | 1131 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 400 | 95 | 2728
6 | 20 | 2 | 2675 | 768 | 1477 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 96 | 2675
6 | 20 | 3 | 2666 | 768 | 1469 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 95 | 2666
6 | 20 | 4 | 2663 | 768 | 1456 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 104 | 2663
6 | 20 | 5 | 2684 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 92 | 0 | 1 | 0 | 162 | 199 | 2684
6 | 20 | 6 | 2830 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 326 | 0 | 1 | 0 | -7 | 278 | 2830
6 | 20 | 7 | 3146 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 651 | 0 | 1 | 0 | -188 | 451 | 3146
6 | 20 | 8 | 3561 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 919 | 0 | 1 | 0 | 22 | 405 | 3561
6 | 20 | 9 | 3866 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1093 | 0 | 2 | 0 | 28 | 530 | 3866
6 | 20 | 10 | 3946 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 1289 | 0 | 3 | 0 | 29 | 411 | 3946
6 | 20 | 11 | 4056 | 768 | 1313 | 236 | 0 | 79 | 1495 | 0 | 4 | 0 | -681 | 842 | 4056
6 | 20 | 12 | 4016 | 768 | 1304 | 236 | 0 | 79 | 1554 | 0 | 4 | 0 | -874 | 945 | 4016
6 | 20 | 13 | 4151 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 1502 | 0 | 5 | 0 | 33 | 397 | 4151
6 | 20 | 14 | 4174 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1332 | 0 | 6 | 0 | 34 | 589 | 4174
6 | 20 | 15 | 4171 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 1043 | 0 | 6 | 0 | 226 | 682 | 4171
6 | 20 | 16 | 4137 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 638 | 0 | 6 | 0 | 979 | 282 | 4137
6 | 20 | 17 | 3912 | 768 | 2453 | 282 | 0 | 79 | 245 | 0 | 5 | 0 | 0 | 80 | 3912
6 | 20 | 18 | 3744 | 768 | 1438 | 282 | 0 | 79 | 35 | 0 | 6 | 0 | 1079 | 57 | 3744
6 | 20 | 19 | 3642 | 768 | 2450 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3642
6 | 20 | 20 | 3460 | 768 | 1201 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1066 | 57 | 3460
6 | 20 | 21 | 3276 | 768 | 2057 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 83 | 3276
6 | 20 | 22 | 3153 | 768 | 1904 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 113 | 3153
6 | 20 | 23 | 2992 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 635 | 118 | 2992
6 | 21 | 0 | 2803 | 768 | 1533 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 164 | 2803
6 | 21 | 1 | 2669 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 268 | 164 | 2669
6 | 21 | 2 | 2601 | 768 | 1318 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 177 | 2601
6 | 21 | 3 | 2590 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 171 | 184 | 2590
6 | 21 | 4 | 2568 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 5 | 0 | 137 | 195 | 2568
6 | 21 | 5 | 2543 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 109 | 0 | 6 | 0 | 1 | 197 | 2543
6 | 21 | 6 | 2578 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 394 | 0 | 4 | 0 | -436 | 384 | 2578
6 | 21 | 7 | 2768 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 788 | 0 | 4 | 0 | -753 | 497 | 2768
6 | 21 | 8 | 3050 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 1109 | 0 | 5 | 0 | -883 | 605 | 3050
6 | 21 | 9 | 3290 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 1369 | 0 | 6 | 0 | -1110 | 813 | 3290
6 | 21 | 10 | 3421 | 768 | 1158 | 236 | 0 | 79 | 1592 | 0 | 6 | 0 | -1110 | 692 | 3421
6 | 21 | 11 | 3505 | 768 | 1178 | 236 | 0 | 79 | 1731 | 0 | 9 | 0 | -1110 | 614 | 3505
6 | 21 | 12 | 3545 | 768 | 1189 | 236 | 0 | 79 | 1762 | 0 | 9 | 0 | -1110 | 612 | 3545
6 | 21 | 13 | 3574 | 768 | 1194 | 236 | 0 | 79 | 1613 | 0 | 11 | 0 | -1110 | 783 | 3574
6 | 21 | 14 | 3538 | 768 | 1186 | 236 | 0 | 79 | 1339 | 0 | 14 | 0 | -888 | 804 | 3538
6 | 21 | 15 | 3517 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1014 | 0 | 18 | 0 | 21 | 251 | 3517
6 | 21 | 16 | 3518 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 628 | 0 | 17 | 0 | 96 | 545 | 3518
6 | 21 | 17 | 3466 | 768 | 1131 | 282 | 0 | 79 | 245 | 0 | 14 | 0 | 757 | 190 | 3466
6 | 21 | 18 | 3411 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 36 | 0 | 18 | 0 | 1039 | 59 | 3411
6 | 21 | 19 | 3377 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 995 | 105 | 3377
6 | 21 | 20 | 3259 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 878 | 104 | 3259
6 | 21 | 21 | 3117 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 679 | 156 | 3117
6 | 21 | 22 | 2989 | 768 | 1620 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 216 | 2989
6 | 21 | 23 | 2851 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 352 | 243 | 2851
6 | 22 | 0 | 2684 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 155 | 275 | 2684
6 | 22 | 1 | 2554 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 296 | 2554
6 | 22 | 2 | 2491 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 234 | 2491
6 | 22 | 3 | 2481 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 224 | 2481
6 | 22 | 4 | 2464 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 206 | 2464
6 | 22 | 5 | 2456 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 111 | 0 | 31 | 0 | -159 | 244 | 2456
6 | 22 | 6 | 2506 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 417 | 0 | 28 | 0 | -780 | 609 | 2506
6 | 22 | 7 | 2666 | 768 | 1131 | 255 | 0 | 79 | 855 | 0 | 24 | 0 | -1123 | 677 | 2666
6 | 22 | 8 | 2884 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1260 | 0 | 22 | 0 | -1118 | 507 | 2884
6 | 22 | 9 | 3142 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 1623 | 0 | 21 | 0 | -1113 | 399 | 3142
6 | 22 | 10 | 3284 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1825 | 0 | 19 | 0 | -1110 | 337 | 3284
6 | 22 | 11 | 3414 | 768 | 1155 | 236 | 0 | 79 | 1979 | 0 | 19 | 0 | -1110 | 288 | 3414
6 | 22 | 12 | 3511 | 768 | 1179 | 236 | 0 | 79 | 1973 | 0 | 20 | 0 | -1110 | 366 | 3511
6 | 22 | 13 | 3556 | 768 | 1190 | 236 | 0 | 79 | 1819 | 0 | 21 | 0 | -1110 | 553 | 3556
6 | 22 | 14 | 3581 | 768 | 1196 | 236 | 0 | 79 | 1530 | 0 | 19 | 0 | -944 | 697 | 3581
6 | 22 | 15 | 3617 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1141 | 0 | 21 | 0 | 23 | 219 | 3617
6 | 22 | 16 | 3652 | 768 | 1454 | 255 | 0 | 79 | 680 | 0 | 18 | 0 | 0 | 398 | 3652
6 | 22 | 17 | 3655 | 768 | 1990 | 282 | 0 | 79 | 257 | 0 | 17 | 0 | 0 | 262 | 3655
6 | 22 | 18 | 3614 | 768 | 2259 | 282 | 0 | 79 | 37 | 0 | 18 | 0 | 0 | 171 | 3614
6 | 22 | 19 | 3563 | 768 | 2278 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 141 | 3563
6 | 22 | 20 | 3426 | 768 | 2062 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 221 | 3426
6 | 22 | 21 | 3273 | 768 | 1932 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 199 | 3273
6 | 22 | 22 | 3132 | 768 | 1730 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 261 | 3132
6 | 22 | 23 | 2974 | 768 | 1664 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 195 | 2974
6 | 23 | 0 | 2780 | 768 | 1510 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 157 | 2780
6 | 23 | 1 | 2637 | 768 | 1329 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 195 | 2637
6 | 23 | 2 | 2574 | 768 | 1269 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 192 | 2574
6 | 23 | 3 | 2576 | 768 | 1338 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 126 | 2576
6 | 23 | 4 | 2590 | 768 | 1367 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 112 | 2590
6 | 23 | 5 | 2631 | 768 | 1276 | 253 | 0 | 79 | 82 | 0 | 11 | 0 | 0 | 162 | 2631
6 | 23 | 6 | 2808 | 768 | 1209 | 255 | 0 | 79 | 263 | 0 | 10 | 0 | 9 | 215 | 2808
6 | 23 | 7 | 3163 | 768 | 1259 | 255 | 0 | 79 | 517 | 0 | 10 | 0 | 14 | 261 | 3163
6 | 23 | 8 | 3620 | 768 | 1321 | 236 | 0 | 79 | 865 | 0 | 11 | 0 | 7 | 333 | 3620
6 | 23 | 9 | 4054 | 768 | 1366 | 236 | 0 | 79 | 1132 | 0 | 12 | 0 | 12 | 449 | 4054
6 | 23 | 10 | 4193 | 768 | 1172 | 236 | 0 | 79 | 1241 | 0 | 12 | 0 | 168 | 517 | 4193
6 | 23 | 11 | 4214 | 768 | 1447 | 236 | 0 | 79 | 1215 | 0 | 13 | 0 | 9 | 447 | 4214
6 | 23 | 12 | 4200 | 768 | 1512 | 236 | 0 | 79 | 1177 | 0 | 15 | 0 | 3 | 410 | 4200
6 | 23 | 13 | 4275 | 768 | 1858 | 236 | 0 | 79 | 985 | 0 | 15 | 0 | 0 | 334 | 4275
6 | 23 | 14 | 4257 | 768 | 2074 | 236 | 0 | 79 | 831 | 0 | 14 | 0 | 0 | 255 | 4257
6 | 23 | 15 | 4192 | 768 | 2367 | 236 | 0 | 79 | 567 | 0 | 13 | 0 | 0 | 162 | 4192
6 | 23 | 16 | 4118 | 768 | 2570 | 255 | 0 | 79 | 320 | 0 | 13 | 0 | 0 | 113 | 4118
6 | 23 | 17 | 3917 | 768 | 1515 | 282 | 0 | 79 | 118 | 0 | 11 | 0 | 1079 | 65 | 3917
6 | 23 | 18 | 3835 | 768 | 2621 | 282 | 0 | 79 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3835
6 | 23 | 19 | 3756 | 768 | 2561 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3756
6 | 23 | 20 | 3594 | 768 | 1327 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1073 | 57 | 3594
6 | 23 | 21 | 3412 | 768 | 1142 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1062 | 70 | 3412
6 | 23 | 22 | 3261 | 768 | 2024 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100 | 3261
6 | 23 | 23 | 3101 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 736 | 122 | 3101
6 | 24 | 0 | 2886 | 768 | 1681 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 97 | 2886
6 | 24 | 1 | 2746 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 406 | 102 | 2746
6 | 24 | 2 | 2690 | 768 | 1479 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 102 | 2690
6 | 24 | 3 | 2684 | 768 | 1478 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 97 | 2684
6 | 24 | 4 | 2686 | 768 | 1482 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 97 | 2686
6 | 24 | 5 | 2733 | 768 | 1435 | 253 | 0 | 79 | 47 | 0 | 7 | 0 | 0 | 144 | 2733
6 | 24 | 6 | 2896 | 768 | 1506 | 255 | 0 | 79 | 91 | 0 | 7 | 0 | 0 | 190 | 2896
6 | 24 | 7 | 3174 | 768 | 1696 | 255 | 0 | 79 | 165 | 0 | 7 | 0 | 0 | 204 | 3174
6 | 24 | 8 | 3539 | 768 | 1941 | 236 | 0 | 79 | 275 | 0 | 7 | 0 | 0 | 233 | 3539
6 | 24 | 9 | 3791 | 768 | 2154 | 236 | 0 | 79 | 302 | 0 | 7 | 0 | 0 | 245 | 3791
6 | 24 | 10 | 3832 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 439 | 0 | 6 | 0 | 850 | 324 | 3832
6 | 24 | 11 | 3917 | 768 | 1858 | 236 | 0 | 79 | 599 | 0 | 6 | 0 | 0 | 371 | 3917
6 | 24 | 12 | 3856 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 585 | 0 | 6 | 0 | 553 | 499 | 3856
6 | 24 | 13 | 3921 | 768 | 1803 | 236 | 0 | 79 | 520 | 0 | 7 | 0 | 0 | 508 | 3921
6 | 24 | 14 | 4006 | 768 | 1803 | 236 | 0 | 79 | 545 | 0 | 6 | 0 | 0 | 569 | 4006
6 | 24 | 15 | 3942 | 768 | 1939 | 236 | 0 | 79 | 370 | 0 | 6 | 0 | 0 | 544 | 3942
6 | 24 | 16 | 3960 | 768 | 2294 | 255 | 0 | 79 | 281 | 0 | 6 | 0 | 0 | 277 | 3960
6 | 24 | 17 | 3896 | 768 | 1466 | 282 | 0 | 79 | 138 | 0 | 5 | 0 | 1078 | 80 | 3896
6 | 24 | 18 | 3834 | 768 | 2622 | 282 | 0 | 79 | 19 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3834
6 | 24 | 19 | 3756 | 768 | 2564 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3756
6 | 24 | 20 | 3593 | 768 | 2402 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3593
6 | 24 | 21 | 3413 | 768 | 2211 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 66 | 3413
6 | 24 | 22 | 3268 | 768 | 2041 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 93 | 3268
6 | 24 | 23 | 3122 | 768 | 1897 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 117 | 3122
6 | 25 | 0 | 2914 | 768 | 1705 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 103 | 2914
6 | 25 | 1 | 2774 | 768 | 1552 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 116 | 2774
6 | 25 | 2 | 2711 | 768 | 1494 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 114 | 2711
6 | 25 | 3 | 2703 | 768 | 1503 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 96 | 2703
6 | 25 | 4 | 2705 | 768 | 1500 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 102 | 2705
6 | 25 | 5 | 2741 | 768 | 1388 | 253 | 0 | 79 | 65 | 0 | 4 | 0 | 0 | 184 | 2741
6 | 25 | 6 | 2897 | 768 | 1254 | 255 | 0 | 79 | 206 | 0 | 4 | 0 | 0 | 331 | 2897
6 | 25 | 7 | 3211 | 768 | 1228 | 255 | 0 | 79 | 416 | 0 | 4 | 0 | 15 | 446 | 3211
6 | 25 | 8 | 3616 | 768 | 1429 | 236 | 0 | 79 | 578 | 0 | 4 | 0 | 0 | 522 | 3616
6 | 25 | 9 | 3925 | 768 | 1568 | 236 | 0 | 79 | 711 | 0 | 3 | 0 | 0 | 560 | 3925
6 | 25 | 10 | 3967 | 768 | 1509 | 236 | 0 | 79 | 704 | 0 | 3 | 0 | 0 | 668 | 3967
6 | 25 | 11 | 4046 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 720 | 0 | 4 | 0 | 348 | 761 | 4046
6 | 25 | 12 | 3937 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 577 | 0 | 5 | 0 | 344 | 798 | 3937
6 | 25 | 13 | 3967 | 768 | 1899 | 236 | 0 | 79 | 507 | 0 | 6 | 0 | 0 | 472 | 3967
6 | 25 | 14 | 4030 | 768 | 2167 | 236 | 0 | 79 | 537 | 0 | 6 | 0 | 0 | 237 | 4030
6 | 25 | 15 | 4006 | 768 | 2389 | 236 | 0 | 79 | 403 | 0 | 7 | 0 | 0 | 124 | 4006
6 | 25 | 16 | 4007 | 768 | 2554 | 255 | 0 | 79 | 280 | 0 | 6 | 0 | 0 | 65 | 4007
6 | 25 | 17 | 3916 | 768 | 2596 | 282 | 0 | 79 | 128 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3916
6 | 25 | 18 | 3820 | 768 | 2609 | 282 | 0 | 79 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3820
6 | 25 | 19 | 3729 | 768 | 2536 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3729
6 | 25 | 20 | 3570 | 768 | 2377 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3570
6 | 25 | 21 | 3388 | 768 | 2188 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 63 | 3388
6 | 25 | 22 | 3247 | 768 | 2028 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 83 | 3247
6 | 25 | 23 | 3088 | 768 | 1871 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 107 | 3088
6 | 26 | 0 | 2891 | 768 | 1692 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 2891
6 | 26 | 1 | 2756 | 768 | 1545 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | 2756
6 | 26 | 2 | 2700 | 768 | 1480 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 | 2700
6 | 26 | 3 | 2693 | 768 | 1472 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 111 | 2693
6 | 26 | 4 | 2700 | 768 | 1476 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 116 | 2700
6 | 26 | 5 | 2739 | 768 | 1383 | 253 | 0 | 79 | 64 | 0 | 9 | 0 | 0 | 183 | 2739
6 | 26 | 6 | 2880 | 768 | 1205 | 255 | 0 | 79 | 246 | 0 | 7 | 0 | 8 | 312 | 2880
6 | 26 | 7 | 3190 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 533 | 0 | 6 | 0 | 14 | 405 | 3190
6 | 26 | 8 | 3645 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 754 | 0 | 5 | 0 | 194 | 480 | 3645
6 | 26 | 9 | 3995 | 768 | 1448 | 236 | 0 | 79 | 940 | 0 | 4 | 0 | 30 | 490 | 3995
6 | 26 | 10 | 4134 | 768 | 1284 | 236 | 0 | 79 | 1186 | 0 | 5 | 0 | 37 | 539 | 4134
6 | 26 | 11 | 4229 | 768 | 1183 | 236 | 0 | 79 | 1370 | 0 | 6 | 0 | 35 | 552 | 4229
6 | 26 | 12 | 4231 | 768 | 1231 | 236 | 0 | 79 | 1388 | 0 | 7 | 0 | 35 | 487 | 4231
6 | 26 | 13 | 4455 | 768 | 1854 | 236 | 0 | 79 | 1222 | 0 | 10 | 0 | 0 | 286 | 4455
6 | 26 | 14 | 4478 | 768 | 2389 | 236 | 0 | 79 | 872 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 4478
6 | 26 | 15 | 4360 | 768 | 2708 | 236 | 0 | 79 | 453 | 0 | 11 | 0 | 0 | 105 | 4360
6 | 26 | 16 | 4173 | 768 | 2796 | 255 | 0 | 79 | 179 | 0 | 11 | 0 | 0 | 85 | 4173
6 | 26 | 17 | 4014 | 768 | 2614 | 282 | 0 | 79 | 94 | 0 | 14 | 0 | 0 | 163 | 4014
6 | 26 | 18 | 3946 | 768 | 2662 | 282 | 0 | 79 | 21 | 0 | 18 | 0 | 0 | 116 | 3946
6 | 26 | 19 | 3851 | 768 | 2568 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 136 | 3851
6 | 26 | 20 | 3660 | 768 | 2327 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 190 | 3660
6 | 26 | 21 | 3460 | 768 | 2068 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 244 | 3460
6 | 26 | 22 | 3281 | 768 | 1853 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 275 | 3281
6 | 26 | 23 | 3093 | 768 | 1645 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 323 | 3093
6 | 27 | 0 | 2875 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 229 | 398 | 2875
6 | 27 | 1 | 2721 | 768 | 1170 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 425 | 2721
6 | 27 | 2 | 2660 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 405 | 2660
6 | 27 | 3 | 2651 | 768 | 1131 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 397 | 2651
6 | 27 | 4 | 2654 | 768 | 1132 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 399 | 2654
6 | 27 | 5 | 2679 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 69 | 0 | 18 | 0 | 4 | 358 | 2679
6 | 27 | 6 | 2819 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 307 | 0 | 13 | 0 | -97 | 364 | 2819
6 | 27 | 7 | 3136 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 729 | 0 | 12 | 0 | -457 | 620 | 3136
6 | 27 | 8 | 3586 | 768 | 1197 | 236 | 0 | 79 | 1175 | 0 | 11 | 0 | -632 | 752 | 3586
6 | 27 | 9 | 3967 | 768 | 1291 | 236 | 0 | 79 | 1527 | 0 | 10 | 0 | -774 | 830 | 3967
6 | 27 | 10 | 4149 | 768 | 1336 | 236 | 0 | 79 | 1761 | 0 | 11 | 0 | -911 | 869 | 4149
6 | 27 | 11 | 4246 | 768 | 1359 | 236 | 0 | 79 | 1854 | 0 | 12 | 0 | -979 | 917 | 4246
6 | 27 | 12 | 4212 | 768 | 1351 | 236 | 0 | 79 | 1778 | 0 | 13 | 0 | -1023 | 1010 | 4212
6 | 27 | 13 | 4345 | 768 | 1384 | 236 | 0 | 79 | 1538 | 0 | 13 | 0 | -503 | 830 | 4345
6 | 27 | 14 | 4321 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1167 | 0 | 14 | 0 | 37 | 890 | 4321
6 | 27 | 15 | 4214 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 831 | 0 | 14 | 0 | 113 | 1042 | 4214
6 | 27 | 16 | 4194 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 528 | 0 | 11 | 0 | 822 | 601 | 4194
6 | 27 | 17 | 4026 | 768 | 2243 | 282 | 0 | 79 | 219 | 0 | 10 | 0 | 0 | 425 | 4026
6 | 27 | 18 | 3905 | 768 | 2435 | 282 | 0 | 79 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 295 | 3905
6 | 27 | 19 | 3793 | 768 | 1266 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1064 | 324 | 3793
6 | 27 | 20 | 3607 | 768 | 1586 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 589 | 293 | 3607
6 | 27 | 21 | 3415 | 768 | 1940 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 336 | 3415
6 | 27 | 22 | 3273 | 768 | 1130 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 630 | 374 | 3273
6 | 27 | 23 | 3110 | 768 | 1131 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 477 | 390 | 3110
6 | 28 | 0 | 2884 | 768 | 1362 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 410 | 2884
6 | 28 | 1 | 2723 | 768 | 1205 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 406 | 2723
6 | 28 | 2 | 2646 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 14 | 390 | 2646
6 | 28 | 3 | 2613 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 359 | 2613
6 | 28 | 4 | 2587 | 768 | 1131 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 2 | 345 | 2587
6 | 28 | 5 | 2552 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 107 | 0 | 9 | 0 | -30 | 236 | 2552
6 | 28 | 6 | 2597 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 396 | 0 | 6 | 0 | -544 | 507 | 2597
6 | 28 | 7 | 2768 | 768 | 1131 | 255 | 0 | 79 | 771 | 0 | 5 | 0 | -955 | 714 | 2768
6 | 28 | 8 | 3040 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1175 | 0 | 4 | 0 | -1115 | 763 | 3040
6 | 28 | 9 | 3295 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1570 | 0 | 4 | 0 | -1110 | 618 | 3295
6 | 28 | 10 | 3445 | 768 | 1164 | 236 | 0 | 79 | 1805 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 501 | 3445
6 | 28 | 11 | 3548 | 768 | 1189 | 236 | 0 | 79 | 1957 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 427 | 3548
6 | 28 | 12 | 3584 | 768 | 1198 | 236 | 0 | 79 | 1951 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 460 | 3584
6 | 28 | 13 | 3619 | 768 | 1207 | 236 | 0 | 79 | 1798 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 639 | 3619
6 | 28 | 14 | 3624 | 768 | 1208 | 236 | 0 | 79 | 1523 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 918 | 3624
6 | 28 | 15 | 3645 | 768 | 1212 | 236 | 0 | 79 | 1137 | 0 | 3 | 0 | -627 | 837 | 3645
6 | 28 | 16 | 3650 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 676 | 0 | 2 | 0 | 85 | 655 | 3650
6 | 28 | 17 | 3594 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 261 | 0 | 2 | 0 | 729 | 343 | 3594
6 | 28 | 18 | 3513 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 39 | 0 | 2 | 0 | 1036 | 177 | 3513
6 | 28 | 19 | 3450 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1052 | 136 | 3450
6 | 28 | 20 | 3298 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 898 | 138 | 3298
6 | 28 | 21 | 3151 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 743 | 144 | 3151
6 | 28 | 22 | 3017 | 768 | 1130 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 597 | 157 | 3017
6 | 28 | 23 | 2875 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 437 | 201 | 2875
6 | 29 | 0 | 2696 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 230 | 233 | 2696
6 | 29 | 1 | 2571 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 85 | 252 | 2571
6 | 29 | 2 | 2505 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 19 | 251 | 2505
6 | 29 | 3 | 2489 | 768 | 1131 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 254 | 2489
6 | 29 | 4 | 2473 | 768 | 1131 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 8 | 231 | 2473
6 | 29 | 5 | 2465 | 768 | 1131 | 253 | 0 | 79 | 112 | 0 | 2 | 0 | -6 | 126 | 2465
6 | 29 | 6 | 2505 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 428 | 0 | 1 | 0 | -598 | 442 | 2505
6 | 29 | 7 | 2664 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 898 | 0 | 1 | 0 | -1123 | 656 | 2664
6 | 29 | 8 | 2906 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1339 | 0 | 1 | 0 | -1118 | 471 | 2906
6 | 29 | 9 | 3184 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1682 | 0 | 1 | 0 | -1112 | 400 | 3184
6 | 29 | 10 | 3355 | 768 | 1142 | 236 | 0 | 79 | 1908 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 330 | 3355
6 | 29 | 11 | 3490 | 768 | 1174 | 236 | 0 | 79 | 1988 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 353 | 3490
6 | 29 | 12 | 3563 | 768 | 1192 | 236 | 0 | 79 | 1951 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 444 | 3563
6 | 29 | 13 | 3583 | 768 | 1197 | 236 | 0 | 79 | 1775 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 635 | 3583
6 | 29 | 14 | 3583 | 768 | 1197 | 236 | 0 | 79 | 1437 | 0 | 3 | 0 | -1104 | 967 | 3583
6 | 29 | 15 | 3534 | 768 | 1185 | 236 | 0 | 79 | 1028 | 0 | 3 | 0 | -550 | 785 | 3534
6 | 29 | 16 | 3510 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 620 | 0 | 3 | 0 | 28 | 627 | 3510
6 | 29 | 17 | 3512 | 768 | 1893 | 282 | 0 | 79 | 252 | 0 | 3 | 0 | 0 | 235 | 3512
6 | 29 | 18 | 3524 | 768 | 2270 | 282 | 0 | 79 | 39 | 0 | 4 | 0 | 0 | 82 | 3524
6 | 29 | 19 | 3501 | 768 | 2268 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 99 | 3501
6 | 29 | 20 | 3381 | 768 | 1953 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 172 | 122 | 3381
6 | 29 | 21 | 3230 | 768 | 1990 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 106 | 3230
6 | 29 | 22 | 3077 | 768 | 1131 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 682 | 131 | 3077
6 | 29 | 23 | 2915 | 768 | 1616 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 191 | 2915
6 | 30 | 0 | 2742 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 349 | 156 | 2742
6 | 30 | 1 | 2615 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 213 | 166 | 2615
6 | 30 | 2 | 2555 | 768 | 1131 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 148 | 170 | 2555
6 | 30 | 3 | 2553 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 154 | 164 | 2553
6 | 30 | 4 | 2562 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 168 | 159 | 2562
6 | 30 | 5 | 2614 | 768 | 1131 | 253 | 0 | 79 | 95 | 0 | 5 | 0 | 28 | 255 | 2614
6 | 30 | 6 | 2799 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 350 | 0 | 4 | 0 | -109 | 323 | 2799
6 | 30 | 7 | 3174 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 757 | 0 | 4 | 0 | -298 | 479 | 3174
6 | 30 | 8 | 3699 | 768 | 1224 | 236 | 0 | 79 | 1245 | 0 | 4 | 0 | -393 | 536 | 3699
6 | 30 | 9 | 4139 | 768 | 1333 | 236 | 0 | 79 | 1614 | 0 | 3 | 0 | -460 | 566 | 4139
6 | 30 | 10 | 4322 | 768 | 1378 | 236 | 0 | 79 | 1829 | 0 | 4 | 0 | -600 | 628 | 4322
6 | 30 | 11 | 4427 | 768 | 1403 | 236 | 0 | 79 | 1917 | 0 | 5 | 0 | -677 | 696 | 4427
6 | 30 | 12 | 4400 | 768 | 1398 | 236 | 0 | 79 | 1846 | 0 | 5 | 0 | -700 | 768 | 4400
6 | 30 | 13 | 4488 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 1668 | 0 | 6 | 0 | 40 | 562 | 4488
6 | 30 | 14 | 4503 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1444 | 0 | 6 | 0 | 42 | 798 | 4503
6 | 30 | 15 | 4503 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1079 | 0 | 6 | 0 | 714 | 491 | 4503
6 | 30 | 16 | 4476 | 768 | 2461 | 255 | 0 | 79 | 640 | 0 | 5 | 0 | 0 | 268 | 4476
6 | 30 | 17 | 4299 | 768 | 2824 | 282 | 0 | 79 | 255 | 0 | 5 | 0 | 0 | 86 | 4299
6 | 30 | 18 | 4150 | 768 | 2919 | 282 | 0 | 79 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4150
6 | 30 | 19 | 4022 | 768 | 1752 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1079 | 57 | 4022
6 | 30 | 20 | 3827 | 768 | 2636 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3827
6 | 30 | 21 | 3615 | 768 | 1333 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1073 | 74 | 3615
6 | 30 | 22 | 3428 | 768 | 1131 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1050 | 111 | 3428
6 | 30 | 23 | 3230 | 768 | 1781 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 196 | 143 | 3230
7 | 1 | 0 | 2529 | 768 | 1142 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 244 | 2529
7 | 1 | 1 | 2206 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | -226 | 166 | 2206
7 | 1 | 2 | 2056 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | -401 | 189 | 2056
7 | 1 | 3 | 2011 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | -325 | 87 | 2011
7 | 1 | 4 | 2003 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | -318 | 72 | 2003
7 | 1 | 5 | 2118 | 768 | 1129 | 262 | 0 | 79 | 99 | 0 | 8 | 0 | -484 | 257 | 2118
7 | 1 | 6 | 2549 | 768 | 1130 | 266 | 0 | 79 | 372 | 0 | 7 | 0 | -469 | 396 | 2549
7 | 1 | 7 | 3258 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 758 | 0 | 6 | 0 | -207 | 464 | 3258
7 | 1 | 8 | 4115 | 768 | 1393 | 233 | 0 | 79 | 1101 | 0 | 6 | 0 | 11 | 524 | 4115
7 | 1 | 9 | 4815 | 768 | 1668 | 233 | 0 | 79 | 1519 | 0 | 7 | 0 | 3 | 538 | 4815
7 | 1 | 10 | 5166 | 768 | 1706 | 233 | 0 | 79 | 1799 | 0 | 8 | 0 | 7 | 566 | 5166
7 | 1 | 11 | 5314 | 768 | 1895 | 233 | 0 | 79 | 1767 | 0 | 8 | 0 | 0 | 564 | 5314
7 | 1 | 12 | 5254 | 768 | 1921 | 233 | 0 | 79 | 1658 | 0 | 8 | 0 | 0 | 587 | 5254
7 | 1 | 13 | 5410 | 768 | 2554 | 233 | 0 | 79 | 1351 | 0 | 8 | 0 | 0 | 417 | 5410
7 | 1 | 14 | 5221 | 768 | 2864 | 233 | 0 | 79 | 937 | 0 | 7 | 0 | 0 | 333 | 5221
7 | 1 | 15 | 4918 | 768 | 3024 | 233 | 0 | 79 | 548 | 0 | 7 | 0 | 0 | 259 | 4918
7 | 1 | 16 | 4786 | 768 | 2073 | 259 | 0 | 79 | 297 | 0 | 6 | 0 | 1079 | 225 | 4786
7 | 1 | 17 | 4479 | 768 | 3176 | 277 | 0 | 79 | 88 | 0 | 6 | 0 | 0 | 85 | 4479
7 | 1 | 18 | 4309 | 768 | 3109 | 277 | 0 | 79 | 13 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4309
7 | 1 | 19 | 4122 | 768 | 2935 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4122
7 | 1 | 20 | 3818 | 768 | 2630 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3818
7 | 1 | 21 | 3479 | 768 | 2265 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 82 | 3479
7 | 1 | 22 | 3177 | 768 | 1964 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 82 | 3177
7 | 1 | 23 | 2867 | 768 | 1551 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 180 | 2867
7 | 2 | 0 | 2484 | 768 | 1131 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 215 | 2484
7 | 2 | 1 | 2169 | 768 | 1129 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | -96 | 6 | 2169
7 | 2 | 2 | 2025 | 768 | 1131 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | -348 | 111 | 2025
7 | 2 | 3 | 1993 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | -329 | 79 | 1993
7 | 2 | 4 | 2001 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | -282 | 40 | 2001
7 | 2 | 5 | 2098 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 59 | 0 | 4 | 0 | -281 | 77 | 2098
7 | 2 | 6 | 2445 | 768 | 1131 | 266 | 0 | 79 | 207 | 0 | 3 | 0 | -237 | 228 | 2445
7 | 2 | 7 | 2946 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 435 | 0 | 2 | 0 | -9 | 281 | 2946
7 | 2 | 8 | 3691 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 837 | 0 | 3 | 0 | 24 | 617 | 3691
7 | 2 | 9 | 4325 | 768 | 1149 | 233 | 0 | 79 | 1254 | 0 | 2 | 0 | 37 | 803 | 4325
7 | 2 | 10 | 4652 | 768 | 1174 | 233 | 0 | 79 | 1557 | 0 | 3 | 0 | 40 | 798 | 4652
7 | 2 | 11 | 4962 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1756 | 0 | 3 | 0 | 232 | 761 | 4962
7 | 2 | 12 | 5034 | 768 | 1617 | 233 | 0 | 79 | 1607 | 0 | 3 | 0 | 11 | 716 | 5034
7 | 2 | 13 | 5132 | 768 | 2113 | 233 | 0 | 79 | 1335 | 0 | 3 | 0 | 0 | 601 | 5132
7 | 2 | 14 | 5135 | 768 | 2540 | 233 | 0 | 79 | 1082 | 0 | 3 | 0 | 0 | 430 | 5135
7 | 2 | 15 | 4972 | 768 | 2946 | 233 | 0 | 79 | 716 | 0 | 3 | 0 | 0 | 227 | 4972
7 | 2 | 16 | 4821 | 768 | 2149 | 259 | 0 | 79 | 382 | 0 | 3 | 0 | 1079 | 102 | 4821
7 | 2 | 17 | 4495 | 768 | 3147 | 277 | 0 | 79 | 163 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4495
7 | 2 | 18 | 4300 | 768 | 3084 | 277 | 0 | 79 | 31 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4300
7 | 2 | 19 | 4164 | 768 | 1901 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1079 | 57 | 4164
7 | 2 | 20 | 3896 | 768 | 2712 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3896
7 | 2 | 21 | 3529 | 768 | 2328 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 74 | 3529
7 | 2 | 22 | 3250 | 768 | 2002 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 121 | 3250
7 | 2 | 23 | 2935 | 768 | 1683 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 119 | 2935
7 | 3 | 0 | 2558 | 768 | 1255 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 167 | 2558
7 | 3 | 1 | 2255 | 768 | 1131 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | -90 | 87 | 2255
7 | 3 | 2 | 2108 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | -305 | 155 | 2108
7 | 3 | 3 | 2075 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | -307 | 141 | 2075
7 | 3 | 4 | 2085 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | -290 | 133 | 2085
7 | 3 | 5 | 2166 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 89 | 0 | 2 | 0 | -372 | 208 | 2166
7 | 3 | 6 | 2539 | 768 | 1130 | 266 | 0 | 79 | 336 | 0 | 2 | 0 | -452 | 410 | 2539
7 | 3 | 7 | 3169 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 723 | 0 | 2 | 0 | -265 | 473 | 3169
7 | 3 | 8 | 4057 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1155 | 0 | 2 | 0 | 31 | 659 | 4057
7 | 3 | 9 | 4722 | 768 | 1249 | 233 | 0 | 79 | 1526 | 0 | 2 | 0 | 35 | 830 | 4722
7 | 3 | 10 | 4973 | 768 | 1259 | 233 | 0 | 79 | 1762 | 0 | 3 | 0 | 39 | 830 | 4973
7 | 3 | 11 | 5140 | 768 | 1288 | 233 | 0 | 79 | 1910 | 0 | 4 | 0 | 40 | 818 | 5140
7 | 3 | 12 | 5104 | 768 | 1320 | 233 | 0 | 79 | 1920 | 0 | 6 | 0 | 37 | 741 | 5104
7 | 3 | 13 | 5291 | 768 | 1796 | 233 | 0 | 79 | 1761 | 0 | 6 | 0 | 2 | 646 | 5291
7 | 3 | 14 | 5303 | 768 | 2200 | 233 | 0 | 79 | 1444 | 0 | 6 | 0 | 0 | 573 | 5303
7 | 3 | 15 | 5195 | 768 | 1693 | 233 | 0 | 79 | 1012 | 0 | 8 | 0 | 1030 | 372 | 5195
7 | 3 | 16 | 5055 | 768 | 2108 | 259 | 0 | 79 | 581 | 0 | 6 | 0 | 1079 | 175 | 5055
7 | 3 | 17 | 4671 | 768 | 2206 | 277 | 0 | 79 | 200 | 0 | 5 | 0 | 1079 | 57 | 4671
7 | 3 | 18 | 4351 | 768 | 3133 | 277 | 0 | 79 | 26 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4351
7 | 3 | 19 | 4134 | 768 | 1863 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1079 | 57 | 4134
7 | 3 | 20 | 3807 | 768 | 2615 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3807
7 | 3 | 21 | 3448 | 768 | 2243 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 67 | 3448
7 | 3 | 22 | 3173 | 768 | 1914 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 122 | 3173
7 | 3 | 23 | 2875 | 768 | 1598 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 134 | 2875
7 | 4 | 0 | 2501 | 768 | 1162 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 192 | 2501
7 | 4 | 1 | 2189 | 768 | 1131 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | -136 | 58 | 2189
7 | 4 | 2 | 2061 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | -372 | 164 | 2061
7 | 4 | 3 | 2031 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | -380 | 161 | 2031
7 | 4 | 4 | 2027 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | -345 | 122 | 2027
7 | 4 | 5 | 2115 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 75 | 0 | 9 | 0 | -353 | 144 | 2115
7 | 4 | 6 | 2451 | 768 | 1131 | 266 | 0 | 79 | 292 | 0 | 5 | 0 | -438 | 348 | 2451
7 | 4 | 7 | 3055 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 624 | 0 | 4 | 0 | -197 | 387 | 3055
7 | 4 | 8 | 3834 | 768 | 1198 | 233 | 0 | 79 | 954 | 0 | 3 | 0 | 27 | 572 | 3834
7 | 4 | 9 | 4461 | 768 | 1366 | 233 | 0 | 79 | 1327 | 0 | 3 | 0 | 20 | 665 | 4461
7 | 4 | 10 | 4809 | 768 | 1309 | 233 | 0 | 79 | 1691 | 0 | 3 | 0 | 32 | 694 | 4809
7 | 4 | 11 | 5013 | 768 | 1279 | 233 | 0 | 79 | 1870 | 0 | 4 | 0 | 51 | 729 | 5013
7 | 4 | 12 | 5008 | 768 | 1235 | 233 | 0 | 79 | 1896 | 0 | 5 | 0 | 42 | 750 | 5008
7 | 4 | 13 | 5230 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1759 | 0 | 6 | 0 | 710 | 544 | 5230
7 | 4 | 14 | 5319 | 768 | 2508 | 233 | 0 | 79 | 1461 | 0 | 6 | 0 | 0 | 264 | 5319
7 | 4 | 15 | 5243 | 768 | 3039 | 233 | 0 | 79 | 967 | 0 | 6 | 0 | 0 | 151 | 5243
7 | 4 | 16 | 5039 | 768 | 2296 | 259 | 0 | 79 | 468 | 0 | 6 | 0 | 1079 | 84 | 5039
7 | 4 | 17 | 4564 | 768 | 3216 | 277 | 0 | 79 | 155 | 0 | 6 | 0 | 0 | 63 | 4564
7 | 4 | 18 | 4321 | 768 | 3109 | 277 | 0 | 79 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4321
7 | 4 | 19 | 4111 | 768 | 2912 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 65 | 4111
7 | 4 | 20 | 3775 | 768 | 2524 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 116 | 3775
7 | 4 | 21 | 3431 | 768 | 2143 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 152 | 3431
7 | 4 | 22 | 3185 | 768 | 1860 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 188 | 3185
7 | 4 | 23 | 2893 | 768 | 1467 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 283 | 2893
7 | 5 | 0 | 2517 | 768 | 1130 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 242 | 2517
7 | 5 | 1 | 2212 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | -319 | 265 | 2212
7 | 5 | 2 | 2033 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | -651 | 418 | 2033
7 | 5 | 3 | 1964 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | -762 | 477 | 1964
7 | 5 | 4 | 1907 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | -794 | 453 | 1907
7 | 5 | 5 | 1862 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 71 | 0 | 11 | 0 | -956 | 496 | 1862
7 | 5 | 6 | 1984 | 768 | 1130 | 266 | 0 | 79 | 270 | 0 | 11 | 0 | -1039 | 499 | 1984
7 | 5 | 7 | 2462 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 591 | 0 | 10 | 0 | -873 | 498 | 2462
7 | 5 | 8 | 3111 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 847 | 0 | 10 | 0 | -462 | 506 | 3111
7 | 5 | 9 | 3641 | 768 | 1211 | 233 | 0 | 79 | 907 | 0 | 8 | 0 | -245 | 680 | 3641
7 | 5 | 10 | 3719 | 768 | 1230 | 233 | 0 | 79 | 845 | 0 | 7 | 0 | -408 | 965 | 3719
7 | 5 | 11 | 3726 | 768 | 1233 | 233 | 0 | 79 | 872 | 0 | 7 | 0 | -439 | 973 | 3726
7 | 5 | 12 | 3696 | 768 | 1225 | 233 | 0 | 79 | 946 | 0 | 7 | 0 | -521 | 959 | 3696
7 | 5 | 13 | 3754 | 768 | 1239 | 233 | 0 | 79 | 1101 | 0 | 7 | 0 | -503 | 830 | 3754
7 | 5 | 14 | 3972 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1171 | 0 | 6 | 0 | 30 | 554 | 3972
7 | 5 | 15 | 4138 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 954 | 0 | 5 | 0 | 182 | 786 | 4138
7 | 5 | 16 | 4157 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 531 | 0 | 5 | 0 | 808 | 577 | 4157
7 | 5 | 17 | 4042 | 768 | 1367 | 277 | 0 | 79 | 187 | 0 | 4 | 0 | 1068 | 292 | 4042
7 | 5 | 18 | 3983 | 768 | 2378 | 277 | 0 | 79 | 26 | 0 | 6 | 0 | 264 | 185 | 3983
7 | 5 | 19 | 3880 | 768 | 1528 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1079 | 143 | 3880
7 | 5 | 20 | 3598 | 768 | 1283 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1070 | 115 | 3598
7 | 5 | 21 | 3273 | 768 | 1131 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 858 | 154 | 3273
7 | 5 | 22 | 3022 | 768 | 1697 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 194 | 3022
7 | 5 | 23 | 2745 | 768 | 1130 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 222 | 255 | 2745
7 | 6 | 0 | 2380 | 768 | 1130 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -245 | 356 | 2380
7 | 6 | 1 | 2069 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -471 | 277 | 2069
7 | 6 | 2 | 1915 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | -919 | 570 | 1915
7 | 6 | 3 | 1864 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | -843 | 461 | 1864
7 | 6 | 4 | 1830 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | -709 | 293 | 1830
7 | 6 | 5 | 1805 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 75 | 0 | 5 | 0 | -870 | 356 | 1805
7 | 6 | 6 | 1917 | 768 | 1131 | 266 | 0 | 79 | 324 | 0 | 3 | 0 | -1126 | 472 | 1917
7 | 6 | 7 | 2396 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 757 | 0 | 4 | 0 | -1126 | 525 | 2396
7 | 6 | 8 | 2977 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1194 | 0 | 4 | 0 | -1116 | 685 | 2977
7 | 6 | 9 | 3517 | 768 | 1182 | 233 | 0 | 79 | 1556 | 0 | 4 | 0 | -1110 | 805 | 3517
7 | 6 | 10 | 3851 | 768 | 1263 | 233 | 0 | 79 | 1744 | 0 | 4 | 0 | -1110 | 870 | 3851
7 | 6 | 11 | 4063 | 768 | 1316 | 233 | 0 | 79 | 1841 | 0 | 4 | 0 | -1110 | 932 | 4063
7 | 6 | 12 | 4192 | 768 | 1347 | 233 | 0 | 79 | 1823 | 0 | 5 | 0 | -1110 | 1047 | 4192
7 | 6 | 13 | 4280 | 768 | 1129 | 233 | 0 | 79 | 1685 | 0 | 5 | 0 | 36 | 345 | 4280
7 | 6 | 14 | 4289 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1440 | 0 | 4 | 0 | 36 | 599 | 4289
7 | 6 | 15 | 4236 | 768 | 1357 | 233 | 0 | 79 | 1095 | 0 | 4 | 0 | -223 | 923 | 4236
7 | 6 | 16 | 4261 | 768 | 1950 | 259 | 0 | 79 | 676 | 0 | 4 | 0 | 0 | 525 | 4261
7 | 6 | 17 | 4212 | 768 | 2573 | 277 | 0 | 79 | 271 | 0 | 3 | 0 | 0 | 241 | 4212
7 | 6 | 18 | 4169 | 768 | 2908 | 277 | 0 | 79 | 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 92 | 4169
7 | 6 | 19 | 4124 | 768 | 2885 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 112 | 4124
7 | 6 | 20 | 3883 | 768 | 1553 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1059 | 143 | 3883
7 | 6 | 21 | 3591 | 768 | 2315 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 147 | 3591
7 | 6 | 22 | 3248 | 768 | 1916 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 201 | 3248
7 | 6 | 23 | 2933 | 768 | 1130 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 431 | 234 | 2933
7 | 7 | 0 | 2552 | 768 | 1131 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | -1 | 285 | 2552
7 | 7 | 1 | 2252 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | -241 | 233 | 2252
7 | 7 | 2 | 2086 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | -402 | 228 | 2086
7 | 7 | 3 | 2048 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | -410 | 215 | 2048
7 | 7 | 4 | 2065 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | -397 | 219 | 2065
7 | 7 | 5 | 2200 | 768 | 1129 | 262 | 0 | 79 | 77 | 0 | 3 | 0 | -397 | 279 | 2200
7 | 7 | 6 | 2675 | 768 | 1129 | 266 | 0 | 79 | 272 | 0 | 2 | 0 | -280 | 439 | 2675
7 | 7 | 7 | 3395 | 768 | 1151 | 259 | 0 | 79 | 542 | 0 | 2 | 0 | 18 | 576 | 3395
7 | 7 | 8 | 4348 | 768 | 1799 | 233 | 0 | 79 | 864 | 0 | 2 | 0 | 0 | 603 | 4348
7 | 7 | 9 | 5036 | 768 | 2124 | 233 | 0 | 79 | 1160 | 0 | 2 | 0 | 0 | 670 | 5036
7 | 7 | 10 | 5185 | 768 | 2083 | 233 | 0 | 79 | 1332 | 0 | 2 | 0 | 0 | 688 | 5185
7 | 7 | 11 | 5312 | 768 | 1997 | 233 | 0 | 79 | 1553 | 0 | 2 | 0 | 0 | 680 | 5312
7 | 7 | 12 | 5255 | 768 | 1860 | 233 | 0 | 79 | 1678 | 0 | 3 | 0 | 0 | 634 | 5255
7 | 7 | 13 | 5500 | 768 | 2163 | 233 | 0 | 79 | 1603 | 0 | 3 | 0 | 0 | 651 | 5500
7 | 7 | 14 | 5588 | 768 | 2618 | 233 | 0 | 79 | 1335 | 0 | 3 | 0 | 0 | 552 | 5588
7 | 7 | 15 | 5554 | 768 | 3196 | 233 | 0 | 79 | 921 | 0 | 2 | 0 | 0 | 355 | 5554
7 | 7 | 16 | 5430 | 768 | 2565 | 259 | 0 | 79 | 501 | 0 | 2 | 0 | 1079 | 177 | 5430
7 | 7 | 17 | 5102 | 768 | 2637 | 277 | 0 | 79 | 203 | 0 | 2 | 0 | 1079 | 57 | 5102
7 | 7 | 18 | 4882 | 768 | 2589 | 277 | 0 | 79 | 31 | 0 | 2 | 0 | 1079 | 57 | 4882
7 | 7 | 19 | 4673 | 768 | 2551 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 939 | 57 | 4673
7 | 7 | 20 | 4334 | 768 | 3151 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 4334
7 | 7 | 21 | 3949 | 768 | 2765 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3949
7 | 7 | 22 | 3619 | 768 | 2424 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 | 3619
7 | 7 | 23 | 3242 | 768 | 1993 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 117 | 3242
7 | 8 | 0 | 2829 | 768 | 1523 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 170 | 2829
7 | 8 | 1 | 2519 | 768 | 1188 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 202 | 2519
7 | 8 | 2 | 2365 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 107 | 2365
7 | 8 | 3 | 2308 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | 2308
7 | 8 | 4 | 2312 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71 | 2312
7 | 8 | 5 | 2413 | 768 | 1129 | 262 | 0 | 79 | 89 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 | 2413
7 | 8 | 6 | 2844 | 768 | 1131 | 266 | 0 | 79 | 338 | 0 | 1 | 0 | 7 | 254 | 2844
7 | 8 | 7 | 3551 | 768 | 1230 | 259 | 0 | 79 | 671 | 0 | 1 | 0 | 13 | 530 | 3551
7 | 8 | 8 | 4470 | 768 | 1749 | 233 | 0 | 79 | 1060 | 0 | 2 | 0 | 0 | 579 | 4470
7 | 8 | 9 | 5168 | 768 | 2025 | 233 | 0 | 79 | 1456 | 0 | 2 | 0 | 0 | 605 | 5168
7 | 8 | 10 | 5407 | 768 | 1923 | 233 | 0 | 79 | 1705 | 0 | 3 | 0 | 0 | 696 | 5407
7 | 8 | 11 | 5535 | 768 | 1872 | 233 | 0 | 79 | 1849 | 0 | 3 | 0 | 1 | 730 | 5535
7 | 8 | 12 | 5480 | 768 | 1824 | 233 | 0 | 79 | 1853 | 0 | 4 | 0 | 3 | 716 | 5480
7 | 8 | 13 | 5674 | 768 | 2213 | 233 | 0 | 79 | 1731 | 0 | 5 | 0 | 0 | 645 | 5674
7 | 8 | 14 | 5686 | 768 | 2523 | 233 | 0 | 79 | 1482 | 0 | 5 | 0 | 0 | 596 | 5686
7 | 8 | 15 | 5653 | 768 | 3019 | 233 | 0 | 79 | 1128 | 0 | 9 | 0 | 0 | 417 | 5653
7 | 8 | 16 | 5567 | 768 | 2731 | 259 | 0 | 79 | 686 | 0 | 9 | 0 | 861 | 174 | 5567
7 | 8 | 17 | 5233 | 768 | 3772 | 277 | 0 | 79 | 272 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 5233
7 | 8 | 18 | 4968 | 768 | 3734 | 277 | 0 | 79 | 42 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4968
7 | 8 | 19 | 4747 | 768 | 3556 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 4747
7 | 8 | 20 | 4433 | 768 | 3243 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 4433
7 | 8 | 21 | 4015 | 768 | 2824 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 4015
7 | 8 | 22 | 3677 | 768 | 2487 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3677
7 | 8 | 23 | 3291 | 768 | 2085 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 67 | 3291
7 | 9 | 0 | 2872 | 768 | 1564 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 170 | 2872
7 | 9 | 1 | 2570 | 768 | 1281 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 156 | 2570
7 | 9 | 2 | 2402 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 140 | 2402
7 | 9 | 3 | 2339 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 94 | 2339
7 | 9 | 4 | 2327 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 83 | 2327
7 | 9 | 5 | 2421 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 89 | 0 | 4 | 0 | 0 | 88 | 2421
7 | 9 | 6 | 2812 | 768 | 1131 | 266 | 0 | 79 | 353 | 0 | 3 | 0 | -7 | 219 | 2812
7 | 9 | 7 | 3541 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 777 | 0 | 3 | 0 | 21 | 504 | 3541
7 | 9 | 8 | 4505 | 768 | 1576 | 233 | 0 | 79 | 1220 | 0 | 3 | 0 | 4 | 622 | 4505
7 | 9 | 9 | 5159 | 768 | 1746 | 233 | 0 | 79 | 1587 | 0 | 3 | 0 | 3 | 740 | 5159
7 | 9 | 10 | 5427 | 768 | 1701 | 233 | 0 | 79 | 1822 | 0 | 4 | 0 | 12 | 808 | 5427
7 | 9 | 11 | 5543 | 768 | 1698 | 233 | 0 | 79 | 1915 | 0 | 5 | 0 | 15 | 830 | 5543
7 | 9 | 12 | 5464 | 768 | 1620 | 233 | 0 | 79 | 1908 | 0 | 6 | 0 | 20 | 830 | 5464
7 | 9 | 13 | 5632 | 768 | 2123 | 233 | 0 | 79 | 1766 | 0 | 7 | 0 | 0 | 656 | 5632
7 | 9 | 14 | 5617 | 768 | 2461 | 233 | 0 | 79 | 1496 | 0 | 7 | 0 | 0 | 573 | 5617
7 | 9 | 15 | 5559 | 768 | 3000 | 233 | 0 | 79 | 1119 | 0 | 7 | 0 | 0 | 353 | 5559
7 | 9 | 16 | 5476 | 768 | 3537 | 259 | 0 | 79 | 665 | 0 | 6 | 0 | 0 | 162 | 5476
7 | 9 | 17 | 5112 | 768 | 3664 | 277 | 0 | 79 | 261 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 5112
7 | 9 | 18 | 4839 | 768 | 3613 | 277 | 0 | 79 | 40 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4839
7 | 9 | 19 | 4615 | 768 | 3430 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4615
7 | 9 | 20 | 4273 | 768 | 3088 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4273
7 | 9 | 21 | 3917 | 768 | 2732 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3917
7 | 9 | 22 | 3574 | 768 | 2337 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 109 | 3574
7 | 9 | 23 | 3193 | 768 | 1933 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 127 | 3193
7 | 10 | 0 | 2809 | 768 | 1462 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 212 | 2809
7 | 10 | 1 | 2512 | 768 | 1137 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 248 | 2512
7 | 10 | 2 | 2348 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 91 | 2348
7 | 10 | 3 | 2297 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 56 | 2297
7 | 10 | 4 | 2271 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2271
7 | 10 | 5 | 2394 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 82 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 2394
7 | 10 | 6 | 2827 | 768 | 1131 | 266 | 0 | 79 | 326 | 0 | 1 | 0 | -7 | 263 | 2827
7 | 10 | 7 | 3563 | 768 | 1329 | 259 | 0 | 79 | 710 | 0 | 1 | 0 | 5 | 412 | 3563
7 | 10 | 8 | 4551 | 768 | 1940 | 233 | 0 | 79 | 1077 | 0 | 1 | 0 | 0 | 453 | 4551
7 | 10 | 9 | 5171 | 768 | 2215 | 233 | 0 | 79 | 1334 | 0 | 2 | 0 | 0 | 540 | 5171
7 | 10 | 10 | 5362 | 768 | 2244 | 233 | 0 | 79 | 1492 | 0 | 3 | 0 | 0 | 543 | 5362
7 | 10 | 11 | 5493 | 768 | 2243 | 233 | 0 | 79 | 1624 | 0 | 4 | 0 | 0 | 542 | 5493
7 | 10 | 12 | 5511 | 768 | 2266 | 233 | 0 | 79 | 1641 | 0 | 5 | 0 | 0 | 519 | 5511
7 | 10 | 13 | 5745 | 768 | 2867 | 233 | 0 | 79 | 1380 | 0 | 7 | 0 | 0 | 411 | 5745
7 | 10 | 14 | 5743 | 768 | 3365 | 233 | 0 | 79 | 891 | 0 | 8 | 0 | 0 | 399 | 5743
7 | 10 | 15 | 5354 | 768 | 2434 | 233 | 0 | 79 | 431 | 0 | 9 | 0 | 1079 | 321 | 5354
7 | 10 | 16 | 5031 | 768 | 2421 | 259 | 0 | 79 | 211 | 0 | 10 | 0 | 1079 | 204 | 5031
7 | 10 | 17 | 4603 | 768 | 2101 | 277 | 0 | 79 | 63 | 0 | 12 | 0 | 1079 | 224 | 4603
7 | 10 | 18 | 4228 | 768 | 2941 | 277 | 0 | 79 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 141 | 4228
7 | 10 | 19 | 3893 | 768 | 2598 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 155 | 3893
7 | 10 | 20 | 3561 | 768 | 2175 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 247 | 3561
7 | 10 | 21 | 3247 | 768 | 1792 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 314 | 3247
7 | 10 | 22 | 2970 | 768 | 1534 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 293 | 2970
7 | 10 | 23 | 2666 | 768 | 1175 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 342 | 2666
7 | 11 | 0 | 2277 | 768 | 1131 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | -28 | 30 | 2277
7 | 11 | 1 | 1954 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | -385 | 71 | 1954
7 | 11 | 2 | 1825 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | -614 | 170 | 1825
7 | 11 | 3 | 1792 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | -646 | 185 | 1792
7 | 11 | 4 | 1801 | 768 | 1129 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | -620 | 170 | 1801
7 | 11 | 5 | 1881 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 37 | 0 | 15 | 0 | -604 | 193 | 1881
7 | 11 | 6 | 2134 | 768 | 1130 | 266 | 0 | 79 | 140 | 0 | 18 | 0 | -581 | 314 | 2134
7 | 11 | 7 | 2609 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 324 | 0 | 19 | 0 | -269 | 298 | 2609
7 | 11 | 8 | 3174 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 486 | 0 | 19 | 0 | 14 | 445 | 3174
7 | 11 | 9 | 3630 | 768 | 1383 | 233 | 0 | 79 | 574 | 0 | 15 | 0 | 2 | 576 | 3630
7 | 11 | 10 | 3607 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 570 | 0 | 14 | 0 | 262 | 550 | 3607
7 | 11 | 11 | 3660 | 768 | 1167 | 233 | 0 | 79 | 616 | 0 | 14 | 0 | 218 | 565 | 3660
7 | 11 | 12 | 3471 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 563 | 0 | 14 | 0 | 82 | 601 | 3471
7 | 11 | 13 | 3558 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 474 | 0 | 15 | 0 | 311 | 548 | 3558
7 | 11 | 14 | 3566 | 768 | 1557 | 233 | 0 | 79 | 428 | 0 | 15 | 0 | 0 | 486 | 3566
7 | 11 | 15 | 3505 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 331 | 0 | 15 | 0 | 542 | 406 | 3505
7 | 11 | 16 | 3467 | 768 | 1824 | 259 | 0 | 79 | 192 | 0 | 15 | 0 | 0 | 330 | 3467
7 | 11 | 17 | 3284 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 66 | 0 | 15 | 0 | 674 | 275 | 3284
7 | 11 | 18 | 3172 | 768 | 1784 | 277 | 0 | 79 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 242 | 3172
7 | 11 | 19 | 3044 | 768 | 1131 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 517 | 258 | 3044
7 | 11 | 20 | 2821 | 768 | 1391 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 294 | 2821
7 | 11 | 21 | 2565 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 297 | 2565
7 | 11 | 22 | 2368 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 103 | 2368
7 | 11 | 23 | 2112 | 768 | 1130 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -158 | 2112
7 | 12 | 0 | 1785 | 768 | 1130 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | -11 | -359 | -118 | 1785
7 | 12 | 1 | 1613 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | -10 | -677 | 35 | 1613
7 | 12 | 2 | 1544 | 768 | 1129 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | -9 | -796 | 85 | 1544
7 | 12 | 3 | 1534 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | -9 | -773 | 67 | 1534
7 | 12 | 4 | 1539 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | -9 | -762 | 62 | 1539
7 | 12 | 5 | 1522 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 57 | -47 | 9 | -7 | -839 | 110 | 1522
7 | 12 | 6 | 1547 | 768 | 1129 | 266 | 0 | 79 | 218 | -173 | 9 | -7 | -909 | 167 | 1547
7 | 12 | 7 | 1685 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 408 | -322 | 8 | -7 | -793 | 155 | 1685
7 | 12 | 8 | 1976 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 590 | -466 | 7 | -6 | -444 | 85 | 1976
7 | 12 | 9 | 2352 | 768 | 1129 | 233 | 0 | 79 | 793 | -626 | 7 | -5 | -35 | 9 | 2352
7 | 12 | 10 | 2453 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 862 | -631 | 7 | -5 | 0 | 9 | 2453
7 | 12 | 11 | 2526 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 973 | -661 | 6 | -4 | -1 | 2 | 2526
7 | 12 | 12 | 2600 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1010 | -633 | 5 | -3 | -2 | 13 | 2600
7 | 12 | 13 | 2615 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 832 | -441 | 4 | -2 | -3 | 14 | 2615
7 | 12 | 14 | 2596 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 719 | -351 | 4 | -2 | -2 | 18 | 2596
7 | 12 | 15 | 2655 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 584 | -156 | 4 | -1 | -3 | 17 | 2655
7 | 12 | 16 | 2701 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 336 | 0 | 4 | 0 | 141 | -17 | 2701
7 | 12 | 17 | 2705 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 122 | 0 | 4 | 0 | 600 | -275 | 2705
7 | 12 | 18 | 2741 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 14 | 0 | 4 | 0 | 736 | -267 | 2741
7 | 12 | 19 | 2709 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 714 | -263 | 2709
7 | 12 | 20 | 2535 | 768 | 1131 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 500 | -223 | 2535
7 | 12 | 21 | 2281 | 768 | 1131 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | -3 | -105 | 131 | 2281
7 | 12 | 22 | 2079 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | -3 | -336 | 161 | 2079
7 | 12 | 23 | 1867 | 768 | 1130 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | -3 | -573 | 180 | 1867
7 | 13 | 0 | 1635 | 768 | 1131 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | -3 | -866 | 238 | 1635
7 | 13 | 1 | 1482 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | -4 | -1034 | 261 | 1482
7 | 13 | 2 | 1424 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | -5 | -1091 | 260 | 1424
7 | 13 | 3 | 1423 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | -4 | -791 | -26 | 1423
7 | 13 | 4 | 1453 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | -5 | -1000 | 214 | 1453
7 | 13 | 5 | 1439 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 47 | -38 | 4 | -3 | -1024 | 214 | 1439
7 | 13 | 6 | 1446 | 768 | 1129 | 266 | 0 | 79 | 248 | -196 | 3 | -2 | -1063 | 214 | 1446
7 | 13 | 7 | 1620 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 608 | -480 | 3 | -2 | -853 | 108 | 1620
7 | 13 | 8 | 1971 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1014 | -800 | 2 | -1 | -553 | 98 | 1971
7 | 13 | 9 | 2496 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1331 | -1050 | 2 | -1 | -85 | 89 | 2496
7 | 13 | 10 | 2753 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1442 | -967 | 2 | -1 | -5 | 72 | 2753
7 | 13 | 11 | 2962 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1545 | -837 | 3 | -1 | -10 | 51 | 2962
7 | 13 | 12 | 3101 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1590 | -721 | 4 | -2 | -12 | 31 | 3101
7 | 13 | 13 | 3210 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1577 | -630 | 5 | -2 | -15 | 64 | 3210
7 | 13 | 14 | 3287 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1392 | -324 | 7 | -1 | -16 | 19 | 3287
7 | 13 | 15 | 3354 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1079 | 0 | 12 | 0 | 17 | 36 | 3354
7 | 13 | 16 | 3409 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 646 | 0 | 12 | 0 | 18 | 496 | 3409
7 | 13 | 17 | 3418 | 768 | 1129 | 277 | 0 | 79 | 253 | 0 | 11 | 0 | 676 | 225 | 3418
7 | 13 | 18 | 3405 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 35 | 0 | 14 | 0 | 997 | 105 | 3405
7 | 13 | 19 | 3357 | 768 | 1131 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1062 | 28 | 3357
7 | 13 | 20 | 3160 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1018 | -124 | 3160
7 | 13 | 21 | 2943 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 573 | 102 | 2943
7 | 13 | 22 | 2683 | 768 | 1131 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 229 | 188 | 2683
7 | 13 | 23 | 2410 | 768 | 1130 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -92 | 234 | 2410
7 | 14 | 0 | 2045 | 768 | 1130 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -546 | 322 | 2045
7 | 14 | 1 | 1780 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -836 | 354 | 1780
7 | 14 | 2 | 1687 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -960 | 384 | 1687
7 | 14 | 3 | 1682 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -951 | 386 | 1682
7 | 14 | 4 | 1707 | 768 | 1129 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | -918 | 378 | 1707
7 | 14 | 5 | 1793 | 768 | 1129 | 262 | 0 | 79 | 56 | 0 | 10 | 0 | -947 | 436 | 1793
7 | 14 | 6 | 2145 | 768 | 1131 | 266 | 0 | 79 | 204 | 0 | 12 | 0 | -808 | 493 | 2145
7 | 14 | 7 | 2713 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 430 | 0 | 16 | 0 | -500 | 531 | 2713
7 | 14 | 8 | 3501 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 687 | 0 | 20 | 0 | 20 | 563 | 3501
7 | 14 | 9 | 3970 | 768 | 1500 | 233 | 0 | 79 | 746 | 0 | 19 | 0 | 0 | 625 | 3970
7 | 14 | 10 | 4092 | 768 | 1129 | 233 | 0 | 79 | 939 | 0 | 20 | 0 | 325 | 599 | 4092
7 | 14 | 11 | 4214 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1095 | 0 | 20 | 0 | 254 | 635 | 4214
7 | 14 | 12 | 4170 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1131 | 0 | 19 | 0 | 130 | 679 | 4170
7 | 14 | 13 | 4364 | 768 | 1608 | 233 | 0 | 79 | 1025 | 0 | 18 | 0 | 0 | 633 | 4364
7 | 14 | 14 | 4366 | 768 | 1856 | 233 | 0 | 79 | 849 | 0 | 17 | 0 | 0 | 564 | 4366
7 | 14 | 15 | 4400 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 725 | 0 | 15 | 0 | 952 | 497 | 4400
7 | 14 | 16 | 4473 | 768 | 2469 | 259 | 0 | 79 | 522 | 0 | 16 | 0 | 0 | 360 | 4473
7 | 14 | 17 | 4306 | 768 | 2768 | 277 | 0 | 79 | 238 | 0 | 15 | 0 | 0 | 161 | 4306
7 | 14 | 18 | 4076 | 768 | 2800 | 277 | 0 | 79 | 33 | 0 | 18 | 0 | 0 | 101 | 4076
7 | 14 | 19 | 3886 | 768 | 2635 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1 | 105 | 3886
7 | 14 | 20 | 3605 | 768 | 1233 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1065 | 154 | 3605
7 | 14 | 21 | 3335 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 853 | 190 | 3335
7 | 14 | 22 | 3093 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 594 | 206 | 3093
7 | 14 | 23 | 2831 | 768 | 1408 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 251 | 2831
7 | 15 | 0 | 2471 | 768 | 1130 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 168 | 2471
7 | 15 | 1 | 2196 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | -163 | 64 | 2196
7 | 15 | 2 | 2073 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | -353 | 133 | 2073
7 | 15 | 3 | 2067 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | -294 | 85 | 2067
7 | 15 | 4 | 2100 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | -245 | 72 | 2100
7 | 15 | 5 | 2231 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 33 | 0 | 32 | 0 | -244 | 171 | 2231
7 | 15 | 6 | 2605 | 768 | 1131 | 266 | 0 | 79 | 148 | 0 | 34 | 0 | -2 | 181 | 2605
7 | 15 | 7 | 3167 | 768 | 1309 | 259 | 0 | 79 | 289 | 0 | 37 | 0 | 0 | 426 | 3167
7 | 15 | 8 | 3872 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 358 | 0 | 39 | 0 | 914 | 350 | 3872
7 | 15 | 9 | 4442 | 768 | 1364 | 233 | 0 | 79 | 481 | 0 | 38 | 0 | 1059 | 420 | 4442
7 | 15 | 10 | 4523 | 768 | 2456 | 233 | 0 | 79 | 533 | 0 | 40 | 0 | 0 | 414 | 4523
7 | 15 | 11 | 4578 | 768 | 2580 | 233 | 0 | 79 | 486 | 0 | 40 | 0 | 0 | 392 | 4578
7 | 15 | 12 | 4263 | 768 | 2333 | 233 | 0 | 79 | 433 | 0 | 38 | 0 | 0 | 379 | 4263
7 | 15 | 13 | 4385 | 768 | 2542 | 233 | 0 | 79 | 427 | 0 | 37 | 0 | 0 | 299 | 4385
7 | 15 | 14 | 4381 | 768 | 2605 | 233 | 0 | 79 | 379 | 0 | 37 | 0 | 0 | 280 | 4381
7 | 15 | 15 | 4253 | 768 | 2569 | 233 | 0 | 79 | 315 | 0 | 38 | 0 | 0 | 251 | 4253
7 | 15 | 16 | 4283 | 768 | 2736 | 259 | 0 | 79 | 240 | 0 | 37 | 0 | 0 | 164 | 4283
7 | 15 | 17 | 4079 | 768 | 2687 | 277 | 0 | 79 | 95 | 0 | 36 | 0 | 0 | 137 | 4079
7 | 15 | 18 | 3946 | 768 | 1607 | 277 | 0 | 79 | 14 | 0 | 40 | 0 | 1044 | 117 | 3946
7 | 15 | 19 | 3770 | 768 | 2449 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 157 | 3770
7 | 15 | 20 | 3509 | 768 | 2142 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 204 | 3509
7 | 15 | 21 | 3255 | 768 | 1842 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 249 | 3255
7 | 15 | 22 | 3047 | 768 | 1609 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 278 | 3047
7 | 15 | 23 | 2775 | 768 | 1304 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 306 | 2775
7 | 16 | 0 | 2427 | 768 | 1131 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 134 | 2427
7 | 16 | 1 | 2136 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | -374 | 227 | 2136
7 | 16 | 2 | 1996 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | -510 | 221 | 1996
7 | 16 | 3 | 1972 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | -510 | 213 | 1972
7 | 16 | 4 | 1988 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | -495 | 216 | 1988
7 | 16 | 5 | 2110 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 56 | 0 | 28 | 0 | -429 | 215 | 2110
7 | 16 | 6 | 2457 | 768 | 1129 | 266 | 0 | 79 | 259 | 0 | 28 | 0 | -395 | 323 | 2457
7 | 16 | 7 | 3038 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 507 | 0 | 28 | 0 | -58 | 325 | 3038
7 | 16 | 8 | 3724 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 636 | 0 | 31 | 0 | 297 | 550 | 3724
7 | 16 | 9 | 4174 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 723 | 0 | 30 | 0 | 583 | 628 | 4174
7 | 16 | 10 | 4290 | 768 | 1712 | 233 | 0 | 79 | 810 | 0 | 31 | 0 | 0 | 657 | 4290
7 | 16 | 11 | 4336 | 768 | 1724 | 233 | 0 | 79 | 828 | 0 | 32 | 0 | 0 | 672 | 4336
7 | 16 | 12 | 4035 | 768 | 1525 | 233 | 0 | 79 | 790 | 0 | 31 | 0 | 0 | 609 | 4035
7 | 16 | 13 | 4221 | 768 | 1784 | 233 | 0 | 79 | 771 | 0 | 32 | 0 | 0 | 554 | 4221
7 | 16 | 14 | 4307 | 768 | 2078 | 233 | 0 | 79 | 703 | 0 | 32 | 0 | 0 | 414 | 4307
7 | 16 | 15 | 4272 | 768 | 2343 | 233 | 0 | 79 | 552 | 0 | 33 | 0 | 0 | 264 | 4272
7 | 16 | 16 | 4190 | 768 | 2621 | 259 | 0 | 79 | 298 | 0 | 30 | 0 | 0 | 135 | 4190
7 | 16 | 17 | 3889 | 768 | 2561 | 277 | 0 | 79 | 117 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 3889
7 | 16 | 18 | 3780 | 768 | 2542 | 277 | 0 | 79 | 21 | 0 | 36 | 0 | 0 | 57 | 3780
7 | 16 | 19 | 3653 | 768 | 1361 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1075 | 57 | 3653
7 | 16 | 20 | 3400 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1053 | 57 | 3400
7 | 16 | 21 | 3150 | 768 | 1862 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 127 | 3150
7 | 16 | 22 | 2944 | 768 | 1605 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 177 | 2944
7 | 16 | 23 | 2686 | 768 | 1299 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 220 | 2686
7 | 17 | 0 | 2310 | 768 | 1131 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 14 | 2310
7 | 17 | 1 | 2013 | 768 | 1129 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | -364 | 90 | 2013
7 | 17 | 2 | 1895 | 768 | 1129 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | -525 | 133 | 1895
7 | 17 | 3 | 1889 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | -582 | 200 | 1889
7 | 17 | 4 | 1899 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | -565 | 194 | 1899
7 | 17 | 5 | 1961 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 56 | 0 | 30 | 0 | -485 | 121 | 1961
7 | 17 | 6 | 2302 | 768 | 1131 | 266 | 0 | 79 | 254 | 0 | 30 | 0 | -330 | 104 | 2302
7 | 17 | 7 | 2899 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 546 | 0 | 29 | 0 | -8 | 97 | 2899
7 | 17 | 8 | 3668 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 866 | 0 | 30 | 0 | 78 | 484 | 3668
7 | 17 | 9 | 4275 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1193 | 0 | 26 | 0 | 379 | 467 | 4275
7 | 17 | 10 | 4508 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1421 | 0 | 27 | 0 | 381 | 469 | 4508
7 | 17 | 11 | 4612 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1535 | 0 | 27 | 0 | 247 | 593 | 4612
7 | 17 | 12 | 4528 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1556 | 0 | 28 | 0 | 87 | 647 | 4528
7 | 17 | 13 | 4641 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1442 | 0 | 28 | 0 | 359 | 602 | 4641
7 | 17 | 14 | 4620 | 768 | 1844 | 233 | 0 | 79 | 1264 | 0 | 27 | 0 | 0 | 405 | 4620
7 | 17 | 15 | 4569 | 768 | 2239 | 233 | 0 | 79 | 984 | 0 | 23 | 0 | 0 | 243 | 4569
7 | 17 | 16 | 4527 | 768 | 2722 | 259 | 0 | 79 | 591 | 0 | 23 | 0 | 0 | 85 | 4527
7 | 17 | 17 | 4231 | 768 | 2810 | 277 | 0 | 79 | 219 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 4231
7 | 17 | 18 | 4061 | 768 | 2826 | 277 | 0 | 79 | 28 | 0 | 26 | 0 | 0 | 57 | 4061
7 | 17 | 19 | 3891 | 768 | 2686 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 3891
7 | 17 | 20 | 3592 | 768 | 2386 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 57 | 3592
7 | 17 | 21 | 3270 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 931 | 57 | 3270
7 | 17 | 22 | 3011 | 768 | 1772 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 87 | 3011
7 | 17 | 23 | 2712 | 768 | 1413 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 144 | 2712
7 | 18 | 0 | 2332 | 768 | 1131 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 48 | 2332
7 | 18 | 1 | 2023 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | -418 | 165 | 2023
7 | 18 | 2 | 1882 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | -539 | 144 | 1882
7 | 18 | 3 | 1844 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | -546 | 131 | 1844
7 | 18 | 4 | 1849 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | -535 | 128 | 1849
7 | 18 | 5 | 1924 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 80 | 0 | 17 | 0 | -651 | 239 | 1924
7 | 18 | 6 | 2284 | 768 | 1130 | 266 | 0 | 79 | 379 | 0 | 17 | 0 | -766 | 411 | 2284
7 | 18 | 7 | 2956 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 839 | 0 | 16 | 0 | -628 | 494 | 2956
7 | 18 | 8 | 3762 | 768 | 1241 | 233 | 0 | 79 | 1297 | 0 | 17 | 0 | -167 | 294 | 3762
7 | 18 | 9 | 4449 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1638 | 0 | 13 | 0 | 39 | 549 | 4449
7 | 18 | 10 | 4701 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1833 | 0 | 14 | 0 | 44 | 600 | 4701
7 | 18 | 11 | 4837 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1919 | 0 | 15 | 0 | 47 | 645 | 4837
7 | 18 | 12 | 4757 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1863 | 0 | 15 | 0 | 45 | 623 | 4757
7 | 18 | 13 | 4890 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1674 | 0 | 15 | 0 | 384 | 606 | 4890
7 | 18 | 14 | 4828 | 768 | 1828 | 233 | 0 | 79 | 1388 | 0 | 14 | 0 | 0 | 518 | 4828
7 | 18 | 15 | 4732 | 768 | 2230 | 233 | 0 | 79 | 1032 | 0 | 16 | 0 | 0 | 374 | 4732
7 | 18 | 16 | 4634 | 768 | 2693 | 259 | 0 | 79 | 609 | 0 | 14 | 0 | 0 | 212 | 4634
7 | 18 | 17 | 4286 | 768 | 1727 | 277 | 0 | 79 | 235 | 0 | 13 | 0 | 1079 | 108 | 4286
7 | 18 | 18 | 4041 | 768 | 1733 | 277 | 0 | 79 | 31 | 0 | 17 | 0 | 1079 | 57 | 4041
7 | 18 | 19 | 3858 | 768 | 2660 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3858
7 | 18 | 20 | 3548 | 768 | 2350 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3548
7 | 18 | 21 | 3221 | 768 | 1996 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 81 | 3221
7 | 18 | 22 | 2989 | 768 | 1131 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 582 | 133 | 2989
7 | 18 | 23 | 2697 | 768 | 1130 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 236 | 184 | 2697
7 | 19 | 0 | 2342 | 768 | 1131 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | -95 | 160 | 2342
7 | 19 | 1 | 2022 | 768 | 1131 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | -444 | 197 | 2022
7 | 19 | 2 | 1855 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | -669 | 255 | 1855
7 | 19 | 3 | 1815 | 768 | 1132 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | -694 | 257 | 1815
7 | 19 | 4 | 1776 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | -738 | 263 | 1776
7 | 19 | 5 | 1754 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 78 | 0 | 11 | 0 | -977 | 403 | 1754
7 | 19 | 6 | 1884 | 768 | 1129 | 266 | 0 | 79 | 360 | 0 | 9 | 0 | -1126 | 399 | 1884
7 | 19 | 7 | 2328 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 790 | 0 | 8 | 0 | -1126 | 421 | 2328
7 | 19 | 8 | 2931 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1227 | 0 | 8 | 0 | -1117 | 602 | 2931
7 | 19 | 9 | 3454 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1588 | 0 | 8 | 0 | 19 | -372 | 3454
7 | 19 | 10 | 3737 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1821 | 0 | 9 | 0 | 25 | -329 | 3737
7 | 19 | 11 | 3929 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1914 | 0 | 10 | 0 | 29 | -235 | 3929
7 | 19 | 12 | 3962 | 768 | 1129 | 233 | 0 | 79 | 1866 | 0 | 11 | 0 | 30 | -154 | 3962
7 | 19 | 13 | 3999 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1706 | 0 | 12 | 0 | 30 | 40 | 3999
7 | 19 | 14 | 3926 | 768 | 1129 | 233 | 0 | 79 | 1391 | 0 | 12 | 0 | 29 | 285 | 3926
7 | 19 | 15 | 3790 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1003 | 0 | 14 | 0 | 26 | 536 | 3790
7 | 19 | 16 | 3742 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 601 | 0 | 15 | 0 | 306 | 583 | 3742
7 | 19 | 17 | 3686 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 236 | 0 | 11 | 0 | 818 | 367 | 3686
7 | 19 | 18 | 3614 | 768 | 1180 | 277 | 0 | 79 | 30 | 0 | 14 | 0 | 1061 | 205 | 3614
7 | 19 | 19 | 3532 | 768 | 1131 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1058 | 206 | 3532
7 | 19 | 20 | 3316 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 767 | 283 | 3316
7 | 19 | 21 | 3070 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 472 | 330 | 3070
7 | 19 | 22 | 2846 | 768 | 1131 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 203 | 375 | 2846
7 | 19 | 23 | 2581 | 768 | 1130 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | -2 | 311 | 2581
7 | 20 | 0 | 2202 | 768 | 1131 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -390 | 321 | 2202
7 | 20 | 1 | 1901 | 768 | 1129 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -828 | 468 | 1901
7 | 20 | 2 | 1768 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -949 | 455 | 1768
7 | 20 | 3 | 1737 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | -982 | 473 | 1737
7 | 20 | 4 | 1709 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | -981 | 446 | 1709
7 | 20 | 5 | 1716 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 75 | 0 | 5 | 0 | -1126 | 523 | 1716
7 | 20 | 6 | 1840 | 768 | 1130 | 266 | 0 | 79 | 368 | 0 | 2 | 0 | -1126 | 353 | 1840
7 | 20 | 7 | 2282 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 802 | 0 | 2 | 0 | -1126 | 368 | 2282
7 | 20 | 8 | 2777 | 768 | 1129 | 233 | 0 | 79 | 1212 | 0 | 2 | 0 | -1120 | 474 | 2777
7 | 20 | 9 | 3232 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1575 | 0 | 2 | 0 | -1111 | 556 | 3232
7 | 20 | 10 | 3521 | 768 | 1183 | 233 | 0 | 79 | 1858 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 507 | 3521
7 | 20 | 11 | 3751 | 768 | 1239 | 233 | 0 | 79 | 2009 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 530 | 3751
7 | 20 | 12 | 3855 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1971 | 0 | 4 | 0 | 27 | -357 | 3855
7 | 20 | 13 | 3835 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1816 | 0 | 5 | 0 | 27 | -223 | 3835
7 | 20 | 14 | 3812 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1528 | 0 | 5 | 0 | 27 | 42 | 3812
7 | 20 | 15 | 3806 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1127 | 0 | 6 | 0 | 26 | 436 | 3806
7 | 20 | 16 | 3831 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 670 | 0 | 6 | 0 | 236 | 683 | 3831
7 | 20 | 17 | 3867 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 261 | 0 | 6 | 0 | 933 | 413 | 3867
7 | 20 | 18 | 3795 | 768 | 1452 | 277 | 0 | 79 | 35 | 0 | 5 | 0 | 1079 | 100 | 3795
7 | 20 | 19 | 3709 | 768 | 1430 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1079 | 70 | 3709
7 | 20 | 20 | 3487 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1049 | 178 | 3487
7 | 20 | 21 | 3235 | 768 | 1131 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 626 | 347 | 3235
7 | 20 | 22 | 2984 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 329 | 392 | 2984
7 | 20 | 23 | 2717 | 768 | 1130 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 443 | 2717
7 | 21 | 0 | 2370 | 768 | 1131 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -184 | 283 | 2370
7 | 21 | 1 | 2053 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -427 | 217 | 2053
7 | 21 | 2 | 1920 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -743 | 401 | 1920
7 | 21 | 3 | 1873 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | -736 | 363 | 1873
7 | 21 | 4 | 1860 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | -619 | 235 | 1860
7 | 21 | 5 | 1911 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 70 | 0 | 4 | 0 | -846 | 443 | 1911
7 | 21 | 6 | 2198 | 768 | 1131 | 266 | 0 | 79 | 339 | 0 | 3 | 0 | -1117 | 729 | 2198
7 | 21 | 7 | 2734 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 776 | 0 | 3 | 0 | -1121 | 840 | 2734
7 | 21 | 8 | 3398 | 768 | 1151 | 233 | 0 | 79 | 1229 | 0 | 2 | 0 | -875 | 811 | 3398
7 | 21 | 9 | 4025 | 768 | 1306 | 233 | 0 | 79 | 1635 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 1112 | 4025
7 | 21 | 10 | 4396 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1900 | 0 | 3 | 0 | 38 | 244 | 4396
7 | 21 | 11 | 4607 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 2005 | 0 | 3 | 0 | 42 | 347 | 4607
7 | 21 | 12 | 4696 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1971 | 0 | 4 | 0 | 44 | 467 | 4696
7 | 21 | 13 | 4762 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1783 | 0 | 4 | 0 | 46 | 719 | 4762
7 | 21 | 14 | 4745 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1502 | 0 | 5 | 0 | 45 | 983 | 4745
7 | 21 | 15 | 4776 | 768 | 1968 | 233 | 0 | 79 | 1090 | 0 | 5 | 0 | 0 | 633 | 4776
7 | 21 | 16 | 4767 | 768 | 2678 | 259 | 0 | 79 | 601 | 0 | 5 | 0 | 0 | 377 | 4767
7 | 21 | 17 | 4594 | 768 | 2541 | 277 | 0 | 79 | 212 | 0 | 5 | 0 | 528 | 184 | 4594
7 | 21 | 18 | 4403 | 768 | 3172 | 277 | 0 | 79 | 28 | 0 | 5 | 0 | 0 | 74 | 4403
7 | 21 | 19 | 4224 | 768 | 3018 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 77 | 4224
7 | 21 | 20 | 3950 | 768 | 1631 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1079 | 111 | 3950
7 | 21 | 21 | 3635 | 768 | 1280 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1068 | 158 | 3635
7 | 21 | 22 | 3306 | 768 | 1131 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 843 | 203 | 3306
7 | 21 | 23 | 2982 | 768 | 1130 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 461 | 255 | 2982
7 | 22 | 0 | 2598 | 768 | 1158 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 302 | 2598
7 | 22 | 1 | 2294 | 768 | 1131 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | -204 | 236 | 2294
7 | 22 | 2 | 2127 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -288 | 153 | 2127
7 | 22 | 3 | 2090 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | -315 | 160 | 2090
7 | 22 | 4 | 2083 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | -297 | 136 | 2083
7 | 22 | 5 | 2218 | 768 | 1129 | 262 | 0 | 79 | 71 | 0 | 4 | 0 | -337 | 242 | 2218
7 | 22 | 6 | 2668 | 768 | 1130 | 266 | 0 | 79 | 345 | 0 | 3 | 0 | -356 | 433 | 2668
7 | 22 | 7 | 3442 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 778 | 0 | 2 | 0 | 19 | 407 | 3442
7 | 22 | 8 | 4486 | 768 | 1369 | 233 | 0 | 79 | 1263 | 0 | 2 | 0 | 21 | 751 | 4486
7 | 22 | 9 | 5250 | 768 | 1651 | 233 | 0 | 79 | 1674 | 0 | 2 | 0 | 13 | 830 | 5250
7 | 22 | 10 | 5520 | 768 | 1694 | 233 | 0 | 79 | 1898 | 0 | 3 | 0 | 15 | 830 | 5520
7 | 22 | 11 | 5696 | 768 | 1723 | 233 | 0 | 79 | 1996 | 0 | 3 | 0 | 64 | 830 | 5696
7 | 22 | 12 | 5652 | 768 | 1784 | 233 | 0 | 79 | 1944 | 0 | 4 | 0 | 10 | 830 | 5652
7 | 22 | 13 | 5832 | 768 | 2297 | 233 | 0 | 79 | 1692 | 0 | 5 | 0 | 0 | 758 | 5832
7 | 22 | 14 | 5821 | 768 | 2820 | 233 | 0 | 79 | 1292 | 0 | 5 | 0 | 0 | 624 | 5821
7 | 22 | 15 | 5611 | 768 | 3207 | 233 | 0 | 79 | 838 | 0 | 5 | 0 | 0 | 481 | 5611
7 | 22 | 16 | 5350 | 768 | 3551 | 259 | 0 | 79 | 428 | 0 | 5 | 0 | 0 | 260 | 5350
7 | 22 | 17 | 4939 | 768 | 2528 | 277 | 0 | 79 | 143 | 0 | 5 | 0 | 1079 | 60 | 4939
7 | 22 | 18 | 4706 | 768 | 3503 | 277 | 0 | 79 | 17 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4706
7 | 22 | 19 | 4500 | 768 | 2234 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1079 | 57 | 4500
7 | 22 | 20 | 4167 | 768 | 2980 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4167
7 | 22 | 21 | 3804 | 768 | 2597 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 76 | 3804
7 | 22 | 22 | 3486 | 768 | 2277 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 78 | 3486
7 | 22 | 23 | 3119 | 768 | 1860 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 122 | 3119
7 | 23 | 0 | 2721 | 768 | 1406 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 175 | 2721
7 | 23 | 1 | 2423 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 161 | 2423
7 | 23 | 2 | 2250 | 768 | 1131 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -135 | 122 | 2250
7 | 23 | 3 | 2187 | 768 | 1129 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | -225 | 168 | 2187
7 | 23 | 4 | 2191 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | -161 | 108 | 2191
7 | 23 | 5 | 2272 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 72 | 0 | 4 | 0 | -133 | 90 | 2272
7 | 23 | 6 | 2657 | 768 | 1130 | 266 | 0 | 79 | 359 | 0 | 3 | 0 | -306 | 358 | 2657
7 | 23 | 7 | 3386 | 768 | 1149 | 259 | 0 | 79 | 827 | 0 | 3 | 0 | -235 | 536 | 3386
7 | 23 | 8 | 4440 | 768 | 1250 | 233 | 0 | 79 | 1305 | 0 | 2 | 0 | 29 | 774 | 4440
7 | 23 | 9 | 5157 | 768 | 1555 | 233 | 0 | 79 | 1670 | 0 | 3 | 0 | 19 | 830 | 5157
7 | 23 | 10 | 5460 | 768 | 1608 | 233 | 0 | 79 | 1918 | 0 | 3 | 0 | 21 | 830 | 5460
7 | 23 | 11 | 5650 | 768 | 1700 | 233 | 0 | 79 | 2019 | 0 | 4 | 0 | 17 | 830 | 5650
7 | 23 | 12 | 5641 | 768 | 1753 | 233 | 0 | 79 | 1956 | 0 | 5 | 0 | 12 | 835 | 5641
7 | 23 | 13 | 5844 | 768 | 2390 | 233 | 0 | 79 | 1665 | 0 | 5 | 0 | 0 | 704 | 5844
7 | 23 | 14 | 5786 | 768 | 2826 | 233 | 0 | 79 | 1271 | 0 | 5 | 0 | 0 | 604 | 5786
7 | 23 | 15 | 5728 | 768 | 2229 | 233 | 0 | 79 | 869 | 0 | 5 | 0 | 1079 | 466 | 5728
7 | 23 | 16 | 5504 | 768 | 3765 | 259 | 0 | 79 | 432 | 0 | 5 | 0 | 0 | 196 | 5504
7 | 23 | 17 | 5028 | 768 | 3687 | 277 | 0 | 79 | 155 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 5028
7 | 23 | 18 | 4759 | 768 | 3555 | 277 | 0 | 79 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4759
7 | 23 | 19 | 4543 | 768 | 3357 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4543
7 | 23 | 20 | 4198 | 768 | 3011 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4198
7 | 23 | 21 | 3838 | 768 | 2651 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3838
7 | 23 | 22 | 3511 | 768 | 2266 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 115 | 3511
7 | 23 | 23 | 3148 | 768 | 1900 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 112 | 3148
7 | 24 | 0 | 2770 | 768 | 1469 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 163 | 2770
7 | 24 | 1 | 2454 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 193 | 2454
7 | 24 | 2 | 2289 | 768 | 1131 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 2289
7 | 24 | 3 | 2215 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | -118 | 89 | 2215
7 | 24 | 4 | 2214 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | -40 | 10 | 2214
7 | 24 | 5 | 2344 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 73 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 2344
7 | 24 | 6 | 2757 | 768 | 1131 | 266 | 0 | 79 | 369 | 0 | 2 | 0 | -182 | 324 | 2757
7 | 24 | 7 | 3481 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 844 | 0 | 2 | 0 | 20 | 379 | 3481
7 | 24 | 8 | 4517 | 768 | 1354 | 233 | 0 | 79 | 1320 | 0 | 2 | 0 | 22 | 739 | 4517
7 | 24 | 9 | 5257 | 768 | 1684 | 233 | 0 | 79 | 1688 | 0 | 2 | 0 | 10 | 793 | 5257
7 | 24 | 10 | 5553 | 768 | 1702 | 233 | 0 | 79 | 1924 | 0 | 2 | 0 | 15 | 830 | 5553
7 | 24 | 11 | 5741 | 768 | 1794 | 233 | 0 | 79 | 2024 | 0 | 2 | 0 | 11 | 830 | 5741
7 | 24 | 12 | 5725 | 768 | 1831 | 233 | 0 | 79 | 1973 | 0 | 3 | 0 | 8 | 830 | 5725
7 | 24 | 13 | 5908 | 768 | 2322 | 233 | 0 | 79 | 1756 | 0 | 4 | 0 | 0 | 746 | 5908
7 | 24 | 14 | 5900 | 768 | 2902 | 233 | 0 | 79 | 1298 | 0 | 4 | 0 | 0 | 616 | 5900
7 | 24 | 15 | 5751 | 768 | 3434 | 233 | 0 | 79 | 862 | 0 | 4 | 0 | 0 | 371 | 5751
7 | 24 | 16 | 5503 | 768 | 3764 | 259 | 0 | 79 | 474 | 0 | 5 | 0 | 0 | 154 | 5503
7 | 24 | 17 | 5085 | 768 | 3719 | 277 | 0 | 79 | 180 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 5085
7 | 24 | 18 | 4868 | 768 | 2866 | 277 | 0 | 79 | 21 | 0 | 7 | 0 | 793 | 57 | 4868
7 | 24 | 19 | 4703 | 768 | 3515 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4703
7 | 24 | 20 | 4388 | 768 | 3200 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4388
7 | 24 | 21 | 3992 | 768 | 2804 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3992
7 | 24 | 22 | 3632 | 768 | 2441 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 60 | 3632
7 | 24 | 23 | 3262 | 768 | 2060 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 65 | 3262
7 | 25 | 0 | 2848 | 768 | 1534 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 177 | 2848
7 | 25 | 1 | 2532 | 768 | 1193 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 210 | 2532
7 | 25 | 2 | 2360 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 2360
7 | 25 | 3 | 2288 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44 | 2288
7 | 25 | 4 | 2274 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 31 | 2274
7 | 25 | 5 | 2387 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 68 | 0 | 4 | 0 | 0 | 76 | 2387
7 | 25 | 6 | 2825 | 768 | 1130 | 266 | 0 | 79 | 365 | 0 | 3 | 0 | -102 | 316 | 2825
7 | 25 | 7 | 3578 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 837 | 0 | 2 | 0 | 22 | 480 | 3578
7 | 25 | 8 | 4598 | 768 | 1491 | 233 | 0 | 79 | 1311 | 0 | 2 | 0 | 13 | 701 | 4598
7 | 25 | 9 | 5320 | 768 | 1723 | 233 | 0 | 79 | 1677 | 0 | 2 | 0 | 8 | 830 | 5320
7 | 25 | 10 | 5586 | 768 | 1744 | 233 | 0 | 79 | 1918 | 0 | 2 | 0 | 12 | 830 | 5586
7 | 25 | 11 | 5755 | 768 | 1814 | 233 | 0 | 79 | 2017 | 0 | 4 | 0 | 10 | 830 | 5755
7 | 25 | 12 | 5715 | 768 | 1768 | 233 | 0 | 79 | 1968 | 0 | 4 | 0 | 65 | 830 | 5715
7 | 25 | 13 | 5912 | 768 | 1403 | 233 | 0 | 79 | 1714 | 0 | 6 | 0 | 1033 | 676 | 5912
7 | 25 | 14 | 5905 | 768 | 3002 | 233 | 0 | 79 | 1274 | 0 | 7 | 0 | 0 | 542 | 5905
7 | 25 | 15 | 5703 | 768 | 2321 | 233 | 0 | 79 | 877 | 0 | 7 | 0 | 1079 | 339 | 5703
7 | 25 | 16 | 5468 | 768 | 3694 | 259 | 0 | 79 | 532 | 0 | 7 | 0 | 0 | 129 | 5468
7 | 25 | 17 | 5098 | 768 | 3689 | 277 | 0 | 79 | 221 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 5098
7 | 25 | 18 | 4844 | 768 | 3627 | 277 | 0 | 79 | 29 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4844
7 | 25 | 19 | 4632 | 768 | 3443 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4632
7 | 25 | 20 | 4267 | 768 | 3078 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4267
7 | 25 | 21 | 3911 | 768 | 2723 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3911
7 | 25 | 22 | 3587 | 768 | 2395 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 61 | 3587
7 | 25 | 23 | 3227 | 768 | 1975 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 115 | 3227
7 | 26 | 0 | 2836 | 768 | 1508 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 189 | 2836
7 | 26 | 1 | 2514 | 768 | 1156 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 226 | 2514
7 | 26 | 2 | 2315 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -105 | 158 | 2315
7 | 26 | 3 | 2227 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | -180 | 161 | 2227
7 | 26 | 4 | 2171 | 768 | 1129 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | -229 | 156 | 2171
7 | 26 | 5 | 2179 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 70 | 0 | 5 | 0 | -375 | 240 | 2179
7 | 26 | 6 | 2416 | 768 | 1131 | 266 | 0 | 79 | 366 | 0 | 4 | 0 | -638 | 440 | 2416
7 | 26 | 7 | 2918 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 842 | 0 | 4 | 0 | -724 | 559 | 2918
7 | 26 | 8 | 3609 | 768 | 1204 | 233 | 0 | 79 | 1319 | 0 | 3 | 0 | -701 | 704 | 3609
7 | 26 | 9 | 4241 | 768 | 1360 | 233 | 0 | 79 | 1687 | 0 | 3 | 0 | -704 | 815 | 4241
7 | 26 | 10 | 4589 | 768 | 1445 | 233 | 0 | 79 | 1927 | 0 | 3 | 0 | -725 | 859 | 4589
7 | 26 | 11 | 4788 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 2017 | 0 | 4 | 0 | 46 | 510 | 4788
7 | 26 | 12 | 4841 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1981 | 0 | 6 | 0 | 47 | 597 | 4841
7 | 26 | 13 | 4863 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1811 | 0 | 7 | 0 | 48 | 786 | 4863
7 | 26 | 14 | 4799 | 768 | 1323 | 233 | 0 | 79 | 1493 | 0 | 8 | 0 | 31 | 864 | 4799
7 | 26 | 15 | 4684 | 768 | 1783 | 233 | 0 | 79 | 1077 | 0 | 9 | 0 | 0 | 735 | 4684
7 | 26 | 16 | 4618 | 768 | 1654 | 259 | 0 | 79 | 647 | 0 | 9 | 0 | 980 | 222 | 4618
7 | 26 | 17 | 4459 | 768 | 3001 | 277 | 0 | 79 | 241 | 0 | 8 | 0 | 0 | 85 | 4459
7 | 26 | 18 | 4209 | 768 | 1914 | 277 | 0 | 79 | 27 | 0 | 8 | 0 | 1079 | 57 | 4209
7 | 26 | 19 | 4047 | 768 | 2858 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4047
7 | 26 | 20 | 3768 | 768 | 2579 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3768
7 | 26 | 21 | 3474 | 768 | 2243 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 98 | 3474
7 | 26 | 22 | 3217 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 798 | 156 | 3217
7 | 26 | 23 | 2928 | 768 | 1583 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 37 | 169 | 2928
7 | 27 | 0 | 2566 | 768 | 1131 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -2 | 297 | 2566
7 | 27 | 1 | 2234 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -530 | 501 | 2234
7 | 27 | 2 | 2050 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -733 | 521 | 2050
7 | 27 | 3 | 1967 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | -759 | 481 | 1967
7 | 27 | 4 | 1938 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | -823 | 516 | 1938
7 | 27 | 5 | 1957 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 63 | 0 | 5 | 0 | -936 | 586 | 1957
7 | 27 | 6 | 2158 | 768 | 1131 | 266 | 0 | 79 | 349 | 0 | 5 | 0 | -883 | 443 | 2158
7 | 27 | 7 | 2652 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 810 | 0 | 5 | 0 | -1123 | 724 | 2652
7 | 27 | 8 | 3297 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1217 | 0 | 4 | 0 | -1110 | 975 | 3297
7 | 27 | 9 | 3781 | 768 | 1245 | 233 | 0 | 79 | 1382 | 0 | 4 | 0 | -1047 | 1117 | 3781
7 | 27 | 10 | 3955 | 768 | 1288 | 233 | 0 | 79 | 1600 | 0 | 4 | 0 | -1110 | 1093 | 3955
7 | 27 | 11 | 4129 | 768 | 1331 | 233 | 0 | 79 | 1774 | 0 | 4 | 0 | -1110 | 1050 | 4129
7 | 27 | 12 | 4317 | 768 | 1377 | 233 | 0 | 79 | 1807 | 0 | 5 | 0 | -1039 | 1087 | 4317
7 | 27 | 13 | 4361 | 768 | 1388 | 233 | 0 | 79 | 1665 | 0 | 7 | 0 | -783 | 1004 | 4361
7 | 27 | 14 | 4376 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1322 | 0 | 8 | 0 | 38 | 797 | 4376
7 | 27 | 15 | 4277 | 768 | 1403 | 233 | 0 | 79 | 858 | 0 | 9 | 0 | 82 | 845 | 4277
7 | 27 | 16 | 4059 | 768 | 2004 | 259 | 0 | 79 | 485 | 0 | 9 | 0 | 0 | 455 | 4059
7 | 27 | 17 | 4009 | 768 | 1388 | 277 | 0 | 79 | 205 | 0 | 9 | 0 | 1070 | 213 | 4009
7 | 27 | 18 | 3991 | 768 | 2730 | 277 | 0 | 79 | 25 | 0 | 8 | 0 | 0 | 104 | 3991
7 | 27 | 19 | 3923 | 768 | 2659 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 132 | 3923
7 | 27 | 20 | 3683 | 768 | 2459 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 91 | 3683
7 | 27 | 21 | 3401 | 768 | 2149 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 119 | 3401
7 | 27 | 22 | 3107 | 768 | 1131 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 673 | 169 | 3107
7 | 27 | 23 | 2807 | 768 | 1131 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 303 | 234 | 2807
7 | 28 | 0 | 2435 | 768 | 1131 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -46 | 210 | 2435
7 | 28 | 1 | 2130 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -382 | 249 | 2130
7 | 28 | 2 | 1968 | 768 | 1129 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -541 | 247 | 1968
7 | 28 | 3 | 1928 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | -551 | 233 | 1928
7 | 28 | 4 | 1947 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | -514 | 217 | 1947
7 | 28 | 5 | 2092 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 62 | 0 | 4 | 0 | -474 | 260 | 2092
7 | 28 | 6 | 2594 | 768 | 1130 | 266 | 0 | 79 | 347 | 0 | 3 | 0 | -416 | 417 | 2594
7 | 28 | 7 | 3393 | 768 | 1150 | 259 | 0 | 79 | 814 | 0 | 3 | 0 | -170 | 490 | 3393
7 | 28 | 8 | 4451 | 768 | 1362 | 233 | 0 | 79 | 1292 | 0 | 3 | 0 | 20 | 694 | 4451
7 | 28 | 9 | 5155 | 768 | 1699 | 233 | 0 | 79 | 1656 | 0 | 3 | 0 | 7 | 710 | 5155
7 | 28 | 10 | 5471 | 768 | 1696 | 233 | 0 | 79 | 1896 | 0 | 2 | 0 | 14 | 783 | 5471
7 | 28 | 11 | 5668 | 768 | 1799 | 233 | 0 | 79 | 1987 | 0 | 3 | 0 | 9 | 790 | 5668
7 | 28 | 12 | 5640 | 768 | 1741 | 233 | 0 | 79 | 1947 | 0 | 3 | 0 | 13 | 856 | 5640
7 | 28 | 13 | 5775 | 768 | 2228 | 233 | 0 | 79 | 1775 | 0 | 3 | 0 | 0 | 689 | 5775
7 | 28 | 14 | 5782 | 768 | 2564 | 233 | 0 | 79 | 1477 | 0 | 4 | 0 | 0 | 657 | 5782
7 | 28 | 15 | 5711 | 768 | 3081 | 233 | 0 | 79 | 1093 | 0 | 4 | 0 | 0 | 453 | 5711
7 | 28 | 16 | 5621 | 768 | 2577 | 259 | 0 | 79 | 634 | 0 | 4 | 0 | 1079 | 221 | 5621
7 | 28 | 17 | 5285 | 768 | 2970 | 277 | 0 | 79 | 236 | 0 | 4 | 0 | 894 | 57 | 5285
7 | 28 | 18 | 5004 | 768 | 2712 | 277 | 0 | 79 | 27 | 0 | 5 | 0 | 1079 | 57 | 5004
7 | 28 | 19 | 4779 | 768 | 2514 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1079 | 57 | 4779
7 | 28 | 20 | 4410 | 768 | 3223 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4410
7 | 28 | 21 | 4012 | 768 | 2824 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4012
7 | 28 | 22 | 3637 | 768 | 2448 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3637
7 | 28 | 23 | 3229 | 768 | 2002 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 90 | 3229
7 | 29 | 0 | 2789 | 768 | 1561 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 91 | 2789
7 | 29 | 1 | 2477 | 768 | 1218 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 130 | 2477
7 | 29 | 2 | 2299 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 39 | 2299
7 | 29 | 3 | 2223 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | -118 | 98 | 2223
7 | 29 | 4 | 2208 | 768 | 1129 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | -94 | 61 | 2208
7 | 29 | 5 | 2330 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 65 | 0 | 1 | 0 | 0 | 25 | 2330
7 | 29 | 6 | 2728 | 768 | 1131 | 266 | 0 | 79 | 361 | 0 | 1 | 0 | -129 | 251 | 2728
7 | 29 | 7 | 3445 | 768 | 1163 | 259 | 0 | 79 | 840 | 0 | 1 | 0 | -128 | 463 | 3445
7 | 29 | 8 | 4476 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1317 | 0 | 1 | 0 | 318 | 629 | 4476
7 | 29 | 9 | 5183 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1683 | 0 | 2 | 0 | 562 | 726 | 5183
7 | 29 | 10 | 5469 | 768 | 1607 | 233 | 0 | 79 | 1921 | 0 | 2 | 0 | 55 | 804 | 5469
7 | 29 | 11 | 5664 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 2022 | 0 | 3 | 0 | 630 | 799 | 5664
7 | 29 | 12 | 5623 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1993 | 0 | 3 | 0 | 617 | 799 | 5623
7 | 29 | 13 | 5780 | 768 | 2178 | 233 | 0 | 79 | 1838 | 0 | 3 | 0 | 0 | 681 | 5780
7 | 29 | 14 | 5770 | 768 | 2542 | 233 | 0 | 79 | 1543 | 0 | 4 | 0 | 0 | 601 | 5770
7 | 29 | 15 | 5699 | 768 | 3090 | 233 | 0 | 79 | 1144 | 0 | 3 | 0 | 0 | 382 | 5699
7 | 29 | 16 | 5612 | 768 | 3748 | 259 | 0 | 79 | 656 | 0 | 3 | 0 | 0 | 99 | 5612
7 | 29 | 17 | 5283 | 768 | 3865 | 277 | 0 | 79 | 234 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 5283
7 | 29 | 18 | 4957 | 768 | 3747 | 277 | 0 | 79 | 25 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4957
7 | 29 | 19 | 4689 | 768 | 3505 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4689
7 | 29 | 20 | 4313 | 768 | 3129 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4313
7 | 29 | 21 | 3925 | 768 | 2741 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3925
7 | 29 | 22 | 3571 | 768 | 2387 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3571
7 | 29 | 23 | 3189 | 768 | 1988 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 69 | 3189
7 | 30 | 0 | 2766 | 768 | 1498 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 132 | 2766
7 | 30 | 1 | 2442 | 768 | 1142 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 172 | 2442
7 | 30 | 2 | 2248 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | -11 | 2248
7 | 30 | 3 | 2163 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | -206 | 126 | 2163
7 | 30 | 4 | 2151 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | -196 | 104 | 2151
7 | 30 | 5 | 2259 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 64 | 0 | 4 | 0 | -59 | 11 | 2259
7 | 30 | 6 | 2649 | 768 | 1130 | 266 | 0 | 79 | 360 | 0 | 5 | 0 | -203 | 244 | 2649
7 | 30 | 7 | 3324 | 768 | 1133 | 259 | 0 | 79 | 834 | 0 | 5 | 0 | -217 | 463 | 3324
7 | 30 | 8 | 4315 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1262 | 0 | 5 | 0 | 201 | 636 | 4315
7 | 30 | 9 | 4953 | 768 | 1129 | 233 | 0 | 79 | 1572 | 0 | 6 | 0 | 417 | 749 | 4953
7 | 30 | 10 | 5173 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1837 | 0 | 6 | 0 | 289 | 830 | 5173
7 | 30 | 11 | 5328 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1990 | 0 | 6 | 0 | 292 | 830 | 5328
7 | 30 | 12 | 5269 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1985 | 0 | 6 | 0 | 238 | 830 | 5269
7 | 30 | 13 | 5396 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1852 | 0 | 8 | 0 | 515 | 811 | 5396
7 | 30 | 14 | 5383 | 768 | 2088 | 233 | 0 | 79 | 1564 | 0 | 7 | 0 | 0 | 644 | 5383
7 | 30 | 15 | 5317 | 768 | 2554 | 233 | 0 | 79 | 1169 | 0 | 7 | 0 | 0 | 507 | 5317
7 | 30 | 16 | 5263 | 768 | 3239 | 259 | 0 | 79 | 683 | 0 | 7 | 0 | 0 | 228 | 5263
7 | 30 | 17 | 4975 | 768 | 3540 | 277 | 0 | 79 | 247 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4975
7 | 30 | 18 | 4669 | 768 | 3453 | 277 | 0 | 79 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4669
7 | 30 | 19 | 4415 | 768 | 3227 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4415
7 | 30 | 20 | 4045 | 768 | 2856 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4045
7 | 30 | 21 | 3671 | 768 | 2482 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3671
7 | 30 | 22 | 3337 | 768 | 2072 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 135 | 3337
7 | 30 | 23 | 2996 | 768 | 1669 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 192 | 2996
7 | 31 | 0 | 2587 | 768 | 1199 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 249 | 2587
7 | 31 | 1 | 2268 | 768 | 1131 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 6 | 2268
7 | 31 | 2 | 2096 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | -304 | 139 | 2096
7 | 31 | 3 | 2015 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -434 | 203 | 2015
7 | 31 | 4 | 2005 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | -390 | 150 | 2005
7 | 31 | 5 | 2123 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 56 | 0 | 6 | 0 | -255 | 76 | 2123
7 | 31 | 6 | 2493 | 768 | 1131 | 266 | 0 | 79 | 323 | 0 | 6 | 0 | -290 | 210 | 2493
7 | 31 | 7 | 3086 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 735 | 0 | 7 | 0 | -282 | 390 | 3086
7 | 31 | 8 | 3903 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1149 | 0 | 7 | 0 | 28 | 508 | 3903
7 | 31 | 9 | 4546 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1511 | 0 | 8 | 0 | 177 | 640 | 4546
7 | 31 | 10 | 4875 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1771 | 0 | 9 | 0 | 192 | 692 | 4875
7 | 31 | 11 | 5019 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1885 | 0 | 10 | 0 | 166 | 748 | 5019
7 | 31 | 12 | 4951 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1880 | 0 | 10 | 0 | 50 | 801 | 4951
7 | 31 | 13 | 5067 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1762 | 0 | 10 | 0 | 335 | 750 | 5067
7 | 31 | 14 | 5070 | 768 | 1889 | 233 | 0 | 79 | 1477 | 0 | 10 | 0 | 0 | 614 | 5070
7 | 31 | 15 | 5015 | 768 | 2333 | 233 | 0 | 79 | 1097 | 0 | 10 | 0 | 0 | 495 | 5015
7 | 31 | 16 | 4943 | 768 | 2948 | 259 | 0 | 79 | 644 | 0 | 10 | 0 | 0 | 235 | 4943
7 | 31 | 17 | 4667 | 768 | 3242 | 277 | 0 | 79 | 233 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4667
7 | 31 | 18 | 4379 | 768 | 3164 | 277 | 0 | 79 | 23 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4379
7 | 31 | 19 | 4109 | 768 | 2917 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4109
7 | 31 | 20 | 3764 | 768 | 2572 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3764
7 | 31 | 21 | 3391 | 768 | 2155 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 101 | 3391
7 | 31 | 22 | 3091 | 768 | 1802 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 154 | 3091
7 | 31 | 23 | 2785 | 768 | 1429 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 217 | 2785
8 | 1 | 0 | 2727 | 768 | 1421 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 195 | 2727
8 | 1 | 1 | 2492 | 768 | 1150 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 233 | 2492
8 | 1 | 2 | 2396 | 768 | 1130 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 156 | 2396
8 | 1 | 3 | 2366 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 141 | 2366
8 | 1 | 4 | 2376 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 150 | 2376
8 | 1 | 5 | 2445 | 768 | 1130 | 234 | 0 | 79 | 41 | 0 | 17 | 0 | 0 | 176 | 2445
8 | 1 | 6 | 2673 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 208 | 0 | 17 | 0 | 4 | 228 | 2673
8 | 1 | 7 | 3117 | 768 | 1131 | 239 | 0 | 79 | 437 | 0 | 17 | 0 | 13 | 433 | 3117
8 | 1 | 8 | 3631 | 768 | 1452 | 207 | 0 | 79 | 606 | 0 | 17 | 0 | 0 | 502 | 3631
8 | 1 | 9 | 3973 | 768 | 1576 | 207 | 0 | 79 | 825 | 0 | 17 | 0 | 0 | 501 | 3973
8 | 1 | 10 | 4199 | 768 | 1560 | 207 | 0 | 79 | 1042 | 0 | 16 | 0 | 0 | 527 | 4199
8 | 1 | 11 | 4479 | 768 | 1685 | 207 | 0 | 79 | 1181 | 0 | 16 | 0 | 0 | 543 | 4479
8 | 1 | 12 | 4451 | 768 | 1701 | 207 | 0 | 79 | 1130 | 0 | 16 | 0 | 0 | 550 | 4451
8 | 1 | 13 | 4573 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1001 | 0 | 15 | 0 | 921 | 451 | 4573
8 | 1 | 14 | 4498 | 768 | 2446 | 207 | 0 | 79 | 691 | 0 | 15 | 0 | 0 | 292 | 4498
8 | 1 | 15 | 4379 | 768 | 2754 | 207 | 0 | 79 | 434 | 0 | 15 | 0 | 0 | 122 | 4379
8 | 1 | 16 | 4310 | 768 | 2907 | 239 | 0 | 79 | 246 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 4310
8 | 1 | 17 | 4174 | 768 | 2873 | 275 | 0 | 79 | 109 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 4174
8 | 1 | 18 | 4110 | 768 | 2906 | 275 | 0 | 79 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 4110
8 | 1 | 19 | 4007 | 768 | 2815 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 4007
8 | 1 | 20 | 3803 | 768 | 2612 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3803
8 | 1 | 21 | 3544 | 768 | 2352 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3544
8 | 1 | 22 | 3320 | 768 | 2127 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3320
8 | 1 | 23 | 3101 | 768 | 1910 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 67 | 3101
8 | 2 | 0 | 2824 | 768 | 1602 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 105 | 2824
8 | 2 | 1 | 2579 | 768 | 1317 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 147 | 2579
8 | 2 | 2 | 2458 | 768 | 1190 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 150 | 2458
8 | 2 | 3 | 2422 | 768 | 1181 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 139 | 2422
8 | 2 | 4 | 2399 | 768 | 1168 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 128 | 2399
8 | 2 | 5 | 2395 | 768 | 1131 | 234 | 0 | 79 | 27 | 0 | 22 | 0 | 0 | 134 | 2395
8 | 2 | 6 | 2496 | 768 | 1131 | 239 | 0 | 79 | 162 | 0 | 23 | 0 | 0 | 94 | 2496
8 | 2 | 7 | 2790 | 768 | 1129 | 239 | 0 | 79 | 404 | 0 | 25 | 0 | -132 | 278 | 2790
8 | 2 | 8 | 3241 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 753 | 0 | 24 | 0 | -125 | 404 | 3241
8 | 2 | 9 | 3709 | 768 | 1228 | 207 | 0 | 79 | 1124 | 0 | 24 | 0 | -205 | 484 | 3709
8 | 2 | 10 | 4084 | 768 | 1321 | 207 | 0 | 79 | 1540 | 0 | 22 | 0 | -463 | 610 | 4084
8 | 2 | 11 | 4374 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1758 | 0 | 19 | 0 | 38 | 374 | 4374
8 | 2 | 12 | 4570 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 1741 | 0 | 20 | 0 | 42 | 583 | 4570
8 | 2 | 13 | 4621 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 1455 | 0 | 22 | 0 | 43 | 917 | 4621
8 | 2 | 14 | 4567 | 768 | 1660 | 207 | 0 | 79 | 1149 | 0 | 22 | 0 | 0 | 682 | 4567
8 | 2 | 15 | 4520 | 768 | 2246 | 207 | 0 | 79 | 870 | 0 | 21 | 0 | 0 | 329 | 4520
8 | 2 | 16 | 4410 | 768 | 2650 | 239 | 0 | 79 | 527 | 0 | 16 | 0 | 0 | 131 | 4410
8 | 2 | 17 | 4214 | 768 | 2828 | 275 | 0 | 79 | 190 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 4214
8 | 2 | 18 | 4081 | 768 | 2870 | 275 | 0 | 79 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 4081
8 | 2 | 19 | 3981 | 768 | 2789 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3981
8 | 2 | 20 | 3772 | 768 | 2615 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 24 | 3772
8 | 2 | 21 | 3555 | 768 | 2382 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 3555
8 | 2 | 22 | 3356 | 768 | 2184 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 39 | 3356
8 | 2 | 23 | 3121 | 768 | 1962 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 39 | 3121
8 | 3 | 0 | 2823 | 768 | 1650 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 68 | 2823
8 | 3 | 1 | 2577 | 768 | 1359 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 117 | 2577
8 | 3 | 2 | 2456 | 768 | 1225 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 130 | 2456
8 | 3 | 3 | 2413 | 768 | 1203 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 127 | 2413
8 | 3 | 4 | 2392 | 768 | 1192 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 117 | 2392
8 | 3 | 5 | 2405 | 768 | 1130 | 234 | 0 | 79 | 50 | 0 | 3 | 0 | 0 | 141 | 2405
8 | 3 | 6 | 2542 | 768 | 1131 | 239 | 0 | 79 | 307 | 0 | 2 | 0 | -335 | 351 | 2542
8 | 3 | 7 | 2899 | 768 | 1131 | 239 | 0 | 79 | 729 | 0 | 1 | 0 | -546 | 498 | 2899
8 | 3 | 8 | 3352 | 768 | 1142 | 207 | 0 | 79 | 1134 | 0 | 2 | 0 | -667 | 687 | 3352
8 | 3 | 9 | 3829 | 768 | 1258 | 207 | 0 | 79 | 1503 | 0 | 2 | 0 | -774 | 786 | 3829
8 | 3 | 10 | 4103 | 768 | 1325 | 207 | 0 | 79 | 1702 | 0 | 2 | 0 | -808 | 828 | 4103
8 | 3 | 11 | 4297 | 768 | 1373 | 207 | 0 | 79 | 1824 | 0 | 2 | 0 | -821 | 865 | 4297
8 | 3 | 12 | 4435 | 768 | 1407 | 207 | 0 | 79 | 1870 | 0 | 2 | 0 | -705 | 807 | 4435
8 | 3 | 13 | 4454 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1737 | 0 | 3 | 0 | 39 | 490 | 4454
8 | 3 | 14 | 4449 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1460 | 0 | 3 | 0 | 39 | 762 | 4449
8 | 3 | 15 | 4439 | 768 | 1834 | 207 | 0 | 79 | 1061 | 0 | 2 | 0 | 0 | 488 | 4439
8 | 3 | 16 | 4456 | 768 | 2572 | 239 | 0 | 79 | 586 | 0 | 2 | 0 | 0 | 210 | 4456
8 | 3 | 17 | 4382 | 768 | 3016 | 275 | 0 | 79 | 185 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 4382
8 | 3 | 18 | 4319 | 768 | 3151 | 275 | 0 | 79 | 14 | 0 | 3 | 0 | 0 | 29 | 4319
8 | 3 | 19 | 4245 | 768 | 3063 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4245
8 | 3 | 20 | 4063 | 768 | 2898 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 40 | 4063
8 | 3 | 21 | 3842 | 768 | 2678 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 39 | 3842
8 | 3 | 22 | 3579 | 768 | 2410 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 43 | 3579
8 | 3 | 23 | 3294 | 768 | 2133 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 46 | 3294
8 | 4 | 0 | 2964 | 768 | 1805 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 2964
8 | 4 | 1 | 2739 | 768 | 1552 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 87 | 2739
8 | 4 | 2 | 2605 | 768 | 1410 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 94 | 2605
8 | 4 | 3 | 2557 | 768 | 1384 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 88 | 2557
8 | 4 | 4 | 2572 | 768 | 1415 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 72 | 2572
8 | 4 | 5 | 2687 | 768 | 1456 | 234 | 0 | 79 | 36 | 0 | 5 | 0 | 0 | 109 | 2687
8 | 4 | 6 | 3051 | 768 | 1539 | 239 | 0 | 79 | 229 | 0 | 4 | 0 | 0 | 193 | 3051
8 | 4 | 7 | 3755 | 768 | 1843 | 239 | 0 | 79 | 593 | 0 | 4 | 0 | 0 | 229 | 3755
8 | 4 | 8 | 4578 | 768 | 2266 | 207 | 0 | 79 | 989 | 0 | 4 | 0 | 0 | 265 | 4578
8 | 4 | 9 | 5194 | 768 | 2400 | 207 | 0 | 79 | 1372 | 0 | 5 | 0 | 0 | 363 | 5194
8 | 4 | 10 | 5439 | 768 | 2254 | 207 | 0 | 79 | 1666 | 0 | 6 | 0 | 0 | 459 | 5439
8 | 4 | 11 | 5557 | 768 | 2178 | 207 | 0 | 79 | 1805 | 0 | 7 | 0 | 0 | 513 | 5557
8 | 4 | 12 | 5489 | 768 | 2077 | 207 | 0 | 79 | 1834 | 0 | 9 | 0 | 0 | 515 | 5489
8 | 4 | 13 | 5605 | 768 | 2425 | 207 | 0 | 79 | 1729 | 0 | 11 | 0 | 0 | 386 | 5605
8 | 4 | 14 | 5603 | 768 | 2804 | 207 | 0 | 79 | 1478 | 0 | 12 | 0 | 0 | 255 | 5603
8 | 4 | 15 | 5540 | 768 | 3351 | 207 | 0 | 79 | 1074 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 5540
8 | 4 | 16 | 5481 | 768 | 3713 | 239 | 0 | 79 | 612 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 5481
8 | 4 | 17 | 5224 | 768 | 3816 | 275 | 0 | 79 | 216 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 5224
8 | 4 | 18 | 4998 | 768 | 3788 | 275 | 0 | 79 | 19 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4998
8 | 4 | 19 | 4781 | 768 | 3591 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4781
8 | 4 | 20 | 4476 | 768 | 3287 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 4476
8 | 4 | 21 | 4159 | 768 | 2971 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 4159
8 | 4 | 22 | 3890 | 768 | 2701 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3890
8 | 4 | 23 | 3562 | 768 | 2385 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3562
8 | 5 | 0 | 3194 | 768 | 2028 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3194
8 | 5 | 1 | 2943 | 768 | 1775 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 61 | 2943
8 | 5 | 2 | 2804 | 768 | 1576 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 121 | 2804
8 | 5 | 3 | 2749 | 768 | 1502 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 156 | 2749
8 | 5 | 4 | 2743 | 768 | 1503 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 148 | 2743
8 | 5 | 5 | 2830 | 768 | 1524 | 234 | 0 | 79 | 50 | 0 | 12 | 0 | 0 | 163 | 2830
8 | 5 | 6 | 3171 | 768 | 1521 | 239 | 0 | 79 | 318 | 0 | 11 | 0 | 0 | 235 | 3171
8 | 5 | 7 | 3832 | 768 | 1635 | 239 | 0 | 79 | 770 | 0 | 12 | 0 | 0 | 329 | 3832
8 | 5 | 8 | 4669 | 768 | 2018 | 207 | 0 | 79 | 1219 | 0 | 11 | 0 | 0 | 367 | 4669
8 | 5 | 9 | 5251 | 768 | 2213 | 207 | 0 | 79 | 1564 | 0 | 13 | 0 | 0 | 407 | 5251
8 | 5 | 10 | 5529 | 768 | 2222 | 207 | 0 | 79 | 1826 | 0 | 13 | 0 | 0 | 414 | 5529
8 | 5 | 11 | 5726 | 768 | 2332 | 207 | 0 | 79 | 1923 | 0 | 13 | 0 | 0 | 404 | 5726
8 | 5 | 12 | 5729 | 768 | 2255 | 207 | 0 | 79 | 1905 | 0 | 15 | 0 | 0 | 500 | 5729
8 | 5 | 13 | 5915 | 768 | 2653 | 207 | 0 | 79 | 1689 | 0 | 17 | 0 | 0 | 502 | 5915
8 | 5 | 14 | 5933 | 768 | 3139 | 207 | 0 | 79 | 1364 | 0 | 20 | 0 | 0 | 356 | 5933
8 | 5 | 15 | 5931 | 768 | 3661 | 207 | 0 | 79 | 1011 | 0 | 22 | 0 | 0 | 183 | 5931
8 | 5 | 16 | 5908 | 768 | 4163 | 239 | 0 | 79 | 579 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 5908
8 | 5 | 17 | 5662 | 768 | 4260 | 275 | 0 | 79 | 202 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 5662
8 | 5 | 18 | 5423 | 768 | 4264 | 275 | 0 | 79 | 16 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 5423
8 | 5 | 19 | 5221 | 768 | 4079 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 5221
8 | 5 | 20 | 4922 | 768 | 3724 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 4922
8 | 5 | 21 | 4591 | 768 | 3392 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 4591
8 | 5 | 22 | 4269 | 768 | 3090 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 39 | 4269
8 | 5 | 23 | 3924 | 768 | 2755 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 43 | 3924
8 | 6 | 0 | 3516 | 768 | 2341 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 3516
8 | 6 | 1 | 3215 | 768 | 2031 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 69 | 3215
8 | 6 | 2 | 3044 | 768 | 1829 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 104 | 3044
8 | 6 | 3 | 2960 | 768 | 1754 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 115 | 2960
8 | 6 | 4 | 2946 | 768 | 1755 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 98 | 2946
8 | 6 | 5 | 3028 | 768 | 1790 | 234 | 0 | 79 | 43 | 0 | 14 | 0 | 0 | 100 | 3028
8 | 6 | 6 | 3428 | 768 | 1950 | 239 | 0 | 79 | 264 | 0 | 11 | 0 | 0 | 117 | 3428
8 | 6 | 7 | 4098 | 768 | 2251 | 239 | 0 | 79 | 585 | 0 | 10 | 0 | 0 | 166 | 4098
8 | 6 | 8 | 4902 | 768 | 2785 | 207 | 0 | 79 | 950 | 0 | 8 | 0 | 0 | 105 | 4902
8 | 6 | 9 | 5527 | 768 | 2958 | 207 | 0 | 79 | 1414 | 0 | 7 | 0 | 0 | 94 | 5527
8 | 6 | 10 | 5806 | 768 | 2876 | 207 | 0 | 79 | 1701 | 0 | 7 | 0 | 0 | 168 | 5806
8 | 6 | 11 | 5969 | 768 | 2943 | 207 | 0 | 79 | 1744 | 0 | 6 | 0 | 0 | 222 | 5969
8 | 6 | 12 | 5894 | 768 | 2958 | 207 | 0 | 79 | 1554 | 0 | 7 | 0 | 0 | 321 | 5894
8 | 6 | 13 | 5986 | 768 | 3282 | 207 | 0 | 79 | 1337 | 0 | 7 | 0 | 0 | 306 | 5986
8 | 6 | 14 | 5883 | 768 | 3627 | 207 | 0 | 79 | 1083 | 0 | 8 | 0 | 0 | 111 | 5883
8 | 6 | 15 | 5791 | 768 | 3882 | 207 | 0 | 79 | 789 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 5791
8 | 6 | 16 | 5670 | 768 | 3041 | 239 | 0 | 79 | 397 | 0 | 10 | 0 | 1079 | 57 | 5670
8 | 6 | 17 | 5284 | 768 | 3758 | 275 | 0 | 79 | 118 | 0 | 10 | 0 | 219 | 57 | 5284
8 | 6 | 18 | 5117 | 768 | 3914 | 275 | 0 | 79 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 5117
8 | 6 | 19 | 4877 | 768 | 3685 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 4877
8 | 6 | 20 | 4568 | 768 | 3377 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4568
8 | 6 | 21 | 4276 | 768 | 3086 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4276
8 | 6 | 22 | 3978 | 768 | 2765 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 81 | 3978
8 | 6 | 23 | 3647 | 768 | 2440 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 87 | 3647
8 | 7 | 0 | 3269 | 768 | 2053 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 107 | 3269
8 | 7 | 1 | 2993 | 768 | 1699 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 188 | 2993
8 | 7 | 2 | 2848 | 768 | 1553 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 190 | 2848
8 | 7 | 3 | 2801 | 768 | 1564 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 148 | 2801
8 | 7 | 4 | 2805 | 768 | 1562 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 150 | 2805
8 | 7 | 5 | 2903 | 768 | 1637 | 234 | 0 | 79 | 27 | 0 | 18 | 0 | 0 | 140 | 2903
8 | 7 | 6 | 3216 | 768 | 1779 | 239 | 0 | 79 | 146 | 0 | 18 | 0 | 0 | 187 | 3216
8 | 7 | 7 | 3809 | 768 | 2196 | 239 | 0 | 79 | 347 | 0 | 17 | 0 | 0 | 163 | 3809
8 | 7 | 8 | 4577 | 768 | 2828 | 207 | 0 | 79 | 486 | 0 | 18 | 0 | 0 | 191 | 4577
8 | 7 | 9 | 4898 | 768 | 3161 | 207 | 0 | 79 | 451 | 0 | 16 | 0 | 0 | 216 | 4898
8 | 7 | 10 | 4649 | 768 | 2966 | 207 | 0 | 79 | 344 | 0 | 19 | 0 | 0 | 266 | 4649
8 | 7 | 11 | 4487 | 768 | 2578 | 207 | 0 | 79 | 555 | 0 | 22 | 0 | 0 | 278 | 4487
8 | 7 | 12 | 4348 | 768 | 2061 | 207 | 0 | 79 | 775 | 0 | 28 | 0 | 0 | 430 | 4348
8 | 7 | 13 | 4626 | 768 | 2056 | 207 | 0 | 79 | 1018 | 0 | 27 | 0 | 0 | 471 | 4626
8 | 7 | 14 | 4812 | 768 | 2343 | 207 | 0 | 79 | 1005 | 0 | 27 | 0 | 0 | 383 | 4812
8 | 7 | 15 | 4883 | 768 | 2752 | 207 | 0 | 79 | 822 | 0 | 25 | 0 | 0 | 230 | 4883
8 | 7 | 16 | 4967 | 768 | 3200 | 239 | 0 | 79 | 554 | 0 | 24 | 0 | 0 | 103 | 4967
8 | 7 | 17 | 4770 | 768 | 3375 | 275 | 0 | 79 | 190 | 0 | 26 | 0 | 0 | 57 | 4770
8 | 7 | 18 | 4653 | 768 | 2353 | 275 | 0 | 79 | 14 | 0 | 28 | 0 | 1079 | 57 | 4653
8 | 7 | 19 | 4486 | 768 | 3307 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 28 | 4486
8 | 7 | 20 | 4225 | 768 | 3036 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 39 | 4225
8 | 7 | 21 | 3953 | 768 | 2764 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 39 | 3953
8 | 7 | 22 | 3697 | 768 | 2486 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 63 | 3697
8 | 7 | 23 | 3387 | 768 | 2153 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 98 | 3387
8 | 8 | 0 | 3009 | 768 | 1699 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 190 | 3009
8 | 8 | 1 | 2750 | 768 | 1415 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 219 | 2750
8 | 8 | 2 | 2600 | 768 | 1257 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 227 | 2600
8 | 8 | 3 | 2535 | 768 | 1227 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 213 | 2535
8 | 8 | 4 | 2522 | 768 | 1238 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 188 | 2522
8 | 8 | 5 | 2565 | 768 | 1182 | 234 | 0 | 79 | 47 | 0 | 19 | 0 | 0 | 236 | 2565
8 | 8 | 6 | 2859 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 325 | 0 | 14 | 0 | 7 | 297 | 2859
8 | 8 | 7 | 3405 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 777 | 0 | 14 | 0 | 18 | 380 | 3405
8 | 8 | 8 | 4185 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 1239 | 0 | 10 | 0 | 241 | 511 | 4185
8 | 8 | 9 | 4735 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 1586 | 0 | 9 | 0 | 370 | 586 | 4735
8 | 8 | 10 | 4985 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1794 | 0 | 10 | 0 | 166 | 830 | 4985
8 | 8 | 11 | 5104 | 768 | 1132 | 207 | 0 | 79 | 1842 | 0 | 12 | 0 | 234 | 830 | 5104
8 | 8 | 12 | 5031 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1756 | 0 | 13 | 0 | 247 | 830 | 5031
8 | 8 | 13 | 4969 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 1454 | 0 | 13 | 0 | 535 | 783 | 4969
8 | 8 | 14 | 4657 | 768 | 1797 | 207 | 0 | 79 | 1158 | 0 | 12 | 0 | 0 | 636 | 4657
8 | 8 | 15 | 4754 | 768 | 2244 | 207 | 0 | 79 | 927 | 0 | 11 | 0 | 0 | 518 | 4754
8 | 8 | 16 | 4791 | 768 | 2883 | 239 | 0 | 79 | 541 | 0 | 10 | 0 | 0 | 271 | 4791
8 | 8 | 17 | 4592 | 768 | 3222 | 275 | 0 | 79 | 181 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 4592
8 | 8 | 18 | 4360 | 768 | 3164 | 275 | 0 | 79 | 13 | 0 | 10 | 0 | 0 | 51 | 4360
8 | 8 | 19 | 4153 | 768 | 2972 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 51 | 4153
8 | 8 | 20 | 3860 | 768 | 2677 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 51 | 3860
8 | 8 | 21 | 3542 | 768 | 2349 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 61 | 3542
8 | 8 | 22 | 3301 | 768 | 2063 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 106 | 3301
8 | 8 | 23 | 3043 | 768 | 1769 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 154 | 3043
8 | 9 | 0 | 2717 | 768 | 1403 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 205 | 2717
8 | 9 | 1 | 2469 | 768 | 1141 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 222 | 2469
8 | 9 | 2 | 2345 | 768 | 1130 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 110 | 2345
8 | 9 | 3 | 2306 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 89 | 2306
8 | 9 | 4 | 2290 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 74 | 2290
8 | 9 | 5 | 2269 | 768 | 1129 | 234 | 0 | 79 | 34 | 0 | 5 | 0 | -83 | 103 | 2269
8 | 9 | 6 | 2328 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 268 | 0 | 3 | 0 | -632 | 473 | 2328
8 | 9 | 7 | 2662 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 740 | 0 | 2 | 0 | -917 | 621 | 2662
8 | 9 | 8 | 3155 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1229 | 0 | 2 | 0 | -1056 | 795 | 3155
8 | 9 | 9 | 3607 | 768 | 1203 | 207 | 0 | 79 | 1425 | 0 | 2 | 0 | -850 | 773 | 3607
8 | 9 | 10 | 3712 | 768 | 1229 | 207 | 0 | 79 | 1315 | 0 | 2 | 0 | -684 | 796 | 3712
8 | 9 | 11 | 3791 | 768 | 1249 | 207 | 0 | 79 | 1357 | 0 | 2 | 0 | -701 | 830 | 3791
8 | 9 | 12 | 3838 | 768 | 1261 | 207 | 0 | 79 | 1256 | 0 | 2 | 0 | -536 | 801 | 3838
8 | 9 | 13 | 3831 | 768 | 1257 | 207 | 0 | 79 | 1056 | 0 | 3 | 0 | -325 | 786 | 3831
8 | 9 | 14 | 3795 | 768 | 1249 | 207 | 0 | 79 | 1025 | 0 | 3 | 0 | -202 | 666 | 3795
8 | 9 | 15 | 3805 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 850 | 0 | 3 | 0 | 252 | 515 | 3805
8 | 9 | 16 | 3774 | 768 | 1861 | 239 | 0 | 79 | 513 | 0 | 2 | 0 | 0 | 312 | 3774
8 | 9 | 17 | 3764 | 768 | 2399 | 275 | 0 | 79 | 189 | 0 | 3 | 0 | 0 | 51 | 3764
8 | 9 | 18 | 3708 | 768 | 2523 | 275 | 0 | 79 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | 3708
8 | 9 | 19 | 3620 | 768 | 2453 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 3620
8 | 9 | 20 | 3425 | 768 | 2249 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 51 | 3425
8 | 9 | 21 | 3225 | 768 | 2049 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 3225
8 | 9 | 22 | 3052 | 768 | 1819 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 107 | 3052
8 | 9 | 23 | 2849 | 768 | 1573 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 162 | 2849
8 | 10 | 0 | 2570 | 768 | 1287 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 181 | 2570
8 | 10 | 1 | 2350 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | -36 | 155 | 2350
8 | 10 | 2 | 2239 | 768 | 1130 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | -161 | 170 | 2239
8 | 10 | 3 | 2205 | 768 | 1129 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | -180 | 172 | 2205
8 | 10 | 4 | 2198 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | -178 | 162 | 2198
8 | 10 | 5 | 2229 | 768 | 1130 | 234 | 0 | 79 | 11 | 0 | 4 | 0 | -187 | 190 | 2229
8 | 10 | 6 | 2277 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 66 | 0 | 5 | 0 | -245 | 235 | 2277
8 | 10 | 7 | 2457 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 156 | 0 | 7 | 0 | -203 | 281 | 2457
8 | 10 | 8 | 2714 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 198 | 0 | 9 | 0 | -5 | 327 | 2714
8 | 10 | 9 | 2934 | 768 | 1261 | 207 | 0 | 79 | 237 | 0 | 12 | 0 | 0 | 370 | 2934
8 | 10 | 10 | 3046 | 768 | 1336 | 207 | 0 | 79 | 236 | 0 | 16 | 0 | 0 | 404 | 3046
8 | 10 | 11 | 3127 | 768 | 1414 | 207 | 0 | 79 | 272 | 0 | 19 | 0 | 0 | 368 | 3127
8 | 10 | 12 | 3123 | 768 | 1508 | 207 | 0 | 79 | 261 | 0 | 20 | 0 | 0 | 280 | 3123
8 | 10 | 13 | 3092 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 240 | 0 | 19 | 0 | 380 | 268 | 3092
8 | 10 | 14 | 3063 | 768 | 1513 | 207 | 0 | 79 | 226 | 0 | 22 | 0 | 0 | 248 | 3063
8 | 10 | 15 | 3086 | 768 | 1680 | 207 | 0 | 79 | 158 | 0 | 23 | 0 | 0 | 171 | 3086
8 | 10 | 16 | 3137 | 768 | 1837 | 239 | 0 | 79 | 87 | 0 | 25 | 0 | 0 | 102 | 3137
8 | 10 | 17 | 3222 | 768 | 1996 | 275 | 0 | 79 | 27 | 0 | 26 | 0 | 0 | 51 | 3222
8 | 10 | 18 | 3299 | 768 | 2091 | 275 | 0 | 79 | 2 | 0 | 33 | 0 | 0 | 51 | 3299
8 | 10 | 19 | 3245 | 768 | 2041 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 50 | 3245
8 | 10 | 20 | 3099 | 768 | 1892 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 51 | 3099
8 | 10 | 21 | 2938 | 768 | 1713 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 68 | 2938
8 | 10 | 22 | 2798 | 768 | 1526 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 115 | 2798
8 | 10 | 23 | 2644 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 201 | 168 | 2644
8 | 11 | 0 | 2389 | 768 | 1131 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | -28 | 157 | 2389
8 | 11 | 1 | 2224 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | -208 | 175 | 2224
8 | 11 | 2 | 2152 | 768 | 1130 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | -281 | 178 | 2152
8 | 11 | 3 | 2151 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | -256 | 169 | 2151
8 | 11 | 4 | 2152 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | -240 | 157 | 2152
8 | 11 | 5 | 2201 | 768 | 1130 | 234 | 0 | 79 | 13 | 0 | 22 | 0 | -208 | 163 | 2201
8 | 11 | 6 | 2288 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 70 | 0 | 23 | 0 | -247 | 226 | 2288
8 | 11 | 7 | 2540 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 142 | 0 | 23 | 0 | -1 | 160 | 2540
8 | 11 | 8 | 2890 | 768 | 1280 | 207 | 0 | 79 | 162 | 0 | 21 | 0 | 0 | 373 | 2890
8 | 11 | 9 | 3103 | 768 | 1408 | 207 | 0 | 79 | 230 | 0 | 20 | 0 | 0 | 391 | 3103
8 | 11 | 10 | 3163 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 460 | 0 | 22 | 0 | 38 | 459 | 3163
8 | 11 | 11 | 3304 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 712 | 0 | 23 | 0 | -16 | 401 | 3304
8 | 11 | 12 | 3410 | 768 | 1155 | 207 | 0 | 79 | 889 | 0 | 25 | 0 | -69 | 356 | 3410
8 | 11 | 13 | 3360 | 768 | 1142 | 207 | 0 | 79 | 825 | 0 | 26 | 0 | -17 | 330 | 3360
8 | 11 | 14 | 3380 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 706 | 0 | 23 | 0 | 86 | 380 | 3380
8 | 11 | 15 | 3394 | 768 | 1370 | 207 | 0 | 79 | 490 | 0 | 25 | 0 | 0 | 455 | 3394
8 | 11 | 16 | 3434 | 768 | 1836 | 239 | 0 | 79 | 257 | 0 | 25 | 0 | 0 | 230 | 3434
8 | 11 | 17 | 3448 | 768 | 2172 | 275 | 0 | 79 | 80 | 0 | 23 | 0 | 0 | 51 | 3448
8 | 11 | 18 | 3492 | 768 | 2307 | 275 | 0 | 79 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 35 | 3492
8 | 11 | 19 | 3446 | 768 | 2269 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 30 | 3446
8 | 11 | 20 | 3297 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 975 | 47 | 3297
8 | 11 | 21 | 3122 | 768 | 1927 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 51 | 3122
8 | 11 | 22 | 2925 | 768 | 1731 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 50 | 2925
8 | 11 | 23 | 2735 | 768 | 1515 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 89 | 2735
8 | 12 | 0 | 2466 | 768 | 1130 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 45 | 174 | 2466
8 | 12 | 1 | 2284 | 768 | 1130 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | -71 | 109 | 2284
8 | 12 | 2 | 2206 | 768 | 1130 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | -160 | 120 | 2206
8 | 12 | 3 | 2190 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | -146 | 106 | 2190
8 | 12 | 4 | 2225 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | -93 | 89 | 2225
8 | 12 | 5 | 2297 | 768 | 1130 | 234 | 0 | 79 | 17 | 0 | 17 | 0 | -22 | 74 | 2297
8 | 12 | 6 | 2470 | 768 | 1131 | 239 | 0 | 79 | 120 | 0 | 16 | 0 | -23 | 140 | 2470
8 | 12 | 7 | 2846 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 244 | 0 | 16 | 0 | 100 | 270 | 2846
8 | 12 | 8 | 3233 | 768 | 1607 | 207 | 0 | 79 | 253 | 0 | 14 | 0 | 0 | 305 | 3233
8 | 12 | 9 | 3479 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 261 | 0 | 14 | 0 | 727 | 292 | 3479
8 | 12 | 10 | 3555 | 768 | 1776 | 207 | 0 | 79 | 295 | 0 | 13 | 0 | 0 | 417 | 3555
8 | 12 | 11 | 3633 | 768 | 1607 | 207 | 0 | 79 | 367 | 0 | 13 | 0 | 0 | 592 | 3633
8 | 12 | 12 | 3614 | 768 | 1438 | 207 | 0 | 79 | 390 | 0 | 13 | 0 | 0 | 719 | 3614
8 | 12 | 13 | 3632 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 329 | 0 | 13 | 0 | 605 | 500 | 3632
8 | 12 | 14 | 3641 | 768 | 1955 | 207 | 0 | 79 | 259 | 0 | 14 | 0 | 0 | 359 | 3641
8 | 12 | 15 | 3609 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 183 | 0 | 13 | 0 | 977 | 252 | 3609
8 | 12 | 16 | 3622 | 768 | 2280 | 239 | 0 | 79 | 106 | 0 | 13 | 0 | 0 | 137 | 3622
8 | 12 | 17 | 3596 | 768 | 2356 | 275 | 0 | 79 | 33 | 0 | 13 | 0 | 0 | 72 | 3596
8 | 12 | 18 | 3576 | 768 | 2381 | 275 | 0 | 79 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3576
8 | 12 | 19 | 3460 | 768 | 1256 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1011 | 58 | 3460
8 | 12 | 20 | 3271 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 910 | 98 | 3271
8 | 12 | 21 | 3057 | 768 | 1783 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 142 | 3057
8 | 12 | 22 | 2865 | 768 | 1551 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 182 | 2865
8 | 12 | 23 | 2644 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 180 | 214 | 2644
8 | 13 | 0 | 2359 | 768 | 1131 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 122 | 2359
8 | 13 | 1 | 2165 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -292 | 222 | 2165
8 | 13 | 2 | 2085 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | -367 | 216 | 2085
8 | 13 | 3 | 2064 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | -356 | 201 | 2064
8 | 13 | 4 | 2074 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | -333 | 187 | 2074
8 | 13 | 5 | 2104 | 768 | 1131 | 234 | 0 | 79 | 23 | 0 | 9 | 0 | -345 | 205 | 2104
8 | 13 | 6 | 2235 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 191 | 0 | 7 | 0 | -620 | 441 | 2235
8 | 13 | 7 | 2534 | 768 | 1129 | 239 | 0 | 79 | 511 | 0 | 6 | 0 | -821 | 623 | 2534
8 | 13 | 8 | 2999 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 970 | 0 | 4 | 0 | -990 | 830 | 2999
8 | 13 | 9 | 3351 | 768 | 1141 | 207 | 0 | 79 | 1278 | 0 | 4 | 0 | -956 | 830 | 3351
8 | 13 | 10 | 3528 | 768 | 1184 | 207 | 0 | 79 | 1365 | 0 | 4 | 0 | -909 | 830 | 3528
8 | 13 | 11 | 3549 | 768 | 1189 | 207 | 0 | 79 | 1299 | 0 | 4 | 0 | -827 | 830 | 3549
8 | 13 | 12 | 3532 | 768 | 1186 | 207 | 0 | 79 | 1355 | 0 | 4 | 0 | -897 | 830 | 3532
8 | 13 | 13 | 3637 | 768 | 1211 | 207 | 0 | 79 | 1425 | 0 | 4 | 0 | -887 | 830 | 3637
8 | 13 | 14 | 3605 | 768 | 1203 | 207 | 0 | 79 | 1210 | 0 | 4 | 0 | -622 | 756 | 3605
8 | 13 | 15 | 3674 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 908 | 0 | 4 | 0 | 24 | 554 | 3674
8 | 13 | 16 | 3675 | 768 | 1131 | 239 | 0 | 79 | 486 | 0 | 3 | 0 | 739 | 230 | 3675
8 | 13 | 17 | 3567 | 768 | 1167 | 275 | 0 | 79 | 142 | 0 | 3 | 0 | 1061 | 72 | 3567
8 | 13 | 18 | 3514 | 768 | 1282 | 275 | 0 | 79 | 6 | 0 | 2 | 0 | 1071 | 31 | 3514
8 | 13 | 19 | 3415 | 768 | 1192 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1066 | 33 | 3415
8 | 13 | 20 | 3224 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 918 | 51 | 3224
8 | 13 | 21 | 2994 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 712 | 28 | 2994
8 | 13 | 22 | 2806 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 547 | 5 | 2806
8 | 13 | 23 | 2575 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 318 | 15 | 2575
8 | 14 | 0 | 2293 | 768 | 1130 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | -61 | 123 | 2293
8 | 14 | 1 | 2098 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | -401 | 269 | 2098
8 | 14 | 2 | 2013 | 768 | 1132 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | -480 | 263 | 2013
8 | 14 | 3 | 1997 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | -460 | 244 | 1997
8 | 14 | 4 | 2008 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | -438 | 234 | 2008
8 | 14 | 5 | 2035 | 768 | 1131 | 234 | 0 | 79 | 22 | 0 | 2 | 0 | -470 | 269 | 2035
8 | 14 | 6 | 2133 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 135 | 0 | 3 | 0 | -693 | 472 | 2133
8 | 14 | 7 | 2370 | 768 | 1131 | 239 | 0 | 79 | 352 | 0 | 2 | 0 | -794 | 593 | 2370
8 | 14 | 8 | 2699 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 639 | 0 | 2 | 0 | -894 | 768 | 2699
8 | 14 | 9 | 2977 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 980 | 0 | 2 | 0 | -1066 | 877 | 2977
8 | 14 | 10 | 3235 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1434 | 0 | 1 | 0 | -1111 | 726 | 3235
8 | 14 | 11 | 3509 | 768 | 1179 | 207 | 0 | 79 | 1764 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 620 | 3509
8 | 14 | 12 | 3646 | 768 | 1213 | 207 | 0 | 79 | 1828 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 659 | 3646
8 | 14 | 13 | 3757 | 768 | 1241 | 207 | 0 | 79 | 1737 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 833 | 3757
8 | 14 | 14 | 3737 | 768 | 1235 | 207 | 0 | 79 | 1424 | 0 | 2 | 0 | -573 | 595 | 3737
8 | 14 | 15 | 3740 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1047 | 0 | 2 | 0 | 25 | 481 | 3740
8 | 14 | 16 | 3787 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 591 | 0 | 2 | 0 | 687 | 291 | 3787
8 | 14 | 17 | 3725 | 768 | 1258 | 275 | 0 | 79 | 187 | 0 | 2 | 0 | 1065 | 91 | 3725
8 | 14 | 18 | 3626 | 768 | 1361 | 275 | 0 | 79 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1075 | 57 | 3626
8 | 14 | 19 | 3488 | 768 | 1239 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1068 | 57 | 3488
8 | 14 | 20 | 3274 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 928 | 91 | 3274
8 | 14 | 21 | 3042 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 925 | -139 | 3042
8 | 14 | 22 | 2828 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 497 | 74 | 2828
8 | 14 | 23 | 2593 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 245 | 101 | 2593
8 | 15 | 0 | 2312 | 768 | 1129 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -172 | 249 | 2312
8 | 15 | 1 | 2115 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -566 | 446 | 2115
8 | 15 | 2 | 2030 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | -655 | 449 | 2030
8 | 15 | 3 | 2009 | 768 | 1129 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -639 | 431 | 2009
8 | 15 | 4 | 2012 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -568 | 363 | 2012
8 | 15 | 5 | 2047 | 768 | 1130 | 234 | 0 | 79 | 37 | 0 | 7 | 0 | -599 | 391 | 2047
8 | 15 | 6 | 2214 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 316 | 0 | 7 | 0 | -804 | 479 | 2214
8 | 15 | 7 | 2592 | 768 | 1131 | 239 | 0 | 79 | 793 | 0 | 8 | 0 | -1029 | 603 | 2592
8 | 15 | 8 | 3112 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1275 | 0 | 9 | 0 | -1053 | 696 | 3112
8 | 15 | 9 | 3577 | 768 | 1197 | 207 | 0 | 79 | 1647 | 0 | 9 | 0 | -1110 | 780 | 3577
8 | 15 | 10 | 3877 | 768 | 1269 | 207 | 0 | 79 | 1875 | 0 | 9 | 0 | -1110 | 780 | 3877
8 | 15 | 11 | 4078 | 768 | 1318 | 207 | 0 | 79 | 1997 | 0 | 9 | 0 | -1110 | 810 | 4078
8 | 15 | 12 | 4198 | 768 | 1349 | 207 | 0 | 79 | 1920 | 0 | 9 | 0 | -1110 | 976 | 4198
8 | 15 | 13 | 4197 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1595 | 0 | 10 | 0 | 34 | 373 | 4197
8 | 15 | 14 | 4059 | 768 | 1132 | 207 | 0 | 79 | 1146 | 0 | 10 | 0 | 31 | 686 | 4059
8 | 15 | 15 | 3945 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 723 | 0 | 10 | 0 | 369 | 658 | 3945
8 | 15 | 16 | 3875 | 768 | 1953 | 239 | 0 | 79 | 369 | 0 | 8 | 0 | 0 | 459 | 3875
8 | 15 | 17 | 3759 | 768 | 1262 | 275 | 0 | 79 | 107 | 0 | 7 | 0 | 1065 | 196 | 3759
8 | 15 | 18 | 3693 | 768 | 1392 | 275 | 0 | 79 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1077 | 92 | 3693
8 | 15 | 19 | 3585 | 768 | 1295 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1071 | 91 | 3585
8 | 15 | 20 | 3397 | 768 | 1129 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1000 | 140 | 3397
8 | 15 | 21 | 3193 | 768 | 1304 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 562 | 200 | 3193
8 | 15 | 22 | 3003 | 768 | 1635 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 242 | 3003
8 | 15 | 23 | 2795 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 272 | 278 | 2795
8 | 16 | 0 | 2504 | 768 | 1135 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 268 | 2504
8 | 16 | 1 | 2291 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | -165 | 226 | 2291
8 | 16 | 2 | 2191 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | -299 | 260 | 2191
8 | 16 | 3 | 2167 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | -299 | 254 | 2167
8 | 16 | 4 | 2169 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | -283 | 240 | 2169
8 | 16 | 5 | 2194 | 768 | 1129 | 234 | 0 | 79 | 18 | 0 | 2 | 0 | -308 | 272 | 2194
8 | 16 | 6 | 2264 | 768 | 1129 | 239 | 0 | 79 | 131 | 0 | 2 | 0 | -563 | 479 | 2264
8 | 16 | 7 | 2528 | 768 | 1129 | 239 | 0 | 79 | 397 | 0 | 2 | 0 | -693 | 607 | 2528
8 | 16 | 8 | 2958 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 687 | 0 | 2 | 0 | -687 | 771 | 2958
8 | 16 | 9 | 3329 | 768 | 1136 | 207 | 0 | 79 | 973 | 0 | 2 | 0 | -829 | 993 | 3329
8 | 16 | 10 | 3564 | 768 | 1193 | 207 | 0 | 79 | 1266 | 0 | 2 | 0 | -1060 | 1109 | 3564
8 | 16 | 11 | 3781 | 768 | 1246 | 207 | 0 | 79 | 1465 | 0 | 3 | 0 | -1060 | 1073 | 3781
8 | 16 | 12 | 3893 | 768 | 1273 | 207 | 0 | 79 | 1483 | 0 | 4 | 0 | -923 | 1002 | 3893
8 | 16 | 13 | 3886 | 768 | 1273 | 207 | 0 | 79 | 1293 | 0 | 5 | 0 | -551 | 812 | 3886
8 | 16 | 14 | 3802 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 1026 | 0 | 6 | 0 | 26 | 560 | 3802
8 | 16 | 15 | 3783 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 728 | 0 | 6 | 0 | 255 | 610 | 3783
8 | 16 | 16 | 3732 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 410 | 0 | 6 | 0 | 739 | 361 | 3732
8 | 16 | 17 | 3691 | 768 | 1207 | 275 | 0 | 79 | 150 | 0 | 5 | 0 | 1061 | 146 | 3691
8 | 16 | 18 | 3657 | 768 | 1387 | 275 | 0 | 79 | 5 | 0 | 6 | 0 | 1077 | 60 | 3657
8 | 16 | 19 | 3571 | 768 | 1292 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1071 | 80 | 3571
8 | 16 | 20 | 3393 | 768 | 1877 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 269 | 119 | 3393
8 | 16 | 21 | 3188 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 753 | 175 | 3188
8 | 16 | 22 | 3010 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 525 | 225 | 3010
8 | 16 | 23 | 2812 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 291 | 270 | 2812
8 | 17 | 0 | 2514 | 768 | 1129 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 275 | 2514
8 | 17 | 1 | 2309 | 768 | 1130 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | -101 | 173 | 2309
8 | 17 | 2 | 2210 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | -277 | 250 | 2210
8 | 17 | 3 | 2180 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | -313 | 274 | 2180
8 | 17 | 4 | 2181 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | -300 | 261 | 2181
8 | 17 | 5 | 2193 | 768 | 1130 | 234 | 0 | 79 | 26 | 0 | 8 | 0 | -361 | 309 | 2193
8 | 17 | 6 | 2300 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 206 | 0 | 7 | 0 | -607 | 478 | 2300
8 | 17 | 7 | 2616 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 559 | 0 | 7 | 0 | -806 | 640 | 2616
8 | 17 | 8 | 3060 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 973 | 0 | 7 | 0 | -935 | 830 | 3060
8 | 17 | 9 | 3477 | 768 | 1172 | 207 | 0 | 79 | 1344 | 0 | 8 | 0 | -931 | 830 | 3477
8 | 17 | 10 | 3788 | 768 | 1248 | 207 | 0 | 79 | 1671 | 0 | 9 | 0 | -1110 | 916 | 3788
8 | 17 | 11 | 3998 | 768 | 1300 | 207 | 0 | 79 | 1863 | 0 | 12 | 0 | -1110 | 879 | 3998
8 | 17 | 12 | 4157 | 768 | 1340 | 207 | 0 | 79 | 1891 | 0 | 14 | 0 | -1110 | 968 | 4157
8 | 17 | 13 | 4195 | 768 | 1348 | 207 | 0 | 79 | 1739 | 0 | 17 | 0 | -821 | 858 | 4195
8 | 17 | 14 | 4182 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1438 | 0 | 17 | 0 | 34 | 508 | 4182
8 | 17 | 15 | 4178 | 768 | 1202 | 207 | 0 | 79 | 1033 | 0 | 16 | 0 | 28 | 845 | 4178
8 | 17 | 16 | 4212 | 768 | 1992 | 239 | 0 | 79 | 560 | 0 | 16 | 0 | 0 | 558 | 4212
8 | 17 | 17 | 4180 | 768 | 2521 | 275 | 0 | 79 | 161 | 0 | 18 | 0 | 0 | 358 | 4180
8 | 17 | 18 | 4137 | 768 | 2696 | 275 | 0 | 79 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 294 | 4137
8 | 17 | 19 | 4033 | 768 | 2603 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 289 | 4033
8 | 17 | 20 | 3817 | 768 | 2371 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 306 | 3817
8 | 17 | 21 | 3568 | 768 | 2093 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 334 | 3568
8 | 17 | 22 | 3321 | 768 | 1815 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 364 | 3321
8 | 17 | 23 | 3056 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 424 | 371 | 3056
8 | 18 | 0 | 2742 | 768 | 1262 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 359 | 2742
8 | 18 | 1 | 2489 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 241 | 2489
8 | 18 | 2 | 2369 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | -95 | 217 | 2369
8 | 18 | 3 | 2324 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | -86 | 185 | 2324
8 | 18 | 4 | 2334 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | -3 | 113 | 2334
8 | 18 | 5 | 2437 | 768 | 1130 | 234 | 0 | 79 | 29 | 0 | 12 | 0 | 0 | 185 | 2437
8 | 18 | 6 | 2777 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 287 | 0 | 10 | 0 | 6 | 258 | 2777
8 | 18 | 7 | 3442 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 757 | 0 | 9 | 0 | 19 | 441 | 3442
8 | 18 | 8 | 4287 | 768 | 1472 | 207 | 0 | 79 | 1233 | 0 | 7 | 0 | 8 | 513 | 4287
8 | 18 | 9 | 4914 | 768 | 1583 | 207 | 0 | 79 | 1602 | 0 | 6 | 0 | 12 | 657 | 4914
8 | 18 | 10 | 5192 | 768 | 1538 | 207 | 0 | 79 | 1822 | 0 | 5 | 0 | 21 | 752 | 5192
8 | 18 | 11 | 5404 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 1922 | 0 | 5 | 0 | 574 | 719 | 5404
8 | 18 | 12 | 5422 | 768 | 1792 | 207 | 0 | 79 | 1836 | 0 | 5 | 0 | 5 | 730 | 5422
8 | 18 | 13 | 5550 | 768 | 2291 | 207 | 0 | 79 | 1624 | 0 | 5 | 0 | 0 | 576 | 5550
8 | 18 | 14 | 5580 | 768 | 2714 | 207 | 0 | 79 | 1304 | 0 | 4 | 0 | 0 | 504 | 5580
8 | 18 | 15 | 5468 | 768 | 3155 | 207 | 0 | 79 | 883 | 0 | 4 | 0 | 0 | 372 | 5468
8 | 18 | 16 | 5200 | 768 | 2491 | 239 | 0 | 79 | 446 | 0 | 3 | 0 | 1079 | 95 | 5200
8 | 18 | 17 | 4815 | 768 | 2484 | 275 | 0 | 79 | 114 | 0 | 3 | 0 | 1035 | 57 | 4815
8 | 18 | 18 | 4647 | 768 | 2384 | 275 | 0 | 79 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1079 | 57 | 4647
8 | 18 | 19 | 4459 | 768 | 3278 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 4459
8 | 18 | 20 | 4192 | 768 | 3009 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4192
8 | 18 | 21 | 3906 | 768 | 2722 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3906
8 | 18 | 22 | 3643 | 768 | 2458 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3643
8 | 18 | 23 | 3344 | 768 | 2128 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 98 | 3344
8 | 19 | 0 | 2991 | 768 | 1743 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 144 | 2991
8 | 19 | 1 | 2733 | 768 | 1443 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 188 | 2733
8 | 19 | 2 | 2597 | 768 | 1298 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 197 | 2597
8 | 19 | 3 | 2551 | 768 | 1272 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 193 | 2551
8 | 19 | 4 | 2552 | 768 | 1289 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 177 | 2552
8 | 19 | 5 | 2631 | 768 | 1292 | 234 | 0 | 79 | 31 | 0 | 6 | 0 | 0 | 221 | 2631
8 | 19 | 6 | 2919 | 768 | 1139 | 239 | 0 | 79 | 287 | 0 | 5 | 0 | 8 | 394 | 2919
8 | 19 | 7 | 3496 | 768 | 1134 | 239 | 0 | 79 | 752 | 0 | 3 | 0 | 20 | 501 | 3496
8 | 19 | 8 | 4304 | 768 | 1392 | 207 | 0 | 79 | 1244 | 0 | 4 | 0 | 15 | 595 | 4304
8 | 19 | 9 | 4895 | 768 | 1537 | 207 | 0 | 79 | 1613 | 0 | 6 | 0 | 15 | 670 | 4895
8 | 19 | 10 | 5153 | 768 | 1416 | 207 | 0 | 79 | 1868 | 0 | 8 | 0 | 30 | 777 | 5153
8 | 19 | 11 | 5320 | 768 | 1398 | 207 | 0 | 79 | 1994 | 0 | 9 | 0 | 35 | 830 | 5320
8 | 19 | 12 | 5312 | 768 | 1398 | 207 | 0 | 79 | 1984 | 0 | 11 | 0 | 35 | 830 | 5312
8 | 19 | 13 | 5457 | 768 | 1928 | 207 | 0 | 79 | 1794 | 0 | 10 | 0 | 0 | 671 | 5457
8 | 19 | 14 | 5499 | 768 | 2372 | 207 | 0 | 79 | 1466 | 0 | 9 | 0 | 0 | 598 | 5499
8 | 19 | 15 | 5486 | 768 | 2869 | 207 | 0 | 79 | 1022 | 0 | 8 | 0 | 0 | 533 | 5486
8 | 19 | 16 | 5400 | 768 | 3494 | 239 | 0 | 79 | 523 | 0 | 8 | 0 | 0 | 289 | 5400
8 | 19 | 17 | 5093 | 768 | 3701 | 275 | 0 | 79 | 149 | 0 | 9 | 0 | 0 | 112 | 5093
8 | 19 | 18 | 4880 | 768 | 3668 | 275 | 0 | 79 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 4880
8 | 19 | 19 | 4637 | 768 | 3407 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 93 | 4637
8 | 19 | 20 | 4325 | 768 | 3042 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 147 | 4325
8 | 19 | 21 | 4028 | 768 | 2681 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 211 | 4028
8 | 19 | 22 | 3752 | 768 | 2346 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 269 | 3752
8 | 19 | 23 | 3447 | 768 | 2017 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 306 | 3447
8 | 20 | 0 | 3072 | 768 | 1599 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 361 | 3072
8 | 20 | 1 | 2809 | 768 | 1324 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 376 | 2809
8 | 20 | 2 | 2659 | 768 | 1158 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1 | 391 | 2659
8 | 20 | 3 | 2602 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 2 | 379 | 2602
8 | 20 | 4 | 2601 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 377 | 2601
8 | 20 | 5 | 2670 | 768 | 1153 | 234 | 0 | 79 | 29 | 0 | 10 | 0 | 2 | 395 | 2670
8 | 20 | 6 | 2981 | 768 | 1131 | 239 | 0 | 79 | 289 | 0 | 7 | 0 | 10 | 458 | 2981
8 | 20 | 7 | 3610 | 768 | 1177 | 239 | 0 | 79 | 763 | 0 | 6 | 0 | 19 | 559 | 3610
8 | 20 | 8 | 4426 | 768 | 1515 | 207 | 0 | 79 | 1239 | 0 | 6 | 0 | 7 | 605 | 4426
8 | 20 | 9 | 5067 | 768 | 1743 | 207 | 0 | 79 | 1589 | 0 | 5 | 0 | 2 | 674 | 5067
8 | 20 | 10 | 5295 | 768 | 1747 | 207 | 0 | 79 | 1778 | 0 | 6 | 0 | 6 | 704 | 5295
8 | 20 | 11 | 5477 | 768 | 1763 | 207 | 0 | 79 | 1925 | 0 | 6 | 0 | 8 | 721 | 5477
8 | 20 | 12 | 5445 | 768 | 1819 | 207 | 0 | 79 | 1869 | 0 | 6 | 0 | 3 | 694 | 5445
8 | 20 | 13 | 5572 | 768 | 2303 | 207 | 0 | 79 | 1660 | 0 | 6 | 0 | 0 | 549 | 5572
8 | 20 | 14 | 5559 | 768 | 2757 | 207 | 0 | 79 | 1308 | 0 | 7 | 0 | 0 | 433 | 5559
8 | 20 | 15 | 5484 | 768 | 3342 | 207 | 0 | 79 | 876 | 0 | 6 | 0 | 0 | 206 | 5484
8 | 20 | 16 | 5253 | 768 | 3684 | 239 | 0 | 79 | 428 | 0 | 7 | 0 | 0 | 48 | 5253
8 | 20 | 17 | 4952 | 768 | 3636 | 275 | 0 | 79 | 130 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4952
8 | 20 | 18 | 4801 | 768 | 3609 | 275 | 0 | 79 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 4801
8 | 20 | 19 | 4581 | 768 | 3392 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 4581
8 | 20 | 20 | 4368 | 768 | 3199 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 35 | 4368
8 | 20 | 21 | 4019 | 768 | 2805 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 79 | 4019
8 | 20 | 22 | 3745 | 768 | 2467 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 141 | 3745
8 | 20 | 23 | 3447 | 768 | 2062 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 257 | 3447
8 | 21 | 0 | 3085 | 768 | 1637 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 327 | 3085
8 | 21 | 1 | 2826 | 768 | 1342 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 364 | 2826
8 | 21 | 2 | 2689 | 768 | 1220 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 349 | 2689
8 | 21 | 3 | 2632 | 768 | 1243 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 289 | 2632
8 | 21 | 4 | 2628 | 768 | 1309 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 220 | 2628
8 | 21 | 5 | 2694 | 768 | 1348 | 234 | 0 | 79 | 29 | 0 | 17 | 0 | 0 | 219 | 2694
8 | 21 | 6 | 3015 | 768 | 1256 | 239 | 0 | 79 | 288 | 0 | 13 | 0 | 0 | 372 | 3015
8 | 21 | 7 | 3678 | 768 | 1310 | 239 | 0 | 79 | 755 | 0 | 11 | 0 | 9 | 507 | 3678
8 | 21 | 8 | 4488 | 768 | 1557 | 207 | 0 | 79 | 1251 | 0 | 9 | 0 | 5 | 612 | 4488
8 | 21 | 9 | 5143 | 768 | 1763 | 207 | 0 | 79 | 1631 | 0 | 8 | 0 | 2 | 685 | 5143
8 | 21 | 10 | 5408 | 768 | 1691 | 207 | 0 | 79 | 1866 | 0 | 6 | 0 | 13 | 778 | 5408
8 | 21 | 11 | 5592 | 768 | 1812 | 207 | 0 | 79 | 1946 | 0 | 6 | 0 | 6 | 768 | 5592
8 | 21 | 12 | 5566 | 768 | 1847 | 207 | 0 | 79 | 1871 | 0 | 5 | 0 | 3 | 786 | 5566
8 | 21 | 13 | 5669 | 768 | 2310 | 207 | 0 | 79 | 1669 | 0 | 6 | 0 | 0 | 630 | 5669
8 | 21 | 14 | 5668 | 768 | 2694 | 207 | 0 | 79 | 1367 | 0 | 6 | 0 | 0 | 547 | 5668
8 | 21 | 15 | 5578 | 768 | 3198 | 207 | 0 | 79 | 923 | 0 | 5 | 0 | 0 | 398 | 5578
8 | 21 | 16 | 5394 | 768 | 3751 | 239 | 0 | 79 | 447 | 0 | 4 | 0 | 0 | 106 | 5394
8 | 21 | 17 | 5127 | 768 | 3829 | 275 | 0 | 79 | 116 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 5127
8 | 21 | 18 | 4956 | 768 | 3772 | 275 | 0 | 79 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4956
8 | 21 | 19 | 4723 | 768 | 3540 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4723
8 | 21 | 20 | 4443 | 768 | 3266 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 52 | 4443
8 | 21 | 21 | 4141 | 768 | 2959 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4141
8 | 21 | 22 | 3861 | 768 | 2678 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3861
8 | 21 | 23 | 3529 | 768 | 2357 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3529
8 | 22 | 0 | 3149 | 768 | 1980 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 67 | 3149
8 | 22 | 1 | 2872 | 768 | 1674 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 98 | 2872
8 | 22 | 2 | 2711 | 768 | 1504 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 107 | 2711
8 | 22 | 3 | 2650 | 768 | 1470 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 98 | 2650
8 | 22 | 4 | 2640 | 768 | 1483 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 75 | 2640
8 | 22 | 5 | 2706 | 768 | 1484 | 234 | 0 | 79 | 24 | 0 | 2 | 0 | 0 | 115 | 2706
8 | 22 | 6 | 2976 | 768 | 1349 | 239 | 0 | 79 | 252 | 0 | 1 | 0 | 0 | 288 | 2976
8 | 22 | 7 | 3588 | 768 | 1336 | 239 | 0 | 79 | 697 | 0 | 1 | 0 | 5 | 463 | 3588
8 | 22 | 8 | 4397 | 768 | 1651 | 207 | 0 | 79 | 1175 | 0 | 1 | 0 | 0 | 516 | 4397
8 | 22 | 9 | 5024 | 768 | 1803 | 207 | 0 | 79 | 1525 | 0 | 1 | 0 | 0 | 641 | 5024
8 | 22 | 10 | 5239 | 768 | 1723 | 207 | 0 | 79 | 1723 | 0 | 2 | 0 | 7 | 730 | 5239
8 | 22 | 11 | 5363 | 768 | 1788 | 207 | 0 | 79 | 1816 | 0 | 1 | 0 | 4 | 700 | 5363
8 | 22 | 12 | 5326 | 768 | 1855 | 207 | 0 | 79 | 1775 | 0 | 2 | 0 | 0 | 640 | 5326
8 | 22 | 13 | 5482 | 768 | 1267 | 207 | 0 | 79 | 1622 | 0 | 2 | 0 | 1030 | 507 | 5482
8 | 22 | 14 | 5513 | 768 | 2815 | 207 | 0 | 79 | 1302 | 0 | 2 | 0 | 0 | 340 | 5513
8 | 22 | 15 | 5436 | 768 | 3341 | 207 | 0 | 79 | 881 | 0 | 2 | 0 | 0 | 158 | 5436
8 | 22 | 16 | 5289 | 768 | 3693 | 239 | 0 | 79 | 451 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 5289
8 | 22 | 17 | 4995 | 768 | 3687 | 275 | 0 | 79 | 126 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4995
8 | 22 | 18 | 4846 | 768 | 3661 | 275 | 0 | 79 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4846
8 | 22 | 19 | 4625 | 768 | 3443 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4625
8 | 22 | 20 | 4336 | 768 | 3153 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4336
8 | 22 | 21 | 4039 | 768 | 2856 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4039
8 | 22 | 22 | 3782 | 768 | 2597 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3782
8 | 22 | 23 | 3495 | 768 | 2316 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 62 | 3495
8 | 23 | 0 | 3146 | 768 | 1887 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 152 | 3146
8 | 23 | 1 | 2878 | 768 | 1575 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 197 | 2878
8 | 23 | 2 | 2715 | 768 | 1395 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 214 | 2715
8 | 23 | 3 | 2643 | 768 | 1331 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 224 | 2643
8 | 23 | 4 | 2606 | 768 | 1283 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 236 | 2606
8 | 23 | 5 | 2595 | 768 | 1197 | 234 | 0 | 79 | 26 | 0 | 6 | 0 | 0 | 285 | 2595
8 | 23 | 6 | 2752 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 267 | 0 | 5 | 0 | 5 | 259 | 2752
8 | 23 | 7 | 3191 | 768 | 1131 | 239 | 0 | 79 | 712 | 0 | 4 | 0 | -139 | 397 | 3191
8 | 23 | 8 | 3790 | 768 | 1247 | 207 | 0 | 79 | 1181 | 0 | 4 | 0 | -398 | 702 | 3790
8 | 23 | 9 | 4286 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1582 | 0 | 5 | 0 | 36 | 478 | 4286
8 | 23 | 10 | 4586 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1838 | 0 | 5 | 0 | 42 | 516 | 4586
8 | 23 | 11 | 4777 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1957 | 0 | 5 | 0 | 46 | 584 | 4777
8 | 23 | 12 | 4858 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1923 | 0 | 5 | 0 | 47 | 698 | 4858
8 | 23 | 13 | 4903 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1737 | 0 | 4 | 0 | 48 | 929 | 4903
8 | 23 | 14 | 4888 | 768 | 1683 | 207 | 0 | 79 | 1400 | 0 | 5 | 0 | 3 | 743 | 4888
8 | 23 | 15 | 4834 | 768 | 2269 | 207 | 0 | 79 | 978 | 0 | 6 | 0 | 0 | 527 | 4834
8 | 23 | 16 | 4748 | 768 | 2886 | 239 | 0 | 79 | 507 | 0 | 6 | 0 | 0 | 263 | 4748
8 | 23 | 17 | 4580 | 768 | 3259 | 275 | 0 | 79 | 136 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4580
8 | 23 | 18 | 4492 | 768 | 3305 | 275 | 0 | 79 | 2 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4492
8 | 23 | 19 | 4337 | 768 | 3151 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4337
8 | 23 | 20 | 4108 | 768 | 2921 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4108
8 | 23 | 21 | 3863 | 768 | 2676 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3863
8 | 23 | 22 | 3621 | 768 | 2427 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 63 | 3621
8 | 23 | 23 | 3348 | 768 | 2098 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 131 | 3348
8 | 24 | 0 | 3020 | 768 | 1769 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 144 | 3020
8 | 24 | 1 | 2767 | 768 | 1488 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 175 | 2767
8 | 24 | 2 | 2614 | 768 | 1329 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 182 | 2614
8 | 24 | 3 | 2541 | 768 | 1274 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 181 | 2541
8 | 24 | 4 | 2521 | 768 | 1254 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 182 | 2521
8 | 24 | 5 | 2518 | 768 | 1218 | 234 | 0 | 79 | 26 | 0 | 4 | 0 | 0 | 189 | 2518
8 | 24 | 6 | 2668 | 768 | 1131 | 239 | 0 | 79 | 273 | 0 | 3 | 0 | -4 | 179 | 2668
8 | 24 | 7 | 3088 | 768 | 1131 | 239 | 0 | 79 | 738 | 0 | 2 | 0 | -322 | 453 | 3088
8 | 24 | 8 | 3639 | 768 | 1211 | 207 | 0 | 79 | 1233 | 0 | 2 | 0 | -472 | 611 | 3639
8 | 24 | 9 | 4175 | 768 | 1342 | 207 | 0 | 79 | 1620 | 0 | 2 | 0 | -599 | 756 | 4175
8 | 24 | 10 | 4472 | 768 | 1416 | 207 | 0 | 79 | 1845 | 0 | 2 | 0 | -675 | 830 | 4472
8 | 24 | 11 | 4655 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1941 | 0 | 2 | 0 | 43 | 484 | 4655
8 | 24 | 12 | 4740 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1905 | 0 | 3 | 0 | 45 | 602 | 4740
8 | 24 | 13 | 4750 | 768 | 1132 | 207 | 0 | 79 | 1734 | 0 | 2 | 0 | 45 | 783 | 4750
8 | 24 | 14 | 4750 | 768 | 1550 | 207 | 0 | 79 | 1416 | 0 | 3 | 0 | 11 | 716 | 4750
8 | 24 | 15 | 4771 | 768 | 2432 | 207 | 0 | 79 | 978 | 0 | 3 | 0 | 0 | 304 | 4771
8 | 24 | 16 | 4729 | 768 | 3063 | 239 | 0 | 79 | 486 | 0 | 3 | 0 | 0 | 91 | 4729
8 | 24 | 17 | 4601 | 768 | 3299 | 275 | 0 | 79 | 120 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4601
8 | 24 | 18 | 4532 | 768 | 3347 | 275 | 0 | 79 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4532
8 | 24 | 19 | 4397 | 768 | 3219 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 4397
8 | 24 | 20 | 4177 | 768 | 2994 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4177
8 | 24 | 21 | 3922 | 768 | 2740 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3922
8 | 24 | 22 | 3635 | 768 | 2453 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3635
8 | 24 | 23 | 3332 | 768 | 1999 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 147 | 74 | 3332
8 | 25 | 0 | 3000 | 768 | 1784 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 115 | 3000
8 | 25 | 1 | 2745 | 768 | 1490 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 156 | 2745
8 | 25 | 2 | 2609 | 768 | 1348 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 163 | 2609
8 | 25 | 3 | 2559 | 768 | 1317 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 159 | 2559
8 | 25 | 4 | 2582 | 768 | 1368 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 132 | 2582
8 | 25 | 5 | 2718 | 768 | 1480 | 234 | 0 | 79 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 134 | 2718
8 | 25 | 6 | 3081 | 768 | 1583 | 239 | 0 | 79 | 209 | 0 | 3 | 0 | 0 | 200 | 3081
8 | 25 | 7 | 3714 | 768 | 1818 | 239 | 0 | 79 | 523 | 0 | 2 | 0 | 0 | 285 | 3714
8 | 25 | 8 | 4467 | 768 | 2216 | 207 | 0 | 79 | 886 | 0 | 2 | 0 | 0 | 309 | 4467
8 | 25 | 9 | 5043 | 768 | 2378 | 207 | 0 | 79 | 1273 | 0 | 2 | 0 | 0 | 336 | 5043
8 | 25 | 10 | 5292 | 768 | 2260 | 207 | 0 | 79 | 1569 | 0 | 3 | 0 | 0 | 406 | 5292
8 | 25 | 11 | 5453 | 768 | 2238 | 207 | 0 | 79 | 1745 | 0 | 2 | 0 | 0 | 414 | 5453
8 | 25 | 12 | 5455 | 768 | 2190 | 207 | 0 | 79 | 1776 | 0 | 3 | 0 | 0 | 432 | 5455
8 | 25 | 13 | 5614 | 768 | 2604 | 207 | 0 | 79 | 1616 | 0 | 3 | 0 | 0 | 337 | 5614
8 | 25 | 14 | 5625 | 768 | 3035 | 207 | 0 | 79 | 1326 | 0 | 3 | 0 | 0 | 207 | 5625
8 | 25 | 15 | 5589 | 768 | 3540 | 207 | 0 | 79 | 935 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 5589
8 | 25 | 16 | 5494 | 768 | 3876 | 239 | 0 | 79 | 472 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 5494
8 | 25 | 17 | 5177 | 768 | 3875 | 275 | 0 | 79 | 120 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 5177
8 | 25 | 18 | 4983 | 768 | 3800 | 275 | 0 | 79 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4983
8 | 25 | 19 | 4735 | 768 | 3553 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4735
8 | 25 | 20 | 4429 | 768 | 3247 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4429
8 | 25 | 21 | 4130 | 768 | 2948 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4130
8 | 25 | 22 | 3845 | 768 | 2663 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3845
8 | 25 | 23 | 3524 | 768 | 2350 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 60 | 3524
8 | 26 | 0 | 3172 | 768 | 1943 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 127 | 3172
8 | 26 | 1 | 2906 | 768 | 1638 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 169 | 2906
8 | 26 | 2 | 2774 | 768 | 1495 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 180 | 2774
8 | 26 | 3 | 2718 | 768 | 1474 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 161 | 2718
8 | 26 | 4 | 2725 | 768 | 1520 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 123 | 2725
8 | 26 | 5 | 2817 | 768 | 1591 | 234 | 0 | 79 | 21 | 0 | 2 | 0 | 0 | 122 | 2817
8 | 26 | 6 | 3132 | 768 | 1615 | 239 | 0 | 79 | 209 | 0 | 2 | 0 | 0 | 220 | 3132
8 | 26 | 7 | 3720 | 768 | 1748 | 239 | 0 | 79 | 561 | 0 | 1 | 0 | 0 | 324 | 3720
8 | 26 | 8 | 4526 | 768 | 2074 | 207 | 0 | 79 | 969 | 0 | 2 | 0 | 0 | 427 | 4526
8 | 26 | 9 | 5079 | 768 | 2221 | 207 | 0 | 79 | 1280 | 0 | 2 | 0 | 0 | 522 | 5079
8 | 26 | 10 | 5336 | 768 | 2121 | 207 | 0 | 79 | 1595 | 0 | 2 | 0 | 0 | 564 | 5336
8 | 26 | 11 | 5487 | 768 | 2052 | 207 | 0 | 79 | 1748 | 0 | 2 | 0 | 0 | 631 | 5487
8 | 26 | 12 | 5464 | 768 | 1973 | 207 | 0 | 79 | 1788 | 0 | 3 | 0 | 0 | 646 | 5464
8 | 26 | 13 | 5609 | 768 | 2353 | 207 | 0 | 79 | 1648 | 0 | 4 | 0 | 0 | 550 | 5609
8 | 26 | 14 | 5624 | 768 | 2769 | 207 | 0 | 79 | 1382 | 0 | 5 | 0 | 0 | 414 | 5624
8 | 26 | 15 | 5560 | 768 | 3340 | 207 | 0 | 79 | 980 | 0 | 7 | 0 | 0 | 179 | 5560
8 | 26 | 16 | 5481 | 768 | 3829 | 239 | 0 | 79 | 502 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 5481
8 | 26 | 17 | 5140 | 768 | 3826 | 275 | 0 | 79 | 126 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 5140
8 | 26 | 18 | 4961 | 768 | 3767 | 275 | 0 | 79 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 4961
8 | 26 | 19 | 4707 | 768 | 3513 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 4707
8 | 26 | 20 | 4396 | 768 | 3202 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 4396
8 | 26 | 21 | 4088 | 768 | 2891 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 4088
8 | 26 | 22 | 3814 | 768 | 2616 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3814
8 | 26 | 23 | 3490 | 768 | 2205 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 156 | 3490
8 | 27 | 0 | 3118 | 768 | 1821 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 182 | 3118
8 | 27 | 1 | 2854 | 768 | 1532 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 209 | 2854
8 | 27 | 2 | 2712 | 768 | 1332 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 267 | 2712
8 | 27 | 3 | 2664 | 768 | 1272 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 298 | 2664
8 | 27 | 4 | 2665 | 768 | 1308 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 264 | 2665
8 | 27 | 5 | 2754 | 768 | 1384 | 234 | 0 | 79 | 22 | 0 | 12 | 0 | 0 | 255 | 2754
8 | 27 | 6 | 3079 | 768 | 1361 | 239 | 0 | 79 | 274 | 0 | 12 | 0 | 0 | 346 | 3079
8 | 27 | 7 | 3727 | 768 | 1377 | 239 | 0 | 79 | 745 | 0 | 12 | 0 | 25 | 482 | 3727
8 | 27 | 8 | 4527 | 768 | 1729 | 207 | 0 | 79 | 1234 | 0 | 12 | 0 | 0 | 498 | 4527
8 | 27 | 9 | 5129 | 768 | 1919 | 207 | 0 | 79 | 1637 | 0 | 11 | 0 | 0 | 508 | 5129
8 | 27 | 10 | 5367 | 768 | 1885 | 207 | 0 | 79 | 1884 | 0 | 11 | 0 | 0 | 533 | 5367
8 | 27 | 11 | 5556 | 768 | 1982 | 207 | 0 | 79 | 1982 | 0 | 13 | 0 | 0 | 525 | 5556
8 | 27 | 12 | 5565 | 768 | 2056 | 207 | 0 | 79 | 1907 | 0 | 14 | 0 | 0 | 534 | 5565
8 | 27 | 13 | 5722 | 768 | 2538 | 207 | 0 | 79 | 1622 | 0 | 14 | 0 | 0 | 494 | 5722
8 | 27 | 14 | 5745 | 768 | 3094 | 207 | 0 | 79 | 1254 | 0 | 15 | 0 | 0 | 328 | 5745
8 | 27 | 15 | 5655 | 768 | 3427 | 207 | 0 | 79 | 853 | 0 | 17 | 0 | 0 | 304 | 5655
8 | 27 | 16 | 5488 | 768 | 3771 | 239 | 0 | 79 | 388 | 0 | 17 | 0 | 0 | 226 | 5488
8 | 27 | 17 | 5098 | 768 | 3762 | 275 | 0 | 79 | 82 | 0 | 18 | 0 | 0 | 114 | 5098
8 | 27 | 18 | 4909 | 768 | 3709 | 275 | 0 | 79 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 4909
8 | 27 | 19 | 4632 | 768 | 3399 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 91 | 4632
8 | 27 | 20 | 4341 | 768 | 3072 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 130 | 4341
8 | 27 | 21 | 4041 | 768 | 2751 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 154 | 4041
8 | 27 | 22 | 3751 | 768 | 2460 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 157 | 3751
8 | 27 | 23 | 3416 | 768 | 2128 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 168 | 3416
8 | 28 | 0 | 3050 | 768 | 1717 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 227 | 3050
8 | 28 | 1 | 2788 | 768 | 1437 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 247 | 2788
8 | 28 | 2 | 2648 | 768 | 1292 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 252 | 2648
8 | 28 | 3 | 2604 | 768 | 1303 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 214 | 2604
8 | 28 | 4 | 2621 | 768 | 1349 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 186 | 2621
8 | 28 | 5 | 2719 | 768 | 1415 | 234 | 0 | 79 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 199 | 2719
8 | 28 | 6 | 2953 | 768 | 1294 | 239 | 0 | 79 | 227 | 0 | 6 | 0 | 0 | 340 | 2953
8 | 28 | 7 | 3467 | 768 | 1290 | 239 | 0 | 79 | 570 | 0 | 6 | 0 | 20 | 495 | 3467
8 | 28 | 8 | 4091 | 768 | 1422 | 207 | 0 | 79 | 923 | 0 | 6 | 0 | 32 | 654 | 4091
8 | 28 | 9 | 4663 | 768 | 1471 | 207 | 0 | 79 | 1342 | 0 | 5 | 0 | 44 | 747 | 4663
8 | 28 | 10 | 4789 | 768 | 1340 | 207 | 0 | 79 | 1548 | 0 | 5 | 0 | 46 | 796 | 4789
8 | 28 | 11 | 4932 | 768 | 1331 | 207 | 0 | 79 | 1702 | 0 | 5 | 0 | 49 | 791 | 4932
8 | 28 | 12 | 4953 | 768 | 1296 | 207 | 0 | 79 | 1753 | 0 | 4 | 0 | 49 | 797 | 4953
8 | 28 | 13 | 5021 | 768 | 1839 | 207 | 0 | 79 | 1475 | 0 | 4 | 0 | 0 | 649 | 5021
8 | 28 | 14 | 5015 | 768 | 2236 | 207 | 0 | 79 | 1188 | 0 | 4 | 0 | 0 | 533 | 5015
8 | 28 | 15 | 4872 | 768 | 2706 | 207 | 0 | 79 | 774 | 0 | 4 | 0 | 0 | 334 | 4872
8 | 28 | 16 | 4802 | 768 | 3248 | 239 | 0 | 79 | 407 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4802
8 | 28 | 17 | 4521 | 768 | 3253 | 275 | 0 | 79 | 94 | 0 | 4 | 0 | 0 | 48 | 4521
8 | 28 | 18 | 4345 | 768 | 3180 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39 | 4345
8 | 28 | 19 | 4121 | 768 | 2951 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44 | 4121
8 | 28 | 20 | 3862 | 768 | 2679 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3862
8 | 28 | 21 | 3581 | 768 | 2399 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3581
8 | 28 | 22 | 3344 | 768 | 2162 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3344
8 | 28 | 23 | 3100 | 768 | 1910 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 78 | 3100
8 | 29 | 0 | 2787 | 768 | 1586 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 2787
8 | 29 | 1 | 2549 | 768 | 1319 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 131 | 2549
8 | 29 | 2 | 2432 | 768 | 1197 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 136 | 2432
8 | 29 | 3 | 2400 | 768 | 1202 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 115 | 2400
8 | 29 | 4 | 2410 | 768 | 1238 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 89 | 2410
8 | 29 | 5 | 2474 | 768 | 1273 | 234 | 0 | 79 | 18 | 0 | 4 | 0 | 0 | 98 | 2474
8 | 29 | 6 | 2710 | 768 | 1131 | 239 | 0 | 79 | 231 | 0 | 3 | 0 | 12 | 247 | 2710
8 | 29 | 7 | 3289 | 768 | 1131 | 239 | 0 | 79 | 705 | 0 | 3 | 0 | 16 | 348 | 3289
8 | 29 | 8 | 4055 | 768 | 1441 | 207 | 0 | 79 | 1165 | 0 | 4 | 0 | 31 | 360 | 4055
8 | 29 | 9 | 4631 | 768 | 1698 | 207 | 0 | 79 | 1515 | 0 | 3 | 0 | 0 | 361 | 4631
8 | 29 | 10 | 4894 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1734 | 0 | 4 | 0 | 583 | 388 | 4894
8 | 29 | 11 | 5029 | 768 | 1762 | 207 | 0 | 79 | 1803 | 0 | 6 | 0 | 0 | 404 | 5029
8 | 29 | 12 | 5019 | 768 | 1641 | 207 | 0 | 79 | 1781 | 0 | 6 | 0 | 51 | 486 | 5019
8 | 29 | 13 | 5202 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 1668 | 0 | 6 | 0 | 1014 | 330 | 5202
8 | 29 | 14 | 5271 | 768 | 2678 | 207 | 0 | 79 | 1384 | 0 | 6 | 0 | 0 | 149 | 5271
8 | 29 | 15 | 5237 | 768 | 3150 | 207 | 0 | 79 | 949 | 0 | 6 | 0 | 0 | 78 | 5237
8 | 29 | 16 | 5106 | 768 | 3488 | 239 | 0 | 79 | 470 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 5106
8 | 29 | 17 | 4769 | 768 | 3478 | 275 | 0 | 79 | 107 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4769
8 | 29 | 18 | 4605 | 768 | 3419 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4605
8 | 29 | 19 | 4387 | 768 | 3198 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 4387
8 | 29 | 20 | 4123 | 768 | 2931 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 | 4123
8 | 29 | 21 | 3858 | 768 | 2565 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 157 | 3858
8 | 29 | 22 | 3619 | 768 | 2247 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 234 | 3619
8 | 29 | 23 | 3355 | 768 | 1905 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 325 | 3355
8 | 30 | 0 | 3033 | 768 | 1505 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 418 | 3033
8 | 30 | 1 | 2775 | 768 | 1202 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 463 | 2775
8 | 30 | 2 | 2625 | 768 | 1130 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 381 | 2625
8 | 30 | 3 | 2538 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1 | 313 | 2538
8 | 30 | 4 | 2509 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 283 | 2509
8 | 30 | 5 | 2505 | 768 | 1130 | 234 | 0 | 79 | 19 | 0 | 17 | 0 | 0 | 258 | 2505
8 | 30 | 6 | 2641 | 768 | 1131 | 239 | 0 | 79 | 259 | 0 | 15 | 0 | -82 | 232 | 2641
8 | 30 | 7 | 3049 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 723 | 0 | 15 | 0 | -657 | 752 | 3049
8 | 30 | 8 | 3648 | 768 | 1214 | 207 | 0 | 79 | 1206 | 0 | 13 | 0 | -669 | 830 | 3648
8 | 30 | 9 | 4181 | 768 | 1345 | 207 | 0 | 79 | 1585 | 0 | 12 | 0 | -645 | 830 | 4181
8 | 30 | 10 | 4489 | 768 | 1421 | 207 | 0 | 79 | 1819 | 0 | 11 | 0 | -646 | 830 | 4489
8 | 30 | 11 | 4695 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1905 | 0 | 10 | 0 | 44 | 551 | 4695
8 | 30 | 12 | 4783 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 1849 | 0 | 9 | 0 | 46 | 695 | 4783
8 | 30 | 13 | 4850 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 1655 | 0 | 9 | 0 | 47 | 955 | 4850
8 | 30 | 14 | 4855 | 768 | 1728 | 207 | 0 | 79 | 1333 | 0 | 8 | 0 | 0 | 732 | 4855
8 | 30 | 15 | 4852 | 768 | 2319 | 207 | 0 | 79 | 919 | 0 | 9 | 0 | 0 | 551 | 4852
8 | 30 | 16 | 4818 | 768 | 2952 | 239 | 0 | 79 | 449 | 0 | 8 | 0 | 0 | 323 | 4818
8 | 30 | 17 | 4642 | 768 | 3352 | 275 | 0 | 79 | 103 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4642
8 | 30 | 18 | 4535 | 768 | 3347 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 4535
8 | 30 | 19 | 4354 | 768 | 3166 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 4354
8 | 30 | 20 | 4114 | 768 | 2927 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4114
8 | 30 | 21 | 3871 | 768 | 2683 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3871
8 | 30 | 22 | 3623 | 768 | 2411 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 81 | 3623
8 | 30 | 23 | 3361 | 768 | 2132 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 112 | 3361
8 | 31 | 0 | 3037 | 768 | 1785 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 149 | 3037
8 | 31 | 1 | 2785 | 768 | 1510 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 176 | 2785
8 | 31 | 2 | 2624 | 768 | 1349 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 176 | 2624
8 | 31 | 3 | 2550 | 768 | 1304 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 163 | 2550
8 | 31 | 4 | 2516 | 768 | 1293 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 141 | 2516
8 | 31 | 5 | 2527 | 768 | 1248 | 234 | 0 | 79 | 16 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2527
8 | 31 | 6 | 2622 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 209 | 0 | 2 | 0 | -43 | 238 | 2622
8 | 31 | 7 | 2926 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 617 | 0 | 2 | 0 | -363 | 454 | 2926
8 | 31 | 8 | 3431 | 768 | 1160 | 207 | 0 | 79 | 1118 | 0 | 1 | 0 | -380 | 478 | 3431
8 | 31 | 9 | 3959 | 768 | 1290 | 207 | 0 | 79 | 1540 | 0 | 2 | 0 | -553 | 626 | 3959
8 | 31 | 10 | 4259 | 768 | 1363 | 207 | 0 | 79 | 1794 | 0 | 1 | 0 | -737 | 784 | 4259
8 | 31 | 11 | 4462 | 768 | 1413 | 207 | 0 | 79 | 1907 | 0 | 2 | 0 | -609 | 695 | 4462
8 | 31 | 12 | 4599 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1835 | 0 | 1 | 0 | 42 | 536 | 4599
8 | 31 | 13 | 4622 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1606 | 0 | 2 | 0 | 43 | 786 | 4622
8 | 31 | 14 | 4584 | 768 | 1505 | 207 | 0 | 79 | 1287 | 0 | 3 | 0 | 42 | 693 | 4584
8 | 31 | 15 | 4571 | 768 | 2383 | 207 | 0 | 79 | 879 | 0 | 3 | 0 | 0 | 252 | 4571
8 | 31 | 16 | 4519 | 768 | 2937 | 239 | 0 | 79 | 427 | 0 | 3 | 0 | 0 | 66 | 4519
8 | 31 | 17 | 4437 | 768 | 3158 | 275 | 0 | 79 | 97 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4437
8 | 31 | 18 | 4404 | 768 | 3222 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4404
8 | 31 | 19 | 4276 | 768 | 3094 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4276
8 | 31 | 20 | 4065 | 768 | 2882 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4065
8 | 31 | 21 | 3841 | 768 | 2658 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3841
8 | 31 | 22 | 3537 | 768 | 2329 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 82 | 3537
8 | 31 | 23 | 3259 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 882 | 132 | 3259
9 | 1 | 0 | 2949 | 768 | 1730 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 122 | 2949
9 | 1 | 1 | 2783 | 768 | 1539 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 145 | 2783
9 | 1 | 2 | 2696 | 768 | 1443 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 152 | 2696
9 | 1 | 3 | 2678 | 768 | 1440 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 137 | 2678
9 | 1 | 4 | 2692 | 768 | 1483 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 2692
9 | 1 | 5 | 2777 | 768 | 1534 | 228 | 0 | 79 | 16 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 2777
9 | 1 | 6 | 3022 | 768 | 1453 | 233 | 0 | 79 | 211 | 0 | 9 | 0 | 0 | 269 | 3022
9 | 1 | 7 | 3494 | 768 | 1241 | 233 | 0 | 79 | 613 | 0 | 10 | 0 | 113 | 437 | 3494
9 | 1 | 8 | 4094 | 768 | 1378 | 206 | 0 | 79 | 1077 | 0 | 9 | 0 | 32 | 545 | 4094
9 | 1 | 9 | 4549 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1471 | 0 | 6 | 0 | 274 | 614 | 4549
9 | 1 | 10 | 4753 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1745 | 0 | 8 | 0 | 81 | 736 | 4753
9 | 1 | 11 | 4883 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1881 | 0 | 12 | 0 | 48 | 759 | 4883
9 | 1 | 12 | 4874 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1876 | 0 | 12 | 0 | 48 | 755 | 4874
9 | 1 | 13 | 4987 | 768 | 1516 | 206 | 0 | 79 | 1720 | 0 | 11 | 0 | 50 | 637 | 4987
9 | 1 | 14 | 5006 | 768 | 2042 | 206 | 0 | 79 | 1409 | 0 | 14 | 0 | 0 | 488 | 5006
9 | 1 | 15 | 4970 | 768 | 2642 | 206 | 0 | 79 | 973 | 0 | 16 | 0 | 0 | 286 | 4970
9 | 1 | 16 | 4885 | 768 | 3260 | 233 | 0 | 79 | 469 | 0 | 13 | 0 | 0 | 63 | 4885
9 | 1 | 17 | 4625 | 768 | 3346 | 263 | 0 | 79 | 101 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4625
9 | 1 | 18 | 4474 | 768 | 3292 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 4474
9 | 1 | 19 | 4280 | 768 | 3099 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 4280
9 | 1 | 20 | 4049 | 768 | 2867 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 4049
9 | 1 | 21 | 3820 | 768 | 2600 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 90 | 3820
9 | 1 | 22 | 3600 | 768 | 2293 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 178 | 3600
9 | 1 | 23 | 3366 | 768 | 2037 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 215 | 3366
9 | 2 | 0 | 3102 | 768 | 1719 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 275 | 3102
9 | 2 | 1 | 2921 | 768 | 1519 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 295 | 2921
9 | 2 | 2 | 2827 | 768 | 1501 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 220 | 2827
9 | 2 | 3 | 2797 | 768 | 1505 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 190 | 2797
9 | 2 | 4 | 2801 | 768 | 1542 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 172 | 2801
9 | 2 | 5 | 2874 | 768 | 1590 | 228 | 0 | 79 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 182 | 2874
9 | 2 | 6 | 3111 | 768 | 1441 | 233 | 0 | 79 | 249 | 0 | 9 | 0 | 0 | 332 | 3111
9 | 2 | 7 | 3585 | 768 | 1261 | 233 | 0 | 79 | 730 | 0 | 7 | 0 | 11 | 496 | 3585
9 | 2 | 8 | 4187 | 768 | 1314 | 206 | 0 | 79 | 1236 | 0 | 7 | 0 | 19 | 558 | 4187
9 | 2 | 9 | 4637 | 768 | 1264 | 206 | 0 | 79 | 1621 | 0 | 7 | 0 | 32 | 660 | 4637
9 | 2 | 10 | 4823 | 768 | 1133 | 206 | 0 | 79 | 1862 | 0 | 9 | 0 | 47 | 719 | 4823
9 | 2 | 11 | 4936 | 768 | 1275 | 206 | 0 | 79 | 1936 | 0 | 11 | 0 | 37 | 624 | 4936
9 | 2 | 12 | 4916 | 768 | 1353 | 206 | 0 | 79 | 1879 | 0 | 13 | 0 | 30 | 588 | 4916
9 | 2 | 13 | 5039 | 768 | 1750 | 206 | 0 | 79 | 1681 | 0 | 14 | 0 | 1 | 540 | 5039
9 | 2 | 14 | 5058 | 768 | 2218 | 206 | 0 | 79 | 1328 | 0 | 13 | 0 | 0 | 446 | 5058
9 | 2 | 15 | 5041 | 768 | 2981 | 206 | 0 | 79 | 860 | 0 | 15 | 0 | 0 | 132 | 5041
9 | 2 | 16 | 4894 | 768 | 3399 | 233 | 0 | 79 | 354 | 0 | 12 | 0 | 0 | 49 | 4894
9 | 2 | 17 | 4599 | 768 | 2275 | 263 | 0 | 79 | 67 | 0 | 11 | 0 | 1079 | 57 | 4599
9 | 2 | 18 | 4473 | 768 | 2214 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1079 | 57 | 4473
9 | 2 | 19 | 4280 | 768 | 3099 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 4280
9 | 2 | 20 | 4057 | 768 | 2840 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 91 | 4057
9 | 2 | 21 | 3817 | 768 | 2504 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 186 | 3817
9 | 2 | 22 | 3596 | 768 | 2238 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 232 | 3596
9 | 2 | 23 | 3346 | 768 | 1988 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 246 | 3346
9 | 3 | 0 | 3058 | 768 | 1675 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 275 | 3058
9 | 3 | 1 | 2867 | 768 | 1490 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 269 | 2867
9 | 3 | 2 | 2766 | 768 | 1383 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 276 | 2766
9 | 3 | 3 | 2735 | 768 | 1401 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 227 | 2735
9 | 3 | 4 | 2741 | 768 | 1450 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 199 | 2741
9 | 3 | 5 | 2808 | 768 | 1533 | 228 | 0 | 79 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 171 | 2808
9 | 3 | 6 | 3031 | 768 | 1454 | 233 | 0 | 79 | 244 | 0 | 11 | 0 | 0 | 242 | 3031
9 | 3 | 7 | 3515 | 768 | 1283 | 233 | 0 | 79 | 719 | 0 | 10 | 0 | 8 | 415 | 3515
9 | 3 | 8 | 4111 | 768 | 1358 | 206 | 0 | 79 | 1126 | 0 | 10 | 0 | 14 | 550 | 4111
9 | 3 | 9 | 4542 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1534 | 0 | 10 | 0 | 41 | 773 | 4542
9 | 3 | 10 | 4772 | 768 | 1129 | 206 | 0 | 79 | 1794 | 0 | 8 | 0 | 46 | 742 | 4772
9 | 3 | 11 | 4871 | 768 | 1134 | 206 | 0 | 79 | 1800 | 0 | 7 | 0 | 47 | 830 | 4871
9 | 3 | 12 | 4851 | 768 | 1157 | 206 | 0 | 79 | 1759 | 0 | 7 | 0 | 45 | 830 | 4851
9 | 3 | 13 | 4919 | 768 | 1569 | 206 | 0 | 79 | 1447 | 0 | 7 | 0 | 13 | 830 | 4919
9 | 3 | 14 | 4861 | 768 | 2104 | 206 | 0 | 79 | 1020 | 0 | 7 | 0 | 0 | 677 | 4861
9 | 3 | 15 | 4740 | 768 | 2608 | 206 | 0 | 79 | 549 | 0 | 6 | 0 | 0 | 524 | 4740
9 | 3 | 16 | 4628 | 768 | 2601 | 233 | 0 | 79 | 226 | 0 | 4 | 0 | 572 | 145 | 4628
9 | 3 | 17 | 4426 | 768 | 3213 | 263 | 0 | 79 | 43 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4426
9 | 3 | 18 | 4333 | 768 | 3163 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4333
9 | 3 | 19 | 4134 | 768 | 2964 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4134
9 | 3 | 20 | 3930 | 768 | 2761 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3930
9 | 3 | 21 | 3708 | 768 | 2539 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3708
9 | 3 | 22 | 3508 | 768 | 2340 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3508
9 | 3 | 23 | 3289 | 768 | 2134 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3289
9 | 4 | 0 | 3034 | 768 | 1884 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3034
9 | 4 | 1 | 2872 | 768 | 1723 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 2872
9 | 4 | 2 | 2780 | 768 | 1627 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 2780
9 | 4 | 3 | 2754 | 768 | 1592 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 69 | 2754
9 | 4 | 4 | 2755 | 768 | 1618 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 59 | 2755
9 | 4 | 5 | 2821 | 768 | 1655 | 228 | 0 | 79 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 76 | 2821
9 | 4 | 6 | 3000 | 768 | 1580 | 233 | 0 | 79 | 109 | 0 | 3 | 0 | 0 | 228 | 3000
9 | 4 | 7 | 3344 | 768 | 1667 | 233 | 0 | 79 | 245 | 0 | 3 | 0 | 0 | 349 | 3344
9 | 4 | 8 | 3748 | 768 | 1957 | 206 | 0 | 79 | 331 | 0 | 4 | 0 | 0 | 403 | 3748
9 | 4 | 9 | 3990 | 768 | 2137 | 206 | 0 | 79 | 390 | 0 | 4 | 0 | 0 | 406 | 3990
9 | 4 | 10 | 4051 | 768 | 1981 | 206 | 0 | 79 | 533 | 0 | 4 | 0 | 0 | 480 | 4051
9 | 4 | 11 | 4042 | 768 | 1916 | 206 | 0 | 79 | 595 | 0 | 4 | 0 | 0 | 474 | 4042
9 | 4 | 12 | 3949 | 768 | 1873 | 206 | 0 | 79 | 586 | 0 | 3 | 0 | 0 | 434 | 3949
9 | 4 | 13 | 4028 | 768 | 2115 | 206 | 0 | 79 | 502 | 0 | 4 | 0 | 0 | 354 | 4028
9 | 4 | 14 | 4051 | 768 | 2314 | 206 | 0 | 79 | 432 | 0 | 4 | 0 | 0 | 248 | 4051
9 | 4 | 15 | 4023 | 768 | 2614 | 206 | 0 | 79 | 277 | 0 | 3 | 0 | 0 | 76 | 4023
9 | 4 | 16 | 4015 | 768 | 2764 | 233 | 0 | 79 | 111 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4015
9 | 4 | 17 | 3924 | 768 | 2763 | 263 | 0 | 79 | 18 | 0 | 2 | 0 | 0 | 31 | 3924
9 | 4 | 18 | 3885 | 768 | 2716 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3885
9 | 4 | 19 | 3725 | 768 | 2564 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 49 | 3725
9 | 4 | 20 | 3551 | 768 | 2382 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3551
9 | 4 | 21 | 3374 | 768 | 2205 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3374
9 | 4 | 22 | 3230 | 768 | 2062 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3230
9 | 4 | 23 | 3056 | 768 | 1901 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3056
9 | 5 | 0 | 2858 | 768 | 1677 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 86 | 2858
9 | 5 | 1 | 2723 | 768 | 1537 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 90 | 2723
9 | 5 | 2 | 2655 | 768 | 1474 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 86 | 2655
9 | 5 | 3 | 2633 | 768 | 1466 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 72 | 2633
9 | 5 | 4 | 2638 | 768 | 1482 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75 | 2638
9 | 5 | 5 | 2717 | 768 | 1550 | 228 | 0 | 79 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 76 | 2717
9 | 5 | 6 | 2893 | 768 | 1693 | 233 | 0 | 79 | 17 | 0 | 8 | 0 | 0 | 95 | 2893
9 | 5 | 7 | 3208 | 768 | 2004 | 233 | 0 | 79 | 37 | 0 | 9 | 0 | 0 | 78 | 3208
9 | 5 | 8 | 3588 | 768 | 2370 | 206 | 0 | 79 | 62 | 0 | 10 | 0 | 0 | 93 | 3588
9 | 5 | 9 | 3863 | 768 | 2604 | 206 | 0 | 79 | 71 | 0 | 13 | 0 | 0 | 122 | 3863
9 | 5 | 10 | 3901 | 768 | 2622 | 206 | 0 | 79 | 81 | 0 | 12 | 0 | 0 | 133 | 3901
9 | 5 | 11 | 3895 | 768 | 2583 | 206 | 0 | 79 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 160 | 3895
9 | 5 | 12 | 3726 | 768 | 2390 | 206 | 0 | 79 | 93 | 0 | 11 | 0 | 0 | 179 | 3726
9 | 5 | 13 | 3746 | 768 | 1352 | 206 | 0 | 79 | 114 | 0 | 12 | 0 | 1072 | 143 | 3746
9 | 5 | 14 | 3714 | 768 | 2388 | 206 | 0 | 79 | 109 | 0 | 15 | 0 | 0 | 149 | 3714
9 | 5 | 15 | 3608 | 768 | 2329 | 206 | 0 | 79 | 95 | 0 | 15 | 0 | 0 | 116 | 3608
9 | 5 | 16 | 3551 | 768 | 2285 | 233 | 0 | 79 | 115 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3551
9 | 5 | 17 | 3511 | 768 | 2284 | 263 | 0 | 79 | 45 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3511
9 | 5 | 18 | 3497 | 768 | 2313 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3497
9 | 5 | 19 | 3389 | 768 | 2225 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 35 | 3389
9 | 5 | 20 | 3245 | 768 | 2058 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 56 | 3245
9 | 5 | 21 | 3086 | 768 | 1897 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 56 | 3086
9 | 5 | 22 | 2971 | 768 | 1781 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 2971
9 | 5 | 23 | 2829 | 768 | 1648 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 63 | 2829
9 | 6 | 0 | 2658 | 768 | 1415 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 123 | 2658
9 | 6 | 1 | 2525 | 768 | 1264 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 142 | 2525
9 | 6 | 2 | 2459 | 768 | 1184 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 159 | 2459
9 | 6 | 3 | 2433 | 768 | 1183 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 139 | 2433
9 | 6 | 4 | 2427 | 768 | 1212 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 120 | 2427
9 | 6 | 5 | 2424 | 768 | 1159 | 228 | 0 | 79 | 12 | 0 | 17 | 0 | 0 | 161 | 2424
9 | 6 | 6 | 2457 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 257 | 0 | 13 | 0 | -265 | 241 | 2457
9 | 6 | 7 | 2618 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 753 | 0 | 11 | 0 | -848 | 492 | 2618
9 | 6 | 8 | 2922 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1277 | 0 | 9 | 0 | -1117 | 570 | 2922
9 | 6 | 9 | 3226 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1674 | 0 | 7 | 0 | -1111 | 473 | 3226
9 | 6 | 10 | 3419 | 768 | 1158 | 206 | 0 | 79 | 1914 | 0 | 7 | 0 | -1110 | 397 | 3419
9 | 6 | 11 | 3530 | 768 | 1185 | 206 | 0 | 79 | 1965 | 0 | 6 | 0 | -1110 | 431 | 3530
9 | 6 | 12 | 3564 | 768 | 1194 | 206 | 0 | 79 | 1927 | 0 | 4 | 0 | -1110 | 496 | 3564
9 | 6 | 13 | 3594 | 768 | 1200 | 206 | 0 | 79 | 1746 | 0 | 4 | 0 | -1110 | 701 | 3594
9 | 6 | 14 | 3582 | 768 | 1197 | 206 | 0 | 79 | 1414 | 0 | 3 | 0 | -830 | 745 | 3582
9 | 6 | 15 | 3571 | 768 | 1129 | 206 | 0 | 79 | 958 | 0 | 3 | 0 | 22 | 406 | 3571
9 | 6 | 16 | 3541 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 441 | 0 | 2 | 0 | 656 | 232 | 3541
9 | 6 | 17 | 3441 | 768 | 1134 | 263 | 0 | 79 | 78 | 0 | 2 | 0 | 1060 | 57 | 3441
9 | 6 | 18 | 3406 | 768 | 2239 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 55 | 3406
9 | 6 | 19 | 3294 | 768 | 1517 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 609 | 55 | 3294
9 | 6 | 20 | 3161 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 862 | 56 | 3161
9 | 6 | 21 | 3018 | 768 | 1834 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 69 | 3018
9 | 6 | 22 | 2899 | 768 | 1670 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 112 | 2899
9 | 6 | 23 | 2767 | 768 | 1130 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 368 | 161 | 2767
9 | 7 | 0 | 2598 | 768 | 1296 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 195 | 2598
9 | 7 | 1 | 2463 | 768 | 1136 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 220 | 2463
9 | 7 | 2 | 2387 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 149 | 2387
9 | 7 | 3 | 2368 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 130 | 2368
9 | 7 | 4 | 2374 | 768 | 1130 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 151 | 2374
9 | 7 | 5 | 2374 | 768 | 1129 | 228 | 0 | 79 | 12 | 0 | 18 | 0 | 0 | 140 | 2374
9 | 7 | 6 | 2416 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 236 | 0 | 16 | 0 | -428 | 382 | 2416
9 | 7 | 7 | 2603 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 714 | 0 | 14 | 0 | -907 | 572 | 2603
9 | 7 | 8 | 2899 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1197 | 0 | 9 | 0 | -1118 | 627 | 2899
9 | 7 | 9 | 3175 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1537 | 0 | 6 | 0 | -1112 | 561 | 3175
9 | 7 | 10 | 3364 | 768 | 1143 | 206 | 0 | 79 | 1791 | 0 | 8 | 0 | -1110 | 479 | 3364
9 | 7 | 11 | 3483 | 768 | 1173 | 206 | 0 | 79 | 1906 | 0 | 8 | 0 | -1110 | 453 | 3483
9 | 7 | 12 | 3566 | 768 | 1194 | 206 | 0 | 79 | 1884 | 0 | 9 | 0 | -1110 | 536 | 3566
9 | 7 | 13 | 3592 | 768 | 1200 | 206 | 0 | 79 | 1677 | 0 | 11 | 0 | -1110 | 761 | 3592
9 | 7 | 14 | 3595 | 768 | 1201 | 206 | 0 | 79 | 1332 | 0 | 12 | 0 | -479 | 476 | 3595
9 | 7 | 15 | 3589 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 909 | 0 | 12 | 0 | 22 | 463 | 3589
9 | 7 | 16 | 3606 | 768 | 1793 | 233 | 0 | 79 | 432 | 0 | 10 | 0 | 0 | 291 | 3606
9 | 7 | 17 | 3578 | 768 | 2205 | 263 | 0 | 79 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 178 | 3578
9 | 7 | 18 | 3579 | 768 | 2318 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 141 | 3579
9 | 7 | 19 | 3487 | 768 | 2253 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 114 | 3487
9 | 7 | 20 | 3367 | 768 | 2144 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 103 | 3367
9 | 7 | 21 | 3212 | 768 | 1963 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 129 | 3212
9 | 7 | 22 | 3037 | 768 | 1754 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 165 | 3037
9 | 7 | 23 | 2887 | 768 | 1597 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 185 | 2887
9 | 8 | 0 | 2704 | 768 | 1474 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 131 | 2704
9 | 8 | 1 | 2560 | 768 | 1340 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 121 | 2560
9 | 8 | 2 | 2498 | 768 | 1289 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 110 | 2498
9 | 8 | 3 | 2492 | 768 | 1311 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 83 | 2492
9 | 8 | 4 | 2519 | 768 | 1378 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 2519
9 | 8 | 5 | 2596 | 768 | 1444 | 228 | 0 | 79 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 2596
9 | 8 | 6 | 2817 | 768 | 1395 | 233 | 0 | 79 | 218 | 0 | 8 | 0 | 0 | 116 | 2817
9 | 8 | 7 | 3245 | 768 | 1344 | 233 | 0 | 79 | 647 | 0 | 6 | 0 | 0 | 168 | 3245
9 | 8 | 8 | 3796 | 768 | 1362 | 206 | 0 | 79 | 1122 | 0 | 6 | 0 | 7 | 246 | 3796
9 | 8 | 9 | 4275 | 768 | 1285 | 206 | 0 | 79 | 1573 | 0 | 4 | 0 | 23 | 337 | 4275
9 | 8 | 10 | 4528 | 768 | 1213 | 206 | 0 | 79 | 1805 | 0 | 4 | 0 | 34 | 419 | 4528
9 | 8 | 11 | 4682 | 768 | 1315 | 206 | 0 | 79 | 1804 | 0 | 3 | 0 | 29 | 478 | 4682
9 | 8 | 12 | 4661 | 768 | 1380 | 206 | 0 | 79 | 1685 | 0 | 3 | 0 | 23 | 517 | 4661
9 | 8 | 13 | 4812 | 768 | 1770 | 206 | 0 | 79 | 1520 | 0 | 3 | 0 | 0 | 466 | 4812
9 | 8 | 14 | 4821 | 768 | 2142 | 206 | 0 | 79 | 1213 | 0 | 2 | 0 | 0 | 411 | 4821
9 | 8 | 15 | 4807 | 768 | 2736 | 206 | 0 | 79 | 811 | 0 | 2 | 0 | 0 | 205 | 4807
9 | 8 | 16 | 4730 | 768 | 2157 | 233 | 0 | 79 | 356 | 0 | 1 | 0 | 1079 | 57 | 4730
9 | 8 | 17 | 4464 | 768 | 2324 | 263 | 0 | 79 | 57 | 0 | 2 | 0 | 914 | 57 | 4464
9 | 8 | 18 | 4307 | 768 | 3138 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 4307
9 | 8 | 19 | 4103 | 768 | 2941 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50 | 4103
9 | 8 | 20 | 3892 | 768 | 1645 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1079 | 56 | 3892
9 | 8 | 21 | 3674 | 768 | 2506 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 | 3674
9 | 8 | 22 | 3479 | 768 | 2311 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3479
9 | 8 | 23 | 3269 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 983 | 57 | 3269
9 | 9 | 0 | 3028 | 768 | 1678 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 201 | 57 | 3028
9 | 9 | 1 | 2859 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 578 | 60 | 2859
9 | 9 | 2 | 2773 | 768 | 1620 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 62 | 2773
9 | 9 | 3 | 2752 | 768 | 1604 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 2752
9 | 9 | 4 | 2757 | 768 | 1623 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 2757
9 | 9 | 5 | 2828 | 768 | 1685 | 228 | 0 | 79 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 2828
9 | 9 | 6 | 3012 | 768 | 1660 | 233 | 0 | 79 | 150 | 0 | 1 | 0 | 0 | 121 | 3012
9 | 9 | 7 | 3390 | 768 | 1579 | 233 | 0 | 79 | 508 | 0 | 2 | 0 | 0 | 221 | 3390
9 | 9 | 8 | 3868 | 768 | 1595 | 206 | 0 | 79 | 912 | 0 | 2 | 0 | 0 | 306 | 3868
9 | 9 | 9 | 4286 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1305 | 0 | 2 | 0 | 411 | 385 | 4286
9 | 9 | 10 | 4522 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1556 | 0 | 2 | 0 | 264 | 517 | 4522
9 | 9 | 11 | 4633 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1599 | 0 | 2 | 0 | 296 | 552 | 4633
9 | 9 | 12 | 4607 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1556 | 0 | 2 | 0 | 297 | 568 | 4607
9 | 9 | 13 | 4721 | 768 | 1770 | 206 | 0 | 79 | 1383 | 0 | 3 | 0 | 0 | 512 | 4721
9 | 9 | 14 | 4757 | 768 | 2199 | 206 | 0 | 79 | 1158 | 0 | 3 | 0 | 0 | 344 | 4757
9 | 9 | 15 | 4750 | 768 | 2790 | 206 | 0 | 79 | 795 | 0 | 2 | 0 | 0 | 110 | 4750
9 | 9 | 16 | 4690 | 768 | 3188 | 233 | 0 | 79 | 362 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4690
9 | 9 | 17 | 4449 | 768 | 3219 | 263 | 0 | 79 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4449
9 | 9 | 18 | 4318 | 768 | 3147 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4318
9 | 9 | 19 | 4115 | 768 | 2944 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4115
9 | 9 | 20 | 3904 | 768 | 2733 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3904
9 | 9 | 21 | 3676 | 768 | 2505 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3676
9 | 9 | 22 | 3487 | 768 | 2317 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3487
9 | 9 | 23 | 3261 | 768 | 2104 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3261
9 | 10 | 0 | 3015 | 768 | 1863 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3015
9 | 10 | 1 | 2846 | 768 | 1679 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 73 | 2846
9 | 10 | 2 | 2758 | 768 | 1588 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 76 | 2758
9 | 10 | 3 | 2734 | 768 | 1583 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 2734
9 | 10 | 4 | 2741 | 768 | 1606 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 2741
9 | 10 | 5 | 2815 | 768 | 1672 | 228 | 0 | 79 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 2815
9 | 10 | 6 | 3024 | 768 | 1686 | 233 | 0 | 79 | 143 | 0 | 3 | 0 | 0 | 112 | 3024
9 | 10 | 7 | 3479 | 768 | 1700 | 233 | 0 | 79 | 442 | 0 | 3 | 0 | 0 | 254 | 3479
9 | 10 | 8 | 4016 | 768 | 1897 | 206 | 0 | 79 | 701 | 0 | 3 | 0 | 0 | 362 | 4016
9 | 10 | 9 | 4359 | 768 | 1989 | 206 | 0 | 79 | 870 | 0 | 4 | 0 | 0 | 443 | 4359
9 | 10 | 10 | 4456 | 768 | 1936 | 206 | 0 | 79 | 1026 | 0 | 6 | 0 | 0 | 435 | 4456
9 | 10 | 11 | 4527 | 768 | 1773 | 206 | 0 | 79 | 1234 | 0 | 8 | 0 | 0 | 459 | 4527
9 | 10 | 12 | 4448 | 768 | 1652 | 206 | 0 | 79 | 1251 | 0 | 7 | 0 | 0 | 485 | 4448
9 | 10 | 13 | 4497 | 768 | 2020 | 206 | 0 | 79 | 1079 | 0 | 7 | 0 | 0 | 338 | 4497
9 | 10 | 14 | 4488 | 768 | 2484 | 206 | 0 | 79 | 816 | 0 | 7 | 0 | 0 | 128 | 4488
9 | 10 | 15 | 4421 | 768 | 2814 | 206 | 0 | 79 | 492 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4421
9 | 10 | 16 | 4339 | 768 | 2992 | 233 | 0 | 79 | 204 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4339
9 | 10 | 17 | 4119 | 768 | 2914 | 263 | 0 | 79 | 31 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4119
9 | 10 | 18 | 4043 | 768 | 2868 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4043
9 | 10 | 19 | 3881 | 768 | 2725 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 39 | 3881
9 | 10 | 20 | 3700 | 768 | 2532 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 52 | 3700
9 | 10 | 21 | 3514 | 768 | 2347 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 53 | 3514
9 | 10 | 22 | 3359 | 768 | 2177 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 69 | 3359
9 | 10 | 23 | 3174 | 768 | 1996 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 77 | 3174
9 | 11 | 0 | 2951 | 768 | 1752 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 101 | 2951
9 | 11 | 1 | 2795 | 768 | 1613 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 82 | 2795
9 | 11 | 2 | 2729 | 768 | 1546 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 83 | 2729
9 | 11 | 3 | 2706 | 768 | 1549 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 2706
9 | 11 | 4 | 2713 | 768 | 1571 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 2713
9 | 11 | 5 | 2767 | 768 | 1619 | 228 | 0 | 79 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 2767
9 | 11 | 6 | 2944 | 768 | 1669 | 233 | 0 | 79 | 114 | 0 | 8 | 0 | 0 | 73 | 2944
9 | 11 | 7 | 3308 | 768 | 1744 | 233 | 0 | 79 | 360 | 0 | 6 | 0 | 0 | 118 | 3308
9 | 11 | 8 | 3827 | 768 | 1909 | 206 | 0 | 79 | 692 | 0 | 5 | 0 | 0 | 168 | 3827
9 | 11 | 9 | 4234 | 768 | 1939 | 206 | 0 | 79 | 980 | 0 | 5 | 0 | 0 | 257 | 4234
9 | 11 | 10 | 4390 | 768 | 1675 | 206 | 0 | 79 | 1246 | 0 | 4 | 0 | 0 | 412 | 4390
9 | 11 | 11 | 4462 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1368 | 0 | 5 | 0 | 368 | 537 | 4462
9 | 11 | 12 | 4427 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1382 | 0 | 6 | 0 | 299 | 557 | 4427
9 | 11 | 13 | 4510 | 768 | 1869 | 206 | 0 | 79 | 1187 | 0 | 7 | 0 | 0 | 394 | 4510
9 | 11 | 14 | 4394 | 768 | 2297 | 206 | 0 | 79 | 786 | 0 | 7 | 0 | 0 | 251 | 4394
9 | 11 | 15 | 4103 | 768 | 2602 | 206 | 0 | 79 | 316 | 0 | 7 | 0 | 0 | 125 | 4103
9 | 11 | 16 | 3977 | 768 | 2733 | 233 | 0 | 79 | 101 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3977
9 | 11 | 17 | 3842 | 768 | 2681 | 263 | 0 | 79 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 27 | 3842
9 | 11 | 18 | 3773 | 768 | 2631 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 24 | 3773
9 | 11 | 19 | 3613 | 768 | 2462 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 32 | 3613
9 | 11 | 20 | 3452 | 768 | 2283 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 48 | 3452
9 | 11 | 21 | 3272 | 768 | 2096 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 53 | 3272
9 | 11 | 22 | 3110 | 768 | 1935 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 53 | 3110
9 | 11 | 23 | 2945 | 768 | 1782 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 2945
9 | 12 | 0 | 2755 | 768 | 1573 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 83 | 2755
9 | 12 | 1 | 2611 | 768 | 1416 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 96 | 2611
9 | 12 | 2 | 2536 | 768 | 1336 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 101 | 2536
9 | 12 | 3 | 2525 | 768 | 1316 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 109 | 2525
9 | 12 | 4 | 2530 | 768 | 1331 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 114 | 2530
9 | 12 | 5 | 2587 | 768 | 1364 | 228 | 0 | 79 | 7 | 0 | 11 | 0 | 0 | 130 | 2587
9 | 12 | 6 | 2742 | 768 | 1295 | 233 | 0 | 79 | 130 | 0 | 12 | 0 | 0 | 225 | 2742
9 | 12 | 7 | 3016 | 768 | 1301 | 233 | 0 | 79 | 312 | 0 | 13 | 0 | 0 | 310 | 3016
9 | 12 | 8 | 3370 | 768 | 1424 | 206 | 0 | 79 | 500 | 0 | 12 | 0 | 0 | 381 | 3370
9 | 12 | 9 | 3673 | 768 | 1524 | 206 | 0 | 79 | 641 | 0 | 12 | 0 | 0 | 443 | 3673
9 | 12 | 10 | 3792 | 768 | 1494 | 206 | 0 | 79 | 728 | 0 | 11 | 0 | 0 | 506 | 3792
9 | 12 | 11 | 3806 | 768 | 1595 | 206 | 0 | 79 | 644 | 0 | 10 | 0 | 0 | 504 | 3806
9 | 12 | 12 | 3682 | 768 | 1574 | 206 | 0 | 79 | 539 | 0 | 10 | 0 | 0 | 506 | 3682
9 | 12 | 13 | 3792 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 456 | 0 | 11 | 0 | 732 | 410 | 3792
9 | 12 | 14 | 3766 | 768 | 2063 | 206 | 0 | 79 | 335 | 0 | 11 | 0 | 0 | 304 | 3766
9 | 12 | 15 | 3753 | 768 | 2251 | 206 | 0 | 79 | 250 | 0 | 11 | 0 | 0 | 188 | 3753
9 | 12 | 16 | 3718 | 768 | 2457 | 233 | 0 | 79 | 115 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3718
9 | 12 | 17 | 3598 | 768 | 2423 | 263 | 0 | 79 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 39 | 3598
9 | 12 | 18 | 3538 | 768 | 2380 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 41 | 3538
9 | 12 | 19 | 3405 | 768 | 2231 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3405
9 | 12 | 20 | 3253 | 768 | 2063 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 73 | 3253
9 | 12 | 21 | 3080 | 768 | 1856 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 107 | 3080
9 | 12 | 22 | 2973 | 768 | 1728 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 130 | 2973
9 | 12 | 23 | 2843 | 768 | 1579 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 161 | 2843
9 | 13 | 0 | 2671 | 768 | 1376 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 199 | 2671
9 | 13 | 1 | 2547 | 768 | 1235 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 217 | 2547
9 | 13 | 2 | 2486 | 768 | 1164 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 228 | 2486
9 | 13 | 3 | 2474 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 17 | 232 | 2474
9 | 13 | 4 | 2472 | 768 | 1130 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 29 | 234 | 2472
9 | 13 | 5 | 2484 | 768 | 1130 | 228 | 0 | 79 | 6 | 0 | 5 | 0 | 32 | 236 | 2484
9 | 13 | 6 | 2504 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 76 | 0 | 4 | 0 | 0 | 214 | 2504
9 | 13 | 7 | 2660 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 212 | 0 | 6 | 0 | -137 | 369 | 2660
9 | 13 | 8 | 2871 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 309 | 0 | 6 | 0 | -12 | 384 | 2871
9 | 13 | 9 | 3055 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 438 | 0 | 6 | 0 | -11 | 439 | 3055
9 | 13 | 10 | 3200 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 600 | 0 | 7 | 0 | -14 | 424 | 3200
9 | 13 | 11 | 3239 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 578 | 0 | 7 | 0 | -15 | 485 | 3239
9 | 13 | 12 | 3265 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 606 | 0 | 8 | 0 | -16 | 483 | 3265
9 | 13 | 13 | 3286 | 768 | 1129 | 206 | 0 | 79 | 508 | 0 | 9 | 0 | 165 | 422 | 3286
9 | 13 | 14 | 3279 | 768 | 1445 | 206 | 0 | 79 | 405 | 0 | 11 | 0 | 0 | 365 | 3279
9 | 13 | 15 | 3259 | 768 | 1489 | 206 | 0 | 79 | 294 | 0 | 12 | 0 | 0 | 411 | 3259
9 | 13 | 16 | 3254 | 768 | 1627 | 233 | 0 | 79 | 150 | 0 | 12 | 0 | 0 | 385 | 3254
9 | 13 | 17 | 3254 | 768 | 1763 | 263 | 0 | 79 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | 346 | 3254
9 | 13 | 18 | 3271 | 768 | 1807 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 333 | 3271
9 | 13 | 19 | 3200 | 768 | 1721 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 345 | 3200
9 | 13 | 20 | 3097 | 768 | 1595 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 367 | 3097
9 | 13 | 21 | 2979 | 768 | 1436 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 405 | 2979
9 | 13 | 22 | 2886 | 768 | 1334 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 420 | 2886
9 | 13 | 23 | 2773 | 768 | 1216 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 435 | 2773
9 | 14 | 0 | 2614 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | -3 | 369 | 2614
9 | 14 | 1 | 2484 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | -197 | 433 | 2484
9 | 14 | 2 | 2438 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | -248 | 439 | 2438
9 | 14 | 3 | 2429 | 768 | 1129 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | -202 | 387 | 2429
9 | 14 | 4 | 2434 | 768 | 1130 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | -119 | 324 | 2434
9 | 14 | 5 | 2464 | 768 | 1131 | 228 | 0 | 79 | 5 | 0 | 23 | 0 | -90 | 320 | 2464
9 | 14 | 6 | 2496 | 768 | 1132 | 233 | 0 | 79 | 66 | 0 | 22 | 0 | -290 | 486 | 2496
9 | 14 | 7 | 2645 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 211 | 0 | 19 | 0 | -539 | 743 | 2645
9 | 14 | 8 | 2769 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 439 | 0 | 17 | 0 | -701 | 830 | 2769
9 | 14 | 9 | 2975 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 907 | 0 | 17 | 0 | -962 | 830 | 2975
9 | 14 | 10 | 3170 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1244 | 0 | 20 | 0 | -1108 | 830 | 3170
9 | 14 | 11 | 3370 | 768 | 1145 | 206 | 0 | 79 | 1330 | 0 | 19 | 0 | -1007 | 830 | 3370
9 | 14 | 12 | 3408 | 768 | 1155 | 206 | 0 | 79 | 1072 | 0 | 19 | 0 | -721 | 830 | 3408
9 | 14 | 13 | 3389 | 768 | 1150 | 206 | 0 | 79 | 767 | 0 | 18 | 0 | -429 | 830 | 3389
9 | 14 | 14 | 3348 | 768 | 1139 | 206 | 0 | 79 | 565 | 0 | 17 | 0 | -219 | 793 | 3348
9 | 14 | 15 | 3352 | 768 | 1266 | 206 | 0 | 79 | 441 | 0 | 11 | 0 | 6 | 575 | 3352
9 | 14 | 16 | 3440 | 768 | 1775 | 233 | 0 | 79 | 229 | 0 | 8 | 0 | 0 | 348 | 3440
9 | 14 | 17 | 3480 | 768 | 2194 | 263 | 0 | 79 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 137 | 3480
9 | 14 | 18 | 3540 | 768 | 2352 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 72 | 3540
9 | 14 | 19 | 3469 | 768 | 2293 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 62 | 3469
9 | 14 | 20 | 3336 | 768 | 2151 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 71 | 3336
9 | 14 | 21 | 3186 | 768 | 1985 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 87 | 3186
9 | 14 | 22 | 3025 | 768 | 1796 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 116 | 3025
9 | 14 | 23 | 2873 | 768 | 1638 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 136 | 2873
9 | 15 | 0 | 2694 | 768 | 1465 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 134 | 2694
9 | 15 | 1 | 2541 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 157 | 159 | 2541
9 | 15 | 2 | 2466 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 85 | 156 | 2466
9 | 15 | 3 | 2451 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 87 | 139 | 2451
9 | 15 | 4 | 2456 | 768 | 1129 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 117 | 131 | 2456
9 | 15 | 5 | 2491 | 768 | 1263 | 228 | 0 | 79 | 6 | 0 | 3 | 0 | 0 | 144 | 2491
9 | 15 | 6 | 2540 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 104 | 0 | 3 | 0 | 1 | 222 | 2540
9 | 15 | 7 | 2743 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 398 | 0 | 3 | 0 | -208 | 339 | 2743
9 | 15 | 8 | 3005 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 664 | 0 | 3 | 0 | -258 | 412 | 3005
9 | 15 | 9 | 3221 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 896 | 0 | 3 | 0 | -334 | 472 | 3221
9 | 15 | 10 | 3402 | 768 | 1154 | 206 | 0 | 79 | 1154 | 0 | 3 | 0 | -565 | 603 | 3402
9 | 15 | 11 | 3490 | 768 | 1376 | 206 | 0 | 79 | 1159 | 0 | 3 | 0 | 0 | -101 | 3490
9 | 15 | 12 | 3511 | 768 | 1180 | 206 | 0 | 79 | 1156 | 0 | 3 | 0 | -623 | 742 | 3511
9 | 15 | 13 | 3550 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1059 | 0 | 3 | 0 | 21 | 284 | 3550
9 | 15 | 14 | 3541 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 822 | 0 | 3 | 0 | 21 | 512 | 3541
9 | 15 | 15 | 3568 | 768 | 1503 | 206 | 0 | 79 | 582 | 0 | 2 | 0 | 0 | 428 | 3568
9 | 15 | 16 | 3576 | 768 | 2103 | 233 | 0 | 79 | 232 | 0 | 1 | 0 | 0 | 160 | 3576
9 | 15 | 17 | 3588 | 768 | 2392 | 263 | 0 | 79 | 28 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 3588
9 | 15 | 18 | 3611 | 768 | 1364 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1076 | 57 | 3611
9 | 15 | 19 | 3522 | 768 | 1290 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1059 | 57 | 3522
9 | 15 | 20 | 3396 | 768 | 2184 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 94 | 3396
9 | 15 | 21 | 3254 | 768 | 2017 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 117 | 3254
9 | 15 | 22 | 3091 | 768 | 1838 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 134 | 3091
9 | 15 | 23 | 2937 | 768 | 1664 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 167 | 2937
9 | 16 | 0 | 2744 | 768 | 1380 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 267 | 2744
9 | 16 | 1 | 2611 | 768 | 1273 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 242 | 2611
9 | 16 | 2 | 2548 | 768 | 1129 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 39 | 284 | 2548
9 | 16 | 3 | 2539 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 60 | 255 | 2539
9 | 16 | 4 | 2560 | 768 | 1249 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 232 | 2560
9 | 16 | 5 | 2638 | 768 | 1327 | 228 | 0 | 79 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 228 | 2638
9 | 16 | 6 | 2818 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 152 | 0 | 2 | 0 | 59 | 394 | 2818
9 | 16 | 7 | 3164 | 768 | 1129 | 233 | 0 | 79 | 523 | 0 | 2 | 0 | 14 | 416 | 3164
9 | 16 | 8 | 3638 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 962 | 0 | 2 | 0 | 23 | 468 | 3638
9 | 16 | 9 | 4054 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1328 | 0 | 2 | 0 | 31 | 509 | 4054
9 | 16 | 10 | 4284 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1591 | 0 | 2 | 0 | 36 | 472 | 4284
9 | 16 | 11 | 4428 | 768 | 1129 | 206 | 0 | 79 | 1666 | 0 | 2 | 0 | 39 | 539 | 4428
9 | 16 | 12 | 4430 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1659 | 0 | 2 | 0 | 39 | 547 | 4430
9 | 16 | 13 | 4579 | 768 | 1162 | 206 | 0 | 79 | 1520 | 0 | 2 | 0 | 39 | 803 | 4579
9 | 16 | 14 | 4606 | 768 | 1718 | 206 | 0 | 79 | 1220 | 0 | 2 | 0 | 0 | 613 | 4606
9 | 16 | 15 | 4545 | 768 | 2293 | 206 | 0 | 79 | 791 | 0 | 2 | 0 | 0 | 406 | 4545
9 | 16 | 16 | 4442 | 768 | 2924 | 233 | 0 | 79 | 324 | 0 | 2 | 0 | 0 | 112 | 4442
9 | 16 | 17 | 4203 | 768 | 2994 | 263 | 0 | 79 | 39 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4203
9 | 16 | 18 | 4089 | 768 | 2913 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 4089
9 | 16 | 19 | 3897 | 768 | 2718 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3897
9 | 16 | 20 | 3693 | 768 | 2512 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3693
9 | 16 | 21 | 3500 | 768 | 2290 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 81 | 3500
9 | 16 | 22 | 3327 | 768 | 2120 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 78 | 3327
9 | 16 | 23 | 3131 | 768 | 1130 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 770 | 116 | 3131
9 | 17 | 0 | 2903 | 768 | 1646 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 146 | 2903
9 | 17 | 1 | 2742 | 768 | 1411 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 220 | 2742
9 | 17 | 2 | 2660 | 768 | 1309 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 241 | 2660
9 | 17 | 3 | 2638 | 768 | 1289 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 239 | 2638
9 | 17 | 4 | 2643 | 768 | 1278 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 270 | 2643
9 | 17 | 5 | 2704 | 768 | 1322 | 228 | 0 | 79 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 282 | 2704
9 | 17 | 6 | 2888 | 768 | 1281 | 233 | 0 | 79 | 186 | 0 | 14 | 0 | 0 | 327 | 2888
9 | 17 | 7 | 3312 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 620 | 0 | 13 | 0 | 17 | 452 | 3312
9 | 17 | 8 | 3859 | 768 | 1132 | 206 | 0 | 79 | 1081 | 0 | 13 | 0 | 27 | 553 | 3859
9 | 17 | 9 | 4288 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1475 | 0 | 13 | 0 | 36 | 580 | 4288
9 | 17 | 10 | 4506 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1783 | 0 | 14 | 0 | 40 | 485 | 4506
9 | 17 | 11 | 4663 | 768 | 1129 | 206 | 0 | 79 | 1924 | 0 | 15 | 0 | 44 | 498 | 4663
9 | 17 | 12 | 4678 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1848 | 0 | 16 | 0 | 44 | 587 | 4678
9 | 17 | 13 | 4830 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1611 | 0 | 16 | 0 | 437 | 582 | 4830
9 | 17 | 14 | 4863 | 768 | 1970 | 206 | 0 | 79 | 1250 | 0 | 15 | 0 | 0 | 575 | 4863
9 | 17 | 15 | 4817 | 768 | 2580 | 206 | 0 | 79 | 796 | 0 | 13 | 0 | 0 | 375 | 4817
9 | 17 | 16 | 4741 | 768 | 3091 | 233 | 0 | 79 | 327 | 0 | 13 | 0 | 0 | 230 | 4741
9 | 17 | 17 | 4499 | 768 | 2209 | 263 | 0 | 79 | 37 | 0 | 14 | 0 | 1069 | 60 | 4499
9 | 17 | 18 | 4377 | 768 | 3194 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 4377
9 | 17 | 19 | 4174 | 768 | 2986 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 4174
9 | 17 | 20 | 3945 | 768 | 2744 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 72 | 3945
9 | 17 | 21 | 3725 | 768 | 2519 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 76 | 3725
9 | 17 | 22 | 3521 | 768 | 1222 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1066 | 104 | 3521
9 | 17 | 23 | 3298 | 768 | 2078 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 106 | 3298
9 | 18 | 0 | 3031 | 768 | 1816 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 110 | 3031
9 | 18 | 1 | 2847 | 768 | 1672 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 73 | 2847
9 | 18 | 2 | 2755 | 768 | 1571 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 84 | 2755
9 | 18 | 3 | 2717 | 768 | 1521 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 99 | 2717
9 | 18 | 4 | 2717 | 768 | 1501 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 135 | 2717
9 | 18 | 5 | 2778 | 768 | 1568 | 228 | 0 | 79 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 124 | 2778
9 | 18 | 6 | 2956 | 768 | 1553 | 233 | 0 | 79 | 194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 124 | 2956
9 | 18 | 7 | 3396 | 768 | 1540 | 233 | 0 | 79 | 630 | 0 | 6 | 0 | 0 | 140 | 3396
9 | 18 | 8 | 3988 | 768 | 1635 | 206 | 0 | 79 | 1092 | 0 | 7 | 0 | 0 | 201 | 3988
9 | 18 | 9 | 4429 | 768 | 1819 | 206 | 0 | 79 | 1365 | 0 | 9 | 0 | 0 | 183 | 4429
9 | 18 | 10 | 4586 | 768 | 1825 | 206 | 0 | 79 | 1449 | 0 | 11 | 0 | 0 | 248 | 4586
9 | 18 | 11 | 4629 | 768 | 1928 | 206 | 0 | 79 | 1339 | 0 | 12 | 0 | 0 | 297 | 4629
9 | 18 | 12 | 4559 | 768 | 1838 | 206 | 0 | 79 | 1168 | 0 | 12 | 0 | 0 | 488 | 4559
9 | 18 | 13 | 4652 | 768 | 2136 | 206 | 0 | 79 | 888 | 0 | 16 | 0 | 0 | 559 | 4652
9 | 18 | 14 | 4507 | 768 | 2442 | 206 | 0 | 79 | 553 | 0 | 24 | 0 | 0 | 435 | 4507
9 | 18 | 15 | 4194 | 768 | 2512 | 206 | 0 | 79 | 290 | 0 | 20 | 0 | 0 | 319 | 4194
9 | 18 | 16 | 4102 | 768 | 2639 | 233 | 0 | 79 | 161 | 0 | 17 | 0 | 0 | 205 | 4102
9 | 18 | 17 | 3947 | 768 | 2687 | 263 | 0 | 79 | 23 | 0 | 18 | 0 | 0 | 109 | 3947
9 | 18 | 18 | 3869 | 768 | 2615 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 124 | 3869
9 | 18 | 19 | 3694 | 768 | 2454 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 109 | 3694
9 | 18 | 20 | 3496 | 768 | 2262 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 102 | 3496
9 | 18 | 21 | 3287 | 768 | 2074 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 79 | 3287
9 | 18 | 22 | 3096 | 768 | 1877 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 84 | 3096
9 | 18 | 23 | 2910 | 768 | 1654 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 137 | 2910
9 | 19 | 0 | 2699 | 768 | 1447 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 144 | 2699
9 | 19 | 1 | 2544 | 768 | 1286 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 149 | 2544
9 | 19 | 2 | 2466 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 75 | 152 | 2466
9 | 19 | 3 | 2436 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 68 | 131 | 2436
9 | 19 | 4 | 2442 | 768 | 1130 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 115 | 105 | 2442
9 | 19 | 5 | 2493 | 768 | 1238 | 228 | 0 | 79 | 4 | 0 | 17 | 0 | 0 | 159 | 2493
9 | 19 | 6 | 2584 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 48 | 0 | 16 | 0 | 2 | 308 | 2584
9 | 19 | 7 | 2771 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 171 | 0 | 17 | 0 | 6 | 367 | 2771
9 | 19 | 8 | 3044 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 405 | 0 | 17 | 0 | -228 | 667 | 3044
9 | 19 | 9 | 3235 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 680 | 0 | 14 | 0 | -473 | 830 | 3235
9 | 19 | 10 | 3331 | 768 | 1135 | 206 | 0 | 79 | 1029 | 0 | 14 | 0 | -730 | 830 | 3331
9 | 19 | 11 | 3379 | 768 | 1148 | 206 | 0 | 79 | 1169 | 0 | 13 | 0 | -834 | 830 | 3379
9 | 19 | 12 | 3317 | 768 | 1132 | 206 | 0 | 79 | 1214 | 0 | 13 | 0 | -925 | 830 | 3317
9 | 19 | 13 | 3479 | 768 | 1172 | 206 | 0 | 79 | 1140 | 0 | 13 | 0 | -729 | 830 | 3479
9 | 19 | 14 | 3479 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 821 | 0 | 13 | 0 | 20 | 442 | 3479
9 | 19 | 15 | 3459 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 498 | 0 | 13 | 0 | 342 | 423 | 3459
9 | 19 | 16 | 3421 | 768 | 1985 | 233 | 0 | 79 | 185 | 0 | 12 | 0 | 0 | 159 | 3421
9 | 19 | 17 | 3322 | 768 | 2128 | 263 | 0 | 79 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3322
9 | 19 | 18 | 3274 | 768 | 1521 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 573 | 57 | 3274
9 | 19 | 19 | 3151 | 768 | 1971 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3151
9 | 19 | 20 | 3023 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 710 | 61 | 3023
9 | 19 | 21 | 2883 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 511 | 120 | 2883
9 | 19 | 22 | 2775 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 357 | 167 | 2775
9 | 19 | 23 | 2653 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 231 | 184 | 2653
9 | 20 | 0 | 2493 | 768 | 1135 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 258 | 2493
9 | 20 | 1 | 2380 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 150 | 2380
9 | 20 | 2 | 2325 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 95 | 2325
9 | 20 | 3 | 2323 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 94 | 2323
9 | 20 | 4 | 2330 | 768 | 1130 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 116 | 2330
9 | 20 | 5 | 2351 | 768 | 1130 | 228 | 0 | 79 | 4 | 0 | 10 | 0 | 0 | 132 | 2351
9 | 20 | 6 | 2360 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 56 | 0 | 11 | 0 | 0 | 83 | 2360
9 | 20 | 7 | 2473 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 239 | 0 | 11 | 0 | -321 | 334 | 2473
9 | 20 | 8 | 2645 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 466 | 0 | 11 | 0 | -326 | 310 | 2645
9 | 20 | 9 | 2815 | 768 | 1129 | 206 | 0 | 79 | 694 | 0 | 12 | 0 | -452 | 379 | 2815
9 | 20 | 10 | 2944 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 850 | 0 | 15 | 0 | -555 | 450 | 2944
9 | 20 | 11 | 3008 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 756 | 0 | 16 | 0 | -396 | 449 | 3008
9 | 20 | 12 | 2983 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 549 | 0 | 16 | 0 | -177 | 411 | 2983
9 | 20 | 13 | 2993 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 456 | 0 | 16 | 0 | -10 | 347 | 2993
9 | 20 | 14 | 2981 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 300 | 0 | 18 | 0 | 24 | 456 | 2981
9 | 20 | 15 | 2981 | 768 | 1129 | 206 | 0 | 79 | 172 | 0 | 20 | 0 | 221 | 386 | 2981
9 | 20 | 16 | 2973 | 768 | 1277 | 233 | 0 | 79 | 59 | 0 | 18 | 0 | 155 | 384 | 2973
9 | 20 | 17 | 2998 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 7 | 0 | 20 | 0 | 336 | 395 | 2998
9 | 20 | 18 | 3016 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 359 | 391 | 3016
9 | 20 | 19 | 2970 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 259 | 440 | 2970
9 | 20 | 20 | 2903 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 182 | 446 | 2903
9 | 20 | 21 | 2794 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 23 | 494 | 2794
9 | 20 | 22 | 2708 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 4 | 428 | 2708
9 | 20 | 23 | 2603 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 2 | 340 | 2603
9 | 21 | 0 | 2456 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 202 | 2456
9 | 21 | 1 | 2344 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | -265 | 356 | 2344
9 | 21 | 2 | 2300 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | -34 | 80 | 2300
9 | 21 | 3 | 2306 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | -2 | 54 | 2306
9 | 21 | 4 | 2322 | 768 | 1131 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | -383 | 465 | 2322
9 | 21 | 5 | 2337 | 768 | 1129 | 228 | 0 | 79 | 4 | 0 | 33 | 0 | -329 | 425 | 2337
9 | 21 | 6 | 2340 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 102 | 0 | 30 | 0 | -70 | 67 | 2340
9 | 21 | 7 | 2413 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 428 | 0 | 29 | 0 | -349 | 95 | 2413
9 | 21 | 8 | 2624 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1072 | 0 | 29 | 0 | -717 | 57 | 2624
9 | 21 | 9 | 2877 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1535 | 0 | 28 | 0 | -996 | 127 | 2877
9 | 21 | 10 | 3061 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1835 | 0 | 27 | 0 | -1115 | 131 | 3061
9 | 21 | 11 | 3194 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1915 | 0 | 22 | 0 | -1099 | 173 | 3194
9 | 21 | 12 | 3286 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1687 | 0 | 26 | 0 | -960 | 350 | 3286
9 | 21 | 13 | 3175 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1168 | 0 | 24 | 0 | -1030 | 830 | 3175
9 | 21 | 14 | 3047 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 734 | 0 | 24 | 0 | -771 | 876 | 3047
9 | 21 | 15 | 3003 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 492 | 0 | 23 | 0 | -437 | 742 | 3003
9 | 21 | 16 | 2981 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 196 | 0 | 25 | 0 | 48 | 502 | 2981
9 | 21 | 17 | 3016 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 16 | 0 | 24 | 0 | 434 | 302 | 3016
9 | 21 | 18 | 3046 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 534 | 246 | 3046
9 | 21 | 19 | 2982 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 481 | 231 | 2982
9 | 21 | 20 | 2868 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 416 | 181 | 2868
9 | 21 | 21 | 2734 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 306 | 160 | 2734
9 | 21 | 22 | 2594 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 159 | 169 | 2594
9 | 21 | 23 | 2465 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 48 | 167 | 2465
9 | 22 | 0 | 2319 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | -39 | 117 | 2319
9 | 22 | 1 | 2208 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | -156 | 123 | 2208
9 | 22 | 2 | 2169 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | -192 | 122 | 2169
9 | 22 | 3 | 2189 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | -146 | 96 | 2189
9 | 22 | 4 | 2221 | 768 | 1130 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | -71 | 69 | 2221
9 | 22 | 5 | 2283 | 768 | 1130 | 228 | 0 | 79 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 2283
9 | 22 | 6 | 2360 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 197 | 0 | 15 | 0 | -377 | 314 | 2360
9 | 22 | 7 | 2557 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 715 | 0 | 15 | 0 | -935 | 551 | 2557
9 | 22 | 8 | 2934 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1223 | 0 | 17 | 0 | -757 | 268 | 2934
9 | 22 | 9 | 3167 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1450 | 0 | 17 | 0 | -787 | 304 | 3167
9 | 22 | 10 | 3271 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1784 | 0 | 17 | 0 | -1110 | 397 | 3271
9 | 22 | 11 | 3365 | 768 | 1144 | 206 | 0 | 79 | 1885 | 0 | 17 | 0 | -1110 | 376 | 3365
9 | 22 | 12 | 3306 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1655 | 0 | 19 | 0 | -846 | 294 | 3306
9 | 22 | 13 | 3287 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1204 | 0 | 17 | 0 | -351 | 233 | 3287
9 | 22 | 14 | 3271 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 899 | 0 | 17 | 0 | -16 | 188 | 3271
9 | 22 | 15 | 3231 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 568 | 0 | 17 | 0 | 72 | 391 | 3231
9 | 22 | 16 | 3222 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 241 | 0 | 16 | 0 | 613 | 142 | 3222
9 | 22 | 17 | 3139 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 20 | 0 | 15 | 0 | 807 | 57 | 3139
9 | 22 | 18 | 3105 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 793 | 57 | 3105
9 | 22 | 19 | 2978 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 666 | 57 | 2978
9 | 22 | 20 | 2852 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 541 | 57 | 2852
9 | 22 | 21 | 2716 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 357 | 106 | 2716
9 | 22 | 22 | 2627 | 768 | 1145 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 212 | 148 | 2627
9 | 22 | 23 | 2522 | 768 | 1130 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 134 | 150 | 2522
9 | 23 | 0 | 2376 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 312 | -167 | 2376
9 | 23 | 1 | 2274 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 141 | -97 | 2274
9 | 23 | 2 | 2227 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 46 | -49 | 2227
9 | 23 | 3 | 2243 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 103 | -89 | 2243
9 | 23 | 4 | 2274 | 768 | 1129 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 204 | -144 | 2274
9 | 23 | 5 | 2300 | 768 | 1131 | 228 | 0 | 79 | 3 | 0 | 10 | 0 | 235 | -154 | 2300
9 | 23 | 6 | 2286 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 162 | 0 | 9 | 0 | -106 | 10 | 2286
9 | 23 | 7 | 2362 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 665 | 0 | 9 | 0 | -765 | 243 | 2362
9 | 23 | 8 | 2614 | 768 | 1129 | 206 | 0 | 79 | 1188 | 0 | 10 | 0 | -1124 | 358 | 2614
9 | 23 | 9 | 2863 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1474 | 0 | 9 | 0 | -1119 | 315 | 2863
9 | 23 | 10 | 2933 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1434 | 0 | 8 | 0 | -1117 | 425 | 2933
9 | 23 | 11 | 2922 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1227 | 0 | 8 | 0 | -1027 | 530 | 2922
9 | 23 | 12 | 2829 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1041 | 0 | 7 | 0 | -933 | 530 | 2829
9 | 23 | 13 | 2844 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 931 | 0 | 7 | 0 | -747 | 469 | 2844
9 | 23 | 14 | 2868 | 768 | 1129 | 206 | 0 | 79 | 825 | 0 | 7 | 0 | -474 | 328 | 2868
9 | 23 | 15 | 2928 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 671 | 0 | 6 | 0 | -69 | 137 | 2928
9 | 23 | 16 | 2945 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 286 | 0 | 7 | 0 | 530 | -88 | 2945
9 | 23 | 17 | 2954 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 23 | 0 | 8 | 0 | 926 | -243 | 2954
9 | 23 | 18 | 2972 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 967 | -244 | 2972
9 | 23 | 19 | 2893 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 876 | -233 | 2893
9 | 23 | 20 | 2799 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 593 | -44 | 2799
9 | 23 | 21 | 2686 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 569 | -133 | 2686
9 | 23 | 22 | 2579 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 455 | -125 | 2579
9 | 23 | 23 | 2468 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 357 | -125 | 2468
9 | 24 | 0 | 2325 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 116 | -18 | 2325
9 | 24 | 1 | 2223 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -5 | 2223
9 | 24 | 2 | 2193 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -6 | -29 | 2193
9 | 24 | 3 | 2210 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -18 | 2210
9 | 24 | 4 | 2248 | 768 | 1130 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 35 | 2248
9 | 24 | 5 | 2300 | 768 | 1130 | 228 | 0 | 79 | 3 | 0 | 8 | 0 | 113 | -29 | 2300
9 | 24 | 6 | 2372 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 203 | 0 | 8 | 0 | -137 | 87 | 2372
9 | 24 | 7 | 2556 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 714 | 0 | 8 | 0 | -862 | 485 | 2556
9 | 24 | 8 | 2877 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1237 | 0 | 9 | 0 | -1118 | 566 | 2877
9 | 24 | 9 | 3176 | 768 | 1129 | 206 | 0 | 79 | 1606 | 0 | 9 | 0 | -1112 | 491 | 3176
9 | 24 | 10 | 3288 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1723 | 0 | 8 | 0 | -1110 | 484 | 3288
9 | 24 | 11 | 3341 | 768 | 1139 | 206 | 0 | 79 | 1749 | 0 | 8 | 0 | -1110 | 502 | 3341
9 | 24 | 12 | 3273 | 768 | 1129 | 206 | 0 | 79 | 1632 | 0 | 8 | 0 | -1110 | 561 | 3273
9 | 24 | 13 | 3320 | 768 | 1133 | 206 | 0 | 79 | 1392 | 0 | 7 | 0 | -913 | 648 | 3320
9 | 24 | 14 | 3330 | 768 | 1135 | 206 | 0 | 79 | 1097 | 0 | 7 | 0 | -381 | 419 | 3330
9 | 24 | 15 | 3313 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 678 | 0 | 7 | 0 | 17 | 428 | 3313
9 | 24 | 16 | 3287 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 239 | 0 | 6 | 0 | 576 | 255 | 3287
9 | 24 | 17 | 3197 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 16 | 0 | 7 | 0 | 803 | 132 | 3197
9 | 24 | 18 | 3141 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1000 | -107 | 3141
9 | 24 | 19 | 3016 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 627 | 139 | 3016
9 | 24 | 20 | 2893 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 638 | 4 | 2893
9 | 24 | 21 | 2762 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 212 | 296 | 2762
9 | 24 | 22 | 2659 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 96 | 310 | 2659
9 | 24 | 23 | 2539 | 768 | 1130 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 300 | 2539
9 | 25 | 0 | 2379 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 149 | 2379
9 | 25 | 1 | 2267 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | -45 | 83 | 2267
9 | 25 | 2 | 2225 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | -98 | 94 | 2225
9 | 25 | 3 | 2239 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -16 | 26 | 2239
9 | 25 | 4 | 2274 | 768 | 1130 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 60 | 2274
9 | 25 | 5 | 2330 | 768 | 1129 | 228 | 0 | 79 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 111 | 2330
9 | 25 | 6 | 2397 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 192 | 0 | 10 | 0 | -113 | 97 | 2397
9 | 25 | 7 | 2634 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 678 | 0 | 13 | 0 | -448 | 180 | 2634
9 | 25 | 8 | 2976 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1212 | 0 | 15 | 0 | -724 | 289 | 2976
9 | 25 | 9 | 3303 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1598 | 0 | 12 | 0 | -808 | 318 | 3303
9 | 25 | 10 | 3449 | 768 | 1165 | 206 | 0 | 79 | 1804 | 0 | 11 | 0 | -859 | 275 | 3449
9 | 25 | 11 | 3551 | 768 | 1189 | 206 | 0 | 79 | 1804 | 0 | 11 | 0 | -753 | 247 | 3551
9 | 25 | 12 | 3469 | 768 | 1169 | 206 | 0 | 79 | 1578 | 0 | 8 | 0 | -678 | 339 | 3469
9 | 25 | 13 | 3547 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1297 | 0 | 6 | 0 | 21 | 39 | 3547
9 | 25 | 14 | 3547 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 854 | 0 | 6 | 0 | 21 | 482 | 3547
9 | 25 | 15 | 3495 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 461 | 0 | 8 | 0 | 418 | 424 | 3495
9 | 25 | 16 | 3459 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 162 | 0 | 9 | 0 | 725 | 352 | 3459
9 | 25 | 17 | 3374 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 10 | 0 | 11 | 0 | 829 | 284 | 3374
9 | 25 | 18 | 3323 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 865 | 203 | 3323
9 | 25 | 19 | 3203 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 711 | 235 | 3203
9 | 25 | 20 | 3066 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 554 | 253 | 3066
9 | 25 | 21 | 2916 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 381 | 276 | 2916
9 | 25 | 22 | 2792 | 768 | 1132 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 243 | 288 | 2792
9 | 25 | 23 | 2663 | 768 | 1130 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 254 | 162 | 2663
9 | 26 | 0 | 2482 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 240 | 2482
9 | 26 | 1 | 2352 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 114 | 2352
9 | 26 | 2 | 2311 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 76 | 2311
9 | 26 | 3 | 2319 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 89 | 2319
9 | 26 | 4 | 2350 | 768 | 1129 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 138 | 2350
9 | 26 | 5 | 2406 | 768 | 1131 | 228 | 0 | 79 | 2 | 0 | 5 | 0 | 0 | 193 | 2406
9 | 26 | 6 | 2504 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 179 | 0 | 3 | 0 | 0 | 112 | 2504
9 | 26 | 7 | 2769 | 768 | 1132 | 233 | 0 | 79 | 647 | 0 | 3 | 0 | -602 | 509 | 2769
9 | 26 | 8 | 3203 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1186 | 0 | 3 | 0 | -974 | 805 | 3203
9 | 26 | 9 | 3577 | 768 | 1196 | 206 | 0 | 79 | 1539 | 0 | 4 | 0 | -1045 | 830 | 3577
9 | 26 | 10 | 3778 | 768 | 1245 | 206 | 0 | 79 | 1697 | 0 | 5 | 0 | -1052 | 830 | 3778
9 | 26 | 11 | 3864 | 768 | 1266 | 206 | 0 | 79 | 1775 | 0 | 6 | 0 | -1066 | 830 | 3864
9 | 26 | 12 | 3892 | 768 | 1273 | 206 | 0 | 79 | 1798 | 0 | 6 | 0 | -1068 | 830 | 3892
9 | 26 | 13 | 4021 | 768 | 1129 | 206 | 0 | 79 | 1576 | 0 | 6 | 0 | 31 | 226 | 4021
9 | 26 | 14 | 4052 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1197 | 0 | 6 | 0 | 31 | 634 | 4052
9 | 26 | 15 | 4003 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 692 | 0 | 6 | 0 | 523 | 598 | 4003
9 | 26 | 16 | 3876 | 768 | 1139 | 233 | 0 | 79 | 222 | 0 | 5 | 0 | 1052 | 378 | 3876
9 | 26 | 17 | 3672 | 768 | 1243 | 263 | 0 | 79 | 13 | 0 | 5 | 0 | 1065 | 236 | 3672
9 | 26 | 18 | 3564 | 768 | 1136 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1058 | 250 | 3564
9 | 26 | 19 | 3406 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 874 | 281 | 3406
9 | 26 | 20 | 3246 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 953 | 40 | 3246
9 | 26 | 21 | 3075 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 502 | 318 | 3075
9 | 26 | 22 | 2952 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 301 | 398 | 2952
9 | 26 | 23 | 2808 | 768 | 1130 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 150 | 417 | 2808
9 | 27 | 0 | 2628 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 101 | 294 | 2628
9 | 27 | 1 | 2476 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 243 | 2476
9 | 27 | 2 | 2410 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | -10 | 185 | 2410
9 | 27 | 3 | 2388 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | -7 | 159 | 2388
9 | 27 | 4 | 2391 | 768 | 1130 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 169 | 2391
9 | 27 | 5 | 2388 | 768 | 1130 | 228 | 0 | 79 | 2 | 0 | 17 | 0 | 12 | 152 | 2388
9 | 27 | 6 | 2406 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 92 | 0 | 14 | 0 | -22 | 111 | 2406
9 | 27 | 7 | 2476 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 396 | 0 | 12 | 0 | -199 | 57 | 2476
9 | 27 | 8 | 2664 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 806 | 0 | 9 | 0 | -490 | 155 | 2664
9 | 27 | 9 | 2855 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1209 | 0 | 7 | 0 | -1119 | 574 | 2855
9 | 27 | 10 | 2990 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1511 | 0 | 6 | 0 | -1116 | 405 | 2990
9 | 27 | 11 | 3083 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1682 | 0 | 6 | 0 | -1114 | 326 | 3083
9 | 27 | 12 | 3102 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1684 | 0 | 5 | 0 | -1114 | 343 | 3102
9 | 27 | 13 | 3125 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1554 | 0 | 4 | 0 | -1113 | 497 | 3125
9 | 27 | 14 | 3118 | 768 | 1132 | 206 | 0 | 79 | 1235 | 0 | 4 | 0 | -1114 | 808 | 3118
9 | 27 | 15 | 3090 | 768 | 1132 | 206 | 0 | 79 | 755 | 0 | 4 | 0 | -385 | 531 | 3090
9 | 27 | 16 | 3045 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 262 | 0 | 4 | 0 | 294 | 274 | 3045
9 | 27 | 17 | 3009 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 15 | 0 | 4 | 0 | 653 | 97 | 3009
9 | 27 | 18 | 2998 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 652 | 102 | 2998
9 | 27 | 19 | 2918 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 554 | 120 | 2918
9 | 27 | 20 | 2815 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 441 | 129 | 2815
9 | 27 | 21 | 2691 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 289 | 156 | 2691
9 | 27 | 22 | 2591 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 171 | 174 | 2591
9 | 27 | 23 | 2478 | 768 | 1130 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 56 | 191 | 2478
9 | 28 | 0 | 2340 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 113 | 2340
9 | 28 | 1 | 2226 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -124 | 123 | 2226
9 | 28 | 2 | 2188 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -160 | 121 | 2188
9 | 28 | 3 | 2193 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | -129 | 97 | 2193
9 | 28 | 4 | 2205 | 768 | 1131 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | -76 | 70 | 2205
9 | 28 | 5 | 2216 | 768 | 1130 | 228 | 0 | 79 | 2 | 0 | 5 | 0 | -70 | 74 | 2216
9 | 28 | 6 | 2195 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 141 | 0 | 4 | 0 | -301 | 140 | 2195
9 | 28 | 7 | 2303 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 494 | 0 | 4 | 0 | -557 | 151 | 2303
9 | 28 | 8 | 2474 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 834 | 0 | 6 | 0 | -847 | 297 | 2474
9 | 28 | 9 | 2665 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1102 | 0 | 9 | 0 | -1123 | 493 | 2665
9 | 28 | 10 | 2803 | 768 | 1132 | 206 | 0 | 79 | 1282 | 0 | 15 | 0 | -1120 | 441 | 2803
9 | 28 | 11 | 2853 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1254 | 0 | 17 | 0 | -1119 | 517 | 2853
9 | 28 | 12 | 2893 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1248 | 0 | 17 | 0 | -1118 | 563 | 2893
9 | 28 | 13 | 2952 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1175 | 0 | 18 | 0 | -1117 | 692 | 2952
9 | 28 | 14 | 2972 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 895 | 0 | 17 | 0 | -775 | 652 | 2972
9 | 28 | 15 | 2953 | 768 | 1129 | 206 | 0 | 79 | 519 | 0 | 18 | 0 | -9 | 243 | 2953
9 | 28 | 16 | 2902 | 768 | 1367 | 233 | 0 | 79 | 162 | 0 | 16 | 0 | 8 | 269 | 2902
9 | 28 | 17 | 2976 | 768 | 1725 | 263 | 0 | 79 | 9 | 0 | 14 | 0 | 0 | 118 | 2976
9 | 28 | 18 | 3024 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 657 | 112 | 3024
9 | 28 | 19 | 2970 | 768 | 1711 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 134 | 2970
9 | 28 | 20 | 2877 | 768 | 1585 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 168 | 2877
9 | 28 | 21 | 2768 | 768 | 1448 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 193 | 2768
9 | 28 | 22 | 2657 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 155 | 248 | 2657
9 | 28 | 23 | 2546 | 768 | 1174 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 267 | 2546
9 | 29 | 0 | 2411 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | -50 | 220 | 2411
9 | 29 | 1 | 2310 | 768 | 1129 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | -154 | 222 | 2310
9 | 29 | 2 | 2274 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | -173 | 199 | 2274
9 | 29 | 3 | 2287 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | -146 | 184 | 2287
9 | 29 | 4 | 2318 | 768 | 1129 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | -67 | 156 | 2318
9 | 29 | 5 | 2389 | 768 | 1129 | 228 | 0 | 79 | 2 | 0 | 26 | 0 | 0 | 157 | 2389
9 | 29 | 6 | 2557 | 768 | 1132 | 233 | 0 | 79 | 89 | 0 | 26 | 0 | 1 | 229 | 2557
9 | 29 | 7 | 2868 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 382 | 0 | 31 | 0 | 8 | 237 | 2868
9 | 29 | 8 | 3273 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 842 | 0 | 32 | 0 | 16 | 200 | 3273
9 | 29 | 9 | 3593 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1259 | 0 | 37 | 0 | 22 | 91 | 3593
9 | 29 | 10 | 3777 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1386 | 0 | 38 | 0 | 26 | 144 | 3777
9 | 29 | 11 | 3828 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1269 | 0 | 35 | 0 | 27 | 313 | 3828
9 | 29 | 12 | 3714 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1113 | 0 | 33 | 0 | 25 | 359 | 3714
9 | 29 | 13 | 3873 | 768 | 1129 | 206 | 0 | 79 | 1063 | 0 | 30 | 0 | 28 | 570 | 3873
9 | 29 | 14 | 3952 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 791 | 0 | 28 | 0 | 335 | 615 | 3952
9 | 29 | 15 | 3909 | 768 | 2033 | 206 | 0 | 79 | 474 | 0 | 22 | 0 | 0 | 327 | 3909
9 | 29 | 16 | 3862 | 768 | 2428 | 233 | 0 | 79 | 173 | 0 | 21 | 0 | 0 | 160 | 3862
9 | 29 | 17 | 3736 | 768 | 1436 | 263 | 0 | 79 | 10 | 0 | 19 | 0 | 1079 | 82 | 3736
9 | 29 | 18 | 3611 | 768 | 2398 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 82 | 3611
9 | 29 | 19 | 3425 | 768 | 1344 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 858 | 93 | 3425
9 | 29 | 20 | 3232 | 768 | 1999 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 102 | 3232
9 | 29 | 21 | 3028 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 632 | 132 | 3028
9 | 29 | 22 | 2873 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 451 | 158 | 2873
9 | 29 | 23 | 2707 | 768 | 1130 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 281 | 177 | 2707
9 | 30 | 0 | 2512 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 173 | 101 | 2512
9 | 30 | 1 | 2380 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 22 | 122 | 2380
9 | 30 | 2 | 2322 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 87 | 2322
9 | 30 | 3 | 2324 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 91 | 2324
9 | 30 | 4 | 2349 | 768 | 1129 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 63 | 70 | 2349
9 | 30 | 5 | 2403 | 768 | 1130 | 228 | 0 | 79 | 2 | 0 | 10 | 0 | 115 | 71 | 2403
9 | 30 | 6 | 2496 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 117 | 0 | 8 | 0 | 0 | 160 | 2496
9 | 30 | 7 | 2692 | 768 | 1132 | 233 | 0 | 79 | 435 | 0 | 8 | 0 | -452 | 489 | 2692
9 | 30 | 8 | 2945 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 805 | 0 | 8 | 0 | -790 | 738 | 2945
9 | 30 | 9 | 3179 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1226 | 0 | 8 | 0 | -1068 | 830 | 3179
9 | 30 | 10 | 3322 | 768 | 1134 | 206 | 0 | 79 | 1575 | 0 | 7 | 0 | -952 | 505 | 3322
9 | 30 | 11 | 3395 | 768 | 1151 | 206 | 0 | 79 | 1711 | 0 | 8 | 0 | -1110 | 582 | 3395
9 | 30 | 12 | 3366 | 768 | 1144 | 206 | 0 | 79 | 1666 | 0 | 7 | 0 | -1110 | 606 | 3366
9 | 30 | 13 | 3460 | 768 | 1167 | 206 | 0 | 79 | 1449 | 0 | 6 | 0 | -1045 | 830 | 3460
9 | 30 | 14 | 3487 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1127 | 0 | 5 | 0 | 20 | 151 | 3487
9 | 30 | 15 | 3497 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 662 | 0 | 5 | 0 | 209 | 437 | 3497
9 | 30 | 16 | 3412 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 201 | 0 | 5 | 0 | 916 | 79 | 3412
9 | 30 | 17 | 3323 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 8 | 0 | 6 | 0 | 1024 | 44 | 3323
9 | 30 | 18 | 3260 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 958 | 54 | 3260
9 | 30 | 19 | 3132 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 827 | 57 | 3132
9 | 30 | 20 | 3004 | 768 | 1798 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 88 | 3004
9 | 30 | 21 | 2864 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 514 | 102 | 2864
9 | 30 | 22 | 2755 | 768 | 1488 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 149 | 2755
9 | 30 | 23 | 2630 | 768 | 1130 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 218 | 178 | 2630
10 | 1 | 0 | 2673 | 768 | 1319 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 58 | 228 | 2673
10 | 1 | 1 | 2523 | 768 | 1193 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 263 | 2523
10 | 1 | 2 | 2467 | 768 | 1134 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 266 | 2467
10 | 1 | 3 | 2477 | 768 | 1194 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 232 | 2477
10 | 1 | 4 | 2512 | 768 | 1267 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 194 | 2512
10 | 1 | 5 | 2595 | 768 | 1369 | 196 | 0 | 79 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 173 | 2595
10 | 1 | 6 | 2772 | 768 | 1463 | 194 | 0 | 79 | 42 | 0 | 7 | 0 | 0 | 219 | 2772
10 | 1 | 7 | 3029 | 768 | 1611 | 194 | 0 | 79 | 103 | 0 | 8 | 0 | 0 | 266 | 3029
10 | 1 | 8 | 3388 | 768 | 1910 | 175 | 0 | 79 | 199 | 0 | 9 | 0 | 0 | 248 | 3388
10 | 1 | 9 | 3638 | 768 | 2124 | 175 | 0 | 79 | 196 | 0 | 8 | 0 | 0 | 288 | 3638
10 | 1 | 10 | 3691 | 768 | 2077 | 175 | 0 | 79 | 214 | 0 | 7 | 0 | 0 | 371 | 3691
10 | 1 | 11 | 3663 | 768 | 2015 | 175 | 0 | 79 | 244 | 0 | 8 | 0 | 0 | 374 | 3663
10 | 1 | 12 | 3516 | 768 | 1909 | 175 | 0 | 79 | 235 | 0 | 6 | 0 | 0 | 344 | 3516
10 | 1 | 13 | 3593 | 768 | 2108 | 175 | 0 | 79 | 204 | 0 | 6 | 0 | 0 | 253 | 3593
10 | 1 | 14 | 3612 | 768 | 2265 | 175 | 0 | 79 | 194 | 0 | 5 | 0 | 0 | 126 | 3612
10 | 1 | 15 | 3594 | 768 | 2346 | 175 | 0 | 79 | 165 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3594
10 | 1 | 16 | 3618 | 768 | 1365 | 194 | 0 | 79 | 76 | 0 | 3 | 0 | 1076 | 57 | 3618
10 | 1 | 17 | 3583 | 768 | 2465 | 207 | 0 | 79 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3583
10 | 1 | 18 | 3515 | 768 | 2401 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3515
10 | 1 | 19 | 3370 | 768 | 2256 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3370
10 | 1 | 20 | 3209 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 964 | 57 | 3209
10 | 1 | 21 | 3033 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 768 | 77 | 3033
10 | 1 | 22 | 2898 | 768 | 1767 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 73 | 2898
10 | 1 | 23 | 2755 | 768 | 1580 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 110 | 2755
10 | 2 | 0 | 2549 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 199 | 155 | 2549
10 | 2 | 1 | 2398 | 768 | 1154 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 179 | 2398
10 | 2 | 2 | 2361 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 164 | 2361
10 | 2 | 3 | 2387 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 58 | 149 | 2387
10 | 2 | 4 | 2428 | 768 | 1131 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 128 | 117 | 2428
10 | 2 | 5 | 2497 | 768 | 1328 | 196 | 0 | 79 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 114 | 2497
10 | 2 | 6 | 2563 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 153 | 0 | 7 | 0 | 2 | 230 | 2563
10 | 2 | 7 | 2816 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 580 | 0 | 6 | 0 | -281 | 340 | 2816
10 | 2 | 8 | 3216 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 1056 | 0 | 4 | 0 | -695 | 699 | 3216
10 | 2 | 9 | 3505 | 768 | 1177 | 175 | 0 | 79 | 1417 | 0 | 4 | 0 | -945 | 830 | 3505
10 | 2 | 10 | 3670 | 768 | 1218 | 175 | 0 | 79 | 1811 | 0 | 4 | 0 | -1110 | 725 | 3670
10 | 2 | 11 | 3798 | 768 | 1250 | 175 | 0 | 79 | 1951 | 0 | 4 | 0 | -1110 | 681 | 3798
10 | 2 | 12 | 3739 | 768 | 1235 | 175 | 0 | 79 | 1849 | 0 | 5 | 0 | -1110 | 738 | 3739
10 | 2 | 13 | 3921 | 768 | 1280 | 175 | 0 | 79 | 1549 | 0 | 5 | 0 | -734 | 799 | 3921
10 | 2 | 14 | 3926 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 1136 | 0 | 4 | 0 | 29 | 605 | 3926
10 | 2 | 15 | 3853 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 667 | 0 | 4 | 0 | 653 | 377 | 3853
10 | 2 | 16 | 3850 | 768 | 1425 | 194 | 0 | 79 | 224 | 0 | 4 | 0 | 1076 | 80 | 3850
10 | 2 | 17 | 3731 | 768 | 1530 | 207 | 0 | 79 | 7 | 0 | 4 | 0 | 1079 | 57 | 3731
10 | 2 | 18 | 3635 | 768 | 2519 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3635
10 | 2 | 19 | 3465 | 768 | 2337 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 69 | 3465
10 | 2 | 20 | 3291 | 768 | 2178 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 54 | 3291
10 | 2 | 21 | 3105 | 768 | 1943 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 102 | 3105
10 | 2 | 22 | 2963 | 768 | 1771 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 130 | 2963
10 | 2 | 23 | 2814 | 768 | 1568 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 180 | 2814
10 | 3 | 0 | 2596 | 768 | 1306 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 222 | 2596
10 | 3 | 1 | 2451 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 14 | 237 | 2451
10 | 3 | 2 | 2403 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 203 | 2403
10 | 3 | 3 | 2425 | 768 | 1181 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 193 | 2425
10 | 3 | 4 | 2467 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 146 | 140 | 2467
10 | 3 | 5 | 2539 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 1 | 0 | 8 | 0 | 238 | 119 | 2539
10 | 3 | 6 | 2604 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 144 | 0 | 5 | 0 | 2 | 282 | 2604
10 | 3 | 7 | 2855 | 768 | 1131 | 194 | 0 | 79 | 593 | 0 | 4 | 0 | -208 | 294 | 2855
10 | 3 | 8 | 3303 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 977 | 0 | 4 | 0 | -309 | 479 | 3303
10 | 3 | 9 | 3620 | 768 | 1205 | 175 | 0 | 79 | 1051 | 0 | 4 | 0 | -307 | 645 | 3620
10 | 3 | 10 | 3677 | 768 | 1220 | 175 | 0 | 79 | 987 | 0 | 4 | 0 | -211 | 655 | 3677
10 | 3 | 11 | 3651 | 768 | 1214 | 175 | 0 | 79 | 1078 | 0 | 4 | 0 | -322 | 655 | 3651
10 | 3 | 12 | 3566 | 768 | 1193 | 175 | 0 | 79 | 949 | 0 | 4 | 0 | -257 | 655 | 3566
10 | 3 | 13 | 3666 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 810 | 0 | 4 | 0 | 24 | 677 | 3666
10 | 3 | 14 | 3663 | 768 | 1622 | 175 | 0 | 79 | 534 | 0 | 4 | 0 | 0 | 481 | 3663
10 | 3 | 15 | 3654 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 287 | 0 | 4 | 0 | 920 | 292 | 3654
10 | 3 | 16 | 3639 | 768 | 2447 | 194 | 0 | 79 | 90 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3639
10 | 3 | 17 | 3619 | 768 | 2500 | 207 | 0 | 79 | 4 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3619
10 | 3 | 18 | 3544 | 768 | 2428 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3544
10 | 3 | 19 | 3397 | 768 | 2280 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3397
10 | 3 | 20 | 3231 | 768 | 2112 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3231
10 | 3 | 21 | 3058 | 768 | 1897 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 98 | 3058
10 | 3 | 22 | 2933 | 768 | 1767 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 101 | 2933
10 | 3 | 23 | 2801 | 768 | 1130 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 448 | 153 | 2801
10 | 4 | 0 | 2596 | 768 | 1305 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 221 | 2596
10 | 4 | 1 | 2456 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 254 | 2456
10 | 4 | 2 | 2402 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 202 | 2402
10 | 4 | 3 | 2410 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 227 | 2410
10 | 4 | 4 | 2420 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 238 | 2420
10 | 4 | 5 | 2434 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 251 | 2434
10 | 4 | 6 | 2420 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 115 | 0 | 8 | 0 | -55 | 181 | 2420
10 | 4 | 7 | 2540 | 768 | 1129 | 194 | 0 | 79 | 444 | 0 | 8 | 0 | -456 | 374 | 2540
10 | 4 | 8 | 2812 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 821 | 0 | 8 | 0 | -832 | 663 | 2812
10 | 4 | 9 | 3032 | 768 | 1131 | 175 | 0 | 79 | 891 | 0 | 8 | 0 | -700 | 680 | 3032
10 | 4 | 10 | 3101 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 721 | 0 | 10 | 0 | -462 | 680 | 3101
10 | 4 | 11 | 3124 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 480 | 0 | 9 | 0 | -197 | 680 | 3124
10 | 4 | 12 | 3076 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 326 | 0 | 9 | 0 | -91 | 680 | 3076
10 | 4 | 13 | 3066 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 241 | 0 | 9 | 0 | 12 | 652 | 3066
10 | 4 | 14 | 3054 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 168 | 0 | 8 | 0 | 215 | 512 | 3054
10 | 4 | 15 | 3053 | 768 | 1558 | 175 | 0 | 79 | 79 | 0 | 8 | 0 | 0 | 386 | 3053
10 | 4 | 16 | 3093 | 768 | 1784 | 194 | 0 | 79 | 32 | 0 | 8 | 0 | 0 | 228 | 3093
10 | 4 | 17 | 3163 | 768 | 1949 | 207 | 0 | 79 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 149 | 3163
10 | 4 | 18 | 3144 | 768 | 1920 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 159 | 3144
10 | 4 | 19 | 3074 | 768 | 1809 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 199 | 3074
10 | 4 | 20 | 2956 | 768 | 1636 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 253 | 2956
10 | 4 | 21 | 2814 | 768 | 1421 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 328 | 2814
10 | 4 | 22 | 2699 | 768 | 1345 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 287 | 2699
10 | 4 | 23 | 2586 | 768 | 1130 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 100 | 283 | 2586
10 | 5 | 0 | 2417 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 216 | 2417
10 | 5 | 1 | 2299 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | -52 | 145 | 2299
10 | 5 | 2 | 2263 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | -68 | 124 | 2263
10 | 5 | 3 | 2289 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 101 | 2289
10 | 5 | 4 | 2313 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 126 | 2313
10 | 5 | 5 | 2328 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 142 | 2328
10 | 5 | 6 | 2316 | 768 | 1129 | 194 | 0 | 79 | 95 | 0 | 10 | 0 | -80 | 121 | 2316
10 | 5 | 7 | 2422 | 768 | 1131 | 194 | 0 | 79 | 415 | 0 | 8 | 0 | -583 | 410 | 2422
10 | 5 | 8 | 2666 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 833 | 0 | 10 | 0 | -808 | 480 | 2666
10 | 5 | 9 | 2847 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 1124 | 0 | 10 | 0 | -1061 | 623 | 2847
10 | 5 | 10 | 3031 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 1369 | 0 | 11 | 0 | -1115 | 615 | 3031
10 | 5 | 11 | 3141 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 1397 | 0 | 10 | 0 | -1067 | 649 | 3141
10 | 5 | 12 | 3265 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 1349 | 0 | 10 | 0 | -878 | 632 | 3265
10 | 5 | 13 | 3319 | 768 | 1131 | 175 | 0 | 79 | 1027 | 0 | 10 | 0 | -305 | 434 | 3319
10 | 5 | 14 | 3255 | 768 | 1131 | 175 | 0 | 79 | 620 | 0 | 9 | 0 | 15 | 458 | 3255
10 | 5 | 15 | 3209 | 768 | 1581 | 175 | 0 | 79 | 299 | 0 | 6 | 0 | 0 | 301 | 3209
10 | 5 | 16 | 3221 | 768 | 1997 | 194 | 0 | 79 | 80 | 0 | 6 | 0 | 0 | 97 | 3221
10 | 5 | 17 | 3336 | 768 | 2219 | 207 | 0 | 79 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3336
10 | 5 | 18 | 3386 | 768 | 2269 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3386
10 | 5 | 19 | 3312 | 768 | 2161 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 93 | 3312
10 | 5 | 20 | 3199 | 768 | 2066 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75 | 3199
10 | 5 | 21 | 3051 | 768 | 1864 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 126 | 3051
10 | 5 | 22 | 2898 | 768 | 1627 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 208 | 2898
10 | 5 | 23 | 2752 | 768 | 1394 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 290 | 2752
10 | 6 | 0 | 2559 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 356 | 2559
10 | 6 | 1 | 2422 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | -36 | 255 | 2422
10 | 6 | 2 | 2372 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | -75 | 244 | 2372
10 | 6 | 3 | 2397 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 213 | 2397
10 | 6 | 4 | 2443 | 768 | 1138 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 249 | 2443
10 | 6 | 5 | 2541 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 1 | 0 | 12 | 0 | 103 | 252 | 2541
10 | 6 | 6 | 2683 | 768 | 1179 | 194 | 0 | 79 | 96 | 0 | 8 | 0 | 0 | 359 | 2683
10 | 6 | 7 | 3034 | 768 | 1131 | 194 | 0 | 79 | 411 | 0 | 8 | 0 | 11 | 432 | 3034
10 | 6 | 8 | 3510 | 768 | 1131 | 175 | 0 | 79 | 767 | 0 | 7 | 0 | 20 | 563 | 3510
10 | 6 | 9 | 3927 | 768 | 1131 | 175 | 0 | 79 | 1015 | 0 | 5 | 0 | 36 | 718 | 3927
10 | 6 | 10 | 4145 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 1184 | 0 | 7 | 0 | 33 | 770 | 4145
10 | 6 | 11 | 4181 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 1229 | 0 | 8 | 0 | 34 | 758 | 4181
10 | 6 | 12 | 4120 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 1076 | 0 | 15 | 0 | 33 | 845 | 4120
10 | 6 | 13 | 4137 | 768 | 1589 | 175 | 0 | 79 | 744 | 0 | 17 | 0 | 0 | 765 | 4137
10 | 6 | 14 | 4024 | 768 | 1836 | 175 | 0 | 79 | 521 | 0 | 19 | 0 | 0 | 626 | 4024
10 | 6 | 15 | 3934 | 768 | 1267 | 175 | 0 | 79 | 333 | 0 | 20 | 0 | 1061 | 231 | 3934
10 | 6 | 16 | 3850 | 768 | 2638 | 194 | 0 | 79 | 89 | 0 | 23 | 0 | 0 | 59 | 3850
10 | 6 | 17 | 3776 | 768 | 2638 | 207 | 0 | 79 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 57 | 3776
10 | 6 | 18 | 3666 | 768 | 2528 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 57 | 3666
10 | 6 | 19 | 3500 | 768 | 1284 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1071 | 63 | 3500
10 | 6 | 20 | 3322 | 768 | 2180 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 58 | 3322
10 | 6 | 21 | 3137 | 768 | 1960 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 91 | 3137
10 | 6 | 22 | 2994 | 768 | 1781 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 128 | 2994
10 | 6 | 23 | 2840 | 768 | 1131 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 442 | 178 | 2840
10 | 7 | 0 | 2621 | 768 | 1333 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 205 | 2621
10 | 7 | 1 | 2478 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 263 | 2478
10 | 7 | 2 | 2425 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 211 | 2425
10 | 7 | 3 | 2438 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 8 | 233 | 2438
10 | 7 | 4 | 2484 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 37 | 251 | 2484
10 | 7 | 5 | 2565 | 768 | 1316 | 196 | 0 | 79 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 183 | 2565
10 | 7 | 6 | 2683 | 768 | 1277 | 194 | 0 | 79 | 48 | 0 | 22 | 0 | 0 | 295 | 2683
10 | 7 | 7 | 2908 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 243 | 0 | 21 | 0 | 39 | 434 | 2908
10 | 7 | 8 | 3280 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 466 | 0 | 20 | 0 | 117 | 525 | 3280
10 | 7 | 9 | 3495 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 583 | 0 | 22 | 0 | 121 | 617 | 3495
10 | 7 | 10 | 3548 | 768 | 1131 | 175 | 0 | 79 | 765 | 0 | 20 | 0 | 21 | 589 | 3548
10 | 7 | 11 | 3547 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 919 | 0 | 18 | 0 | 21 | 438 | 3547
10 | 7 | 12 | 3443 | 768 | 1162 | 175 | 0 | 79 | 947 | 0 | 18 | 0 | -255 | 549 | 3443
10 | 7 | 13 | 3626 | 768 | 1208 | 175 | 0 | 79 | 874 | 0 | 16 | 0 | -17 | 523 | 3626
10 | 7 | 14 | 3661 | 768 | 1644 | 175 | 0 | 79 | 557 | 0 | 16 | 0 | 0 | 422 | 3661
10 | 7 | 15 | 3628 | 768 | 2085 | 175 | 0 | 79 | 247 | 0 | 16 | 0 | 0 | 258 | 3628
10 | 7 | 16 | 3641 | 768 | 2426 | 194 | 0 | 79 | 53 | 0 | 17 | 0 | 0 | 104 | 3641
10 | 7 | 17 | 3614 | 768 | 2442 | 207 | 0 | 79 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 101 | 3614
10 | 7 | 18 | 3530 | 768 | 2340 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 119 | 3530
10 | 7 | 19 | 3388 | 768 | 2149 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 167 | 3388
10 | 7 | 20 | 3226 | 768 | 2020 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 135 | 3226
10 | 7 | 21 | 3058 | 768 | 1816 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 168 | 3058
10 | 7 | 22 | 2915 | 768 | 1602 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 240 | 2915
10 | 7 | 23 | 2768 | 768 | 1479 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 215 | 2768
10 | 8 | 0 | 2562 | 768 | 1223 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 269 | 2562
10 | 8 | 1 | 2433 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 235 | 2433
10 | 8 | 2 | 2383 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 186 | 2383
10 | 8 | 3 | 2412 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 18 | 216 | 2412
10 | 8 | 4 | 2448 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 76 | 193 | 2448
10 | 8 | 5 | 2517 | 768 | 1296 | 196 | 0 | 79 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 171 | 2517
10 | 8 | 6 | 2605 | 768 | 1183 | 194 | 0 | 79 | 124 | 0 | 6 | 0 | 0 | 251 | 2605
10 | 8 | 7 | 2875 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 590 | 0 | 5 | 0 | 8 | 101 | 2875
10 | 8 | 8 | 3317 | 768 | 1131 | 175 | 0 | 79 | 1086 | 0 | 5 | 0 | -46 | 119 | 3317
10 | 8 | 9 | 3608 | 768 | 1203 | 175 | 0 | 79 | 1444 | 0 | 4 | 0 | -603 | 538 | 3608
10 | 8 | 10 | 3799 | 768 | 1250 | 175 | 0 | 79 | 1792 | 0 | 5 | 0 | -999 | 729 | 3799
10 | 8 | 11 | 3937 | 768 | 1284 | 175 | 0 | 79 | 1891 | 0 | 6 | 0 | -1060 | 794 | 3937
10 | 8 | 12 | 3887 | 768 | 1272 | 175 | 0 | 79 | 1746 | 0 | 7 | 0 | -990 | 830 | 3887
10 | 8 | 13 | 4051 | 768 | 1312 | 175 | 0 | 79 | 1406 | 0 | 6 | 0 | -309 | 614 | 4051
10 | 8 | 14 | 4021 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 951 | 0 | 5 | 0 | 408 | 505 | 4021
10 | 8 | 15 | 3956 | 768 | 1131 | 175 | 0 | 79 | 478 | 0 | 5 | 0 | 983 | 337 | 3956
10 | 8 | 16 | 3909 | 768 | 2522 | 194 | 0 | 79 | 111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 230 | 3909
10 | 8 | 17 | 3850 | 768 | 1503 | 207 | 0 | 79 | 1 | 0 | 5 | 0 | 1079 | 208 | 3850
10 | 8 | 18 | 3760 | 768 | 1367 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1073 | 260 | 3760
10 | 8 | 19 | 3592 | 768 | 2222 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 309 | 3592
10 | 8 | 20 | 3425 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 892 | 339 | 3425
10 | 8 | 21 | 3247 | 768 | 1820 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 360 | 3247
10 | 8 | 22 | 3101 | 768 | 1629 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 403 | 3101
10 | 8 | 23 | 2924 | 768 | 1454 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 395 | 2924
10 | 9 | 0 | 2710 | 768 | 1271 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 361 | 2710
10 | 9 | 1 | 2562 | 768 | 1149 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 334 | 2562
10 | 9 | 2 | 2506 | 768 | 1173 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 254 | 2506
10 | 9 | 3 | 2518 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 133 | 193 | 2518
10 | 9 | 4 | 2541 | 768 | 1280 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 197 | 2541
10 | 9 | 5 | 2608 | 768 | 1428 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 112 | 2608
10 | 9 | 6 | 2744 | 768 | 1426 | 194 | 0 | 79 | 41 | 0 | 27 | 0 | 0 | 209 | 2744
10 | 9 | 7 | 2976 | 768 | 1424 | 194 | 0 | 79 | 108 | 0 | 28 | 0 | 0 | 375 | 2976
10 | 9 | 8 | 3309 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 279 | 0 | 25 | 0 | 231 | 622 | 3309
10 | 9 | 9 | 3557 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 491 | 0 | 26 | 0 | 232 | 657 | 3557
10 | 9 | 10 | 3532 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 508 | 0 | 26 | 0 | 91 | 756 | 3532
10 | 9 | 11 | 3518 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 624 | 0 | 27 | 0 | 21 | 695 | 3518
10 | 9 | 12 | 3403 | 768 | 1154 | 175 | 0 | 79 | 580 | 0 | 29 | 0 | -51 | 669 | 3403
10 | 9 | 13 | 3439 | 768 | 1267 | 175 | 0 | 79 | 499 | 0 | 33 | 0 | -8 | 626 | 3439
10 | 9 | 14 | 3470 | 768 | 1400 | 175 | 0 | 79 | 500 | 0 | 32 | 0 | 0 | 516 | 3470
10 | 9 | 15 | 3429 | 768 | 1866 | 175 | 0 | 79 | 294 | 0 | 34 | 0 | 0 | 213 | 3429
10 | 9 | 16 | 3453 | 768 | 2203 | 194 | 0 | 79 | 104 | 0 | 34 | 0 | 0 | 71 | 3453
10 | 9 | 17 | 3486 | 768 | 2339 | 207 | 0 | 79 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 57 | 3486
10 | 9 | 18 | 3422 | 768 | 1208 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1067 | 57 | 3422
10 | 9 | 19 | 3269 | 768 | 2126 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 3269
10 | 9 | 20 | 3113 | 768 | 1961 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 67 | 3113
10 | 9 | 21 | 2944 | 768 | 1712 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 42 | 103 | 2944
10 | 9 | 22 | 2822 | 768 | 1654 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 82 | 2822
10 | 9 | 23 | 2682 | 768 | 1430 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 165 | 2682
10 | 10 | 0 | 2488 | 768 | 1210 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 204 | 2488
10 | 10 | 1 | 2360 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 156 | 2360
10 | 10 | 2 | 2332 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 129 | 2332
10 | 10 | 3 | 2362 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 52 | 126 | 2362
10 | 10 | 4 | 2413 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 125 | 104 | 2413
10 | 10 | 5 | 2486 | 768 | 1304 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 130 | 2486
10 | 10 | 6 | 2570 | 768 | 1212 | 194 | 0 | 79 | 80 | 0 | 8 | 0 | 0 | 229 | 2570
10 | 10 | 7 | 2727 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 438 | 0 | 8 | 0 | -168 | 278 | 2727
10 | 10 | 8 | 3025 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 959 | 0 | 7 | 0 | -540 | 447 | 3025
10 | 10 | 9 | 3363 | 768 | 1143 | 175 | 0 | 79 | 1453 | 0 | 6 | 0 | -910 | 649 | 3363
10 | 10 | 10 | 3537 | 768 | 1185 | 175 | 0 | 79 | 1679 | 0 | 6 | 0 | -1110 | 755 | 3537
10 | 10 | 11 | 3539 | 768 | 1186 | 175 | 0 | 79 | 1653 | 0 | 5 | 0 | -1100 | 773 | 3539
10 | 10 | 12 | 3493 | 768 | 1175 | 175 | 0 | 79 | 1608 | 0 | 4 | 0 | -1021 | 705 | 3493
10 | 10 | 13 | 3628 | 768 | 1208 | 175 | 0 | 79 | 1274 | 0 | 4 | 0 | -145 | 265 | 3628
10 | 10 | 14 | 3593 | 768 | 1563 | 175 | 0 | 79 | 685 | 0 | 3 | 0 | 0 | 320 | 3593
10 | 10 | 15 | 3493 | 768 | 2039 | 175 | 0 | 79 | 286 | 0 | 2 | 0 | 0 | 144 | 3493
10 | 10 | 16 | 3475 | 768 | 2280 | 194 | 0 | 79 | 88 | 0 | 2 | 0 | 0 | 64 | 3475
10 | 10 | 17 | 3456 | 768 | 1271 | 207 | 0 | 79 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1071 | 57 | 3456
10 | 10 | 18 | 3381 | 768 | 1199 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1067 | 59 | 3381
10 | 10 | 19 | 3245 | 768 | 2106 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 83 | 3245
10 | 10 | 20 | 3097 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 848 | 62 | 3097
10 | 10 | 21 | 2932 | 768 | 1779 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 97 | 2932
10 | 10 | 22 | 2816 | 768 | 1575 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 185 | 2816
10 | 10 | 23 | 2691 | 768 | 1477 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 154 | 2691
10 | 11 | 0 | 2502 | 768 | 1219 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 223 | 2502
10 | 11 | 1 | 2371 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2371
10 | 11 | 2 | 2330 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 138 | 2330
10 | 11 | 3 | 2348 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 172 | 2348
10 | 11 | 4 | 2375 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 44 | 152 | 2375
10 | 11 | 5 | 2395 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 66 | 149 | 2395
10 | 11 | 6 | 2424 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 21 | 0 | 6 | 0 | 0 | 226 | 2424
10 | 11 | 7 | 2543 | 768 | 1167 | 194 | 0 | 79 | 41 | 0 | 6 | 0 | 0 | 288 | 2543
10 | 11 | 8 | 2733 | 768 | 1131 | 175 | 0 | 79 | 73 | 0 | 7 | 0 | 40 | 460 | 2733
10 | 11 | 9 | 2881 | 768 | 1299 | 175 | 0 | 79 | 89 | 0 | 7 | 0 | 0 | 464 | 2881
10 | 11 | 10 | 2938 | 768 | 1278 | 175 | 0 | 79 | 112 | 0 | 7 | 0 | 0 | 519 | 2938
10 | 11 | 11 | 2941 | 768 | 1265 | 175 | 0 | 79 | 117 | 0 | 7 | 0 | 0 | 530 | 2941
10 | 11 | 12 | 2889 | 768 | 1296 | 175 | 0 | 79 | 125 | 0 | 7 | 0 | 0 | 439 | 2889
10 | 11 | 13 | 2870 | 768 | 1261 | 175 | 0 | 79 | 119 | 0 | 7 | 0 | 0 | 461 | 2870
10 | 11 | 14 | 2863 | 768 | 1367 | 175 | 0 | 79 | 85 | 0 | 7 | 0 | 0 | 382 | 2863
10 | 11 | 15 | 2881 | 768 | 1650 | 175 | 0 | 79 | 41 | 0 | 7 | 0 | 0 | 161 | 2881
10 | 11 | 16 | 2922 | 768 | 1726 | 194 | 0 | 79 | 10 | 0 | 6 | 0 | 0 | 139 | 2922
10 | 11 | 17 | 2990 | 768 | 1770 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 161 | 2990
10 | 11 | 18 | 2969 | 768 | 1711 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 198 | 2969
10 | 11 | 19 | 2904 | 768 | 1614 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 229 | 2904
10 | 11 | 20 | 2807 | 768 | 1488 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 257 | 2807
10 | 11 | 21 | 2673 | 768 | 1305 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 305 | 2673
10 | 11 | 22 | 2562 | 768 | 1171 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 330 | 2562
10 | 11 | 23 | 2457 | 768 | 1130 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 260 | 2457
10 | 12 | 0 | 2305 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -134 | 241 | 2305
10 | 12 | 1 | 2199 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -265 | 267 | 2199
10 | 12 | 2 | 2173 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -251 | 227 | 2173
10 | 12 | 3 | 2219 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -119 | 157 | 2219
10 | 12 | 4 | 2252 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 70 | 2252
10 | 12 | 5 | 2271 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 2271
10 | 12 | 6 | 2330 | 768 | 1131 | 194 | 0 | 79 | 167 | 0 | 10 | 0 | -210 | 191 | 2330
10 | 12 | 7 | 2480 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 563 | 0 | 9 | 0 | -657 | 394 | 2480
10 | 12 | 8 | 2666 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 994 | 0 | 9 | 0 | -911 | 423 | 2666
10 | 12 | 9 | 2770 | 768 | 1131 | 175 | 0 | 79 | 1284 | 0 | 6 | 0 | -1110 | 437 | 2770
10 | 12 | 10 | 2801 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 1328 | 0 | 8 | 0 | -1120 | 433 | 2801
10 | 12 | 11 | 2867 | 768 | 1131 | 175 | 0 | 79 | 1363 | 0 | 10 | 0 | -1119 | 460 | 2867
10 | 12 | 12 | 2751 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 1038 | 0 | 12 | 0 | -1045 | 594 | 2751
10 | 12 | 13 | 2834 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 913 | 0 | 12 | 0 | -811 | 568 | 2834
10 | 12 | 14 | 2832 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 679 | 0 | 11 | 0 | -454 | 445 | 2832
10 | 12 | 15 | 2759 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 309 | 0 | 9 | 0 | -5 | 295 | 2759
10 | 12 | 16 | 2799 | 768 | 1556 | 194 | 0 | 79 | 41 | 0 | 10 | 0 | 0 | 151 | 2799
10 | 12 | 17 | 2979 | 768 | 1826 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 88 | 2979
10 | 12 | 18 | 3012 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 725 | 92 | 3012
10 | 12 | 19 | 2951 | 768 | 1775 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 112 | 2951
10 | 12 | 20 | 2854 | 768 | 1692 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 99 | 2854
10 | 12 | 21 | 2716 | 768 | 1507 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 147 | 2716
10 | 12 | 22 | 2589 | 768 | 1342 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 186 | 2589
10 | 12 | 23 | 2485 | 768 | 1130 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 60 | 232 | 2485
10 | 13 | 0 | 2328 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 134 | 2328
10 | 13 | 1 | 2214 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | -85 | 106 | 2214
10 | 13 | 2 | 2198 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | -107 | 112 | 2198
10 | 13 | 3 | 2228 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 52 | 2228
10 | 13 | 4 | 2269 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 91 | 2269
10 | 13 | 5 | 2301 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 122 | 2301
10 | 13 | 6 | 2359 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 86 | 0 | 8 | 0 | 0 | 94 | 2359
10 | 13 | 7 | 2548 | 768 | 1131 | 194 | 0 | 79 | 288 | 0 | 10 | 0 | -69 | 147 | 2548
10 | 13 | 8 | 2755 | 768 | 1131 | 175 | 0 | 79 | 468 | 0 | 13 | 0 | -182 | 303 | 2755
10 | 13 | 9 | 2907 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 689 | 0 | 16 | 0 | -313 | 364 | 2907
10 | 13 | 10 | 3033 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 861 | 0 | 18 | 0 | -440 | 443 | 3033
10 | 13 | 11 | 2997 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 812 | 0 | 19 | 0 | -661 | 675 | 2997
10 | 13 | 12 | 2950 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 777 | 0 | 25 | 0 | -800 | 796 | 2950
10 | 13 | 13 | 2952 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 614 | 0 | 29 | 0 | -395 | 553 | 2952
10 | 13 | 14 | 3018 | 768 | 1131 | 175 | 0 | 79 | 476 | 0 | 30 | 0 | -90 | 449 | 3018
10 | 13 | 15 | 2999 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 258 | 0 | 31 | 0 | 152 | 406 | 2999
10 | 13 | 16 | 3052 | 768 | 1790 | 194 | 0 | 79 | 44 | 0 | 30 | 0 | 0 | 147 | 3052
10 | 13 | 17 | 3205 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 922 | 66 | 3205
10 | 13 | 18 | 3211 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 900 | 93 | 3211
10 | 13 | 19 | 3117 | 768 | 1129 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 730 | 171 | 3117
10 | 13 | 20 | 2991 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 611 | 163 | 2991
10 | 13 | 21 | 2841 | 768 | 1547 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 208 | 2841
10 | 13 | 22 | 2696 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 249 | 230 | 2696
10 | 13 | 23 | 2573 | 768 | 1131 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 95 | 258 | 2573
10 | 14 | 0 | 2390 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 175 | 2390
10 | 14 | 1 | 2276 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 60 | 2276
10 | 14 | 2 | 2244 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 29 | 2244
10 | 14 | 3 | 2282 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 86 | 2282
10 | 14 | 4 | 2326 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 131 | 2326
10 | 14 | 5 | 2398 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 53 | 152 | 2398
10 | 14 | 6 | 2547 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 128 | 0 | 21 | 0 | -1 | 228 | 2547
10 | 14 | 7 | 2802 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 396 | 0 | 24 | 0 | -6 | 217 | 2802
10 | 14 | 8 | 3133 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 596 | 0 | 26 | 0 | 13 | 346 | 3133
10 | 14 | 9 | 3387 | 768 | 1200 | 175 | 0 | 79 | 674 | 0 | 20 | 0 | 18 | 453 | 3387
10 | 14 | 10 | 3453 | 768 | 1336 | 175 | 0 | 79 | 635 | 0 | 19 | 0 | 3 | 438 | 3453
10 | 14 | 11 | 3523 | 768 | 1495 | 175 | 0 | 79 | 597 | 0 | 19 | 0 | 0 | 390 | 3523
10 | 14 | 12 | 3310 | 768 | 1449 | 175 | 0 | 79 | 394 | 0 | 21 | 0 | 0 | 424 | 3310
10 | 14 | 13 | 3416 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 284 | 0 | 20 | 0 | 772 | 189 | 3416
10 | 14 | 14 | 3415 | 768 | 2123 | 175 | 0 | 79 | 154 | 0 | 20 | 0 | 0 | 96 | 3415
10 | 14 | 15 | 3394 | 768 | 2227 | 175 | 0 | 79 | 55 | 0 | 18 | 0 | 0 | 72 | 3394
10 | 14 | 16 | 3426 | 768 | 2304 | 194 | 0 | 79 | 7 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3426
10 | 14 | 17 | 3422 | 768 | 2294 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3422
10 | 14 | 18 | 3353 | 768 | 2225 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3353
10 | 14 | 19 | 3209 | 768 | 2081 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3209
10 | 14 | 20 | 3071 | 768 | 1944 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3071
10 | 14 | 21 | 2910 | 768 | 1759 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 82 | 2910
10 | 14 | 22 | 2783 | 768 | 1597 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 117 | 2783
10 | 14 | 23 | 2638 | 768 | 1130 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 333 | 102 | 2638
10 | 15 | 0 | 2449 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 77 | 167 | 2449
10 | 15 | 1 | 2332 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 125 | 2332
10 | 15 | 2 | 2308 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 101 | 2308
10 | 15 | 3 | 2341 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 18 | 134 | 2341
10 | 15 | 4 | 2393 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 86 | 118 | 2393
10 | 15 | 5 | 2479 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 195 | 94 | 2479
10 | 15 | 6 | 2616 | 768 | 1301 | 194 | 0 | 79 | 65 | 0 | 17 | 0 | 0 | 192 | 2616
10 | 15 | 7 | 2821 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 241 | 0 | 17 | 0 | 7 | 385 | 2821
10 | 15 | 8 | 3121 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 454 | 0 | 17 | 0 | 13 | 486 | 3121
10 | 15 | 9 | 3284 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 611 | 0 | 17 | 0 | -99 | 603 | 3284
10 | 15 | 10 | 3224 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 757 | 0 | 16 | 0 | -359 | 658 | 3224
10 | 15 | 11 | 3284 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 885 | 0 | 15 | 0 | -533 | 765 | 3284
10 | 15 | 12 | 3352 | 768 | 1140 | 175 | 0 | 79 | 988 | 0 | 15 | 0 | -602 | 789 | 3352
10 | 15 | 13 | 3422 | 768 | 1157 | 175 | 0 | 79 | 791 | 0 | 14 | 0 | -217 | 655 | 3422
10 | 15 | 14 | 3430 | 768 | 1142 | 175 | 0 | 79 | 552 | 0 | 13 | 0 | 18 | 683 | 3430
10 | 15 | 15 | 3407 | 768 | 1720 | 175 | 0 | 79 | 266 | 0 | 13 | 0 | 0 | 386 | 3407
10 | 15 | 16 | 3432 | 768 | 2243 | 194 | 0 | 79 | 45 | 0 | 13 | 0 | 0 | 90 | 3432
10 | 15 | 17 | 3443 | 768 | 1248 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1070 | 57 | 3443
10 | 15 | 18 | 3374 | 768 | 2248 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3374
10 | 15 | 19 | 3254 | 768 | 2128 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3254
10 | 15 | 20 | 3116 | 768 | 1965 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 82 | 3116
10 | 15 | 21 | 2957 | 768 | 1806 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 83 | 2957
10 | 15 | 22 | 2835 | 768 | 1646 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 121 | 2835
10 | 15 | 23 | 2685 | 768 | 1463 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 150 | 2685
10 | 16 | 0 | 2502 | 768 | 1243 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 187 | 2502
10 | 16 | 1 | 2389 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 186 | 2389
10 | 16 | 2 | 2364 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 161 | 2364
10 | 16 | 3 | 2400 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 4 | 210 | 2400
10 | 16 | 4 | 2437 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 43 | 208 | 2437
10 | 16 | 5 | 2502 | 768 | 1246 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 201 | 2502
10 | 16 | 6 | 2645 | 768 | 1286 | 194 | 0 | 79 | 46 | 0 | 11 | 0 | 0 | 261 | 2645
10 | 16 | 7 | 2859 | 768 | 1369 | 194 | 0 | 79 | 150 | 0 | 11 | 0 | 0 | 288 | 2859
10 | 16 | 8 | 3177 | 768 | 1669 | 175 | 0 | 79 | 272 | 0 | 10 | 0 | 0 | 204 | 3177
10 | 16 | 9 | 3479 | 768 | 1920 | 175 | 0 | 79 | 391 | 0 | 9 | 0 | 0 | 137 | 3479
10 | 16 | 10 | 3534 | 768 | 1917 | 175 | 0 | 79 | 425 | 0 | 8 | 0 | 0 | 162 | 3534
10 | 16 | 11 | 3486 | 768 | 1960 | 175 | 0 | 79 | 389 | 0 | 10 | 0 | 0 | 105 | 3486
10 | 16 | 12 | 3317 | 768 | 1810 | 175 | 0 | 79 | 334 | 0 | 9 | 0 | 0 | 142 | 3317
10 | 16 | 13 | 3459 | 768 | 2036 | 175 | 0 | 79 | 267 | 0 | 6 | 0 | 0 | 128 | 3459
10 | 16 | 14 | 3548 | 768 | 1390 | 175 | 0 | 79 | 207 | 0 | 6 | 0 | 818 | 105 | 3548
10 | 16 | 15 | 3492 | 768 | 2333 | 175 | 0 | 79 | 72 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3492
10 | 16 | 16 | 3545 | 768 | 2425 | 194 | 0 | 79 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3545
10 | 16 | 17 | 3531 | 768 | 2402 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3531
10 | 16 | 18 | 3462 | 768 | 1370 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 958 | 57 | 3462
10 | 16 | 19 | 3323 | 768 | 2187 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 57 | 3323
10 | 16 | 20 | 3171 | 768 | 1217 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 818 | 57 | 3171
10 | 16 | 21 | 3004 | 768 | 1839 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 86 | 3004
10 | 16 | 22 | 2857 | 768 | 1678 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 99 | 2857
10 | 16 | 23 | 2706 | 768 | 1482 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 140 | 2706
10 | 17 | 0 | 2517 | 768 | 1295 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 143 | 2517
10 | 17 | 1 | 2398 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 10 | 175 | 2398
10 | 17 | 2 | 2366 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 148 | 2366
10 | 17 | 3 | 2404 | 768 | 1202 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 130 | 2404
10 | 17 | 4 | 2447 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 142 | 104 | 2447
10 | 17 | 5 | 2509 | 768 | 1331 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 106 | 2509
10 | 17 | 6 | 2649 | 768 | 1190 | 194 | 0 | 79 | 182 | 0 | 27 | 0 | 0 | 209 | 2649
10 | 17 | 7 | 2828 | 768 | 1129 | 194 | 0 | 79 | 646 | 0 | 25 | 0 | -296 | 283 | 2828
10 | 17 | 8 | 3184 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 1214 | 0 | 24 | 0 | -696 | 491 | 3184
10 | 17 | 9 | 3557 | 768 | 1190 | 175 | 0 | 79 | 1669 | 0 | 23 | 0 | -965 | 618 | 3557
10 | 17 | 10 | 3688 | 768 | 1223 | 175 | 0 | 79 | 1791 | 0 | 20 | 0 | -1110 | 742 | 3688
10 | 17 | 11 | 3658 | 768 | 1216 | 175 | 0 | 79 | 1726 | 0 | 16 | 0 | -1110 | 788 | 3658
10 | 17 | 12 | 3348 | 768 | 1139 | 175 | 0 | 79 | 1517 | 0 | 14 | 0 | -1110 | 766 | 3348
10 | 17 | 13 | 3431 | 768 | 1159 | 175 | 0 | 79 | 1358 | 0 | 12 | 0 | -756 | 636 | 3431
10 | 17 | 14 | 3477 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 1033 | 0 | 11 | 0 | 20 | 262 | 3477
10 | 17 | 15 | 3476 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 521 | 0 | 9 | 0 | 585 | 209 | 3476
10 | 17 | 16 | 3473 | 768 | 1224 | 194 | 0 | 79 | 76 | 0 | 8 | 0 | 1067 | 57 | 3473
10 | 17 | 17 | 3460 | 768 | 2341 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3460
10 | 17 | 18 | 3377 | 768 | 1192 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1066 | 57 | 3377
10 | 17 | 19 | 3234 | 768 | 2114 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3234
10 | 17 | 20 | 3085 | 768 | 1965 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3085
10 | 17 | 21 | 2921 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 609 | 116 | 2921
10 | 17 | 22 | 2792 | 768 | 1129 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 519 | 76 | 2792
10 | 17 | 23 | 2663 | 768 | 1174 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 267 | 150 | 2663
10 | 18 | 0 | 2475 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 81 | 191 | 2475
10 | 18 | 1 | 2343 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 138 | 2343
10 | 18 | 2 | 2307 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 103 | 2307
10 | 18 | 3 | 2334 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 147 | 2334
10 | 18 | 4 | 2361 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 171 | 2361
10 | 18 | 5 | 2368 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 178 | 2368
10 | 18 | 6 | 2386 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 134 | 0 | 17 | 0 | 0 | 64 | 2386
10 | 18 | 7 | 2496 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 468 | 0 | 18 | 0 | -585 | 424 | 2496
10 | 18 | 8 | 2727 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 912 | 0 | 17 | 0 | -931 | 577 | 2727
10 | 18 | 9 | 2777 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 1256 | 0 | 16 | 0 | -1120 | 473 | 2777
10 | 18 | 10 | 2839 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 1522 | 0 | 15 | 0 | -1119 | 270 | 2839
10 | 18 | 11 | 2887 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 1559 | 0 | 23 | 0 | -1118 | 271 | 2887
10 | 18 | 12 | 2935 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 1469 | 0 | 22 | 0 | -1117 | 410 | 2935
10 | 18 | 13 | 3126 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 1186 | 0 | 28 | 0 | -671 | 431 | 3126
10 | 18 | 14 | 3082 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 744 | 0 | 30 | 0 | -113 | 270 | 3082
10 | 18 | 15 | 2957 | 768 | 1363 | 175 | 0 | 79 | 304 | 0 | 26 | 0 | 0 | 242 | 2957
10 | 18 | 16 | 2967 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 49 | 0 | 26 | 0 | 560 | 161 | 2967
10 | 18 | 17 | 3080 | 768 | 1733 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 134 | 132 | 3080
10 | 18 | 18 | 3071 | 768 | 1763 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 223 | 3071
10 | 18 | 19 | 2998 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 398 | 381 | 2998
10 | 18 | 20 | 2897 | 768 | 1394 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 413 | 2897
10 | 18 | 21 | 2762 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 49 | 493 | 2762
10 | 18 | 22 | 2663 | 768 | 1129 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 4 | 442 | 2663
10 | 18 | 23 | 2547 | 768 | 1130 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | -1 | 324 | 2547
10 | 19 | 0 | 2372 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | -323 | 481 | 2372
10 | 19 | 1 | 2237 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | -548 | 574 | 2237
10 | 19 | 2 | 2197 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | -545 | 535 | 2197
10 | 19 | 3 | 2222 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | -385 | 421 | 2222
10 | 19 | 4 | 2253 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | -292 | 355 | 2253
10 | 19 | 5 | 2272 | 768 | 1128 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | -255 | 339 | 2272
10 | 19 | 6 | 2271 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 82 | 0 | 20 | 0 | -400 | 398 | 2271
10 | 19 | 7 | 2339 | 768 | 1129 | 194 | 0 | 79 | 267 | 0 | 25 | 0 | -698 | 575 | 2339
10 | 19 | 8 | 2348 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 465 | 0 | 25 | 0 | -890 | 596 | 2348
10 | 19 | 9 | 2701 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 710 | 0 | 24 | 0 | -793 | 608 | 2701
10 | 19 | 10 | 2722 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 531 | 0 | 21 | 0 | -621 | 640 | 2722
10 | 19 | 11 | 2750 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 409 | 0 | 21 | 0 | -423 | 591 | 2750
10 | 19 | 12 | 2742 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 320 | 0 | 19 | 0 | -388 | 640 | 2742
10 | 19 | 13 | 2784 | 768 | 1131 | 175 | 0 | 79 | 255 | 0 | 15 | 0 | -247 | 608 | 2784
10 | 19 | 14 | 2777 | 768 | 1131 | 175 | 0 | 79 | 140 | 0 | 14 | 0 | -15 | 485 | 2777
10 | 19 | 15 | 2770 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 54 | 0 | 13 | 0 | 107 | 445 | 2770
10 | 19 | 16 | 2863 | 768 | 1559 | 194 | 0 | 79 | 6 | 0 | 12 | 0 | 0 | 245 | 2863
10 | 19 | 17 | 2973 | 768 | 1786 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 121 | 2973
10 | 19 | 18 | 2980 | 768 | 1129 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 697 | 88 | 2980
10 | 19 | 19 | 2912 | 768 | 1770 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 77 | 2912
10 | 19 | 20 | 2823 | 768 | 1213 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 451 | 94 | 2823
10 | 19 | 21 | 2686 | 768 | 1464 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 157 | 2686
10 | 19 | 22 | 2550 | 768 | 1286 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 201 | 2550
10 | 19 | 23 | 2437 | 768 | 1131 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 239 | 2437
10 | 20 | 0 | 2288 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | -11 | 99 | 2288
10 | 20 | 1 | 2187 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -192 | 182 | 2187
10 | 20 | 2 | 2179 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -143 | 125 | 2179
10 | 20 | 3 | 2239 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 58 | 2239
10 | 20 | 4 | 2295 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 114 | 2295
10 | 20 | 5 | 2377 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 6 | 192 | 2377
10 | 20 | 6 | 2538 | 768 | 1213 | 194 | 0 | 79 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 259 | 2538
10 | 20 | 7 | 2830 | 768 | 1297 | 194 | 0 | 79 | 130 | 0 | 6 | 0 | 0 | 356 | 2830
10 | 20 | 8 | 3137 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 223 | 0 | 6 | 0 | 299 | 457 | 3137
10 | 20 | 9 | 3246 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 363 | 0 | 7 | 0 | 17 | 708 | 3246
10 | 20 | 10 | 3265 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 621 | 0 | 8 | 0 | -323 | 807 | 3265
10 | 20 | 11 | 3331 | 768 | 1135 | 175 | 0 | 79 | 796 | 0 | 8 | 0 | -402 | 772 | 3331
10 | 20 | 12 | 3203 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 747 | 0 | 9 | 0 | -468 | 764 | 3203
10 | 20 | 13 | 3264 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 545 | 0 | 10 | 0 | 16 | 542 | 3264
10 | 20 | 14 | 3309 | 768 | 1464 | 175 | 0 | 79 | 342 | 0 | 9 | 0 | 0 | 472 | 3309
10 | 20 | 15 | 3330 | 768 | 1842 | 175 | 0 | 79 | 132 | 0 | 9 | 0 | 0 | 325 | 3330
10 | 20 | 16 | 3417 | 768 | 1177 | 194 | 0 | 79 | 13 | 0 | 9 | 0 | 1064 | 113 | 3417
10 | 20 | 17 | 3445 | 768 | 1242 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1069 | 70 | 3445
10 | 20 | 18 | 3376 | 768 | 2182 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 126 | 3376
10 | 20 | 19 | 3235 | 768 | 2061 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 102 | 3235
10 | 20 | 20 | 3083 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 757 | 122 | 3083
10 | 20 | 21 | 2928 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 573 | 149 | 2928
10 | 20 | 22 | 2793 | 768 | 1537 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 176 | 2793
10 | 20 | 23 | 2653 | 768 | 1130 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 212 | 227 | 2653
10 | 21 | 0 | 2473 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 6 | 252 | 2473
10 | 21 | 1 | 2361 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 144 | 2361
10 | 21 | 2 | 2333 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 116 | 2333
10 | 21 | 3 | 2377 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 54 | 125 | 2377
10 | 21 | 4 | 2420 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 127 | 94 | 2420
10 | 21 | 5 | 2498 | 768 | 1367 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64 | 2498
10 | 21 | 6 | 2649 | 768 | 1407 | 194 | 0 | 79 | 46 | 0 | 24 | 0 | 0 | 131 | 2649
10 | 21 | 7 | 2814 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 184 | 0 | 24 | 0 | 63 | 372 | 2814
10 | 21 | 8 | 3133 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 362 | 0 | 25 | 0 | 123 | 472 | 3133
10 | 21 | 9 | 3345 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 516 | 0 | 22 | 0 | 120 | 536 | 3345
10 | 21 | 10 | 3331 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 580 | 0 | 20 | 0 | 17 | 563 | 3331
10 | 21 | 11 | 3398 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 639 | 0 | 20 | 0 | 18 | 569 | 3398
10 | 21 | 12 | 3242 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 483 | 0 | 19 | 0 | -15 | 603 | 3242
10 | 21 | 13 | 3332 | 768 | 1366 | 175 | 0 | 79 | 356 | 0 | 17 | 0 | 0 | 571 | 3332
10 | 21 | 14 | 3308 | 768 | 1671 | 175 | 0 | 79 | 202 | 0 | 15 | 0 | 0 | 398 | 3308
10 | 21 | 15 | 3354 | 768 | 2076 | 175 | 0 | 79 | 90 | 0 | 14 | 0 | 0 | 152 | 3354
10 | 21 | 16 | 3431 | 768 | 2311 | 194 | 0 | 79 | 9 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3431
10 | 21 | 17 | 3455 | 768 | 2330 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3455
10 | 21 | 18 | 3396 | 768 | 2270 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3396
10 | 21 | 19 | 3283 | 768 | 2156 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3283
10 | 21 | 20 | 3156 | 768 | 2043 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 42 | 3156
10 | 21 | 21 | 2993 | 768 | 1889 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 34 | 2993
10 | 21 | 22 | 2855 | 768 | 1740 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 46 | 2855
10 | 21 | 23 | 2700 | 768 | 1536 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 90 | 2700
10 | 22 | 0 | 2502 | 768 | 1330 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 99 | 2502
10 | 22 | 1 | 2374 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 53 | 118 | 2374
10 | 22 | 2 | 2353 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 52 | 96 | 2353
10 | 22 | 3 | 2398 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 145 | 64 | 2398
10 | 22 | 4 | 2451 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 226 | 33 | 2451
10 | 22 | 5 | 2536 | 768 | 1417 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 2536
10 | 22 | 6 | 2705 | 768 | 1575 | 194 | 0 | 79 | 15 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 2705
10 | 22 | 7 | 2932 | 768 | 1640 | 194 | 0 | 79 | 68 | 0 | 17 | 0 | 0 | 166 | 2932
10 | 22 | 8 | 3197 | 768 | 1816 | 175 | 0 | 79 | 122 | 0 | 17 | 0 | 0 | 220 | 3197
10 | 22 | 9 | 3453 | 768 | 1949 | 175 | 0 | 79 | 206 | 0 | 17 | 0 | 0 | 259 | 3453
10 | 22 | 10 | 3517 | 768 | 1956 | 175 | 0 | 79 | 228 | 0 | 16 | 0 | 0 | 295 | 3517
10 | 22 | 11 | 3537 | 768 | 2031 | 175 | 0 | 79 | 216 | 0 | 16 | 0 | 0 | 252 | 3537
10 | 22 | 12 | 3429 | 768 | 1978 | 175 | 0 | 79 | 196 | 0 | 17 | 0 | 0 | 216 | 3429
10 | 22 | 13 | 3548 | 768 | 2251 | 175 | 0 | 79 | 145 | 0 | 16 | 0 | 0 | 114 | 3548
10 | 22 | 14 | 3569 | 768 | 1320 | 175 | 0 | 79 | 81 | 0 | 16 | 0 | 1073 | 57 | 3569
10 | 22 | 15 | 3563 | 768 | 2436 | 175 | 0 | 79 | 32 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3563
10 | 22 | 16 | 3635 | 768 | 2529 | 194 | 0 | 79 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 46 | 3635
10 | 22 | 17 | 3637 | 768 | 2527 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 39 | 3637
10 | 22 | 18 | 3578 | 768 | 2456 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 51 | 3578
10 | 22 | 19 | 3457 | 768 | 2337 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 49 | 3457
10 | 22 | 20 | 3325 | 768 | 2210 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 44 | 3325
10 | 22 | 21 | 3152 | 768 | 2047 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 34 | 3152
10 | 22 | 22 | 2989 | 768 | 1893 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 26 | 2989
10 | 22 | 23 | 2793 | 768 | 1657 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 61 | 2793
10 | 23 | 0 | 2570 | 768 | 1403 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 92 | 2570
10 | 23 | 1 | 2437 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 118 | 112 | 2437
10 | 23 | 2 | 2421 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 117 | 97 | 2421
10 | 23 | 3 | 2464 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 211 | 63 | 2464
10 | 23 | 4 | 2517 | 768 | 1421 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 35 | 2517
10 | 23 | 5 | 2615 | 768 | 1516 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 36 | 2615
10 | 23 | 6 | 2813 | 768 | 1131 | 194 | 0 | 79 | 83 | 0 | 18 | 0 | 490 | 50 | 2813
10 | 23 | 7 | 3035 | 768 | 1343 | 194 | 0 | 79 | 311 | 0 | 19 | 0 | 0 | 321 | 3035
10 | 23 | 8 | 3288 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 638 | 0 | 20 | 0 | 16 | 462 | 3288
10 | 23 | 9 | 3591 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 1100 | 0 | 19 | 0 | 22 | 298 | 3591
10 | 23 | 10 | 3603 | 768 | 1201 | 175 | 0 | 79 | 1369 | 0 | 18 | 0 | -1006 | 999 | 3603
10 | 23 | 11 | 3498 | 768 | 1177 | 175 | 0 | 79 | 1473 | 0 | 18 | 0 | -1110 | 918 | 3498
10 | 23 | 12 | 3275 | 768 | 1128 | 175 | 0 | 79 | 1429 | 0 | 19 | 0 | -1110 | 787 | 3275
10 | 23 | 13 | 3346 | 768 | 1138 | 175 | 0 | 79 | 1264 | 0 | 19 | 0 | -911 | 814 | 3346
10 | 23 | 14 | 3263 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 863 | 0 | 19 | 0 | -175 | 404 | 3263
10 | 23 | 15 | 3271 | 768 | 1693 | 175 | 0 | 79 | 384 | 0 | 19 | 0 | 0 | 153 | 3271
10 | 23 | 16 | 3393 | 768 | 2239 | 194 | 0 | 79 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 3393
10 | 23 | 17 | 3497 | 768 | 1299 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1073 | 53 | 3497
10 | 23 | 18 | 3469 | 768 | 2344 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 52 | 3469
10 | 23 | 19 | 3371 | 768 | 1184 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1066 | 49 | 3371
10 | 23 | 20 | 3241 | 768 | 2113 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3241
10 | 23 | 21 | 3085 | 768 | 1958 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3085
10 | 23 | 22 | 2929 | 768 | 1802 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 2929
10 | 23 | 23 | 2755 | 768 | 1606 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 76 | 2755
10 | 24 | 0 | 2548 | 768 | 1355 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 121 | 2548
10 | 24 | 1 | 2430 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 141 | 87 | 2430
10 | 24 | 2 | 2413 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 136 | 74 | 2413
10 | 24 | 3 | 2460 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 226 | 48 | 2460
10 | 24 | 4 | 2517 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 295 | 37 | 2517
10 | 24 | 5 | 2615 | 768 | 1519 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 40 | 2615
10 | 24 | 6 | 2785 | 768 | 1129 | 194 | 0 | 79 | 55 | 0 | 13 | 0 | 500 | 47 | 2785
10 | 24 | 7 | 2968 | 768 | 1200 | 194 | 0 | 79 | 363 | 0 | 13 | 0 | 4 | 347 | 2968
10 | 24 | 8 | 3238 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 812 | 0 | 13 | 0 | -56 | 318 | 3238
10 | 24 | 9 | 3405 | 768 | 1152 | 175 | 0 | 79 | 1163 | 0 | 12 | 0 | -525 | 581 | 3405
10 | 24 | 10 | 3465 | 768 | 1167 | 175 | 0 | 79 | 1382 | 0 | 11 | 0 | -923 | 806 | 3465
10 | 24 | 11 | 3467 | 768 | 1169 | 175 | 0 | 79 | 1354 | 0 | 10 | 0 | -918 | 830 | 3467
10 | 24 | 12 | 3399 | 768 | 1151 | 175 | 0 | 79 | 1124 | 0 | 11 | 0 | -714 | 805 | 3399
10 | 24 | 13 | 3462 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 654 | 0 | 10 | 0 | 20 | 626 | 3462
10 | 24 | 14 | 3442 | 768 | 1504 | 175 | 0 | 79 | 399 | 0 | 10 | 0 | 0 | 507 | 3442
10 | 24 | 15 | 3470 | 768 | 2094 | 175 | 0 | 79 | 202 | 0 | 10 | 0 | 0 | 142 | 3470
10 | 24 | 16 | 3540 | 768 | 2424 | 194 | 0 | 79 | 31 | 0 | 11 | 0 | 0 | 33 | 3540
10 | 24 | 17 | 3554 | 768 | 2462 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 27 | 3554
10 | 24 | 18 | 3496 | 768 | 2394 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 37 | 3496
10 | 24 | 19 | 3394 | 768 | 2289 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 40 | 3394
10 | 24 | 20 | 3262 | 768 | 2154 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 44 | 3262
10 | 24 | 21 | 3103 | 768 | 1487 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 516 | 36 | 3103
10 | 24 | 22 | 2955 | 768 | 1845 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 47 | 2955
10 | 24 | 23 | 2801 | 768 | 1651 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 83 | 2801
10 | 25 | 0 | 2594 | 768 | 1372 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 152 | 2594
10 | 25 | 1 | 2459 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 118 | 141 | 2459
10 | 25 | 2 | 2433 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 107 | 125 | 2433
10 | 25 | 3 | 2462 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 177 | 101 | 2462
10 | 25 | 4 | 2487 | 768 | 1340 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 2487
10 | 25 | 5 | 2510 | 768 | 1370 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 85 | 2510
10 | 25 | 6 | 2569 | 768 | 1333 | 194 | 0 | 79 | 26 | 0 | 12 | 0 | 0 | 157 | 2569
10 | 25 | 7 | 2716 | 768 | 1131 | 194 | 0 | 79 | 111 | 0 | 11 | 0 | 48 | 374 | 2716
10 | 25 | 8 | 2908 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 234 | 0 | 11 | 0 | 8 | 503 | 2908
10 | 25 | 9 | 3036 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 313 | 0 | 11 | 0 | -11 | 571 | 3036
10 | 25 | 10 | 3107 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 350 | 0 | 10 | 0 | -12 | 607 | 3107
10 | 25 | 11 | 3122 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 327 | 0 | 10 | 0 | -13 | 646 | 3122
10 | 25 | 12 | 3103 | 768 | 1131 | 175 | 0 | 79 | 271 | 0 | 8 | 0 | 48 | 623 | 3103
10 | 25 | 13 | 3122 | 768 | 1324 | 175 | 0 | 79 | 208 | 0 | 7 | 0 | 0 | 561 | 3122
10 | 25 | 14 | 3094 | 768 | 1626 | 175 | 0 | 79 | 129 | 0 | 7 | 0 | 0 | 310 | 3094
10 | 25 | 15 | 3119 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 64 | 0 | 9 | 0 | 745 | 150 | 3119
10 | 25 | 16 | 3197 | 768 | 2079 | 194 | 0 | 79 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3197
10 | 25 | 17 | 3281 | 768 | 2161 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3281
10 | 25 | 18 | 3277 | 768 | 2156 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3277
10 | 25 | 19 | 3201 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 949 | 60 | 3201
10 | 25 | 20 | 3100 | 768 | 1946 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 92 | 3100
10 | 25 | 21 | 2955 | 768 | 1767 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 125 | 2955
10 | 25 | 22 | 2802 | 768 | 1593 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 147 | 2802
10 | 25 | 23 | 2655 | 768 | 1384 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 205 | 2655
10 | 26 | 0 | 2471 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 47 | 228 | 2471
10 | 26 | 1 | 2351 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 155 | 2351
10 | 26 | 2 | 2326 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 130 | 2326
10 | 26 | 3 | 2360 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 181 | 2360
10 | 26 | 4 | 2372 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 192 | 2372
10 | 26 | 5 | 2379 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 198 | 2379
10 | 26 | 6 | 2417 | 768 | 1131 | 194 | 0 | 79 | 21 | 0 | 9 | 0 | 0 | 215 | 2417
10 | 26 | 7 | 2571 | 768 | 1156 | 194 | 0 | 79 | 72 | 0 | 11 | 0 | 0 | 291 | 2571
10 | 26 | 8 | 2765 | 768 | 1198 | 175 | 0 | 79 | 113 | 0 | 11 | 0 | 0 | 421 | 2765
10 | 26 | 9 | 2906 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 189 | 0 | 10 | 0 | 49 | 506 | 2906
10 | 26 | 10 | 2977 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 265 | 0 | 10 | 0 | 10 | 541 | 2977
10 | 26 | 11 | 3002 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 307 | 0 | 9 | 0 | 21 | 513 | 3002
10 | 26 | 12 | 2988 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 308 | 0 | 9 | 0 | 62 | 457 | 2988
10 | 26 | 13 | 2971 | 768 | 1267 | 175 | 0 | 79 | 277 | 0 | 8 | 0 | 0 | 397 | 2971
10 | 26 | 14 | 2949 | 768 | 1423 | 175 | 0 | 79 | 152 | 0 | 8 | 0 | 0 | 344 | 2949
10 | 26 | 15 | 2980 | 768 | 1756 | 175 | 0 | 79 | 59 | 0 | 8 | 0 | 0 | 135 | 2980
10 | 26 | 16 | 3058 | 768 | 1932 | 194 | 0 | 79 | 11 | 0 | 8 | 0 | 0 | 66 | 3058
10 | 26 | 17 | 3173 | 768 | 2055 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3173
10 | 26 | 18 | 3185 | 768 | 2066 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3185
10 | 26 | 19 | 3125 | 768 | 2005 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3125
10 | 26 | 20 | 3020 | 768 | 1886 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 | 3020
10 | 26 | 21 | 2866 | 768 | 1660 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 140 | 2866
10 | 26 | 22 | 2690 | 768 | 1371 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 252 | 2690
10 | 26 | 23 | 2557 | 768 | 1130 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 27 | 327 | 2557
10 | 27 | 0 | 2382 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | -248 | 420 | 2382
10 | 27 | 1 | 2280 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | -435 | 506 | 2280
10 | 27 | 2 | 2262 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | -545 | 596 | 2262
10 | 27 | 3 | 2308 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | -399 | 514 | 2308
10 | 27 | 4 | 2358 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | -264 | 429 | 2358
10 | 27 | 5 | 2449 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | -153 | 408 | 2449
10 | 27 | 6 | 2592 | 768 | 1129 | 194 | 0 | 79 | 60 | 0 | 19 | 0 | -99 | 442 | 2592
10 | 27 | 7 | 2802 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 415 | 0 | 17 | 0 | -603 | 802 | 2802
10 | 27 | 8 | 3068 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 849 | 0 | 15 | 0 | -778 | 830 | 3068
10 | 27 | 9 | 3254 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 1227 | 0 | 17 | 0 | -972 | 830 | 3254
10 | 27 | 10 | 3356 | 768 | 1141 | 175 | 0 | 79 | 1545 | 0 | 18 | 0 | -1110 | 740 | 3356
10 | 27 | 11 | 3363 | 768 | 1143 | 175 | 0 | 79 | 1614 | 0 | 17 | 0 | -1110 | 677 | 3363
10 | 27 | 12 | 3296 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 1531 | 0 | 21 | 0 | -1110 | 702 | 3296
10 | 27 | 13 | 3354 | 768 | 1142 | 175 | 0 | 79 | 1218 | 0 | 22 | 0 | -880 | 830 | 3354
10 | 27 | 14 | 3354 | 768 | 1141 | 175 | 0 | 79 | 844 | 0 | 25 | 0 | -431 | 753 | 3354
10 | 27 | 15 | 3355 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 425 | 0 | 25 | 0 | 203 | 550 | 3355
10 | 27 | 16 | 3390 | 768 | 1131 | 194 | 0 | 79 | 73 | 0 | 27 | 0 | 630 | 488 | 3390
10 | 27 | 17 | 3402 | 768 | 1635 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 222 | 465 | 3402
10 | 27 | 18 | 3344 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 638 | 496 | 3344
10 | 27 | 19 | 3232 | 768 | 1613 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 539 | 3232
10 | 27 | 20 | 3116 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 348 | 556 | 3116
10 | 27 | 21 | 2961 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 149 | 596 | 2961
10 | 27 | 22 | 2815 | 768 | 1129 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 7 | 594 | 2815
10 | 27 | 23 | 2676 | 768 | 1130 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 | 451 | 2676
10 | 28 | 0 | 2471 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 251 | 2471
10 | 28 | 1 | 2363 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | -301 | 447 | 2363
10 | 28 | 2 | 2355 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | -279 | 418 | 2355
10 | 28 | 3 | 2403 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | -160 | 364 | 2403
10 | 28 | 4 | 2460 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 263 | 2460
10 | 28 | 5 | 2555 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 80 | 275 | 2555
10 | 28 | 6 | 2689 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 66 | 0 | 27 | 0 | 134 | 291 | 2689
10 | 28 | 7 | 2852 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 502 | 0 | 25 | 0 | -343 | 497 | 2852
10 | 28 | 8 | 3124 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 1032 | 0 | 23 | 0 | -605 | 523 | 3124
10 | 28 | 9 | 3275 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 1376 | 0 | 19 | 0 | -736 | 465 | 3275
10 | 28 | 10 | 3336 | 768 | 1136 | 175 | 0 | 79 | 1684 | 0 | 14 | 0 | -893 | 373 | 3336
10 | 28 | 11 | 3357 | 768 | 1141 | 175 | 0 | 79 | 1777 | 0 | 14 | 0 | -1015 | 418 | 3357
10 | 28 | 12 | 3252 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 1670 | 0 | 16 | 0 | -1111 | 526 | 3252
10 | 28 | 13 | 3336 | 768 | 1136 | 175 | 0 | 79 | 1372 | 0 | 19 | 0 | -839 | 626 | 3336
10 | 28 | 14 | 3352 | 768 | 1141 | 175 | 0 | 79 | 957 | 0 | 16 | 0 | -17 | 233 | 3352
10 | 28 | 15 | 3371 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 446 | 0 | 17 | 0 | 276 | 480 | 3371
10 | 28 | 16 | 3392 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 65 | 0 | 17 | 0 | 735 | 404 | 3392
10 | 28 | 17 | 3412 | 768 | 1759 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 191 | 390 | 3412
10 | 28 | 18 | 3376 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 709 | 461 | 3376
10 | 28 | 19 | 3282 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 598 | 478 | 3282
10 | 28 | 20 | 3177 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 476 | 491 | 3177
10 | 28 | 21 | 3024 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 288 | 522 | 3024
10 | 28 | 22 | 2885 | 768 | 1228 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 573 | 2885
10 | 28 | 23 | 2741 | 768 | 1130 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 5 | 520 | 2741
10 | 29 | 0 | 2533 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | -5 | 326 | 2533
10 | 29 | 1 | 2428 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | -109 | 327 | 2428
10 | 29 | 2 | 2414 | 768 | 1132 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | -95 | 299 | 2414
10 | 29 | 3 | 2471 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | -1 | 282 | 2471
10 | 29 | 4 | 2533 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 343 | 2533
10 | 29 | 5 | 2643 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 107 | 346 | 2643
10 | 29 | 6 | 2846 | 768 | 1129 | 194 | 0 | 79 | 51 | 0 | 17 | 0 | 270 | 338 | 2846
10 | 29 | 7 | 3020 | 768 | 1129 | 194 | 0 | 79 | 384 | 0 | 17 | 0 | 11 | 438 | 3020
10 | 29 | 8 | 3276 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 851 | 0 | 16 | 0 | -310 | 567 | 3276
10 | 29 | 9 | 3478 | 768 | 1170 | 175 | 0 | 79 | 1291 | 0 | 15 | 0 | -764 | 744 | 3478
10 | 29 | 10 | 3466 | 768 | 1168 | 175 | 0 | 79 | 1481 | 0 | 15 | 0 | -1110 | 890 | 3466
10 | 29 | 11 | 3468 | 768 | 1168 | 175 | 0 | 79 | 1557 | 0 | 14 | 0 | -1110 | 817 | 3468
10 | 29 | 12 | 3302 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 1383 | 0 | 14 | 0 | -1110 | 863 | 3302
10 | 29 | 13 | 3415 | 768 | 1156 | 175 | 0 | 79 | 1110 | 0 | 14 | 0 | -625 | 738 | 3415
10 | 29 | 14 | 3358 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 652 | 0 | 14 | 0 | 17 | 523 | 3358
10 | 29 | 15 | 3333 | 768 | 1670 | 175 | 0 | 79 | 344 | 0 | 13 | 0 | 0 | 284 | 3333
10 | 29 | 16 | 3444 | 768 | 1210 | 194 | 0 | 79 | 63 | 0 | 13 | 0 | 1067 | 50 | 3444
10 | 29 | 17 | 3515 | 768 | 2403 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 44 | 3515
10 | 29 | 18 | 3489 | 768 | 2370 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 50 | 3489
10 | 29 | 19 | 3404 | 768 | 2283 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 51 | 3404
10 | 29 | 20 | 3298 | 768 | 2182 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 47 | 3298
10 | 29 | 21 | 3145 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 907 | 39 | 3145
10 | 29 | 22 | 2984 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 753 | 32 | 2984
10 | 29 | 23 | 2806 | 768 | 1656 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 78 | 2806
10 | 30 | 0 | 2589 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 297 | 86 | 2589
10 | 30 | 1 | 2468 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 111 | 150 | 2468
10 | 30 | 2 | 2461 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 121 | 133 | 2461
10 | 30 | 3 | 2512 | 768 | 1136 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 209 | 107 | 2512
10 | 30 | 4 | 2582 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 310 | 83 | 2582
10 | 30 | 5 | 2695 | 768 | 1562 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 72 | 2695
10 | 30 | 6 | 2905 | 768 | 1131 | 194 | 0 | 79 | 40 | 0 | 18 | 0 | 582 | 93 | 2905
10 | 30 | 7 | 3075 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 366 | 0 | 17 | 0 | 221 | 300 | 3075
10 | 30 | 8 | 3256 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 929 | 0 | 18 | 0 | -243 | 400 | 3256
10 | 30 | 9 | 3408 | 768 | 1154 | 175 | 0 | 79 | 1441 | 0 | 17 | 0 | -954 | 728 | 3408
10 | 30 | 10 | 3438 | 768 | 1162 | 175 | 0 | 79 | 1706 | 0 | 17 | 0 | -1110 | 641 | 3438
10 | 30 | 11 | 3396 | 768 | 1151 | 175 | 0 | 79 | 1810 | 0 | 17 | 0 | -1110 | 506 | 3396
10 | 30 | 12 | 3249 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 1774 | 0 | 16 | 0 | -1111 | 418 | 3249
10 | 30 | 13 | 3338 | 768 | 1138 | 175 | 0 | 79 | 1510 | 0 | 15 | 0 | -1110 | 763 | 3338
10 | 30 | 14 | 3364 | 768 | 1142 | 175 | 0 | 79 | 1071 | 0 | 15 | 0 | -342 | 456 | 3364
10 | 30 | 15 | 3379 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 515 | 0 | 14 | 0 | 463 | 235 | 3379
10 | 30 | 16 | 3431 | 768 | 2240 | 194 | 0 | 79 | 79 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3431
10 | 30 | 17 | 3473 | 768 | 1276 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1072 | 57 | 3473
10 | 30 | 18 | 3446 | 768 | 2322 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3446
10 | 30 | 19 | 3347 | 768 | 2223 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3347
10 | 30 | 20 | 3236 | 768 | 2095 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 75 | 3236
10 | 30 | 21 | 3092 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 770 | 125 | 3092
10 | 30 | 22 | 2930 | 768 | 1129 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 569 | 166 | 2930
10 | 30 | 23 | 2773 | 768 | 1545 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 160 | 2773
10 | 31 | 0 | 2560 | 768 | 1308 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 184 | 2560
10 | 31 | 1 | 2447 | 768 | 1129 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 20 | 231 | 2447
10 | 31 | 2 | 2432 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 92 | 142 | 2432
10 | 31 | 3 | 2475 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 224 | 72 | 2475
10 | 31 | 4 | 2521 | 768 | 1370 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 100 | 2521
10 | 31 | 5 | 2612 | 768 | 1499 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 61 | 2612
10 | 31 | 6 | 2742 | 768 | 1558 | 194 | 0 | 79 | 47 | 0 | 10 | 0 | 0 | 86 | 2742
10 | 31 | 7 | 2934 | 768 | 1332 | 194 | 0 | 79 | 321 | 0 | 9 | 0 | 0 | 231 | 2934
10 | 31 | 8 | 3274 | 768 | 1428 | 175 | 0 | 79 | 577 | 0 | 9 | 0 | 0 | 238 | 3274
10 | 31 | 9 | 3428 | 768 | 1702 | 175 | 0 | 79 | 482 | 0 | 9 | 0 | 0 | 213 | 3428
10 | 31 | 10 | 3375 | 768 | 1528 | 175 | 0 | 79 | 518 | 0 | 10 | 0 | 0 | 297 | 3375
10 | 31 | 11 | 3455 | 768 | 1662 | 175 | 0 | 79 | 467 | 0 | 10 | 0 | 0 | 294 | 3455
10 | 31 | 12 | 3321 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 298 | 0 | 9 | 0 | 632 | 230 | 3321
10 | 31 | 13 | 3465 | 768 | 2108 | 175 | 0 | 79 | 205 | 0 | 9 | 0 | 0 | 121 | 3465
10 | 31 | 14 | 3500 | 768 | 1254 | 175 | 0 | 79 | 88 | 0 | 10 | 0 | 1069 | 57 | 3500
10 | 31 | 15 | 3509 | 768 | 1344 | 175 | 0 | 79 | 27 | 0 | 10 | 0 | 1076 | 30 | 3509
10 | 31 | 16 | 3582 | 768 | 2331 | 194 | 0 | 79 | 6 | 0 | 10 | 0 | 160 | 34 | 3582
10 | 31 | 17 | 3559 | 768 | 2460 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 34 | 3559
10 | 31 | 18 | 3503 | 768 | 1329 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1075 | 31 | 3503
10 | 31 | 19 | 3411 | 768 | 2311 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 28 | 3411
10 | 31 | 20 | 3291 | 768 | 2159 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 3291
10 | 31 | 21 | 3123 | 768 | 1987 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 57 | 3123
10 | 31 | 22 | 2994 | 768 | 1129 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 757 | 26 | 2994
10 | 31 | 23 | 2831 | 768 | 1619 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 124 | 2831
11 | 1 | 0 | 2622 | 768 | 1212 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 370 | 2622
11 | 1 | 1 | 2466 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 297 | 2466
11 | 1 | 2 | 2419 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 247 | 2419
11 | 1 | 3 | 2450 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 272 | 2450
11 | 1 | 4 | 2470 | 768 | 1132 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 290 | 2470
11 | 1 | 5 | 2472 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 295 | 2472
11 | 1 | 6 | 2491 | 768 | 1129 | 172 | 0 | 79 | 55 | 0 | 39 | 0 | -42 | 291 | 2491
11 | 1 | 7 | 2550 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 488 | 0 | 38 | 0 | -592 | 467 | 2550
11 | 1 | 8 | 2733 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 950 | 0 | 40 | 0 | -1121 | 742 | 2733
11 | 1 | 9 | 2853 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1048 | 0 | 41 | 0 | -1119 | 761 | 2853
11 | 1 | 10 | 2843 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1119 | 0 | 41 | 0 | -1119 | 680 | 2843
11 | 1 | 11 | 2941 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1153 | 0 | 42 | 0 | -1117 | 742 | 2941
11 | 1 | 12 | 2814 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 966 | 0 | 42 | 0 | -1120 | 804 | 2814
11 | 1 | 13 | 2799 | 768 | 1131 | 145 | 0 | 79 | 846 | 0 | 41 | 0 | -1120 | 909 | 2799
11 | 1 | 14 | 2792 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 649 | 0 | 40 | 0 | -821 | 803 | 2792
11 | 1 | 15 | 2780 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 361 | 0 | 34 | 0 | -252 | 515 | 2780
11 | 1 | 16 | 2878 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 61 | 0 | 30 | 0 | 364 | 274 | 2878
11 | 1 | 17 | 3011 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 448 | 339 | 3011
11 | 1 | 18 | 3022 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 771 | 27 | 3022
11 | 1 | 19 | 2971 | 768 | 1130 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 493 | 251 | 2971
11 | 1 | 20 | 2879 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 646 | 7 | 2879
11 | 1 | 21 | 2747 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 418 | 101 | 2747
11 | 1 | 22 | 2642 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 313 | 103 | 2642
11 | 1 | 23 | 2513 | 768 | 1131 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 125 | 212 | 2513
11 | 2 | 0 | 2352 | 768 | 1130 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | -82 | 270 | 2352
11 | 2 | 1 | 2248 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | -351 | 436 | 2248
11 | 2 | 2 | 2248 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | -276 | 360 | 2248
11 | 2 | 3 | 2295 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | -130 | 263 | 2295
11 | 2 | 4 | 2344 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | -80 | 264 | 2344
11 | 2 | 5 | 2361 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | -83 | 287 | 2361
11 | 2 | 6 | 2385 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 35 | 0 | 18 | 0 | -150 | 333 | 2385
11 | 2 | 7 | 2494 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 274 | 0 | 15 | 0 | -753 | 809 | 2494
11 | 2 | 8 | 2624 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 628 | 0 | 13 | 0 | -969 | 830 | 2624
11 | 2 | 9 | 2690 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 938 | 0 | 10 | 0 | -1122 | 742 | 2690
11 | 2 | 10 | 2694 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1200 | 0 | 9 | 0 | -1122 | 485 | 2694
11 | 2 | 11 | 2815 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1160 | 0 | 10 | 0 | -1120 | 643 | 2815
11 | 2 | 12 | 2743 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 925 | 0 | 10 | 0 | -1121 | 808 | 2743
11 | 2 | 13 | 2709 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 703 | 0 | 11 | 0 | -886 | 760 | 2709
11 | 2 | 14 | 2652 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 423 | 0 | 12 | 0 | -326 | 421 | 2652
11 | 2 | 15 | 2694 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 237 | 0 | 12 | 0 | -4 | 327 | 2694
11 | 2 | 16 | 2827 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 32 | 0 | 12 | 0 | 462 | 172 | 2827
11 | 2 | 17 | 3020 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 803 | 4 | 3020
11 | 2 | 18 | 3055 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 634 | 204 | 3055
11 | 2 | 19 | 3004 | 768 | 1129 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 757 | 26 | 3004
11 | 2 | 20 | 2935 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 451 | 262 | 2935
11 | 2 | 21 | 2819 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 601 | -5 | 2819
11 | 2 | 22 | 2664 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 418 | 23 | 2664
11 | 2 | 23 | 2523 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 90 | 259 | 2523
11 | 3 | 0 | 2352 | 768 | 1130 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 191 | 2352
11 | 3 | 1 | 2260 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | -41 | 143 | 2260
11 | 3 | 2 | 2266 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 110 | 2266
11 | 3 | 3 | 2326 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 174 | 2326
11 | 3 | 4 | 2365 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 214 | 2365
11 | 3 | 5 | 2420 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 36 | 234 | 2420
11 | 3 | 6 | 2489 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 44 | 0 | 16 | 0 | 78 | 202 | 2489
11 | 3 | 7 | 2623 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 386 | 0 | 17 | 0 | -3 | 74 | 2623
11 | 3 | 8 | 2817 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 825 | 0 | 18 | 0 | -401 | 253 | 2817
11 | 3 | 9 | 2982 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1167 | 0 | 21 | 0 | -727 | 399 | 2982
11 | 3 | 10 | 2967 | 768 | 1131 | 145 | 0 | 79 | 1407 | 0 | 27 | 0 | -1117 | 527 | 2967
11 | 3 | 11 | 2964 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1558 | 0 | 31 | 0 | -1117 | 370 | 2964
11 | 3 | 12 | 2945 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1584 | 0 | 34 | 0 | -1117 | 322 | 2945
11 | 3 | 13 | 2906 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1376 | 0 | 34 | 0 | -1118 | 492 | 2906
11 | 3 | 14 | 2949 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1020 | 0 | 33 | 0 | -649 | 424 | 2949
11 | 3 | 15 | 3014 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 468 | 0 | 31 | 0 | 36 | 357 | 3014
11 | 3 | 16 | 3124 | 768 | 1129 | 172 | 0 | 79 | 62 | 0 | 29 | 0 | 783 | 102 | 3124
11 | 3 | 17 | 3321 | 768 | 1689 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 464 | 69 | 3321
11 | 3 | 18 | 3366 | 768 | 2164 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 104 | 3366
11 | 3 | 19 | 3313 | 768 | 1129 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1060 | 28 | 3313
11 | 3 | 20 | 3225 | 768 | 2048 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 83 | 3225
11 | 3 | 21 | 3098 | 768 | 1129 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 851 | 24 | 3098
11 | 3 | 22 | 2921 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 575 | 125 | 2921
11 | 3 | 23 | 2744 | 768 | 1131 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 426 | 146 | 2744
11 | 4 | 0 | 2529 | 768 | 1129 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 253 | 124 | 2529
11 | 4 | 1 | 2419 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 146 | 121 | 2419
11 | 4 | 2 | 2429 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 177 | 101 | 2429
11 | 4 | 3 | 2498 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 279 | 69 | 2498
11 | 4 | 4 | 2576 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 369 | 57 | 2576
11 | 4 | 5 | 2749 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 510 | 89 | 2749
11 | 4 | 6 | 2990 | 768 | 1855 | 172 | 0 | 79 | 45 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 2990
11 | 4 | 7 | 3142 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 467 | 0 | 14 | 0 | 152 | 360 | 3142
11 | 4 | 8 | 3340 | 768 | 1137 | 145 | 0 | 79 | 1042 | 0 | 13 | 0 | -174 | 330 | 3340
11 | 4 | 9 | 3512 | 768 | 1179 | 145 | 0 | 79 | 1500 | 0 | 11 | 0 | -877 | 707 | 3512
11 | 4 | 10 | 3521 | 768 | 1183 | 145 | 0 | 79 | 1748 | 0 | 9 | 0 | -1110 | 699 | 3521
11 | 4 | 11 | 3482 | 768 | 1172 | 145 | 0 | 79 | 1832 | 0 | 8 | 0 | -1110 | 588 | 3482
11 | 4 | 12 | 3337 | 768 | 1137 | 145 | 0 | 79 | 1734 | 0 | 7 | 0 | -1110 | 577 | 3337
11 | 4 | 13 | 3461 | 768 | 1167 | 145 | 0 | 79 | 1424 | 0 | 5 | 0 | -726 | 599 | 3461
11 | 4 | 14 | 3508 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 960 | 0 | 5 | 0 | 20 | 401 | 3508
11 | 4 | 15 | 3541 | 768 | 1999 | 145 | 0 | 79 | 407 | 0 | 4 | 0 | 0 | 139 | 3541
11 | 4 | 16 | 3623 | 768 | 1969 | 172 | 0 | 79 | 43 | 0 | 4 | 0 | 531 | 57 | 3623
11 | 4 | 17 | 3693 | 768 | 1485 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1079 | 57 | 3693
11 | 4 | 18 | 3663 | 768 | 2534 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3663
11 | 4 | 19 | 3569 | 768 | 2439 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3569
11 | 4 | 20 | 3441 | 768 | 2312 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3441
11 | 4 | 21 | 3270 | 768 | 2120 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 76 | 3270
11 | 4 | 22 | 3084 | 768 | 1921 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 88 | 3084
11 | 4 | 23 | 2893 | 768 | 1723 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 144 | 2893
11 | 5 | 0 | 2644 | 768 | 1130 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 311 | 191 | 2644
11 | 5 | 1 | 2519 | 768 | 1307 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 201 | 2519
11 | 5 | 2 | 2511 | 768 | 1323 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 177 | 2511
11 | 5 | 3 | 2575 | 768 | 1445 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 119 | 2575
11 | 5 | 4 | 2642 | 768 | 1555 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 76 | 2642
11 | 5 | 5 | 2790 | 768 | 1687 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 92 | 2790
11 | 5 | 6 | 3034 | 768 | 1880 | 172 | 0 | 79 | 32 | 0 | 4 | 0 | 0 | 99 | 3034
11 | 5 | 7 | 3266 | 768 | 1572 | 172 | 0 | 79 | 349 | 0 | 4 | 0 | 0 | 322 | 3266
11 | 5 | 8 | 3565 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 740 | 0 | 4 | 0 | 142 | 557 | 3565
11 | 5 | 9 | 3721 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 953 | 0 | 4 | 0 | 25 | 617 | 3721
11 | 5 | 10 | 3736 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1095 | 0 | 4 | 0 | 25 | 490 | 3736
11 | 5 | 11 | 3671 | 768 | 1128 | 145 | 0 | 79 | 915 | 0 | 5 | 0 | 24 | 607 | 3671
11 | 5 | 12 | 3487 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 811 | 0 | 5 | 0 | 20 | 529 | 3487
11 | 5 | 13 | 3626 | 768 | 1414 | 145 | 0 | 79 | 630 | 0 | 5 | 0 | 23 | 562 | 3626
11 | 5 | 14 | 3689 | 768 | 1994 | 145 | 0 | 79 | 340 | 0 | 6 | 0 | 0 | 357 | 3689
11 | 5 | 15 | 3687 | 768 | 2517 | 145 | 0 | 79 | 93 | 0 | 7 | 0 | 0 | 78 | 3687
11 | 5 | 16 | 3818 | 768 | 2726 | 172 | 0 | 79 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3818
11 | 5 | 17 | 3836 | 768 | 2703 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3836
11 | 5 | 18 | 3788 | 768 | 2654 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3788
11 | 5 | 19 | 3664 | 768 | 2528 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3664
11 | 5 | 20 | 3521 | 768 | 1313 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1073 | 57 | 3521
11 | 5 | 21 | 3327 | 768 | 1182 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1067 | 0 | 3327
11 | 5 | 22 | 3135 | 768 | 1989 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 69 | 3135
11 | 5 | 23 | 2919 | 768 | 1129 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 761 | 0 | 2919
11 | 6 | 0 | 2663 | 768 | 1552 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 95 | 2663
11 | 6 | 1 | 2528 | 768 | 1407 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 106 | 2528
11 | 6 | 2 | 2514 | 768 | 1409 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 88 | 2514
11 | 6 | 3 | 2553 | 768 | 1477 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 2553
11 | 6 | 4 | 2605 | 768 | 1586 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 2605
11 | 6 | 5 | 2718 | 768 | 1187 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 454 | 57 | 2718
11 | 6 | 6 | 2973 | 768 | 1865 | 172 | 0 | 79 | 17 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 2973
11 | 6 | 7 | 3293 | 768 | 1973 | 172 | 0 | 79 | 169 | 0 | 14 | 0 | 0 | 118 | 3293
11 | 6 | 8 | 3605 | 768 | 1826 | 145 | 0 | 79 | 416 | 0 | 13 | 0 | 0 | 358 | 3605
11 | 6 | 9 | 3674 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 606 | 0 | 12 | 0 | 282 | 653 | 3674
11 | 6 | 10 | 3643 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 802 | 0 | 12 | 0 | 23 | 684 | 3643
11 | 6 | 11 | 3625 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 895 | 0 | 13 | 0 | 23 | 573 | 3625
11 | 6 | 12 | 3401 | 768 | 1153 | 145 | 0 | 79 | 1001 | 0 | 14 | 0 | -493 | 734 | 3401
11 | 6 | 13 | 3623 | 768 | 1206 | 145 | 0 | 79 | 1047 | 0 | 14 | 0 | -128 | 492 | 3623
11 | 6 | 14 | 3646 | 768 | 1484 | 145 | 0 | 79 | 633 | 0 | 14 | 0 | 0 | 523 | 3646
11 | 6 | 15 | 3542 | 768 | 2101 | 145 | 0 | 79 | 233 | 0 | 13 | 0 | 0 | 203 | 3542
11 | 6 | 16 | 3615 | 768 | 2498 | 172 | 0 | 79 | 28 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3615
11 | 6 | 17 | 3675 | 768 | 2512 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 80 | 3675
11 | 6 | 18 | 3629 | 768 | 2036 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 414 | 95 | 3629
11 | 6 | 19 | 3519 | 768 | 2319 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 114 | 3519
11 | 6 | 20 | 3390 | 768 | 2177 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 126 | 3390
11 | 6 | 21 | 3209 | 768 | 1875 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 244 | 3209
11 | 6 | 22 | 3032 | 768 | 1552 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 388 | 3032
11 | 6 | 23 | 2850 | 768 | 1354 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 453 | 2850
11 | 7 | 0 | 2620 | 768 | 1130 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 459 | 2620
11 | 7 | 1 | 2486 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 328 | 2486
11 | 7 | 2 | 2487 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 328 | 2487
11 | 7 | 3 | 2544 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1 | 387 | 2544
11 | 7 | 4 | 2610 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 452 | 2610
11 | 7 | 5 | 2742 | 768 | 1227 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 492 | 2742
11 | 7 | 6 | 2954 | 768 | 1351 | 172 | 0 | 79 | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 | 533 | 2954
11 | 7 | 7 | 3160 | 768 | 1128 | 172 | 0 | 79 | 437 | 0 | 15 | 0 | 14 | 547 | 3160
11 | 7 | 8 | 3375 | 768 | 1145 | 145 | 0 | 79 | 998 | 0 | 16 | 0 | -489 | 713 | 3375
11 | 7 | 9 | 3512 | 768 | 1180 | 145 | 0 | 79 | 1447 | 0 | 18 | 0 | -955 | 830 | 3512
11 | 7 | 10 | 3493 | 768 | 1176 | 145 | 0 | 79 | 1706 | 0 | 21 | 0 | -1110 | 708 | 3493
11 | 7 | 11 | 3469 | 768 | 1169 | 145 | 0 | 79 | 1792 | 0 | 23 | 0 | -1110 | 603 | 3469
11 | 7 | 12 | 3340 | 768 | 1138 | 145 | 0 | 79 | 1701 | 0 | 24 | 0 | -1110 | 595 | 3340
11 | 7 | 13 | 3474 | 768 | 1171 | 145 | 0 | 79 | 1407 | 0 | 24 | 0 | -950 | 830 | 3474
11 | 7 | 14 | 3497 | 768 | 1176 | 145 | 0 | 79 | 942 | 0 | 25 | 0 | -349 | 711 | 3497
11 | 7 | 15 | 3454 | 768 | 1503 | 145 | 0 | 79 | 404 | 0 | 26 | 0 | 0 | 529 | 3454
11 | 7 | 16 | 3499 | 768 | 1958 | 172 | 0 | 79 | 49 | 0 | 25 | 0 | 0 | 448 | 3499
11 | 7 | 17 | 3559 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 904 | 430 | 3559
11 | 7 | 18 | 3524 | 768 | 1994 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 436 | 3524
11 | 7 | 19 | 3428 | 768 | 1915 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 419 | 3428
11 | 7 | 20 | 3317 | 768 | 1804 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 422 | 3317
11 | 7 | 21 | 3158 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 498 | 441 | 3158
11 | 7 | 22 | 3014 | 768 | 1510 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 418 | 3014
11 | 7 | 23 | 2854 | 768 | 1416 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 402 | 2854
11 | 8 | 0 | 2634 | 768 | 1130 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 101 | 380 | 2634
11 | 8 | 1 | 2503 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 350 | 2503
11 | 8 | 2 | 2480 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 27 | 302 | 2480
11 | 8 | 3 | 2521 | 768 | 1257 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 243 | 2521
11 | 8 | 4 | 2555 | 768 | 1385 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 149 | 2555
11 | 8 | 5 | 2607 | 768 | 1413 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 172 | 2607
11 | 8 | 6 | 2669 | 768 | 1484 | 172 | 0 | 79 | 27 | 0 | 17 | 0 | 0 | 122 | 2669
11 | 8 | 7 | 2785 | 768 | 1131 | 172 | 0 | 79 | 376 | 0 | 18 | 0 | 6 | 235 | 2785
11 | 8 | 8 | 2906 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 856 | 0 | 18 | 0 | -498 | 408 | 2906
11 | 8 | 9 | 3009 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1250 | 0 | 15 | 0 | -1116 | 738 | 3009
11 | 8 | 10 | 3037 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1481 | 0 | 12 | 0 | -1115 | 538 | 3037
11 | 8 | 11 | 2980 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1590 | 0 | 9 | 0 | -1116 | 376 | 2980
11 | 8 | 12 | 2992 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1541 | 0 | 7 | 0 | -1116 | 438 | 2992
11 | 8 | 13 | 2953 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1260 | 0 | 6 | 0 | -1117 | 682 | 2953
11 | 8 | 14 | 3027 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 875 | 0 | 5 | 0 | -338 | 363 | 3027
11 | 8 | 15 | 2946 | 768 | 1427 | 145 | 0 | 79 | 323 | 0 | 5 | 0 | 0 | 199 | 2946
11 | 8 | 16 | 3062 | 768 | 1950 | 172 | 0 | 79 | 31 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3062
11 | 8 | 17 | 3227 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 966 | 57 | 3227
11 | 8 | 18 | 3253 | 768 | 2122 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3253
11 | 8 | 19 | 3207 | 768 | 1130 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 944 | 57 | 3207
11 | 8 | 20 | 3125 | 768 | 1992 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3125
11 | 8 | 21 | 2964 | 768 | 1820 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 68 | 2964
11 | 8 | 22 | 2812 | 768 | 1624 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 110 | 2812
11 | 8 | 23 | 2659 | 768 | 1475 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 155 | 2659
11 | 9 | 0 | 2456 | 768 | 1242 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 200 | 2456
11 | 9 | 1 | 2338 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 193 | 2338
11 | 9 | 2 | 2328 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 184 | 2328
11 | 9 | 3 | 2365 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 60 | 160 | 2365
11 | 9 | 4 | 2398 | 768 | 1233 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 150 | 2398
11 | 9 | 5 | 2435 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 149 | 141 | 2435
11 | 9 | 6 | 2515 | 768 | 1311 | 172 | 0 | 79 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 169 | 2515
11 | 9 | 7 | 2703 | 768 | 1131 | 172 | 0 | 79 | 23 | 0 | 7 | 0 | 278 | 245 | 2703
11 | 9 | 8 | 2942 | 768 | 1598 | 145 | 0 | 79 | 49 | 0 | 6 | 0 | 0 | 297 | 2942
11 | 9 | 9 | 3118 | 768 | 1609 | 145 | 0 | 79 | 102 | 0 | 6 | 0 | 81 | 328 | 3118
11 | 9 | 10 | 3122 | 768 | 1616 | 145 | 0 | 79 | 158 | 0 | 7 | 0 | 0 | 349 | 3122
11 | 9 | 11 | 3031 | 768 | 1383 | 145 | 0 | 79 | 310 | 0 | 7 | 0 | 0 | 339 | 3031
11 | 9 | 12 | 3099 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 401 | 0 | 6 | 0 | 187 | 383 | 3099
11 | 9 | 13 | 3104 | 768 | 1514 | 145 | 0 | 79 | 246 | 0 | 6 | 0 | 0 | 346 | 3104
11 | 9 | 14 | 3040 | 768 | 1593 | 145 | 0 | 79 | 168 | 0 | 6 | 0 | 0 | 281 | 3040
11 | 9 | 15 | 3086 | 768 | 1812 | 145 | 0 | 79 | 62 | 0 | 6 | 0 | 0 | 214 | 3086
11 | 9 | 16 | 3238 | 768 | 2085 | 172 | 0 | 79 | 6 | 0 | 7 | 0 | 0 | 121 | 3238
11 | 9 | 17 | 3387 | 768 | 2183 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 129 | 3387
11 | 9 | 18 | 3411 | 768 | 1156 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1063 | 115 | 3411
11 | 9 | 19 | 3354 | 768 | 2136 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 140 | 3354
11 | 9 | 20 | 3241 | 768 | 1967 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 197 | 3241
11 | 9 | 21 | 3070 | 768 | 1564 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 424 | 3070
11 | 9 | 22 | 2863 | 768 | 1354 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 425 | 2863
11 | 9 | 23 | 2669 | 768 | 1181 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 454 | 2669
11 | 10 | 0 | 2459 | 768 | 1129 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 296 | 2459
11 | 10 | 1 | 2350 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | -183 | 368 | 2350
11 | 10 | 2 | 2344 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | -107 | 286 | 2344
11 | 10 | 3 | 2396 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 232 | 2396
11 | 10 | 4 | 2454 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 286 | 2454
11 | 10 | 5 | 2589 | 768 | 1204 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 348 | 2589
11 | 10 | 6 | 2843 | 768 | 1444 | 172 | 0 | 79 | 17 | 0 | 32 | 0 | 0 | 331 | 2843
11 | 10 | 7 | 3169 | 768 | 1318 | 172 | 0 | 79 | 296 | 0 | 29 | 0 | 0 | 507 | 3169
11 | 10 | 8 | 3334 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 763 | 0 | 28 | 0 | 17 | 405 | 3334
11 | 10 | 9 | 3514 | 768 | 1180 | 145 | 0 | 79 | 1291 | 0 | 27 | 0 | -409 | 433 | 3514
11 | 10 | 10 | 3522 | 768 | 1181 | 145 | 0 | 79 | 1495 | 0 | 29 | 0 | -856 | 681 | 3522
11 | 10 | 11 | 3577 | 768 | 1195 | 145 | 0 | 79 | 1478 | 0 | 32 | 0 | -950 | 830 | 3577
11 | 10 | 12 | 3387 | 768 | 1149 | 145 | 0 | 79 | 1289 | 0 | 34 | 0 | -907 | 830 | 3387
11 | 10 | 13 | 3486 | 768 | 1174 | 145 | 0 | 79 | 1140 | 0 | 31 | 0 | -652 | 801 | 3486
11 | 10 | 14 | 3506 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 861 | 0 | 33 | 0 | 20 | 470 | 3506
11 | 10 | 15 | 3528 | 768 | 1608 | 145 | 0 | 79 | 408 | 0 | 37 | 0 | 0 | 483 | 3528
11 | 10 | 16 | 3634 | 768 | 2153 | 172 | 0 | 79 | 46 | 0 | 37 | 0 | 0 | 379 | 3634
11 | 10 | 17 | 3711 | 768 | 2250 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 355 | 3711
11 | 10 | 18 | 3690 | 768 | 1172 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1059 | 357 | 3690
11 | 10 | 19 | 3609 | 768 | 1130 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1029 | 349 | 3609
11 | 10 | 20 | 3493 | 768 | 1969 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 425 | 3493
11 | 10 | 21 | 3330 | 768 | 1761 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 469 | 3330
11 | 10 | 22 | 3157 | 768 | 1571 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 488 | 3157
11 | 10 | 23 | 2956 | 768 | 1404 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 503 | 2956
11 | 11 | 0 | 2713 | 768 | 1129 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 5 | 541 | 2713
11 | 11 | 1 | 2588 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 2 | 420 | 2588
11 | 11 | 2 | 2567 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 2 | 401 | 2567
11 | 11 | 3 | 2625 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 462 | 2625
11 | 11 | 4 | 2704 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 36 | 508 | 2704
11 | 11 | 5 | 2863 | 768 | 1283 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 549 | 2863
11 | 11 | 6 | 3119 | 768 | 1516 | 172 | 0 | 79 | 18 | 0 | 24 | 0 | 0 | 542 | 3119
11 | 11 | 7 | 3349 | 768 | 1342 | 172 | 0 | 79 | 324 | 0 | 22 | 0 | 0 | 642 | 3349
11 | 11 | 8 | 3635 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 702 | 0 | 23 | 0 | 38 | 750 | 3635
11 | 11 | 9 | 3812 | 768 | 1128 | 145 | 0 | 79 | 937 | 0 | 23 | 0 | 27 | 705 | 3812
11 | 11 | 10 | 3789 | 768 | 1248 | 145 | 0 | 79 | 1080 | 0 | 25 | 0 | -303 | 747 | 3789
11 | 11 | 11 | 3744 | 768 | 1236 | 145 | 0 | 79 | 1067 | 0 | 25 | 0 | -213 | 637 | 3744
11 | 11 | 12 | 3596 | 768 | 1199 | 145 | 0 | 79 | 991 | 0 | 25 | 0 | -297 | 686 | 3596
11 | 11 | 13 | 3746 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 797 | 0 | 25 | 0 | 25 | 777 | 3746
11 | 11 | 14 | 3698 | 768 | 1608 | 145 | 0 | 79 | 451 | 0 | 24 | 0 | 0 | 623 | 3698
11 | 11 | 15 | 3689 | 768 | 1999 | 145 | 0 | 79 | 228 | 0 | 22 | 0 | 0 | 448 | 3689
11 | 11 | 16 | 3808 | 768 | 2393 | 172 | 0 | 79 | 31 | 0 | 21 | 0 | 0 | 344 | 3808
11 | 11 | 17 | 3879 | 768 | 2430 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 360 | 3879
11 | 11 | 18 | 3865 | 768 | 1313 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1067 | 396 | 3865
11 | 11 | 19 | 3774 | 768 | 2260 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 423 | 3774
11 | 11 | 20 | 3660 | 768 | 2111 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 458 | 3660
11 | 11 | 21 | 3474 | 768 | 1907 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 475 | 3474
11 | 11 | 22 | 3281 | 768 | 1672 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 517 | 3281
11 | 11 | 23 | 3052 | 768 | 1476 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 534 | 3052
11 | 12 | 0 | 2788 | 768 | 1246 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 512 | 2788
11 | 12 | 1 | 2659 | 768 | 1173 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 457 | 2659
11 | 12 | 2 | 2650 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 49 | 442 | 2650
11 | 12 | 3 | 2701 | 768 | 1184 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 493 | 2701
11 | 12 | 4 | 2773 | 768 | 1331 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 420 | 2773
11 | 12 | 5 | 2943 | 768 | 1583 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 339 | 2943
11 | 12 | 6 | 3237 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 20 | 0 | 17 | 0 | 779 | 272 | 3237
11 | 12 | 7 | 3434 | 768 | 1534 | 172 | 0 | 79 | 394 | 0 | 18 | 0 | 0 | 469 | 3434
11 | 12 | 8 | 3610 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 942 | 0 | 18 | 0 | 22 | 506 | 3610
11 | 12 | 9 | 3772 | 768 | 1242 | 145 | 0 | 79 | 1394 | 0 | 15 | 0 | -467 | 596 | 3772
11 | 12 | 10 | 3766 | 768 | 1242 | 145 | 0 | 79 | 1553 | 0 | 9 | 0 | -660 | 630 | 3766
11 | 12 | 11 | 3725 | 768 | 1231 | 145 | 0 | 79 | 1502 | 0 | 6 | 0 | -645 | 639 | 3725
11 | 12 | 12 | 3565 | 768 | 1192 | 145 | 0 | 79 | 1440 | 0 | 4 | 0 | -792 | 729 | 3565
11 | 12 | 13 | 3669 | 768 | 1219 | 145 | 0 | 79 | 1218 | 0 | 3 | 0 | -341 | 578 | 3669
11 | 12 | 14 | 3692 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 864 | 0 | 3 | 0 | 189 | 514 | 3692
11 | 12 | 15 | 3734 | 768 | 2164 | 145 | 0 | 79 | 366 | 0 | 2 | 0 | 0 | 210 | 3734
11 | 12 | 16 | 3836 | 768 | 2727 | 172 | 0 | 79 | 31 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3836
11 | 12 | 17 | 3921 | 768 | 2794 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3921
11 | 12 | 18 | 3907 | 768 | 2778 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3907
11 | 12 | 19 | 3829 | 768 | 2696 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3829
11 | 12 | 20 | 3708 | 768 | 2562 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 69 | 3708
11 | 12 | 21 | 3518 | 768 | 2367 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 71 | 3518
11 | 12 | 22 | 3297 | 768 | 2093 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 123 | 3297
11 | 12 | 23 | 3071 | 768 | 1881 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 158 | 3071
11 | 13 | 0 | 2793 | 768 | 1612 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 160 | 2793
11 | 13 | 1 | 2648 | 768 | 1462 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 168 | 2648
11 | 13 | 2 | 2631 | 768 | 1449 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 164 | 2631
11 | 13 | 3 | 2672 | 768 | 1500 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 157 | 2672
11 | 13 | 4 | 2734 | 768 | 1581 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 139 | 2734
11 | 13 | 5 | 2900 | 768 | 1765 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 122 | 2900
11 | 13 | 6 | 3194 | 768 | 2037 | 172 | 0 | 79 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 122 | 3194
11 | 13 | 7 | 3501 | 768 | 2108 | 172 | 0 | 79 | 111 | 0 | 5 | 0 | 0 | 258 | 3501
11 | 13 | 8 | 3860 | 768 | 1204 | 145 | 0 | 79 | 208 | 0 | 5 | 0 | 1058 | 393 | 3860
11 | 13 | 9 | 4042 | 768 | 2273 | 145 | 0 | 79 | 299 | 0 | 4 | 0 | 0 | 474 | 4042
11 | 13 | 10 | 3992 | 768 | 2019 | 145 | 0 | 79 | 372 | 0 | 5 | 0 | 0 | 604 | 3992
11 | 13 | 11 | 3937 | 768 | 1800 | 145 | 0 | 79 | 423 | 0 | 6 | 0 | 0 | 716 | 3937
11 | 13 | 12 | 3818 | 768 | 1668 | 145 | 0 | 79 | 374 | 0 | 7 | 0 | 0 | 777 | 3818
11 | 13 | 13 | 3890 | 768 | 1999 | 145 | 0 | 79 | 273 | 0 | 6 | 0 | 0 | 620 | 3890
11 | 13 | 14 | 3951 | 768 | 1206 | 145 | 0 | 79 | 196 | 0 | 8 | 0 | 1056 | 493 | 3951
11 | 13 | 15 | 3959 | 768 | 2485 | 145 | 0 | 79 | 68 | 0 | 11 | 0 | 0 | 403 | 3959
11 | 13 | 16 | 4100 | 768 | 1718 | 172 | 0 | 79 | 8 | 0 | 13 | 0 | 1079 | 263 | 4100
11 | 13 | 17 | 4122 | 768 | 2785 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 252 | 4122
11 | 13 | 18 | 4059 | 768 | 2706 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 267 | 4059
11 | 13 | 19 | 3937 | 768 | 2523 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 327 | 3937
11 | 13 | 20 | 3804 | 768 | 2294 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 423 | 3804
11 | 13 | 21 | 3589 | 768 | 2050 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 451 | 3589
11 | 13 | 22 | 3347 | 768 | 1817 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 446 | 3347
11 | 13 | 23 | 3106 | 768 | 1622 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 449 | 3106
11 | 14 | 0 | 2823 | 768 | 1337 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 465 | 2823
11 | 14 | 1 | 2682 | 768 | 1179 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 481 | 2682
11 | 14 | 2 | 2670 | 768 | 1186 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 461 | 2670
11 | 14 | 3 | 2716 | 768 | 1243 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 449 | 2716
11 | 14 | 4 | 2783 | 768 | 1369 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 389 | 2783
11 | 14 | 5 | 2954 | 768 | 1596 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 333 | 2954
11 | 14 | 6 | 3250 | 768 | 1869 | 172 | 0 | 79 | 14 | 0 | 18 | 0 | 0 | 330 | 3250
11 | 14 | 7 | 3460 | 768 | 1585 | 172 | 0 | 79 | 373 | 0 | 17 | 0 | 0 | 466 | 3460
11 | 14 | 8 | 3618 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 927 | 0 | 16 | 0 | 23 | 530 | 3618
11 | 14 | 9 | 3752 | 768 | 1238 | 145 | 0 | 79 | 1386 | 0 | 14 | 0 | -693 | 815 | 3752
11 | 14 | 10 | 3691 | 768 | 1224 | 145 | 0 | 79 | 1596 | 0 | 14 | 0 | -965 | 830 | 3691
11 | 14 | 11 | 3654 | 768 | 1214 | 145 | 0 | 79 | 1705 | 0 | 13 | 0 | -1100 | 830 | 3654
11 | 14 | 12 | 3484 | 768 | 1173 | 145 | 0 | 79 | 1615 | 0 | 13 | 0 | -1110 | 801 | 3484
11 | 14 | 13 | 3601 | 768 | 1201 | 145 | 0 | 79 | 1329 | 0 | 12 | 0 | -763 | 830 | 3601
11 | 14 | 14 | 3611 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 864 | 0 | 12 | 0 | 23 | 590 | 3611
11 | 14 | 15 | 3591 | 768 | 1919 | 145 | 0 | 79 | 365 | 0 | 11 | 0 | 0 | 304 | 3591
11 | 14 | 16 | 3639 | 768 | 1350 | 172 | 0 | 79 | 39 | 0 | 12 | 0 | 1074 | 145 | 3639
11 | 14 | 17 | 3673 | 768 | 2489 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 103 | 3673
11 | 14 | 18 | 3633 | 768 | 1373 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1076 | 101 | 3633
11 | 14 | 19 | 3539 | 768 | 2334 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 122 | 3539
11 | 14 | 20 | 3424 | 768 | 2237 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 105 | 3424
11 | 14 | 21 | 3260 | 768 | 2078 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 98 | 3260
11 | 14 | 22 | 3094 | 768 | 1129 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 814 | 67 | 3094
11 | 14 | 23 | 2913 | 768 | 1766 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 113 | 2913
11 | 15 | 0 | 2674 | 768 | 1584 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 70 | 2674
11 | 15 | 1 | 2541 | 768 | 1422 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 100 | 2541
11 | 15 | 2 | 2527 | 768 | 1442 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 66 | 2527
11 | 15 | 3 | 2559 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 392 | 18 | 2559
11 | 15 | 4 | 2586 | 768 | 1510 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 2586
11 | 15 | 5 | 2626 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 454 | 20 | 2626
11 | 15 | 6 | 2707 | 768 | 1605 | 172 | 0 | 79 | 11 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 2707
11 | 15 | 7 | 2810 | 768 | 1330 | 172 | 0 | 79 | 270 | 0 | 15 | 0 | 0 | 176 | 2810
11 | 15 | 8 | 2941 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 851 | 0 | 15 | 0 | -404 | 358 | 2941
11 | 15 | 9 | 3007 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1348 | 0 | 14 | 0 | -1116 | 639 | 3007
11 | 15 | 10 | 2985 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1649 | 0 | 13 | 0 | -1116 | 318 | 2985
11 | 15 | 11 | 2989 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1738 | 0 | 12 | 0 | -1116 | 234 | 2989
11 | 15 | 12 | 2920 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1635 | 0 | 11 | 0 | -1117 | 270 | 2920
11 | 15 | 13 | 2911 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1372 | 0 | 11 | 0 | -1118 | 524 | 2911
11 | 15 | 14 | 2921 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 932 | 0 | 10 | 0 | -742 | 599 | 2921
11 | 15 | 15 | 2976 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 393 | 0 | 8 | 0 | 10 | 444 | 2976
11 | 15 | 16 | 3064 | 768 | 1860 | 172 | 0 | 79 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 145 | 3064
11 | 15 | 17 | 3221 | 768 | 2012 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 135 | 3221
11 | 15 | 18 | 3257 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 947 | 105 | 3257
11 | 15 | 19 | 3222 | 768 | 1130 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 952 | 62 | 3222
11 | 15 | 20 | 3142 | 768 | 1950 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 114 | 3142
11 | 15 | 21 | 3012 | 768 | 1803 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 131 | 3012
11 | 15 | 22 | 2860 | 768 | 1619 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 164 | 2860
11 | 15 | 23 | 2717 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 422 | 138 | 2717
11 | 16 | 0 | 2515 | 768 | 1130 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 189 | 182 | 2515
11 | 16 | 1 | 2401 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 68 | 190 | 2401
11 | 16 | 2 | 2398 | 768 | 1129 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 110 | 146 | 2398
11 | 16 | 3 | 2441 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 247 | 53 | 2441
11 | 16 | 4 | 2478 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 315 | 22 | 2478
11 | 16 | 5 | 2539 | 768 | 1464 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66 | 2539
11 | 16 | 6 | 2602 | 768 | 1129 | 172 | 0 | 79 | 10 | 0 | 4 | 0 | 388 | 52 | 2602
11 | 16 | 7 | 2748 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 305 | 0 | 3 | 0 | 5 | 286 | 2748
11 | 16 | 8 | 2850 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 781 | 0 | 2 | 0 | -640 | 586 | 2850
11 | 16 | 9 | 2883 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1240 | 0 | 2 | 0 | -1118 | 638 | 2883
11 | 16 | 10 | 2884 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1538 | 0 | 2 | 0 | -1118 | 340 | 2884
11 | 16 | 11 | 2881 | 768 | 1128 | 145 | 0 | 79 | 1590 | 0 | 2 | 0 | -1118 | 287 | 2881
11 | 16 | 12 | 2855 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1476 | 0 | 1 | 0 | -1119 | 375 | 2855
11 | 16 | 13 | 2846 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1213 | 0 | 1 | 0 | -1119 | 629 | 2846
11 | 16 | 14 | 2851 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 767 | 0 | 1 | 0 | -750 | 711 | 2851
11 | 16 | 15 | 2845 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 295 | 0 | 2 | 0 | 7 | 419 | 2845
11 | 16 | 16 | 2981 | 768 | 1374 | 172 | 0 | 79 | 26 | 0 | 2 | 0 | 457 | 103 | 2981
11 | 16 | 17 | 3200 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 941 | 57 | 3200
11 | 16 | 18 | 3259 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 998 | 57 | 3259
11 | 16 | 19 | 3230 | 768 | 2050 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 103 | 3230
11 | 16 | 20 | 3150 | 768 | 1907 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 165 | 3150
11 | 16 | 21 | 3007 | 768 | 1686 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 237 | 3007
11 | 16 | 22 | 2824 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 292 | 315 | 2824
11 | 16 | 23 | 2650 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 124 | 357 | 2650
11 | 17 | 0 | 2454 | 768 | 1131 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 301 | 2454
11 | 17 | 1 | 2363 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 209 | 2363
11 | 17 | 2 | 2369 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 213 | 2369
11 | 17 | 3 | 2425 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 270 | 2425
11 | 17 | 4 | 2502 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 346 | 2502
11 | 17 | 5 | 2661 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 132 | 373 | 2661
11 | 17 | 6 | 2937 | 768 | 1129 | 172 | 0 | 79 | 9 | 0 | 20 | 0 | 388 | 372 | 2937
11 | 17 | 7 | 3190 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 323 | 0 | 21 | 0 | 167 | 530 | 3190
11 | 17 | 8 | 3416 | 768 | 1157 | 145 | 0 | 79 | 883 | 0 | 22 | 0 | -185 | 547 | 3416
11 | 17 | 9 | 3554 | 768 | 1190 | 145 | 0 | 79 | 1361 | 0 | 20 | 0 | -839 | 830 | 3554
11 | 17 | 10 | 3527 | 768 | 1184 | 145 | 0 | 79 | 1641 | 0 | 21 | 0 | -1110 | 799 | 3527
11 | 17 | 11 | 3496 | 768 | 1176 | 145 | 0 | 79 | 1737 | 0 | 22 | 0 | -1110 | 679 | 3496
11 | 17 | 12 | 3353 | 768 | 1140 | 145 | 0 | 79 | 1647 | 0 | 24 | 0 | -1110 | 660 | 3353
11 | 17 | 13 | 3456 | 768 | 1165 | 145 | 0 | 79 | 1371 | 0 | 26 | 0 | -836 | 738 | 3456
11 | 17 | 14 | 3498 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 924 | 0 | 26 | 0 | 20 | 406 | 3498
11 | 17 | 15 | 3541 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 392 | 0 | 27 | 0 | 531 | 470 | 3541
11 | 17 | 16 | 3582 | 768 | 2092 | 172 | 0 | 79 | 33 | 0 | 29 | 0 | 0 | 409 | 3582
11 | 17 | 17 | 3623 | 768 | 2106 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 416 | 3623
11 | 17 | 18 | 3574 | 768 | 2025 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 444 | 3574
11 | 17 | 19 | 3471 | 768 | 1129 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 754 | 482 | 3471
11 | 17 | 20 | 3336 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 613 | 486 | 3336
11 | 17 | 21 | 3165 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 439 | 491 | 3165
11 | 17 | 22 | 2991 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 265 | 498 | 2991
11 | 17 | 23 | 2821 | 768 | 1247 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 529 | 2821
11 | 18 | 0 | 2603 | 768 | 1130 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 2 | 443 | 2603
11 | 18 | 1 | 2500 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 340 | 2500
11 | 18 | 2 | 2506 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 346 | 2506
11 | 18 | 3 | 2556 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 397 | 2556
11 | 18 | 4 | 2617 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 458 | 2617
11 | 18 | 5 | 2755 | 768 | 1272 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 459 | 2755
11 | 18 | 6 | 3015 | 768 | 1129 | 172 | 0 | 79 | 7 | 0 | 18 | 0 | 415 | 427 | 3015
11 | 18 | 7 | 3256 | 768 | 1579 | 172 | 0 | 79 | 158 | 0 | 16 | 0 | 0 | 484 | 3256
11 | 18 | 8 | 3550 | 768 | 1680 | 145 | 0 | 79 | 370 | 0 | 15 | 0 | 0 | 493 | 3550
11 | 18 | 9 | 3763 | 768 | 1663 | 145 | 0 | 79 | 545 | 0 | 15 | 0 | 0 | 548 | 3763
11 | 18 | 10 | 3675 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 705 | 0 | 15 | 0 | 133 | 700 | 3675
11 | 18 | 11 | 3718 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 854 | 0 | 15 | 0 | 25 | 702 | 3718
11 | 18 | 12 | 3556 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 800 | 0 | 17 | 0 | 21 | 596 | 3556
11 | 18 | 13 | 3702 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 747 | 0 | 17 | 0 | 207 | 610 | 3702
11 | 18 | 14 | 3729 | 768 | 1131 | 145 | 0 | 79 | 599 | 0 | 16 | 0 | 494 | 497 | 3729
11 | 18 | 15 | 3783 | 768 | 2211 | 145 | 0 | 79 | 280 | 0 | 16 | 0 | 0 | 284 | 3783
11 | 18 | 16 | 3920 | 768 | 2703 | 172 | 0 | 79 | 24 | 0 | 14 | 0 | 0 | 160 | 3920
11 | 18 | 17 | 3978 | 768 | 2766 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 130 | 3978
11 | 18 | 18 | 3950 | 768 | 1636 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1079 | 152 | 3950
11 | 18 | 19 | 3855 | 768 | 2250 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 359 | 161 | 3855
11 | 18 | 20 | 3741 | 768 | 2450 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 206 | 3741
11 | 18 | 21 | 3558 | 768 | 2236 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 236 | 3558
11 | 18 | 22 | 3343 | 768 | 1983 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 273 | 3343
11 | 18 | 23 | 3129 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 705 | 256 | 3129
11 | 19 | 0 | 2865 | 768 | 1130 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 477 | 234 | 2865
11 | 19 | 1 | 2735 | 768 | 1504 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 209 | 2735
11 | 19 | 2 | 2734 | 768 | 1520 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 192 | 2734
11 | 19 | 3 | 2783 | 768 | 1559 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 203 | 2783
11 | 19 | 4 | 2876 | 768 | 1652 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 204 | 2876
11 | 19 | 5 | 3085 | 768 | 1888 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 177 | 3085
11 | 19 | 6 | 3430 | 768 | 2257 | 172 | 0 | 79 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 3430
11 | 19 | 7 | 3680 | 768 | 2107 | 172 | 0 | 79 | 323 | 0 | 10 | 0 | 0 | 221 | 3680
11 | 19 | 8 | 3866 | 768 | 1587 | 145 | 0 | 79 | 847 | 0 | 9 | 0 | 0 | 431 | 3866
11 | 19 | 9 | 4016 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1304 | 0 | 10 | 0 | 46 | 535 | 4016
11 | 19 | 10 | 3965 | 768 | 1290 | 145 | 0 | 79 | 1540 | 0 | 12 | 0 | -476 | 607 | 3965
11 | 19 | 11 | 3915 | 768 | 1279 | 145 | 0 | 79 | 1614 | 0 | 13 | 0 | -639 | 656 | 3915
11 | 19 | 12 | 3704 | 768 | 1226 | 145 | 0 | 79 | 1550 | 0 | 16 | 0 | -705 | 625 | 3704
11 | 19 | 13 | 3777 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1309 | 0 | 15 | 0 | 26 | 306 | 3777
11 | 19 | 14 | 3779 | 768 | 1511 | 145 | 0 | 79 | 894 | 0 | 14 | 0 | 0 | 368 | 3779
11 | 19 | 15 | 3829 | 768 | 2286 | 145 | 0 | 79 | 378 | 0 | 12 | 0 | 0 | 161 | 3829
11 | 19 | 16 | 3974 | 768 | 2858 | 172 | 0 | 79 | 30 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3974
11 | 19 | 17 | 4080 | 768 | 2945 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 4080
11 | 19 | 18 | 4081 | 768 | 2946 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 4081
11 | 19 | 19 | 4005 | 768 | 2870 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 4005
11 | 19 | 20 | 3897 | 768 | 2762 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3897
11 | 19 | 21 | 3705 | 768 | 2569 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3705
11 | 19 | 22 | 3480 | 768 | 2306 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 94 | 3480
11 | 19 | 23 | 3250 | 768 | 2084 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 135 | 3250
11 | 20 | 0 | 2973 | 768 | 1782 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 177 | 2973
11 | 20 | 1 | 2820 | 768 | 1625 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 182 | 2820
11 | 20 | 2 | 2801 | 768 | 1659 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 129 | 2801
11 | 20 | 3 | 2836 | 768 | 1752 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 72 | 2836
11 | 20 | 4 | 2899 | 768 | 1831 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 2899
11 | 20 | 5 | 3090 | 768 | 2023 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3090
11 | 20 | 6 | 3459 | 768 | 2374 | 172 | 0 | 79 | 5 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3459
11 | 20 | 7 | 3794 | 768 | 2451 | 172 | 0 | 79 | 215 | 0 | 3 | 0 | 0 | 106 | 3794
11 | 20 | 8 | 4049 | 768 | 2094 | 145 | 0 | 79 | 580 | 0 | 2 | 0 | 0 | 381 | 4049
11 | 20 | 9 | 4127 | 768 | 1589 | 145 | 0 | 79 | 1003 | 0 | 2 | 0 | 0 | 541 | 4127
11 | 20 | 10 | 4059 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1402 | 0 | 2 | 0 | 31 | 502 | 4059
11 | 20 | 11 | 3948 | 768 | 1285 | 145 | 0 | 79 | 1572 | 0 | 3 | 0 | -516 | 612 | 3948
11 | 20 | 12 | 3767 | 768 | 1242 | 145 | 0 | 79 | 1557 | 0 | 4 | 0 | -651 | 623 | 3767
11 | 20 | 13 | 3821 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1267 | 0 | 5 | 0 | 27 | 400 | 3821
11 | 20 | 14 | 3819 | 768 | 1646 | 145 | 0 | 79 | 854 | 0 | 6 | 0 | 0 | 321 | 3819
11 | 20 | 15 | 3841 | 768 | 2424 | 145 | 0 | 79 | 361 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3841
11 | 20 | 16 | 3972 | 768 | 1781 | 172 | 0 | 79 | 29 | 0 | 7 | 0 | 1079 | 57 | 3972
11 | 20 | 17 | 4075 | 768 | 2941 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 4075
11 | 20 | 18 | 4065 | 768 | 2927 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 4065
11 | 20 | 19 | 3988 | 768 | 2847 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3988
11 | 20 | 20 | 3872 | 768 | 2658 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 130 | 3872
11 | 20 | 21 | 3691 | 768 | 2398 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 208 | 3691
11 | 20 | 22 | 3465 | 768 | 2128 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 250 | 3465
11 | 20 | 23 | 3235 | 768 | 1923 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 273 | 3235
11 | 21 | 0 | 2956 | 768 | 1539 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 392 | 2956
11 | 21 | 1 | 2824 | 768 | 1414 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 382 | 2824
11 | 21 | 2 | 2812 | 768 | 1403 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 380 | 2812
11 | 21 | 3 | 2854 | 768 | 1502 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 323 | 2854
11 | 21 | 4 | 2931 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 484 | 287 | 2931
11 | 21 | 5 | 3136 | 768 | 1889 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 217 | 3136
11 | 21 | 6 | 3502 | 768 | 2186 | 172 | 0 | 79 | 5 | 0 | 23 | 0 | 0 | 269 | 3502
11 | 21 | 7 | 3763 | 768 | 2047 | 172 | 0 | 79 | 316 | 0 | 23 | 0 | 0 | 358 | 3763
11 | 21 | 8 | 3934 | 768 | 1649 | 145 | 0 | 79 | 859 | 0 | 22 | 0 | 0 | 412 | 3934
11 | 21 | 9 | 4029 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1340 | 0 | 23 | 0 | 72 | 473 | 4029
11 | 21 | 10 | 3916 | 768 | 1278 | 145 | 0 | 79 | 1631 | 0 | 22 | 0 | -441 | 434 | 3916
11 | 21 | 11 | 3823 | 768 | 1256 | 145 | 0 | 79 | 1710 | 0 | 25 | 0 | -700 | 540 | 3823
11 | 21 | 12 | 3653 | 768 | 1215 | 145 | 0 | 79 | 1623 | 0 | 29 | 0 | -789 | 583 | 3653
11 | 21 | 13 | 3767 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1281 | 0 | 28 | 0 | 26 | 311 | 3767
11 | 21 | 14 | 3736 | 768 | 1131 | 145 | 0 | 79 | 828 | 0 | 27 | 0 | 277 | 481 | 3736
11 | 21 | 15 | 3732 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 346 | 0 | 22 | 0 | 833 | 409 | 3732
11 | 21 | 16 | 3818 | 768 | 2438 | 172 | 0 | 79 | 26 | 0 | 20 | 0 | 0 | 315 | 3818
11 | 21 | 17 | 3878 | 768 | 2485 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 304 | 3878
11 | 21 | 18 | 3858 | 768 | 2488 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 280 | 3858
11 | 21 | 19 | 3778 | 768 | 2405 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 282 | 3778
11 | 21 | 20 | 3663 | 768 | 2319 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 253 | 3663
11 | 21 | 21 | 3503 | 768 | 2098 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 313 | 3503
11 | 21 | 22 | 3315 | 768 | 1861 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 364 | 3315
11 | 21 | 23 | 3115 | 768 | 1647 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 430 | 3115
11 | 22 | 0 | 2857 | 768 | 1361 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 473 | 2857
11 | 22 | 1 | 2713 | 768 | 1216 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 476 | 2713
11 | 22 | 2 | 2701 | 768 | 1212 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 468 | 2701
11 | 22 | 3 | 2733 | 768 | 1246 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 467 | 2733
11 | 22 | 4 | 2765 | 768 | 1289 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 455 | 2765
11 | 22 | 5 | 2843 | 768 | 1393 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 430 | 2843
11 | 22 | 6 | 2982 | 768 | 1543 | 172 | 0 | 79 | 4 | 0 | 13 | 0 | 0 | 403 | 2982
11 | 22 | 7 | 3116 | 768 | 1291 | 172 | 0 | 79 | 313 | 0 | 11 | 0 | 0 | 482 | 3116
11 | 22 | 8 | 3181 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 857 | 0 | 11 | 0 | -386 | 577 | 3181
11 | 22 | 9 | 3193 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1339 | 0 | 13 | 0 | -1093 | 813 | 3193
11 | 22 | 10 | 3140 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1621 | 0 | 13 | 0 | -1113 | 497 | 3140
11 | 22 | 11 | 3100 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1693 | 0 | 13 | 0 | -1114 | 386 | 3100
11 | 22 | 12 | 3025 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1593 | 0 | 13 | 0 | -1115 | 412 | 3025
11 | 22 | 13 | 3012 | 768 | 1131 | 145 | 0 | 79 | 1321 | 0 | 11 | 0 | -1116 | 673 | 3012
11 | 22 | 14 | 3022 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 870 | 0 | 10 | 0 | -739 | 759 | 3022
11 | 22 | 15 | 3061 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 353 | 0 | 8 | 0 | 71 | 508 | 3061
11 | 22 | 16 | 3172 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 25 | 0 | 6 | 0 | 614 | 378 | 3172
11 | 22 | 17 | 3344 | 768 | 1957 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 313 | 3344
11 | 22 | 18 | 3383 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 899 | 279 | 3383
11 | 22 | 19 | 3344 | 768 | 1130 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 884 | 255 | 3344
11 | 22 | 20 | 3269 | 768 | 1959 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 236 | 3269
11 | 22 | 21 | 3123 | 768 | 1837 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 212 | 3123
11 | 22 | 22 | 2951 | 768 | 1670 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 207 | 2951
11 | 22 | 23 | 2801 | 768 | 1579 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 197 | 2801
11 | 23 | 0 | 2596 | 768 | 1383 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 201 | 2596
11 | 23 | 1 | 2488 | 768 | 1287 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 190 | 2488
11 | 23 | 2 | 2480 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 156 | 183 | 2480
11 | 23 | 3 | 2512 | 768 | 1328 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 174 | 2512
11 | 23 | 4 | 2540 | 768 | 1357 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 172 | 2540
11 | 23 | 5 | 2589 | 768 | 1445 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 132 | 2589
11 | 23 | 6 | 2686 | 768 | 1492 | 172 | 0 | 79 | 4 | 0 | 6 | 0 | 0 | 165 | 2686
11 | 23 | 7 | 2835 | 768 | 1412 | 172 | 0 | 79 | 101 | 0 | 5 | 0 | 0 | 298 | 2835
11 | 23 | 8 | 2980 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 291 | 0 | 4 | 0 | -10 | 574 | 2980
11 | 23 | 9 | 3093 | 768 | 1131 | 145 | 0 | 79 | 543 | 0 | 3 | 0 | -364 | 788 | 3093
11 | 23 | 10 | 3134 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 736 | 0 | 3 | 0 | -770 | 1043 | 3134
11 | 23 | 11 | 3079 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 720 | 0 | 2 | 0 | -800 | 1035 | 3079
11 | 23 | 12 | 3031 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 644 | 0 | 2 | 0 | -723 | 987 | 3031
11 | 23 | 13 | 2953 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 585 | 0 | 3 | 0 | -605 | 848 | 2953
11 | 23 | 14 | 2952 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 471 | 0 | 3 | 0 | -181 | 537 | 2952
11 | 23 | 15 | 2969 | 768 | 1249 | 145 | 0 | 79 | 203 | 0 | 2 | 0 | 28 | 495 | 2969
11 | 23 | 16 | 3125 | 768 | 2013 | 172 | 0 | 79 | 16 | 0 | 3 | 0 | 0 | 74 | 3125
11 | 23 | 17 | 3331 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1062 | 66 | 3331
11 | 23 | 18 | 3397 | 768 | 2247 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 76 | 3397
11 | 23 | 19 | 3359 | 768 | 2217 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 66 | 3359
11 | 23 | 20 | 3292 | 768 | 2105 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 111 | 3292
11 | 23 | 21 | 3161 | 768 | 1935 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 149 | 3161
11 | 23 | 22 | 2982 | 768 | 1728 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 177 | 2982
11 | 23 | 23 | 2807 | 768 | 1583 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 194 | 2807
11 | 24 | 0 | 2604 | 768 | 1396 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 194 | 2604
11 | 24 | 1 | 2507 | 768 | 1325 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 168 | 2507
11 | 24 | 2 | 2498 | 768 | 1355 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 129 | 2498
11 | 24 | 3 | 2545 | 768 | 1425 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 108 | 2545
11 | 24 | 4 | 2597 | 768 | 1513 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 72 | 2597
11 | 24 | 5 | 2704 | 768 | 1635 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 2704
11 | 24 | 6 | 2872 | 768 | 1785 | 172 | 0 | 79 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 2872
11 | 24 | 7 | 3076 | 768 | 1129 | 172 | 0 | 79 | 289 | 0 | 6 | 0 | 471 | 162 | 3076
11 | 24 | 8 | 3264 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 830 | 0 | 4 | 0 | 16 | 293 | 3264
11 | 24 | 9 | 3406 | 768 | 1153 | 145 | 0 | 79 | 1291 | 0 | 3 | 0 | -439 | 406 | 3406
11 | 24 | 10 | 3354 | 768 | 1139 | 145 | 0 | 79 | 1524 | 0 | 3 | 0 | -803 | 499 | 3354
11 | 24 | 11 | 3294 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1645 | 0 | 4 | 0 | -964 | 488 | 3294
11 | 24 | 12 | 3175 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1583 | 0 | 4 | 0 | -969 | 435 | 3175
11 | 24 | 13 | 3177 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1310 | 0 | 4 | 0 | -560 | 301 | 3177
11 | 24 | 14 | 3185 | 768 | 1131 | 145 | 0 | 79 | 861 | 0 | 4 | 0 | -14 | 211 | 3185
11 | 24 | 15 | 3220 | 768 | 1797 | 145 | 0 | 79 | 356 | 0 | 5 | 0 | 0 | 70 | 3220
11 | 24 | 16 | 3322 | 768 | 2217 | 172 | 0 | 79 | 24 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3322
11 | 24 | 17 | 3492 | 768 | 2362 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3492
11 | 24 | 18 | 3535 | 768 | 2405 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3535
11 | 24 | 19 | 3491 | 768 | 2361 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3491
11 | 24 | 20 | 3415 | 768 | 1217 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1068 | 57 | 3415
11 | 24 | 21 | 3267 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1064 | 0 | 3267
11 | 24 | 22 | 3084 | 768 | 1951 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3084
11 | 24 | 23 | 2891 | 768 | 1789 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 74 | 2891
11 | 25 | 0 | 2680 | 768 | 1576 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 90 | 2680
11 | 25 | 1 | 2571 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 418 | 9 | 2571
11 | 25 | 2 | 2570 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 427 | 0 | 2570
11 | 25 | 3 | 2626 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 484 | 0 | 2626
11 | 25 | 4 | 2690 | 768 | 1622 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 2690
11 | 25 | 5 | 2869 | 768 | 1802 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 2869
11 | 25 | 6 | 3198 | 768 | 2116 | 172 | 0 | 79 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3198
11 | 25 | 7 | 3564 | 768 | 2360 | 172 | 0 | 79 | 96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87 | 3564
11 | 25 | 8 | 3967 | 768 | 2656 | 145 | 0 | 79 | 188 | 0 | 2 | 0 | 0 | 129 | 3967
11 | 25 | 9 | 4177 | 768 | 2772 | 145 | 0 | 79 | 217 | 0 | 1 | 0 | 0 | 195 | 4177
11 | 25 | 10 | 4195 | 768 | 2719 | 145 | 0 | 79 | 252 | 0 | 1 | 0 | 0 | 231 | 4195
11 | 25 | 11 | 4189 | 768 | 2707 | 145 | 0 | 79 | 213 | 0 | 2 | 0 | 0 | 275 | 4189
11 | 25 | 12 | 4030 | 768 | 2586 | 145 | 0 | 79 | 204 | 0 | 2 | 0 | 0 | 246 | 4030
11 | 25 | 13 | 4143 | 768 | 2885 | 145 | 0 | 79 | 159 | 0 | 3 | 0 | 0 | 104 | 4143
11 | 25 | 14 | 4137 | 768 | 3003 | 145 | 0 | 79 | 82 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4137
11 | 25 | 15 | 4139 | 768 | 3033 | 145 | 0 | 79 | 53 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4139
11 | 25 | 16 | 4233 | 768 | 3147 | 172 | 0 | 79 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4233
11 | 25 | 17 | 4236 | 768 | 3106 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4236
11 | 25 | 18 | 4192 | 768 | 3062 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4192
11 | 25 | 19 | 4074 | 768 | 2942 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4074
11 | 25 | 20 | 3941 | 768 | 1730 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1079 | 57 | 3941
11 | 25 | 21 | 3726 | 768 | 2593 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3726
11 | 25 | 22 | 3497 | 768 | 2361 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3497
11 | 25 | 23 | 3237 | 768 | 2136 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 71 | 3237
11 | 26 | 0 | 2954 | 768 | 1819 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 117 | 2954
11 | 26 | 1 | 2803 | 768 | 1655 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 131 | 2803
11 | 26 | 2 | 2781 | 768 | 1659 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 104 | 2781
11 | 26 | 3 | 2817 | 768 | 1714 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 83 | 2817
11 | 26 | 4 | 2895 | 768 | 1803 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 71 | 2895
11 | 26 | 5 | 3085 | 768 | 1996 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 66 | 3085
11 | 26 | 6 | 3450 | 768 | 2355 | 172 | 0 | 79 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3450
11 | 26 | 7 | 3747 | 768 | 2417 | 172 | 0 | 79 | 237 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3747
11 | 26 | 8 | 3979 | 768 | 2165 | 145 | 0 | 79 | 711 | 0 | 14 | 0 | 0 | 97 | 3979
11 | 26 | 9 | 4055 | 768 | 1200 | 145 | 0 | 79 | 1118 | 0 | 12 | 0 | 576 | 157 | 4055
11 | 26 | 10 | 3919 | 768 | 1171 | 145 | 0 | 79 | 1433 | 0 | 15 | 0 | 25 | 283 | 3919
11 | 26 | 11 | 3857 | 768 | 1263 | 145 | 0 | 79 | 1598 | 0 | 15 | 0 | -153 | 142 | 3857
11 | 26 | 12 | 3661 | 768 | 1217 | 145 | 0 | 79 | 1534 | 0 | 15 | 0 | -238 | 141 | 3661
11 | 26 | 13 | 3745 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1287 | 0 | 14 | 0 | 142 | 180 | 3745
11 | 26 | 14 | 3744 | 768 | 1810 | 145 | 0 | 79 | 870 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3744
11 | 26 | 15 | 3759 | 768 | 2335 | 145 | 0 | 79 | 361 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3759
11 | 26 | 16 | 3840 | 768 | 2727 | 172 | 0 | 79 | 23 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3840
11 | 26 | 17 | 3920 | 768 | 2782 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3920
11 | 26 | 18 | 3892 | 768 | 2755 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3892
11 | 26 | 19 | 3803 | 768 | 2665 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3803
11 | 26 | 20 | 3698 | 768 | 2561 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3698
11 | 26 | 21 | 3526 | 768 | 2389 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3526
11 | 26 | 22 | 3328 | 768 | 2192 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3328
11 | 26 | 23 | 3120 | 768 | 2034 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3120
11 | 27 | 0 | 2860 | 768 | 1788 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 2860
11 | 27 | 1 | 2728 | 768 | 1191 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 467 | 57 | 2728
11 | 27 | 2 | 2726 | 768 | 1657 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 2726
11 | 27 | 3 | 2776 | 768 | 1707 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 2776
11 | 27 | 4 | 2852 | 768 | 1785 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 2852
11 | 27 | 5 | 3043 | 768 | 1976 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3043
11 | 27 | 6 | 3384 | 768 | 2300 | 172 | 0 | 79 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3384
11 | 27 | 7 | 3666 | 768 | 2316 | 172 | 0 | 79 | 240 | 0 | 5 | 0 | 0 | 86 | 3666
11 | 27 | 8 | 3928 | 768 | 1969 | 145 | 0 | 79 | 682 | 0 | 5 | 0 | 0 | 280 | 3928
11 | 27 | 9 | 4030 | 768 | 1511 | 145 | 0 | 79 | 1042 | 0 | 6 | 0 | 0 | 479 | 4030
11 | 27 | 10 | 3971 | 768 | 1291 | 145 | 0 | 79 | 1350 | 0 | 7 | 0 | -75 | 406 | 3971
11 | 27 | 11 | 3969 | 768 | 1291 | 145 | 0 | 79 | 1452 | 0 | 8 | 0 | -256 | 482 | 3969
11 | 27 | 12 | 3841 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1197 | 0 | 8 | 0 | 27 | 488 | 3841
11 | 27 | 13 | 3844 | 768 | 1702 | 145 | 0 | 79 | 725 | 0 | 7 | 0 | 0 | 418 | 3844
11 | 27 | 14 | 3860 | 768 | 1161 | 145 | 0 | 79 | 447 | 0 | 7 | 0 | 1054 | 199 | 3860
11 | 27 | 15 | 3873 | 768 | 2683 | 145 | 0 | 79 | 133 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3873
11 | 27 | 16 | 4019 | 768 | 2927 | 172 | 0 | 79 | 5 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4019
11 | 27 | 17 | 4038 | 768 | 2892 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 63 | 4038
11 | 27 | 18 | 3984 | 768 | 2786 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 114 | 3984
11 | 27 | 19 | 3863 | 768 | 2621 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 154 | 3863
11 | 27 | 20 | 3722 | 768 | 2403 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 230 | 3722
11 | 27 | 21 | 3525 | 768 | 2135 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 298 | 3525
11 | 27 | 22 | 3314 | 768 | 1864 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 341 | 3314
11 | 27 | 23 | 3096 | 768 | 1683 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 355 | 3096
11 | 28 | 0 | 2822 | 768 | 1359 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 420 | 2822
11 | 28 | 1 | 2683 | 768 | 1216 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 425 | 2683
11 | 28 | 2 | 2662 | 768 | 1234 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 389 | 2662
11 | 28 | 3 | 2704 | 768 | 1281 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 382 | 2704
11 | 28 | 4 | 2762 | 768 | 1402 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 321 | 2762
11 | 28 | 5 | 2929 | 768 | 1673 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 219 | 2929
11 | 28 | 6 | 3238 | 768 | 1933 | 172 | 0 | 79 | 2 | 0 | 30 | 0 | 0 | 254 | 3238
11 | 28 | 7 | 3501 | 768 | 1829 | 172 | 0 | 79 | 252 | 0 | 34 | 0 | 0 | 367 | 3501
11 | 28 | 8 | 3733 | 768 | 1451 | 145 | 0 | 79 | 782 | 0 | 37 | 0 | 0 | 471 | 3733
11 | 28 | 9 | 3817 | 768 | 1253 | 145 | 0 | 79 | 1268 | 0 | 40 | 0 | -236 | 500 | 3817
11 | 28 | 10 | 3722 | 768 | 1231 | 145 | 0 | 79 | 1569 | 0 | 38 | 0 | -938 | 830 | 3722
11 | 28 | 11 | 3656 | 768 | 1215 | 145 | 0 | 79 | 1667 | 0 | 38 | 0 | -1086 | 830 | 3656
11 | 28 | 12 | 3493 | 768 | 1175 | 145 | 0 | 79 | 1566 | 0 | 38 | 0 | -1108 | 830 | 3493
11 | 28 | 13 | 3569 | 768 | 1193 | 145 | 0 | 79 | 1310 | 0 | 36 | 0 | -735 | 773 | 3569
11 | 28 | 14 | 3598 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 893 | 0 | 34 | 0 | 22 | 528 | 3598
11 | 28 | 15 | 3634 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 369 | 0 | 30 | 0 | 622 | 491 | 3634
11 | 28 | 16 | 3705 | 768 | 2210 | 172 | 0 | 79 | 23 | 0 | 30 | 0 | 0 | 423 | 3705
11 | 28 | 17 | 3786 | 768 | 2251 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 437 | 3786
11 | 28 | 18 | 3756 | 768 | 1140 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1055 | 461 | 3756
11 | 28 | 19 | 3681 | 768 | 2095 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 486 | 3681
11 | 28 | 20 | 3577 | 768 | 1992 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 485 | 3577
11 | 28 | 21 | 3414 | 768 | 1828 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 486 | 3414
11 | 28 | 22 | 3228 | 768 | 1629 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 503 | 3228
11 | 28 | 23 | 3047 | 768 | 1472 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 528 | 3047
11 | 29 | 0 | 2811 | 768 | 1130 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 48 | 595 | 2811
11 | 29 | 1 | 2691 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 4 | 518 | 2691
11 | 29 | 2 | 2665 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 4 | 495 | 2665
11 | 29 | 3 | 2691 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 524 | 2691
11 | 29 | 4 | 2714 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 50 | 504 | 2714
11 | 29 | 5 | 2789 | 768 | 1264 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 497 | 2789
11 | 29 | 6 | 2945 | 768 | 1419 | 172 | 0 | 79 | 2 | 0 | 21 | 0 | 0 | 484 | 2945
11 | 29 | 7 | 3096 | 768 | 1129 | 172 | 0 | 79 | 229 | 0 | 20 | 0 | 106 | 593 | 3096
11 | 29 | 8 | 3205 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 709 | 0 | 17 | 0 | -165 | 523 | 3205
11 | 29 | 9 | 3223 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1144 | 0 | 13 | 0 | -885 | 830 | 3223
11 | 29 | 10 | 3187 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1415 | 0 | 10 | 0 | -1112 | 753 | 3187
11 | 29 | 11 | 3158 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1482 | 0 | 8 | 0 | -1113 | 659 | 3158
11 | 29 | 12 | 3095 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1369 | 0 | 6 | 0 | -1114 | 712 | 3095
11 | 29 | 13 | 3076 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1091 | 0 | 4 | 0 | -1114 | 973 | 3076
11 | 29 | 14 | 3122 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 701 | 0 | 3 | 0 | -316 | 613 | 3122
11 | 29 | 15 | 3198 | 768 | 1600 | 145 | 0 | 79 | 263 | 0 | 2 | 0 | 0 | 341 | 3198
11 | 29 | 16 | 3342 | 768 | 2228 | 172 | 0 | 79 | 14 | 0 | 2 | 0 | 0 | 79 | 3342
11 | 29 | 17 | 3497 | 768 | 2370 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3497
11 | 29 | 18 | 3531 | 768 | 2403 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3531
11 | 29 | 19 | 3499 | 768 | 2370 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3499
11 | 29 | 20 | 3419 | 768 | 2289 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3419
11 | 29 | 21 | 3277 | 768 | 2132 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 69 | 3277
11 | 29 | 22 | 3107 | 768 | 1923 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 109 | 3107
11 | 29 | 23 | 2941 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 651 | 133 | 2941
11 | 30 | 0 | 2714 | 768 | 1129 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 423 | 148 | 2714
11 | 30 | 1 | 2595 | 768 | 1158 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 243 | 180 | 2595
11 | 30 | 2 | 2598 | 768 | 1391 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 193 | 2598
11 | 30 | 3 | 2631 | 768 | 1441 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 176 | 2631
11 | 30 | 4 | 2672 | 768 | 1460 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 197 | 2672
11 | 30 | 5 | 2751 | 768 | 1501 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 234 | 2751
11 | 30 | 6 | 2868 | 768 | 1578 | 172 | 0 | 79 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 259 | 2868
11 | 30 | 7 | 2998 | 768 | 1332 | 172 | 0 | 79 | 227 | 0 | 8 | 0 | 0 | 412 | 2998
11 | 30 | 8 | 3061 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 739 | 0 | 7 | 0 | -262 | 456 | 3061
11 | 30 | 9 | 3048 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1209 | 0 | 5 | 0 | -1020 | 732 | 3048
11 | 30 | 10 | 2972 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1500 | 0 | 6 | 0 | -1116 | 461 | 2972
11 | 30 | 11 | 2899 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1594 | 0 | 6 | 0 | -1118 | 295 | 2899
11 | 30 | 12 | 2868 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1514 | 0 | 7 | 0 | -1119 | 344 | 2868
11 | 30 | 13 | 2844 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1265 | 0 | 6 | 0 | -1119 | 570 | 2844
11 | 30 | 14 | 2879 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 846 | 0 | 5 | 0 | -560 | 467 | 2879
11 | 30 | 15 | 2959 | 768 | 1164 | 145 | 0 | 79 | 344 | 0 | 4 | 0 | 59 | 396 | 2959
11 | 30 | 16 | 3129 | 768 | 2026 | 172 | 0 | 79 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 59 | 3129
11 | 30 | 17 | 3389 | 768 | 2258 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3389
11 | 30 | 18 | 3487 | 768 | 2354 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3487
11 | 30 | 19 | 3488 | 768 | 1280 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1072 | 57 | 3488
11 | 30 | 20 | 3427 | 768 | 2284 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 64 | 3427
11 | 30 | 21 | 3297 | 768 | 2115 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 101 | 3297
11 | 30 | 22 | 3088 | 768 | 1854 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 153 | 3088
11 | 30 | 23 | 2896 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 545 | 189 | 2896
12 | 1 | 0 | 2824 | 768 | 1698 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 117 | 2824
12 | 1 | 1 | 2734 | 768 | 1607 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 130 | 2734
12 | 1 | 2 | 2739 | 768 | 1630 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 112 | 2739
12 | 1 | 3 | 2801 | 768 | 1700 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 103 | 2801
12 | 1 | 4 | 2876 | 768 | 1773 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 105 | 2876
12 | 1 | 5 | 3070 | 768 | 1920 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 141 | 3070
12 | 1 | 6 | 3401 | 768 | 2222 | 165 | 0 | 79 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 148 | 3401
12 | 1 | 7 | 3707 | 768 | 2228 | 165 | 0 | 79 | 164 | 0 | 16 | 0 | 0 | 287 | 3707
12 | 1 | 8 | 3925 | 768 | 1774 | 133 | 0 | 79 | 592 | 0 | 14 | 0 | 0 | 565 | 3925
12 | 1 | 9 | 3938 | 768 | 1131 | 133 | 0 | 79 | 1194 | 0 | 12 | 0 | 29 | 592 | 3938
12 | 1 | 10 | 3834 | 768 | 1258 | 133 | 0 | 79 | 1514 | 0 | 13 | 0 | -628 | 697 | 3834
12 | 1 | 11 | 3736 | 768 | 1235 | 133 | 0 | 79 | 1613 | 0 | 13 | 0 | -935 | 830 | 3736
12 | 1 | 12 | 3579 | 768 | 1196 | 133 | 0 | 79 | 1534 | 0 | 15 | 0 | -973 | 827 | 3579
12 | 1 | 13 | 3667 | 768 | 1217 | 133 | 0 | 79 | 1281 | 0 | 17 | 0 | -263 | 435 | 3667
12 | 1 | 14 | 3722 | 768 | 1401 | 133 | 0 | 79 | 860 | 0 | 16 | 0 | 3 | 462 | 3722
12 | 1 | 15 | 3758 | 768 | 2152 | 133 | 0 | 79 | 342 | 0 | 16 | 0 | 0 | 268 | 3758
12 | 1 | 16 | 3803 | 768 | 2661 | 165 | 0 | 79 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 97 | 3803
12 | 1 | 17 | 3849 | 768 | 2690 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3849
12 | 1 | 18 | 3818 | 768 | 2659 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3818
12 | 1 | 19 | 3723 | 768 | 1484 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1079 | 57 | 3723
12 | 1 | 20 | 3612 | 768 | 1375 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1077 | 57 | 3612
12 | 1 | 21 | 3455 | 768 | 1270 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1025 | 57 | 3455
12 | 1 | 22 | 3294 | 768 | 1130 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1012 | 57 | 3294
12 | 1 | 23 | 3117 | 768 | 2033 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3117
12 | 2 | 0 | 2890 | 768 | 1832 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 2890
12 | 2 | 1 | 2787 | 768 | 1759 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 38 | 2787
12 | 2 | 2 | 2793 | 768 | 1744 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 2793
12 | 2 | 3 | 2850 | 768 | 1799 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 2850
12 | 2 | 4 | 2908 | 768 | 1857 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 2908
12 | 2 | 5 | 3057 | 768 | 1994 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3057
12 | 2 | 6 | 3326 | 768 | 2242 | 165 | 0 | 79 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3326
12 | 2 | 7 | 3590 | 768 | 2355 | 165 | 0 | 79 | 153 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3590
12 | 2 | 8 | 3859 | 768 | 2350 | 133 | 0 | 79 | 411 | 0 | 11 | 0 | 0 | 107 | 3859
12 | 2 | 9 | 3964 | 768 | 2024 | 133 | 0 | 79 | 674 | 0 | 10 | 0 | 0 | 276 | 3964
12 | 2 | 10 | 3902 | 768 | 1803 | 133 | 0 | 79 | 789 | 0 | 8 | 0 | 0 | 322 | 3902
12 | 2 | 11 | 3826 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 949 | 0 | 7 | 0 | 207 | 553 | 3826
12 | 2 | 12 | 3718 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 996 | 0 | 7 | 0 | 39 | 566 | 3718
12 | 2 | 13 | 3844 | 768 | 1716 | 133 | 0 | 79 | 854 | 0 | 6 | 0 | 0 | 288 | 3844
12 | 2 | 14 | 3832 | 768 | 2176 | 133 | 0 | 79 | 528 | 0 | 4 | 0 | 0 | 144 | 3832
12 | 2 | 15 | 3794 | 768 | 2550 | 133 | 0 | 79 | 204 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3794
12 | 2 | 16 | 3883 | 768 | 2800 | 165 | 0 | 79 | 11 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3883
12 | 2 | 17 | 3914 | 768 | 2745 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 83 | 3914
12 | 2 | 18 | 3879 | 768 | 2703 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 89 | 3879
12 | 2 | 19 | 3785 | 768 | 2566 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 131 | 3785
12 | 2 | 20 | 3677 | 768 | 2452 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 134 | 3677
12 | 2 | 21 | 3502 | 768 | 2264 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 145 | 3502
12 | 2 | 22 | 3328 | 768 | 2065 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 171 | 3328
12 | 2 | 23 | 3150 | 768 | 1964 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 161 | 3150
12 | 3 | 0 | 2925 | 768 | 1758 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 161 | 2925
12 | 3 | 1 | 2813 | 768 | 1755 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 67 | 2813
12 | 3 | 2 | 2804 | 768 | 1723 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 91 | 2804
12 | 3 | 3 | 2841 | 768 | 1722 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 127 | 2841
12 | 3 | 4 | 2896 | 768 | 1772 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | 2896
12 | 3 | 5 | 3026 | 768 | 1962 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3026
12 | 3 | 6 | 3298 | 768 | 2217 | 165 | 0 | 79 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3298
12 | 3 | 7 | 3619 | 768 | 2507 | 165 | 0 | 79 | 33 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3619
12 | 3 | 8 | 3981 | 768 | 2867 | 133 | 0 | 79 | 68 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3981
12 | 3 | 9 | 4194 | 768 | 3064 | 133 | 0 | 79 | 84 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 4194
12 | 3 | 10 | 4159 | 768 | 2995 | 133 | 0 | 79 | 117 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 4159
12 | 3 | 11 | 4136 | 768 | 2951 | 133 | 0 | 79 | 137 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4136
12 | 3 | 12 | 3981 | 768 | 2778 | 133 | 0 | 79 | 155 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3981
12 | 3 | 13 | 3990 | 768 | 2660 | 133 | 0 | 79 | 282 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3990
12 | 3 | 14 | 4006 | 768 | 2538 | 133 | 0 | 79 | 418 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 4006
12 | 3 | 15 | 3994 | 768 | 2708 | 133 | 0 | 79 | 232 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3994
12 | 3 | 16 | 4090 | 768 | 2986 | 165 | 0 | 79 | 13 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 4090
12 | 3 | 17 | 4139 | 768 | 2971 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 57 | 4139
12 | 3 | 18 | 4106 | 768 | 2881 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 109 | 4106
12 | 3 | 19 | 4020 | 768 | 2749 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 153 | 4020
12 | 3 | 20 | 3913 | 768 | 2610 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 184 | 3913
12 | 3 | 21 | 3767 | 768 | 2423 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 222 | 3767
12 | 3 | 22 | 3591 | 768 | 2246 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 222 | 3591
12 | 3 | 23 | 3371 | 768 | 2070 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 249 | 3371
12 | 4 | 0 | 3127 | 768 | 1825 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 279 | 3127
12 | 4 | 1 | 3014 | 768 | 1715 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 287 | 3014
12 | 4 | 2 | 3030 | 768 | 1736 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 283 | 3030
12 | 4 | 3 | 3078 | 768 | 1804 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 265 | 3078
12 | 4 | 4 | 3153 | 768 | 1921 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 222 | 3153
12 | 4 | 5 | 3349 | 768 | 2113 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 216 | 3349
12 | 4 | 6 | 3718 | 768 | 2465 | 165 | 0 | 79 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 214 | 3718
12 | 4 | 7 | 3996 | 768 | 2523 | 165 | 0 | 79 | 207 | 0 | 30 | 0 | 0 | 224 | 3996
12 | 4 | 8 | 4180 | 768 | 2244 | 133 | 0 | 79 | 699 | 0 | 31 | 0 | 0 | 226 | 4180
12 | 4 | 9 | 4263 | 768 | 1813 | 133 | 0 | 79 | 1145 | 0 | 34 | 0 | 0 | 291 | 4263
12 | 4 | 10 | 4172 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1436 | 0 | 36 | 0 | 169 | 421 | 4172
12 | 4 | 11 | 4074 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1557 | 0 | 35 | 0 | 32 | 340 | 4074
12 | 4 | 12 | 3918 | 768 | 1131 | 133 | 0 | 79 | 1516 | 0 | 35 | 0 | 29 | 227 | 3918
12 | 4 | 13 | 3993 | 768 | 1222 | 133 | 0 | 79 | 1274 | 0 | 33 | 0 | 30 | 454 | 3993
12 | 4 | 14 | 4043 | 768 | 1783 | 133 | 0 | 79 | 864 | 0 | 25 | 0 | 0 | 391 | 4043
12 | 4 | 15 | 4140 | 768 | 2568 | 133 | 0 | 79 | 356 | 0 | 19 | 0 | 0 | 217 | 4140
12 | 4 | 16 | 4312 | 768 | 3130 | 165 | 0 | 79 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 133 | 4312
12 | 4 | 17 | 4446 | 768 | 3219 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 127 | 4446
12 | 4 | 18 | 4458 | 768 | 3228 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 131 | 4458
12 | 4 | 19 | 4398 | 768 | 3151 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 147 | 4398
12 | 4 | 20 | 4305 | 768 | 3032 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 174 | 4305
12 | 4 | 21 | 4135 | 768 | 2852 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 183 | 4135
12 | 4 | 22 | 3913 | 768 | 2587 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 228 | 3913
12 | 4 | 23 | 3671 | 768 | 2424 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 220 | 3671
12 | 5 | 0 | 3412 | 768 | 2173 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 231 | 3412
12 | 5 | 1 | 3275 | 768 | 2034 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 243 | 3275
12 | 5 | 2 | 3251 | 768 | 1996 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 254 | 3251
12 | 5 | 3 | 3268 | 768 | 2013 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 251 | 3268
12 | 5 | 4 | 3324 | 768 | 2102 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 220 | 3324
12 | 5 | 5 | 3531 | 768 | 2348 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 171 | 3531
12 | 5 | 6 | 3959 | 768 | 2792 | 165 | 0 | 79 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 137 | 3959
12 | 5 | 7 | 4263 | 768 | 2858 | 165 | 0 | 79 | 206 | 0 | 16 | 0 | 0 | 171 | 4263
12 | 5 | 8 | 4410 | 768 | 2439 | 133 | 0 | 79 | 727 | 0 | 12 | 0 | 0 | 252 | 4410
12 | 5 | 9 | 4397 | 768 | 1928 | 133 | 0 | 79 | 1185 | 0 | 10 | 0 | 0 | 294 | 4397
12 | 5 | 10 | 4244 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1471 | 0 | 9 | 0 | 278 | 376 | 4244
12 | 5 | 11 | 4143 | 768 | 1133 | 133 | 0 | 79 | 1565 | 0 | 9 | 0 | 33 | 423 | 4143
12 | 5 | 12 | 4027 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1419 | 0 | 10 | 0 | 31 | 457 | 4027
12 | 5 | 13 | 4080 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1108 | 0 | 12 | 0 | 386 | 464 | 4080
12 | 5 | 14 | 4103 | 768 | 1971 | 133 | 0 | 79 | 771 | 0 | 14 | 0 | 0 | 367 | 4103
12 | 5 | 15 | 4168 | 768 | 2688 | 133 | 0 | 79 | 324 | 0 | 17 | 0 | 0 | 159 | 4168
12 | 5 | 16 | 4308 | 768 | 3135 | 165 | 0 | 79 | 18 | 0 | 19 | 0 | 67 | 57 | 4308
12 | 5 | 17 | 4408 | 768 | 3206 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 96 | 4408
12 | 5 | 18 | 4390 | 768 | 3139 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 145 | 4390
12 | 5 | 19 | 4337 | 768 | 3048 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 184 | 4337
12 | 5 | 20 | 4238 | 768 | 2897 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 237 | 4238
12 | 5 | 21 | 4072 | 768 | 2677 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 290 | 4072
12 | 5 | 22 | 3886 | 768 | 2451 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 332 | 3886
12 | 5 | 23 | 3669 | 768 | 2293 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 343 | 3669
12 | 6 | 0 | 3427 | 768 | 2050 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 364 | 3427
12 | 6 | 1 | 3293 | 768 | 1938 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 355 | 3293
12 | 6 | 2 | 3249 | 768 | 1905 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 346 | 3249
12 | 6 | 3 | 3252 | 768 | 1934 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 324 | 3252
12 | 6 | 4 | 3254 | 768 | 2011 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 251 | 3254
12 | 6 | 5 | 3348 | 768 | 2117 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 229 | 3348
12 | 6 | 6 | 3584 | 768 | 2373 | 165 | 0 | 79 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 190 | 3584
12 | 6 | 7 | 3797 | 768 | 2361 | 165 | 0 | 79 | 197 | 0 | 7 | 0 | 0 | 220 | 3797
12 | 6 | 8 | 3894 | 768 | 1826 | 133 | 0 | 79 | 704 | 0 | 6 | 0 | 0 | 378 | 3894
12 | 6 | 9 | 3871 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1139 | 0 | 5 | 0 | 151 | 466 | 3871
12 | 6 | 10 | 3766 | 768 | 1242 | 133 | 0 | 79 | 1386 | 0 | 4 | 0 | -370 | 524 | 3766
12 | 6 | 11 | 3684 | 768 | 1221 | 133 | 0 | 79 | 1428 | 0 | 3 | 0 | -613 | 665 | 3684
12 | 6 | 12 | 3624 | 768 | 1208 | 133 | 0 | 79 | 1268 | 0 | 3 | 0 | -724 | 889 | 3624
12 | 6 | 13 | 3591 | 768 | 1129 | 133 | 0 | 79 | 949 | 0 | 4 | 0 | 22 | 507 | 3591
12 | 6 | 14 | 3565 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 628 | 0 | 3 | 0 | 207 | 617 | 3565
12 | 6 | 15 | 3596 | 768 | 2272 | 133 | 0 | 79 | 272 | 0 | 3 | 0 | 0 | 69 | 3596
12 | 6 | 16 | 3752 | 768 | 2665 | 165 | 0 | 79 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3752
12 | 6 | 17 | 3948 | 768 | 2802 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3948
12 | 6 | 18 | 4001 | 768 | 2850 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4001
12 | 6 | 19 | 3981 | 768 | 2828 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3981
12 | 6 | 20 | 3934 | 768 | 2779 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3934
12 | 6 | 21 | 3804 | 768 | 2617 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 89 | 3804
12 | 6 | 22 | 3624 | 768 | 2446 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 81 | 3624
12 | 6 | 23 | 3437 | 768 | 2323 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 87 | 3437
12 | 7 | 0 | 3216 | 768 | 2133 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 76 | 3216
12 | 7 | 1 | 3110 | 768 | 2021 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 93 | 3110
12 | 7 | 2 | 3072 | 768 | 2014 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 62 | 3072
12 | 7 | 3 | 3077 | 768 | 2024 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3077
12 | 7 | 4 | 3084 | 768 | 2029 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3084
12 | 7 | 5 | 3167 | 768 | 2098 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 3167
12 | 7 | 6 | 3357 | 768 | 2268 | 165 | 0 | 79 | 1 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3357
12 | 7 | 7 | 3540 | 768 | 2190 | 165 | 0 | 79 | 192 | 0 | 19 | 0 | 0 | 127 | 3540
12 | 7 | 8 | 3595 | 768 | 1599 | 133 | 0 | 79 | 713 | 0 | 18 | 0 | 0 | 285 | 3595
12 | 7 | 9 | 3526 | 768 | 1128 | 133 | 0 | 79 | 1183 | 0 | 21 | 0 | 21 | 193 | 3526
12 | 7 | 10 | 3375 | 768 | 1145 | 133 | 0 | 79 | 1495 | 0 | 19 | 0 | -991 | 727 | 3375
12 | 7 | 11 | 3265 | 768 | 1131 | 133 | 0 | 79 | 1609 | 0 | 20 | 0 | -1111 | 636 | 3265
12 | 7 | 12 | 3202 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1542 | 0 | 22 | 0 | -1112 | 640 | 3202
12 | 7 | 13 | 3161 | 768 | 1131 | 133 | 0 | 79 | 1299 | 0 | 18 | 0 | -792 | 525 | 3161
12 | 7 | 14 | 3181 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 881 | 0 | 15 | 0 | -14 | 189 | 3181
12 | 7 | 15 | 3261 | 768 | 1662 | 133 | 0 | 79 | 365 | 0 | 14 | 0 | 0 | 240 | 3261
12 | 7 | 16 | 3431 | 768 | 1361 | 165 | 0 | 79 | 20 | 0 | 14 | 0 | 967 | 57 | 3431
12 | 7 | 17 | 3701 | 768 | 2546 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3701
12 | 7 | 18 | 3808 | 768 | 2652 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3808
12 | 7 | 19 | 3829 | 768 | 2623 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 106 | 3829
12 | 7 | 20 | 3786 | 768 | 2541 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 143 | 3786
12 | 7 | 21 | 3659 | 768 | 2441 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 113 | 3659
12 | 7 | 22 | 3465 | 768 | 2258 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 104 | 3465
12 | 7 | 23 | 3269 | 768 | 1130 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1027 | 80 | 3269
12 | 8 | 0 | 3075 | 768 | 1940 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 118 | 3075
12 | 8 | 1 | 2980 | 768 | 1870 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 106 | 2980
12 | 8 | 2 | 2976 | 768 | 1917 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 2976
12 | 8 | 3 | 3007 | 768 | 1950 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 3007
12 | 8 | 4 | 3081 | 768 | 2026 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3081
12 | 8 | 5 | 3309 | 768 | 2245 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3309
12 | 8 | 6 | 3750 | 768 | 2667 | 165 | 0 | 79 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3750
12 | 8 | 7 | 4075 | 768 | 2765 | 165 | 0 | 79 | 186 | 0 | 12 | 0 | 0 | 100 | 4075
12 | 8 | 8 | 4276 | 768 | 2385 | 133 | 0 | 79 | 699 | 0 | 12 | 0 | 0 | 200 | 4276
12 | 8 | 9 | 4295 | 768 | 1791 | 133 | 0 | 79 | 1168 | 0 | 15 | 0 | 0 | 341 | 4295
12 | 8 | 10 | 4128 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1478 | 0 | 19 | 0 | 118 | 403 | 4128
12 | 8 | 11 | 4002 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1592 | 0 | 21 | 0 | 30 | 249 | 4002
12 | 8 | 12 | 3846 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1515 | 0 | 23 | 0 | 27 | 171 | 3846
12 | 8 | 13 | 3920 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1245 | 0 | 27 | 0 | 136 | 402 | 3920
12 | 8 | 14 | 3948 | 768 | 1779 | 133 | 0 | 79 | 842 | 0 | 27 | 0 | 0 | 320 | 3948
12 | 8 | 15 | 3927 | 768 | 2379 | 133 | 0 | 79 | 338 | 0 | 27 | 0 | 0 | 203 | 3927
12 | 8 | 16 | 4020 | 768 | 2844 | 165 | 0 | 79 | 18 | 0 | 27 | 0 | 0 | 119 | 4020
12 | 8 | 17 | 4119 | 768 | 2898 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 106 | 4119
12 | 8 | 18 | 4106 | 768 | 2849 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 139 | 4106
12 | 8 | 19 | 4025 | 768 | 2768 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 138 | 4025
12 | 8 | 20 | 3911 | 768 | 2639 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 159 | 3911
12 | 8 | 21 | 3727 | 768 | 2455 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 160 | 3727
12 | 8 | 22 | 3540 | 768 | 2230 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 201 | 3540
12 | 8 | 23 | 3326 | 768 | 2138 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 148 | 3326
12 | 9 | 0 | 3107 | 768 | 1891 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 194 | 3107
12 | 9 | 1 | 2975 | 768 | 1791 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 180 | 2975
12 | 9 | 2 | 2960 | 768 | 1753 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 203 | 2960
12 | 9 | 3 | 2990 | 768 | 1804 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 184 | 2990
12 | 9 | 4 | 3061 | 768 | 1884 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 174 | 3061
12 | 9 | 5 | 3241 | 768 | 2072 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 154 | 3241
12 | 9 | 6 | 3611 | 768 | 2427 | 165 | 0 | 79 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 150 | 3611
12 | 9 | 7 | 3906 | 768 | 2575 | 165 | 0 | 79 | 149 | 0 | 20 | 0 | 0 | 150 | 3906
12 | 9 | 8 | 4160 | 768 | 2294 | 133 | 0 | 79 | 616 | 0 | 17 | 0 | 0 | 253 | 4160
12 | 9 | 9 | 4240 | 768 | 1799 | 133 | 0 | 79 | 1046 | 0 | 17 | 0 | 0 | 398 | 4240
12 | 9 | 10 | 4167 | 768 | 1346 | 133 | 0 | 79 | 1346 | 0 | 17 | 0 | -16 | 494 | 4167
12 | 9 | 11 | 4085 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1468 | 0 | 17 | 0 | 32 | 458 | 4085
12 | 9 | 12 | 3938 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1378 | 0 | 17 | 0 | 29 | 404 | 3938
12 | 9 | 13 | 4027 | 768 | 1415 | 133 | 0 | 79 | 1136 | 0 | 16 | 0 | -7 | 487 | 4027
12 | 9 | 14 | 4064 | 768 | 1993 | 133 | 0 | 79 | 731 | 0 | 14 | 0 | 0 | 346 | 4064
12 | 9 | 15 | 4108 | 768 | 2725 | 133 | 0 | 79 | 294 | 0 | 12 | 0 | 0 | 97 | 4108
12 | 9 | 16 | 4237 | 768 | 3128 | 165 | 0 | 79 | 15 | 0 | 10 | 0 | 0 | 72 | 4237
12 | 9 | 17 | 4316 | 768 | 3165 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4316
12 | 9 | 18 | 4308 | 768 | 3157 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4308
12 | 9 | 19 | 4229 | 768 | 3077 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4229
12 | 9 | 20 | 4122 | 768 | 2971 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4122
12 | 9 | 21 | 3953 | 768 | 2802 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3953
12 | 9 | 22 | 3759 | 768 | 2609 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3759
12 | 9 | 23 | 3531 | 768 | 2442 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 67 | 3531
12 | 10 | 0 | 3294 | 768 | 2165 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 124 | 3294
12 | 10 | 1 | 3179 | 768 | 2064 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 124 | 3179
12 | 10 | 2 | 3164 | 768 | 2057 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 117 | 3164
12 | 10 | 3 | 3180 | 768 | 2123 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 69 | 3180
12 | 10 | 4 | 3251 | 768 | 2207 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3251
12 | 10 | 5 | 3459 | 768 | 2405 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3459
12 | 10 | 6 | 3872 | 768 | 2799 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3872
12 | 10 | 7 | 4186 | 768 | 2941 | 165 | 0 | 79 | 172 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4186
12 | 10 | 8 | 4365 | 768 | 2661 | 133 | 0 | 79 | 664 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4365
12 | 10 | 9 | 4371 | 768 | 2149 | 133 | 0 | 79 | 1106 | 0 | 4 | 0 | 0 | 132 | 4371
12 | 10 | 10 | 4218 | 768 | 1573 | 133 | 0 | 79 | 1382 | 0 | 4 | 0 | 0 | 279 | 4218
12 | 10 | 11 | 4093 | 768 | 1133 | 133 | 0 | 79 | 1490 | 0 | 5 | 0 | 32 | 453 | 4093
12 | 10 | 12 | 3972 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1399 | 0 | 6 | 0 | 30 | 427 | 3972
12 | 10 | 13 | 3983 | 768 | 1430 | 133 | 0 | 79 | 1146 | 0 | 6 | 0 | -6 | 427 | 3983
12 | 10 | 14 | 3992 | 768 | 1970 | 133 | 0 | 79 | 811 | 0 | 6 | 0 | 0 | 225 | 3992
12 | 10 | 15 | 4027 | 768 | 2637 | 133 | 0 | 79 | 348 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4027
12 | 10 | 16 | 4171 | 768 | 3077 | 165 | 0 | 79 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4171
12 | 10 | 17 | 4282 | 768 | 3136 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4282
12 | 10 | 18 | 4288 | 768 | 3141 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4288
12 | 10 | 19 | 4230 | 768 | 3083 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4230
12 | 10 | 20 | 4136 | 768 | 2988 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4136
12 | 10 | 21 | 3974 | 768 | 2826 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3974
12 | 10 | 22 | 3776 | 768 | 2629 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3776
12 | 10 | 23 | 3552 | 768 | 2472 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3552
12 | 11 | 0 | 3306 | 768 | 2250 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3306
12 | 11 | 1 | 3188 | 768 | 2145 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3188
12 | 11 | 2 | 3164 | 768 | 2121 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3164
12 | 11 | 3 | 3177 | 768 | 2134 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3177
12 | 11 | 4 | 3232 | 768 | 2187 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 58 | 3232
12 | 11 | 5 | 3423 | 768 | 2364 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3423
12 | 11 | 6 | 3809 | 768 | 2732 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3809
12 | 11 | 7 | 4137 | 768 | 2989 | 165 | 0 | 79 | 69 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 4137
12 | 11 | 8 | 4415 | 768 | 3015 | 133 | 0 | 79 | 304 | 0 | 11 | 0 | 0 | 105 | 4415
12 | 11 | 9 | 4551 | 768 | 2864 | 133 | 0 | 79 | 566 | 0 | 16 | 0 | 0 | 125 | 4551
12 | 11 | 10 | 4357 | 768 | 2187 | 133 | 0 | 79 | 833 | 0 | 20 | 0 | 0 | 337 | 4357
12 | 11 | 11 | 4212 | 768 | 1623 | 133 | 0 | 79 | 1064 | 0 | 24 | 0 | 0 | 521 | 4212
12 | 11 | 12 | 4007 | 768 | 1138 | 133 | 0 | 79 | 1243 | 0 | 25 | 0 | 30 | 591 | 4007
12 | 11 | 13 | 4032 | 768 | 1342 | 133 | 0 | 79 | 1206 | 0 | 24 | 0 | -14 | 494 | 4032
12 | 11 | 14 | 4047 | 768 | 1858 | 133 | 0 | 79 | 869 | 0 | 24 | 0 | 0 | 316 | 4047
12 | 11 | 15 | 4072 | 768 | 2621 | 133 | 0 | 79 | 362 | 0 | 24 | 0 | 0 | 85 | 4072
12 | 11 | 16 | 4180 | 768 | 3063 | 165 | 0 | 79 | 19 | 0 | 29 | 0 | 0 | 57 | 4180
12 | 11 | 17 | 4266 | 768 | 3076 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 73 | 4266
12 | 11 | 18 | 4239 | 768 | 3064 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 57 | 4239
12 | 11 | 19 | 4146 | 768 | 2956 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 72 | 4146
12 | 11 | 20 | 4031 | 768 | 2764 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 147 | 4031
12 | 11 | 21 | 3848 | 768 | 2604 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 122 | 3848
12 | 11 | 22 | 3632 | 768 | 2319 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 192 | 3632
12 | 11 | 23 | 3399 | 768 | 2122 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 226 | 3399
12 | 12 | 0 | 3151 | 768 | 1866 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 252 | 3151
12 | 12 | 1 | 3018 | 768 | 1750 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 248 | 3018
12 | 12 | 2 | 3004 | 768 | 1741 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 243 | 3004
12 | 12 | 3 | 3037 | 768 | 1787 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 228 | 3037
12 | 12 | 4 | 3128 | 768 | 1910 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 197 | 3128
12 | 12 | 5 | 3340 | 768 | 2137 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 169 | 3340
12 | 12 | 6 | 3726 | 768 | 2554 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 122 | 3726
12 | 12 | 7 | 4037 | 768 | 2700 | 165 | 0 | 79 | 166 | 0 | 35 | 0 | 0 | 124 | 4037
12 | 12 | 8 | 4269 | 768 | 2411 | 133 | 0 | 79 | 676 | 0 | 36 | 0 | 0 | 166 | 4269
12 | 12 | 9 | 4335 | 768 | 1821 | 133 | 0 | 79 | 1138 | 0 | 39 | 0 | 0 | 357 | 4335
12 | 12 | 10 | 4241 | 768 | 1366 | 133 | 0 | 79 | 1447 | 0 | 37 | 0 | -16 | 427 | 4241
12 | 12 | 11 | 4164 | 768 | 1129 | 133 | 0 | 79 | 1572 | 0 | 38 | 0 | 34 | 411 | 4164
12 | 12 | 12 | 4033 | 768 | 1129 | 133 | 0 | 79 | 1503 | 0 | 38 | 0 | 31 | 352 | 4033
12 | 12 | 13 | 4117 | 768 | 1456 | 133 | 0 | 79 | 1240 | 0 | 36 | 0 | -6 | 411 | 4117
12 | 12 | 14 | 4172 | 768 | 2015 | 133 | 0 | 79 | 834 | 0 | 34 | 0 | 0 | 309 | 4172
12 | 12 | 15 | 4266 | 768 | 2738 | 133 | 0 | 79 | 341 | 0 | 33 | 0 | 0 | 174 | 4266
12 | 12 | 16 | 4425 | 768 | 3359 | 165 | 0 | 79 | 19 | 0 | 32 | 0 | 0 | 3 | 4425
12 | 12 | 17 | 4550 | 768 | 3423 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 10 | 4550
12 | 12 | 18 | 4544 | 768 | 3386 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 41 | 4544
12 | 12 | 19 | 4528 | 768 | 3320 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 92 | 4528
12 | 12 | 20 | 4449 | 768 | 3168 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 167 | 4449
12 | 12 | 21 | 4285 | 768 | 3052 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 119 | 4285
12 | 12 | 22 | 4076 | 768 | 2843 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 124 | 4076
12 | 12 | 23 | 3840 | 768 | 2643 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 159 | 3840
12 | 13 | 0 | 3572 | 768 | 2384 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 168 | 3572
12 | 13 | 1 | 3399 | 768 | 2225 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 167 | 3399
12 | 13 | 2 | 3344 | 768 | 2189 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 149 | 3344
12 | 13 | 3 | 3321 | 768 | 2161 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 158 | 3321
12 | 13 | 4 | 3316 | 768 | 2167 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 148 | 3316
12 | 13 | 5 | 3395 | 768 | 2259 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 125 | 3395
12 | 13 | 6 | 3634 | 768 | 2471 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 135 | 3634
12 | 13 | 7 | 3886 | 768 | 2590 | 165 | 0 | 79 | 123 | 0 | 14 | 0 | 0 | 147 | 3886
12 | 13 | 8 | 4097 | 768 | 2297 | 133 | 0 | 79 | 570 | 0 | 12 | 0 | 0 | 238 | 4097
12 | 13 | 9 | 4100 | 768 | 1789 | 133 | 0 | 79 | 992 | 0 | 9 | 0 | 0 | 330 | 4100
12 | 13 | 10 | 3973 | 768 | 1324 | 133 | 0 | 79 | 1268 | 0 | 8 | 0 | -14 | 407 | 3973
12 | 13 | 11 | 3875 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1374 | 0 | 7 | 0 | 28 | 356 | 3875
12 | 13 | 12 | 3774 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1386 | 0 | 8 | 0 | 26 | 244 | 3774
12 | 13 | 13 | 3801 | 768 | 1335 | 133 | 0 | 79 | 1061 | 0 | 5 | 0 | -10 | 430 | 3801
12 | 13 | 14 | 3774 | 768 | 1988 | 133 | 0 | 79 | 628 | 0 | 3 | 0 | 0 | 175 | 3774
12 | 13 | 15 | 3841 | 768 | 2551 | 133 | 0 | 79 | 250 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3841
12 | 13 | 16 | 4002 | 768 | 2918 | 165 | 0 | 79 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4002
12 | 13 | 17 | 4168 | 768 | 3024 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4168
12 | 13 | 18 | 4193 | 768 | 3045 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4193
12 | 13 | 19 | 4150 | 768 | 2999 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4150
12 | 13 | 20 | 4083 | 768 | 2929 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 4083
12 | 13 | 21 | 3937 | 768 | 2781 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3937
12 | 13 | 22 | 3749 | 768 | 2596 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3749
12 | 13 | 23 | 3555 | 768 | 2472 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3555
12 | 14 | 0 | 3333 | 768 | 2269 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3333
12 | 14 | 1 | 3191 | 768 | 2142 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3191
12 | 14 | 2 | 3137 | 768 | 2088 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3137
12 | 14 | 3 | 3120 | 768 | 2072 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3120
12 | 14 | 4 | 3133 | 768 | 2085 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3133
12 | 14 | 5 | 3188 | 768 | 2125 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3188
12 | 14 | 6 | 3347 | 768 | 2268 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3347
12 | 14 | 7 | 3651 | 768 | 2536 | 165 | 0 | 79 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 66 | 3651
12 | 14 | 8 | 3996 | 768 | 2852 | 133 | 0 | 79 | 94 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66 | 3996
12 | 14 | 9 | 4226 | 768 | 3035 | 133 | 0 | 79 | 119 | 0 | 6 | 0 | 0 | 86 | 4226
12 | 14 | 10 | 4272 | 768 | 3004 | 133 | 0 | 79 | 135 | 0 | 6 | 0 | 0 | 147 | 4272
12 | 14 | 11 | 4119 | 768 | 2554 | 133 | 0 | 79 | 233 | 0 | 7 | 0 | 0 | 345 | 4119
12 | 14 | 12 | 4023 | 768 | 2309 | 133 | 0 | 79 | 329 | 0 | 14 | 0 | 0 | 391 | 4023
12 | 14 | 13 | 3924 | 768 | 2244 | 133 | 0 | 79 | 286 | 0 | 23 | 0 | 0 | 391 | 3924
12 | 14 | 14 | 3834 | 768 | 2240 | 133 | 0 | 79 | 218 | 0 | 28 | 0 | 0 | 368 | 3834
12 | 14 | 15 | 3845 | 768 | 2566 | 133 | 0 | 79 | 119 | 0 | 34 | 0 | 0 | 146 | 3845
12 | 14 | 16 | 4002 | 768 | 2857 | 165 | 0 | 79 | 7 | 0 | 33 | 0 | 0 | 93 | 4002
12 | 14 | 17 | 4158 | 768 | 2946 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 96 | 4158
12 | 14 | 18 | 4192 | 768 | 2969 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 106 | 4192
12 | 14 | 19 | 4156 | 768 | 2924 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 114 | 4156
12 | 14 | 20 | 4081 | 768 | 2854 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 109 | 4081
12 | 14 | 21 | 3919 | 768 | 2685 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 115 | 3919
12 | 14 | 22 | 3673 | 768 | 2405 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 151 | 3673
12 | 14 | 23 | 3442 | 768 | 2318 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 77 | 3442
12 | 15 | 0 | 3202 | 768 | 2019 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 157 | 3202
12 | 15 | 1 | 3077 | 768 | 1915 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 151 | 3077
12 | 15 | 2 | 3036 | 768 | 1808 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 216 | 3036
12 | 15 | 3 | 3050 | 768 | 1783 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 252 | 3050
12 | 15 | 4 | 3124 | 768 | 1851 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 256 | 3124
12 | 15 | 5 | 3349 | 768 | 2028 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 290 | 3349
12 | 15 | 6 | 3800 | 768 | 2477 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 275 | 3800
12 | 15 | 7 | 4164 | 768 | 2665 | 165 | 0 | 79 | 157 | 0 | 33 | 0 | 0 | 297 | 4164
12 | 15 | 8 | 4377 | 768 | 2302 | 133 | 0 | 79 | 658 | 0 | 31 | 0 | 0 | 406 | 4377
12 | 15 | 9 | 4366 | 768 | 1650 | 133 | 0 | 79 | 1138 | 0 | 30 | 0 | 0 | 568 | 4366
12 | 15 | 10 | 4237 | 768 | 1129 | 133 | 0 | 79 | 1451 | 0 | 33 | 0 | 35 | 609 | 4237
12 | 15 | 11 | 4136 | 768 | 1129 | 133 | 0 | 79 | 1548 | 0 | 36 | 0 | 33 | 410 | 4136
12 | 15 | 12 | 3967 | 768 | 1291 | 133 | 0 | 79 | 1505 | 0 | 35 | 0 | -328 | 484 | 3967
12 | 15 | 13 | 4055 | 768 | 1312 | 133 | 0 | 79 | 1265 | 0 | 33 | 0 | -67 | 532 | 4055
12 | 15 | 14 | 4101 | 768 | 1801 | 133 | 0 | 79 | 848 | 0 | 33 | 0 | 0 | 439 | 4101
12 | 15 | 15 | 4185 | 768 | 2551 | 133 | 0 | 79 | 362 | 0 | 28 | 0 | 0 | 264 | 4185
12 | 15 | 16 | 4363 | 768 | 3129 | 165 | 0 | 79 | 22 | 0 | 27 | 0 | 0 | 173 | 4363
12 | 15 | 17 | 4500 | 768 | 3210 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 181 | 4500
12 | 15 | 18 | 4517 | 768 | 3221 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 187 | 4517
12 | 15 | 19 | 4450 | 768 | 3142 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 202 | 4450
12 | 15 | 20 | 4352 | 768 | 3050 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 199 | 4352
12 | 15 | 21 | 4171 | 768 | 2883 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 185 | 4171
12 | 15 | 22 | 3960 | 768 | 2675 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 184 | 3960
12 | 15 | 23 | 3696 | 768 | 2462 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 204 | 3696
12 | 16 | 0 | 3422 | 768 | 2234 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 180 | 3422
12 | 16 | 1 | 3284 | 768 | 2078 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 211 | 3284
12 | 16 | 2 | 3249 | 768 | 2032 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 222 | 3249
12 | 16 | 3 | 3252 | 768 | 2024 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 236 | 3252
12 | 16 | 4 | 3316 | 768 | 2102 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 3316
12 | 16 | 5 | 3530 | 768 | 2351 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 176 | 3530
12 | 16 | 6 | 3966 | 768 | 2840 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 104 | 3966
12 | 16 | 7 | 4316 | 768 | 3052 | 165 | 0 | 79 | 120 | 0 | 9 | 0 | 0 | 123 | 4316
12 | 16 | 8 | 4563 | 768 | 2741 | 133 | 0 | 79 | 579 | 0 | 8 | 0 | 0 | 255 | 4563
12 | 16 | 9 | 4560 | 768 | 2085 | 133 | 0 | 79 | 1031 | 0 | 8 | 0 | 0 | 456 | 4560
12 | 16 | 10 | 4401 | 768 | 1429 | 133 | 0 | 79 | 1350 | 0 | 8 | 0 | 14 | 620 | 4401
12 | 16 | 11 | 4252 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1485 | 0 | 9 | 0 | 35 | 613 | 4252
12 | 16 | 12 | 4078 | 768 | 1131 | 133 | 0 | 79 | 1458 | 0 | 13 | 0 | 32 | 464 | 4078
12 | 16 | 13 | 4109 | 768 | 1393 | 133 | 0 | 79 | 1260 | 0 | 14 | 0 | 11 | 451 | 4109
12 | 16 | 14 | 4135 | 768 | 1905 | 133 | 0 | 79 | 867 | 0 | 12 | 0 | 0 | 371 | 4135
12 | 16 | 15 | 4192 | 768 | 2649 | 133 | 0 | 79 | 364 | 0 | 15 | 0 | 0 | 184 | 4192
12 | 16 | 16 | 4332 | 768 | 3189 | 165 | 0 | 79 | 21 | 0 | 15 | 0 | 0 | 95 | 4332
12 | 16 | 17 | 4457 | 768 | 3241 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 117 | 4457
12 | 16 | 18 | 4475 | 768 | 3257 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 113 | 4475
12 | 16 | 19 | 4409 | 768 | 3161 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 144 | 4409
12 | 16 | 20 | 4319 | 768 | 3052 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 165 | 4319
12 | 16 | 21 | 4151 | 768 | 2872 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 177 | 4151
12 | 16 | 22 | 3935 | 768 | 2594 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 242 | 3935
12 | 16 | 23 | 3694 | 768 | 2382 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 285 | 3694
12 | 17 | 0 | 3415 | 768 | 2100 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 308 | 3415
12 | 17 | 1 | 3272 | 768 | 1985 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 293 | 3272
12 | 17 | 2 | 3239 | 768 | 1978 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 267 | 3239
12 | 17 | 3 | 3242 | 768 | 2001 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 248 | 3242
12 | 17 | 4 | 3306 | 768 | 2111 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 203 | 3306
12 | 17 | 5 | 3517 | 768 | 2401 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | 3517
12 | 17 | 6 | 3963 | 768 | 2884 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3963
12 | 17 | 7 | 4303 | 768 | 3059 | 165 | 0 | 79 | 144 | 0 | 8 | 0 | 0 | 80 | 4303
12 | 17 | 8 | 4508 | 768 | 2631 | 133 | 0 | 79 | 643 | 0 | 6 | 0 | 0 | 248 | 4508
12 | 17 | 9 | 4475 | 768 | 1909 | 133 | 0 | 79 | 1113 | 0 | 6 | 0 | 0 | 467 | 4475
12 | 17 | 10 | 4290 | 768 | 1283 | 133 | 0 | 79 | 1437 | 0 | 6 | 0 | 24 | 560 | 4290
12 | 17 | 11 | 4167 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1569 | 0 | 7 | 0 | 34 | 447 | 4167
12 | 17 | 12 | 3991 | 768 | 1131 | 133 | 0 | 79 | 1499 | 0 | 9 | 0 | 30 | 342 | 3991
12 | 17 | 13 | 4046 | 768 | 1452 | 133 | 0 | 79 | 1248 | 0 | 11 | 0 | 5 | 350 | 4046
12 | 17 | 14 | 4075 | 768 | 2149 | 133 | 0 | 79 | 845 | 0 | 9 | 0 | 0 | 92 | 4075
12 | 17 | 15 | 4109 | 768 | 2716 | 133 | 0 | 79 | 348 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4109
12 | 17 | 16 | 4235 | 768 | 3140 | 165 | 0 | 79 | 18 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4235
12 | 17 | 17 | 4327 | 768 | 3179 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4327
12 | 17 | 18 | 4314 | 768 | 3165 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 4314
12 | 17 | 19 | 4253 | 768 | 3103 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 4253
12 | 17 | 20 | 4163 | 768 | 3010 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 4163
12 | 17 | 21 | 4000 | 768 | 2839 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 4000
12 | 17 | 22 | 3797 | 768 | 2638 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 3797
12 | 17 | 23 | 3547 | 768 | 2364 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 154 | 3547
12 | 18 | 0 | 3281 | 768 | 2060 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 208 | 3281
12 | 18 | 1 | 3144 | 768 | 1891 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 252 | 3144
12 | 18 | 2 | 3116 | 768 | 1830 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 285 | 3116
12 | 18 | 3 | 3140 | 768 | 1803 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 333 | 3140
12 | 18 | 4 | 3211 | 768 | 1941 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 263 | 3211
12 | 18 | 5 | 3412 | 768 | 2154 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 241 | 3412
12 | 18 | 6 | 3804 | 768 | 2606 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 163 | 3804
12 | 18 | 7 | 4119 | 768 | 2736 | 165 | 0 | 79 | 143 | 0 | 22 | 0 | 0 | 206 | 4119
12 | 18 | 8 | 4297 | 768 | 2279 | 133 | 0 | 79 | 647 | 0 | 21 | 0 | 0 | 370 | 4297
12 | 18 | 9 | 4303 | 768 | 1650 | 133 | 0 | 79 | 1127 | 0 | 22 | 0 | 0 | 524 | 4303
12 | 18 | 10 | 4172 | 768 | 1129 | 133 | 0 | 79 | 1445 | 0 | 24 | 0 | 34 | 560 | 4172
12 | 18 | 11 | 4082 | 768 | 1319 | 133 | 0 | 79 | 1584 | 0 | 23 | 0 | -381 | 557 | 4082
12 | 18 | 12 | 3915 | 768 | 1278 | 133 | 0 | 79 | 1511 | 0 | 21 | 0 | -553 | 678 | 3915
12 | 18 | 13 | 4005 | 768 | 1133 | 133 | 0 | 79 | 1252 | 0 | 18 | 0 | 30 | 592 | 4005
12 | 18 | 14 | 4047 | 768 | 1786 | 133 | 0 | 79 | 842 | 0 | 16 | 0 | 0 | 423 | 4047
12 | 18 | 15 | 4127 | 768 | 2624 | 133 | 0 | 79 | 356 | 0 | 14 | 0 | 0 | 153 | 4127
12 | 18 | 16 | 4285 | 768 | 3181 | 165 | 0 | 79 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 4285
12 | 18 | 17 | 4400 | 768 | 3303 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4400
12 | 18 | 18 | 4402 | 768 | 3300 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 4 | 4402
12 | 18 | 19 | 4339 | 768 | 3227 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 16 | 4339
12 | 18 | 20 | 4243 | 768 | 3091 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4243
12 | 18 | 21 | 4077 | 768 | 2925 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4077
12 | 18 | 22 | 3879 | 768 | 2689 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 97 | 3879
12 | 18 | 23 | 3643 | 768 | 2505 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 117 | 3643
12 | 19 | 0 | 3393 | 768 | 2272 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 120 | 3393
12 | 19 | 1 | 3271 | 768 | 2214 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 70 | 3271
12 | 19 | 2 | 3252 | 768 | 2209 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3252
12 | 19 | 3 | 3269 | 768 | 2227 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3269
12 | 19 | 4 | 3336 | 768 | 2295 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3336
12 | 19 | 5 | 3550 | 768 | 2497 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3550
12 | 19 | 6 | 3978 | 768 | 2905 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3978
12 | 19 | 7 | 4348 | 768 | 3171 | 165 | 0 | 79 | 105 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4348
12 | 19 | 8 | 4634 | 768 | 3076 | 133 | 0 | 79 | 495 | 0 | 2 | 0 | 0 | 81 | 4634
12 | 19 | 9 | 4643 | 768 | 2528 | 133 | 0 | 79 | 865 | 0 | 2 | 0 | 0 | 268 | 4643
12 | 19 | 10 | 4462 | 768 | 1771 | 133 | 0 | 79 | 1266 | 0 | 3 | 0 | 0 | 442 | 4462
12 | 19 | 11 | 4328 | 768 | 1276 | 133 | 0 | 79 | 1472 | 0 | 3 | 0 | 25 | 572 | 4328
12 | 19 | 12 | 4133 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1456 | 0 | 3 | 0 | 33 | 531 | 4133
12 | 19 | 13 | 4186 | 768 | 1312 | 133 | 0 | 79 | 1159 | 0 | 3 | 0 | 277 | 455 | 4186
12 | 19 | 14 | 4171 | 768 | 2236 | 133 | 0 | 79 | 760 | 0 | 3 | 0 | 0 | 192 | 4171
12 | 19 | 15 | 4194 | 768 | 2848 | 133 | 0 | 79 | 305 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4194
12 | 19 | 16 | 4314 | 768 | 3279 | 165 | 0 | 79 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4314
12 | 19 | 17 | 4385 | 768 | 3293 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4385
12 | 19 | 18 | 4351 | 768 | 3253 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4351
12 | 19 | 19 | 4265 | 768 | 3109 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 4265
12 | 19 | 20 | 4158 | 768 | 3000 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 4158
12 | 19 | 21 | 4001 | 768 | 2841 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 4001
12 | 19 | 22 | 3831 | 768 | 2671 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 3831
12 | 19 | 23 | 3612 | 768 | 2513 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 66 | 3612
12 | 20 | 0 | 3370 | 768 | 2240 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 116 | 3370
12 | 20 | 1 | 3226 | 768 | 2099 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 125 | 3226
12 | 20 | 2 | 3182 | 768 | 2035 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 149 | 3182
12 | 20 | 3 | 3179 | 768 | 2045 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 132 | 3179
12 | 20 | 4 | 3184 | 768 | 2039 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 145 | 3184
12 | 20 | 5 | 3252 | 768 | 2125 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 116 | 3252
12 | 20 | 6 | 3440 | 768 | 2289 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 116 | 3440
12 | 20 | 7 | 3670 | 768 | 2460 | 165 | 0 | 79 | 70 | 0 | 20 | 0 | 0 | 108 | 3670
12 | 20 | 8 | 3915 | 768 | 2261 | 133 | 0 | 79 | 316 | 0 | 20 | 0 | 0 | 338 | 3915
12 | 20 | 9 | 4022 | 768 | 1966 | 133 | 0 | 79 | 471 | 0 | 21 | 0 | 0 | 584 | 4022
12 | 20 | 10 | 3974 | 768 | 1748 | 133 | 0 | 79 | 425 | 0 | 21 | 0 | 0 | 800 | 3974
12 | 20 | 11 | 3908 | 768 | 1502 | 133 | 0 | 79 | 442 | 0 | 23 | 0 | 0 | 961 | 3908
12 | 20 | 12 | 3789 | 768 | 1454 | 133 | 0 | 79 | 409 | 0 | 22 | 0 | 0 | 924 | 3789
12 | 20 | 13 | 3699 | 768 | 1616 | 133 | 0 | 79 | 384 | 0 | 21 | 0 | 0 | 698 | 3699
12 | 20 | 14 | 3711 | 768 | 2043 | 133 | 0 | 79 | 298 | 0 | 20 | 0 | 0 | 370 | 3711
12 | 20 | 15 | 3738 | 768 | 2481 | 133 | 0 | 79 | 98 | 0 | 20 | 0 | 0 | 159 | 3738
12 | 20 | 16 | 3863 | 768 | 2744 | 165 | 0 | 79 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 81 | 3863
12 | 20 | 17 | 3960 | 768 | 2795 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 57 | 3960
12 | 20 | 18 | 3965 | 768 | 2798 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 57 | 3965
12 | 20 | 19 | 3914 | 768 | 2746 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 57 | 3914
12 | 20 | 20 | 3822 | 768 | 2603 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 109 | 3822
12 | 20 | 21 | 3676 | 768 | 2426 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 139 | 3676
12 | 20 | 22 | 3498 | 768 | 2285 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 102 | 3498
12 | 20 | 23 | 3306 | 768 | 2145 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 120 | 3306
12 | 21 | 0 | 3081 | 768 | 1958 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 99 | 3081
12 | 21 | 1 | 2938 | 768 | 1823 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 103 | 2938
12 | 21 | 2 | 2894 | 768 | 1810 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 71 | 2894
12 | 21 | 3 | 2879 | 768 | 1750 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 118 | 2879
12 | 21 | 4 | 2884 | 768 | 1798 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 73 | 2884
12 | 21 | 5 | 2919 | 768 | 1790 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 105 | 2919
12 | 21 | 6 | 3038 | 768 | 1911 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 85 | 3038
12 | 21 | 7 | 3252 | 768 | 1995 | 165 | 0 | 79 | 38 | 0 | 27 | 0 | 0 | 180 | 3252
12 | 21 | 8 | 3472 | 768 | 2009 | 133 | 0 | 79 | 187 | 0 | 26 | 0 | 0 | 270 | 3472
12 | 21 | 9 | 3563 | 768 | 1758 | 133 | 0 | 79 | 336 | 0 | 29 | 0 | 0 | 460 | 3563
12 | 21 | 10 | 3490 | 768 | 1414 | 133 | 0 | 79 | 431 | 0 | 29 | 0 | 0 | 636 | 3490
12 | 21 | 11 | 3420 | 768 | 1241 | 133 | 0 | 79 | 482 | 0 | 23 | 0 | 10 | 684 | 3420
12 | 21 | 12 | 3439 | 768 | 1555 | 133 | 0 | 79 | 358 | 0 | 23 | 0 | 0 | 523 | 3439
12 | 21 | 13 | 3414 | 768 | 1992 | 133 | 0 | 79 | 155 | 0 | 17 | 0 | 0 | 270 | 3414
12 | 21 | 14 | 3367 | 768 | 2100 | 133 | 0 | 79 | 89 | 0 | 15 | 0 | 0 | 183 | 3367
12 | 21 | 15 | 3413 | 768 | 2224 | 133 | 0 | 79 | 39 | 0 | 18 | 0 | 0 | 152 | 3413
12 | 21 | 16 | 3544 | 768 | 2417 | 165 | 0 | 79 | 3 | 0 | 24 | 0 | 0 | 88 | 3544
12 | 21 | 17 | 3693 | 768 | 2468 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 113 | 3693
12 | 21 | 18 | 3726 | 768 | 2475 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 140 | 3726
12 | 21 | 19 | 3695 | 768 | 2420 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 164 | 3695
12 | 21 | 20 | 3605 | 768 | 2301 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 191 | 3605
12 | 21 | 21 | 3463 | 768 | 2182 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 168 | 3463
12 | 21 | 22 | 3269 | 768 | 1948 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 206 | 3269
12 | 21 | 23 | 3107 | 768 | 1829 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 233 | 3107
12 | 22 | 0 | 2903 | 768 | 1634 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 249 | 2903
12 | 22 | 1 | 2812 | 768 | 1549 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 247 | 2812
12 | 22 | 2 | 2796 | 768 | 1488 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 289 | 2796
12 | 22 | 3 | 2829 | 768 | 1594 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 211 | 2829
12 | 22 | 4 | 2905 | 768 | 1656 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 223 | 2905
12 | 22 | 5 | 3085 | 768 | 1811 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 236 | 3085
12 | 22 | 6 | 3438 | 768 | 2183 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 200 | 3438
12 | 22 | 7 | 3804 | 768 | 2460 | 165 | 0 | 79 | 79 | 0 | 43 | 0 | 0 | 210 | 3804
12 | 22 | 8 | 4127 | 768 | 2381 | 133 | 0 | 79 | 447 | 0 | 38 | 0 | 0 | 281 | 4127
12 | 22 | 9 | 4233 | 768 | 1962 | 133 | 0 | 79 | 899 | 0 | 36 | 0 | 0 | 356 | 4233
12 | 22 | 10 | 4156 | 768 | 1459 | 133 | 0 | 79 | 1251 | 0 | 33 | 0 | 7 | 426 | 4156
12 | 22 | 11 | 4093 | 768 | 1205 | 133 | 0 | 79 | 1412 | 0 | 33 | 0 | 26 | 437 | 4093
12 | 22 | 12 | 3948 | 768 | 1137 | 133 | 0 | 79 | 1378 | 0 | 34 | 0 | 29 | 390 | 3948
12 | 22 | 13 | 4036 | 768 | 1614 | 133 | 0 | 79 | 1112 | 0 | 34 | 0 | 0 | 296 | 4036
12 | 22 | 14 | 4064 | 768 | 2206 | 133 | 0 | 79 | 739 | 0 | 33 | 0 | 0 | 106 | 4064
12 | 22 | 15 | 4149 | 768 | 2752 | 133 | 0 | 79 | 332 | 0 | 28 | 0 | 0 | 57 | 4149
12 | 22 | 16 | 4292 | 768 | 3175 | 165 | 0 | 79 | 23 | 0 | 25 | 0 | 0 | 57 | 4292
12 | 22 | 17 | 4394 | 768 | 3286 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4394
12 | 22 | 18 | 4396 | 768 | 3291 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4396
12 | 22 | 19 | 4324 | 768 | 3162 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 4324
12 | 22 | 20 | 4226 | 768 | 3066 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 4226
12 | 22 | 21 | 4067 | 768 | 2907 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 4067
12 | 22 | 22 | 3875 | 768 | 2718 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3875
12 | 22 | 23 | 3642 | 768 | 2555 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3642
12 | 23 | 0 | 3393 | 768 | 2326 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3393
12 | 23 | 1 | 3269 | 768 | 2216 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3269
12 | 23 | 2 | 3246 | 768 | 2195 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3246
12 | 23 | 3 | 3265 | 768 | 2216 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3265
12 | 23 | 4 | 3333 | 768 | 2286 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3333
12 | 23 | 5 | 3548 | 768 | 2490 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3548
12 | 23 | 6 | 3991 | 768 | 2913 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3991
12 | 23 | 7 | 4356 | 768 | 3155 | 165 | 0 | 79 | 124 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4356
12 | 23 | 8 | 4578 | 768 | 2902 | 133 | 0 | 79 | 615 | 0 | 7 | 0 | 0 | 74 | 4578
12 | 23 | 9 | 4567 | 768 | 2159 | 133 | 0 | 79 | 1079 | 0 | 7 | 0 | 0 | 342 | 4567
12 | 23 | 10 | 4403 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1376 | 0 | 8 | 0 | 377 | 532 | 4403
12 | 23 | 11 | 4347 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1433 | 0 | 7 | 0 | 245 | 552 | 4347
12 | 23 | 12 | 4209 | 768 | 1556 | 133 | 0 | 79 | 1301 | 0 | 7 | 0 | 0 | 365 | 4209
12 | 23 | 13 | 4259 | 768 | 2018 | 133 | 0 | 79 | 1039 | 0 | 7 | 0 | 0 | 215 | 4259
12 | 23 | 14 | 4240 | 768 | 2459 | 133 | 0 | 79 | 702 | 0 | 7 | 0 | 0 | 92 | 4240
12 | 23 | 15 | 4280 | 768 | 2896 | 133 | 0 | 79 | 341 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4280
12 | 23 | 16 | 4445 | 768 | 3400 | 165 | 0 | 79 | 26 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 4445
12 | 23 | 17 | 4548 | 768 | 2376 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1079 | 0 | 4548
12 | 23 | 18 | 4527 | 768 | 3431 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4527
12 | 23 | 19 | 4432 | 768 | 3335 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4432
12 | 23 | 20 | 4309 | 768 | 3154 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 4309
12 | 23 | 21 | 4120 | 768 | 2963 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 4120
12 | 23 | 22 | 3887 | 768 | 2728 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 3887
12 | 23 | 23 | 3642 | 768 | 2550 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 3642
12 | 24 | 0 | 3359 | 768 | 2288 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 3359
12 | 24 | 1 | 3201 | 768 | 2146 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3201
12 | 24 | 2 | 3146 | 768 | 2091 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3146
12 | 24 | 3 | 3143 | 768 | 2086 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 3143
12 | 24 | 4 | 3188 | 768 | 2129 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 3188
12 | 24 | 5 | 3382 | 768 | 2311 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 3382
12 | 24 | 6 | 3767 | 768 | 2681 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3767
12 | 24 | 7 | 4198 | 768 | 3087 | 165 | 0 | 79 | 25 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 4198
12 | 24 | 8 | 4649 | 768 | 3550 | 133 | 0 | 79 | 99 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4649
12 | 24 | 9 | 4914 | 768 | 3733 | 133 | 0 | 79 | 173 | 0 | 23 | 0 | 0 | 5 | 4914
12 | 24 | 10 | 4881 | 768 | 3679 | 133 | 0 | 79 | 180 | 0 | 25 | 0 | 0 | 17 | 4881
12 | 24 | 11 | 4827 | 768 | 3610 | 133 | 0 | 79 | 210 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4827
12 | 24 | 12 | 4688 | 768 | 2394 | 133 | 0 | 79 | 211 | 0 | 24 | 0 | 1079 | 0 | 4688
12 | 24 | 13 | 4755 | 768 | 3571 | 133 | 0 | 79 | 181 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4755
12 | 24 | 14 | 4707 | 768 | 3616 | 133 | 0 | 79 | 94 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4707
12 | 24 | 15 | 4640 | 768 | 3616 | 133 | 0 | 79 | 27 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4640
12 | 24 | 16 | 4674 | 768 | 3642 | 165 | 0 | 79 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4674
12 | 24 | 17 | 4610 | 768 | 3511 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4610
12 | 24 | 18 | 4513 | 768 | 2333 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1079 | 0 | 4513
12 | 24 | 19 | 4369 | 768 | 3268 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4369
12 | 24 | 20 | 4221 | 768 | 3068 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 4221
12 | 24 | 21 | 4021 | 768 | 2869 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4021
12 | 24 | 22 | 3798 | 768 | 2646 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3798
12 | 24 | 23 | 3527 | 768 | 2443 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3527
12 | 25 | 0 | 3239 | 768 | 2187 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3239
12 | 25 | 1 | 3080 | 768 | 2040 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3080
12 | 25 | 2 | 3033 | 768 | 1993 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3033
12 | 25 | 3 | 3036 | 768 | 1997 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3036
12 | 25 | 4 | 3079 | 768 | 2039 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3079
12 | 25 | 5 | 3228 | 768 | 2176 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3228
12 | 25 | 6 | 3557 | 768 | 2485 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3557
12 | 25 | 7 | 3881 | 768 | 2749 | 165 | 0 | 79 | 60 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3881
12 | 25 | 8 | 4213 | 768 | 2857 | 133 | 0 | 79 | 317 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 4213
12 | 25 | 9 | 4427 | 768 | 2806 | 133 | 0 | 79 | 540 | 0 | 2 | 0 | 0 | 99 | 4427
12 | 25 | 10 | 4416 | 768 | 2827 | 133 | 0 | 79 | 484 | 0 | 3 | 0 | 0 | 122 | 4416
12 | 25 | 11 | 4287 | 768 | 2892 | 133 | 0 | 79 | 356 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 4287
12 | 25 | 12 | 4082 | 768 | 2706 | 133 | 0 | 79 | 335 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4082
12 | 25 | 13 | 4181 | 768 | 2841 | 133 | 0 | 79 | 298 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4181
12 | 25 | 14 | 4135 | 768 | 2954 | 133 | 0 | 79 | 137 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4135
12 | 25 | 15 | 4117 | 768 | 3043 | 133 | 0 | 79 | 30 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4117
12 | 25 | 16 | 4225 | 768 | 3146 | 165 | 0 | 79 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4225
12 | 25 | 17 | 4240 | 768 | 3092 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4240
12 | 25 | 18 | 4184 | 768 | 3036 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4184
12 | 25 | 19 | 4093 | 768 | 2944 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 4093
12 | 25 | 20 | 3981 | 768 | 2832 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3981
12 | 25 | 21 | 3804 | 768 | 2653 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3804
12 | 25 | 22 | 3599 | 768 | 2450 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3599
12 | 25 | 23 | 3358 | 768 | 2281 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3358
12 | 26 | 0 | 3094 | 768 | 2036 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3094
12 | 26 | 1 | 2949 | 768 | 1903 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 2949
12 | 26 | 2 | 2900 | 768 | 1855 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 2900
12 | 26 | 3 | 2907 | 768 | 1861 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 2907
12 | 26 | 4 | 2953 | 768 | 1873 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 89 | 2953
12 | 26 | 5 | 3108 | 768 | 1971 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 129 | 3108
12 | 26 | 6 | 3415 | 768 | 2247 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 134 | 3415
12 | 26 | 7 | 3753 | 768 | 2465 | 165 | 0 | 79 | 95 | 0 | 37 | 0 | 0 | 144 | 3753
12 | 26 | 8 | 4038 | 768 | 2190 | 133 | 0 | 79 | 563 | 0 | 44 | 0 | 0 | 261 | 4038
12 | 26 | 9 | 4076 | 768 | 1604 | 133 | 0 | 79 | 1032 | 0 | 46 | 0 | 0 | 414 | 4076
12 | 26 | 10 | 3958 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1284 | 0 | 45 | 0 | 29 | 490 | 3958
12 | 26 | 11 | 3889 | 768 | 1272 | 133 | 0 | 79 | 1448 | 0 | 44 | 0 | -315 | 460 | 3889
12 | 26 | 12 | 3786 | 768 | 1246 | 133 | 0 | 79 | 1412 | 0 | 46 | 0 | -221 | 323 | 3786
12 | 26 | 13 | 3828 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1162 | 0 | 45 | 0 | 95 | 416 | 3828
12 | 26 | 14 | 3863 | 768 | 1622 | 133 | 0 | 79 | 814 | 0 | 44 | 0 | 0 | 403 | 3863
12 | 26 | 15 | 3971 | 768 | 2387 | 133 | 0 | 79 | 360 | 0 | 41 | 0 | 0 | 203 | 3971
12 | 26 | 16 | 4140 | 768 | 2931 | 165 | 0 | 79 | 28 | 0 | 39 | 0 | 0 | 130 | 4140
12 | 26 | 17 | 4297 | 768 | 3059 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 120 | 4297
12 | 26 | 18 | 4335 | 768 | 3068 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 148 | 4335
12 | 26 | 19 | 4312 | 768 | 3015 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 180 | 4312
12 | 26 | 20 | 4251 | 768 | 2950 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 182 | 4251
12 | 26 | 21 | 4103 | 768 | 2787 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 196 | 4103
12 | 26 | 22 | 3910 | 768 | 2568 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 223 | 3910
12 | 26 | 23 | 3696 | 768 | 2406 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 244 | 3696
12 | 27 | 0 | 3436 | 768 | 2113 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 302 | 3436
12 | 27 | 1 | 3287 | 768 | 1987 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 294 | 3287
12 | 27 | 2 | 3224 | 768 | 1930 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 290 | 3224
12 | 27 | 3 | 3193 | 768 | 1917 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 275 | 3193
12 | 27 | 4 | 3202 | 768 | 1958 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 245 | 3202
12 | 27 | 5 | 3296 | 768 | 2068 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 218 | 3296
12 | 27 | 6 | 3546 | 768 | 2344 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 176 | 3546
12 | 27 | 7 | 3833 | 768 | 2526 | 165 | 0 | 79 | 85 | 0 | 14 | 0 | 0 | 196 | 3833
12 | 27 | 8 | 4100 | 768 | 2379 | 133 | 0 | 79 | 438 | 0 | 14 | 0 | 0 | 289 | 4100
12 | 27 | 9 | 4110 | 768 | 1943 | 133 | 0 | 79 | 758 | 0 | 14 | 0 | 0 | 415 | 4110
12 | 27 | 10 | 4044 | 768 | 1512 | 133 | 0 | 79 | 999 | 0 | 16 | 0 | 0 | 537 | 4044
12 | 27 | 11 | 3994 | 768 | 1131 | 133 | 0 | 79 | 1037 | 0 | 15 | 0 | 30 | 801 | 3994
12 | 27 | 12 | 3921 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 925 | 0 | 14 | 0 | 29 | 843 | 3921
12 | 27 | 13 | 3852 | 768 | 1299 | 133 | 0 | 79 | 756 | 0 | 14 | 0 | 109 | 694 | 3852
12 | 27 | 14 | 3799 | 768 | 1830 | 133 | 0 | 79 | 569 | 0 | 10 | 0 | 0 | 410 | 3799
12 | 27 | 15 | 3854 | 768 | 2293 | 133 | 0 | 79 | 303 | 0 | 8 | 0 | 0 | 270 | 3854
12 | 27 | 16 | 4023 | 768 | 2837 | 165 | 0 | 79 | 26 | 0 | 8 | 0 | 0 | 140 | 4023
12 | 27 | 17 | 4245 | 768 | 3064 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 90 | 4245
12 | 27 | 18 | 4295 | 768 | 3140 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 61 | 4295
12 | 27 | 19 | 4288 | 768 | 3126 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 69 | 4288
12 | 27 | 20 | 4236 | 768 | 3039 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 104 | 4236
12 | 27 | 21 | 4101 | 768 | 2864 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 141 | 4101
12 | 27 | 22 | 3905 | 768 | 2655 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 152 | 3905
12 | 27 | 23 | 3703 | 768 | 2501 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 173 | 3703
12 | 28 | 0 | 3452 | 768 | 2233 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 207 | 3452
12 | 28 | 1 | 3308 | 768 | 2042 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 266 | 3308
12 | 28 | 2 | 3241 | 768 | 1986 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 257 | 3241
12 | 28 | 3 | 3207 | 768 | 1908 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 303 | 3207
12 | 28 | 4 | 3205 | 768 | 1968 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 243 | 3205
12 | 28 | 5 | 3284 | 768 | 2066 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 213 | 3284
12 | 28 | 6 | 3507 | 768 | 2291 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 191 | 3507
12 | 28 | 7 | 3764 | 768 | 2369 | 165 | 0 | 79 | 119 | 0 | 11 | 0 | 0 | 253 | 3764
12 | 28 | 8 | 3856 | 768 | 1849 | 133 | 0 | 79 | 620 | 0 | 10 | 0 | 0 | 397 | 3856
12 | 28 | 9 | 3701 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1115 | 0 | 11 | 0 | 24 | 441 | 3701
12 | 28 | 10 | 3482 | 768 | 1172 | 133 | 0 | 79 | 1462 | 0 | 12 | 0 | -936 | 792 | 3482
12 | 28 | 11 | 3315 | 768 | 1132 | 133 | 0 | 79 | 1620 | 0 | 12 | 0 | -1110 | 681 | 3315
12 | 28 | 12 | 3226 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1584 | 0 | 11 | 0 | -1111 | 632 | 3226
12 | 28 | 13 | 3153 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1356 | 0 | 10 | 0 | -1113 | 790 | 3153
12 | 28 | 14 | 3166 | 768 | 1129 | 133 | 0 | 79 | 949 | 0 | 8 | 0 | -407 | 507 | 3166
12 | 28 | 15 | 3283 | 768 | 1357 | 133 | 0 | 79 | 429 | 0 | 7 | 0 | 0 | 510 | 3283
12 | 28 | 16 | 3488 | 768 | 2309 | 165 | 0 | 79 | 38 | 0 | 7 | 0 | 0 | 122 | 3488
12 | 28 | 17 | 3796 | 768 | 2650 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3796
12 | 28 | 18 | 3918 | 768 | 2772 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3918
12 | 28 | 19 | 3940 | 768 | 2794 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3940
12 | 28 | 20 | 3927 | 768 | 2781 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3927
12 | 28 | 21 | 3820 | 768 | 2674 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3820
12 | 28 | 22 | 3619 | 768 | 2474 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3619
12 | 28 | 23 | 3415 | 768 | 1266 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1072 | 57 | 3415
12 | 29 | 0 | 3166 | 768 | 2108 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3166
12 | 29 | 1 | 3033 | 768 | 1986 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3033
12 | 29 | 2 | 2981 | 768 | 1933 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 2981
12 | 29 | 3 | 2955 | 768 | 1868 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 98 | 2955
12 | 29 | 4 | 2967 | 768 | 1887 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 89 | 2967
12 | 29 | 5 | 3074 | 768 | 1992 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 3074
12 | 29 | 6 | 3337 | 768 | 2241 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 73 | 3337
12 | 29 | 7 | 3632 | 768 | 2396 | 165 | 0 | 79 | 95 | 0 | 12 | 0 | 0 | 117 | 3632
12 | 29 | 8 | 3818 | 768 | 1934 | 133 | 0 | 79 | 524 | 0 | 14 | 0 | 0 | 366 | 3818
12 | 29 | 9 | 3727 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 925 | 0 | 15 | 0 | 145 | 532 | 3727
12 | 29 | 10 | 3556 | 768 | 1190 | 133 | 0 | 79 | 1291 | 0 | 15 | 0 | -512 | 592 | 3556
12 | 29 | 11 | 3415 | 768 | 1156 | 133 | 0 | 79 | 1480 | 0 | 16 | 0 | -1051 | 834 | 3415
12 | 29 | 12 | 3308 | 768 | 1129 | 133 | 0 | 79 | 1483 | 0 | 18 | 0 | -1104 | 802 | 3308
12 | 29 | 13 | 3226 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1291 | 0 | 17 | 0 | -867 | 675 | 3226
12 | 29 | 14 | 3212 | 768 | 1129 | 133 | 0 | 79 | 925 | 0 | 15 | 0 | -64 | 227 | 3212
12 | 29 | 15 | 3278 | 768 | 1582 | 133 | 0 | 79 | 424 | 0 | 13 | 0 | 0 | 279 | 3278
12 | 29 | 16 | 3438 | 768 | 2300 | 165 | 0 | 79 | 38 | 0 | 15 | 0 | 0 | 73 | 3438
12 | 29 | 17 | 3695 | 768 | 2539 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3695
12 | 29 | 18 | 3756 | 768 | 2597 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3756
12 | 29 | 19 | 3745 | 768 | 2584 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 3745
12 | 29 | 20 | 3700 | 768 | 2538 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 3700
12 | 29 | 21 | 3591 | 768 | 2419 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 66 | 3591
12 | 29 | 22 | 3401 | 768 | 2186 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 108 | 3401
12 | 29 | 23 | 3222 | 768 | 1312 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 775 | 98 | 3222
12 | 30 | 0 | 3006 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 862 | 0 | 3006
12 | 30 | 1 | 2889 | 768 | 1131 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 651 | 104 | 2889
12 | 30 | 2 | 2854 | 768 | 1794 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 2854
12 | 30 | 3 | 2858 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 725 | 0 | 2858
12 | 30 | 4 | 2887 | 768 | 1824 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 57 | 2887
12 | 30 | 5 | 2993 | 768 | 1131 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 843 | 0 | 2993
12 | 30 | 6 | 3209 | 768 | 1130 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 988 | 57 | 3209
12 | 30 | 7 | 3419 | 768 | 2204 | 165 | 0 | 79 | 114 | 0 | 22 | 0 | 0 | 67 | 3419
12 | 30 | 8 | 3516 | 768 | 1701 | 133 | 0 | 79 | 613 | 0 | 24 | 0 | 0 | 198 | 3516
12 | 30 | 9 | 3378 | 768 | 1146 | 133 | 0 | 79 | 1109 | 0 | 25 | 0 | -278 | 396 | 3378
12 | 30 | 10 | 3207 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1453 | 0 | 24 | 0 | -1016 | 636 | 3207
12 | 30 | 11 | 3090 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1599 | 0 | 24 | 0 | -1114 | 471 | 3090
12 | 30 | 12 | 3037 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1553 | 0 | 26 | 0 | -1115 | 463 | 3037
12 | 30 | 13 | 2980 | 768 | 1129 | 133 | 0 | 79 | 1312 | 0 | 24 | 0 | -1116 | 651 | 2980
12 | 30 | 14 | 2972 | 768 | 1128 | 133 | 0 | 79 | 929 | 0 | 19 | 0 | -563 | 479 | 2972
12 | 30 | 15 | 3029 | 768 | 1222 | 133 | 0 | 79 | 410 | 0 | 17 | 0 | 3 | 397 | 3029
12 | 30 | 16 | 3168 | 768 | 1869 | 165 | 0 | 79 | 35 | 0 | 16 | 0 | 0 | 236 | 3168
12 | 30 | 17 | 3421 | 768 | 2141 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 182 | 3421
12 | 30 | 18 | 3505 | 768 | 2204 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 202 | 3505
12 | 30 | 19 | 3502 | 768 | 2189 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 214 | 3502
12 | 30 | 20 | 3464 | 768 | 2082 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 281 | 3464
12 | 30 | 21 | 3370 | 768 | 2049 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 220 | 3370
12 | 30 | 22 | 3216 | 768 | 1841 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 274 | 3216
12 | 30 | 23 | 3072 | 768 | 1860 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 175 | 3072
12 | 31 | 0 | 2865 | 768 | 1635 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 219 | 2865
12 | 31 | 1 | 2753 | 768 | 1516 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 241 | 2753
12 | 31 | 2 | 2736 | 768 | 1485 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 256 | 2736
12 | 31 | 3 | 2740 | 768 | 1481 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 263 | 2740
12 | 31 | 4 | 2766 | 768 | 1198 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 320 | 250 | 2766
12 | 31 | 5 | 2861 | 768 | 1585 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 263 | 2861
12 | 31 | 6 | 3048 | 768 | 1779 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 236 | 3048
12 | 31 | 7 | 3231 | 768 | 1830 | 165 | 0 | 79 | 109 | 0 | 20 | 0 | 0 | 260 | 3231
12 | 31 | 8 | 3317 | 768 | 1351 | 133 | 0 | 79 | 591 | 0 | 20 | 0 | 0 | 375 | 3317
12 | 31 | 9 | 3209 | 768 | 1129 | 133 | 0 | 79 | 1099 | 0 | 21 | 0 | -437 | 417 | 3209
12 | 31 | 10 | 3080 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1417 | 0 | 16 | 0 | -1114 | 651 | 3080
12 | 31 | 11 | 3027 | 768 | 1129 | 133 | 0 | 79 | 1556 | 0 | 17 | 0 | -1115 | 460 | 3027
12 | 31 | 12 | 2967 | 768 | 1131 | 133 | 0 | 79 | 1527 | 0 | 22 | 0 | -1117 | 424 | 2967
12 | 31 | 13 | 2930 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1311 | 0 | 17 | 0 | -1052 | 544 | 2930
12 | 31 | 14 | 2932 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 896 | 0 | 15 | 0 | -335 | 246 | 2932
12 | 31 | 15 | 3008 | 768 | 1167 | 133 | 0 | 79 | 383 | 0 | 16 | 0 | 7 | 455 | 3008
12 | 31 | 16 | 3184 | 768 | 1131 | 165 | 0 | 79 | 33 | 0 | 17 | 0 | 818 | 173 | 3184
12 | 31 | 17 | 3450 | 768 | 2197 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 154 | 3450
12 | 31 | 18 | 3517 | 768 | 2232 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 186 | 3517
12 | 31 | 19 | 3487 | 768 | 2064 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 95 | 231 | 3487
12 | 31 | 20 | 3441 | 768 | 2102 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 243 | 3441
12 | 31 | 21 | 3361 | 768 | 2015 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 251 | 3361
12 | 31 | 22 | 3259 | 768 | 1881 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 283 | 3259
12 | 31 | 23 | 3187 | 768 | 1873 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 290 | 3187
1 | 1 | 0 | 3101 | 768 | 1798 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 326 | 3101
1 | 1 | 1 | 2977 | 768 | 1621 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 378 | 2977
1 | 1 | 2 | 2920 | 768 | 1570 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 377 | 2920
1 | 1 | 3 | 2887 | 768 | 1588 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 326 | 2887
1 | 1 | 4 | 2874 | 768 | 1508 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 390 | 2874
1 | 1 | 5 | 2909 | 768 | 1130 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 474 | 328 | 2909
1 | 1 | 6 | 3029 | 768 | 1131 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 564 | 330 | 3029
1 | 1 | 7 | 3183 | 768 | 1130 | 147 | 0 | 79 | 85 | 0 | 11 | 0 | 579 | 384 | 3183
1 | 1 | 8 | 3261 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 539 | 0 | 11 | 0 | 131 | 490 | 3261
1 | 1 | 9 | 3154 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1042 | 0 | 13 | 0 | -510 | 519 | 3154
1 | 1 | 10 | 3014 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1412 | 0 | 15 | 0 | -1116 | 612 | 3014
1 | 1 | 11 | 2916 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1577 | 0 | 15 | 0 | -1118 | 351 | 2916
1 | 1 | 12 | 2869 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1541 | 0 | 18 | 0 | -1119 | 339 | 2869
1 | 1 | 13 | 2809 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1304 | 0 | 18 | 0 | -1120 | 516 | 2809
1 | 1 | 14 | 2821 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 902 | 0 | 21 | 0 | -671 | 478 | 2821
1 | 1 | 15 | 2924 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 406 | 0 | 19 | 0 | -9 | 418 | 2924
1 | 1 | 16 | 3117 | 768 | 1734 | 147 | 0 | 79 | 40 | 0 | 17 | 0 | 0 | 332 | 3117
1 | 1 | 17 | 3361 | 768 | 1989 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 286 | 3361
1 | 1 | 18 | 3440 | 768 | 2083 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 272 | 3440
1 | 1 | 19 | 3461 | 768 | 2096 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 280 | 3461
1 | 1 | 20 | 3461 | 768 | 2100 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 276 | 3461
1 | 1 | 21 | 3416 | 768 | 2045 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 282 | 3416
1 | 1 | 22 | 3294 | 768 | 1853 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 351 | 3294
1 | 1 | 23 | 3161 | 768 | 1877 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 269 | 3161
1 | 2 | 0 | 2963 | 768 | 1747 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 230 | 2963
1 | 2 | 1 | 2860 | 768 | 1686 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 189 | 2860
1 | 2 | 2 | 2837 | 768 | 1728 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 127 | 2837
1 | 2 | 3 | 2826 | 768 | 1760 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 86 | 2826
1 | 2 | 4 | 2829 | 768 | 1707 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 140 | 2829
1 | 2 | 5 | 2899 | 768 | 1130 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 733 | 57 | 2899
1 | 2 | 6 | 3072 | 768 | 2011 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3072
1 | 2 | 7 | 3295 | 768 | 2151 | 147 | 0 | 79 | 63 | 0 | 9 | 0 | 0 | 78 | 3295
1 | 2 | 8 | 3428 | 768 | 2013 | 113 | 0 | 79 | 336 | 0 | 7 | 0 | 0 | 112 | 3428
1 | 2 | 9 | 3400 | 768 | 1209 | 113 | 0 | 79 | 705 | 0 | 6 | 0 | 12 | 508 | 3400
1 | 2 | 10 | 3320 | 768 | 1133 | 113 | 0 | 79 | 990 | 0 | 6 | 0 | -175 | 406 | 3320
1 | 2 | 11 | 3245 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1044 | 0 | 7 | 0 | -418 | 522 | 3245
1 | 2 | 12 | 3160 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1023 | 0 | 7 | 0 | -426 | 465 | 3160
1 | 2 | 13 | 3151 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 873 | 0 | 7 | 0 | -94 | 274 | 3151
1 | 2 | 14 | 3152 | 768 | 1143 | 113 | 0 | 79 | 516 | 0 | 8 | 0 | 12 | 513 | 3152
1 | 2 | 15 | 3236 | 768 | 1349 | 113 | 0 | 79 | 212 | 0 | 8 | 0 | 650 | 57 | 3236
1 | 2 | 16 | 3434 | 768 | 2354 | 147 | 0 | 79 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3434
1 | 2 | 17 | 3670 | 768 | 1452 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1079 | 57 | 3670
1 | 2 | 18 | 3806 | 768 | 2661 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3806
1 | 2 | 19 | 3869 | 768 | 2720 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 3869
1 | 2 | 20 | 3887 | 768 | 2738 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 3887
1 | 2 | 21 | 3825 | 768 | 2673 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 57 | 3825
1 | 2 | 22 | 3665 | 768 | 2516 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 3665
1 | 2 | 23 | 3512 | 768 | 2439 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 3512
1 | 3 | 0 | 3286 | 768 | 2247 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3286
1 | 3 | 1 | 3170 | 768 | 2131 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3170
1 | 3 | 2 | 3139 | 768 | 2099 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 3139
1 | 3 | 3 | 3121 | 768 | 2080 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 3121
1 | 3 | 4 | 3128 | 768 | 2079 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 57 | 3128
1 | 3 | 5 | 3197 | 768 | 2148 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 57 | 3197
1 | 3 | 6 | 3361 | 768 | 2290 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 3361
1 | 3 | 7 | 3607 | 768 | 2413 | 147 | 0 | 79 | 103 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 3607
1 | 3 | 8 | 3859 | 768 | 2143 | 113 | 0 | 79 | 560 | 0 | 14 | 0 | 0 | 182 | 3859
1 | 3 | 9 | 3842 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1061 | 0 | 14 | 0 | 183 | 493 | 3842
1 | 3 | 10 | 3664 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1426 | 0 | 15 | 0 | 24 | 109 | 3664
1 | 3 | 11 | 3455 | 768 | 1166 | 113 | 0 | 79 | 1563 | 0 | 16 | 0 | -835 | 585 | 3455
1 | 3 | 12 | 3290 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1517 | 0 | 18 | 0 | -928 | 593 | 3290
1 | 3 | 13 | 3173 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1291 | 0 | 21 | 0 | -767 | 537 | 3173
1 | 3 | 14 | 3146 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 914 | 0 | 22 | 0 | -253 | 372 | 3146
1 | 3 | 15 | 3245 | 768 | 1608 | 113 | 0 | 79 | 432 | 0 | 24 | 0 | 0 | 221 | 3245
1 | 3 | 16 | 3445 | 768 | 2302 | 147 | 0 | 79 | 49 | 0 | 22 | 0 | 0 | 78 | 3445
1 | 3 | 17 | 3716 | 768 | 2483 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 139 | 3716
1 | 3 | 18 | 3824 | 768 | 1510 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1079 | 142 | 3824
1 | 3 | 19 | 3857 | 768 | 2653 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 111 | 3857
1 | 3 | 20 | 3857 | 768 | 2637 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 126 | 3857
1 | 3 | 21 | 3805 | 768 | 2543 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 165 | 3805
1 | 3 | 22 | 3666 | 768 | 2171 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 173 | 225 | 3666
1 | 3 | 23 | 3519 | 768 | 1200 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1064 | 229 | 3519
1 | 4 | 0 | 3300 | 768 | 1129 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 789 | 383 | 3300
1 | 4 | 1 | 3164 | 768 | 1824 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 341 | 3164
1 | 4 | 2 | 3112 | 768 | 1775 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 345 | 3112
1 | 4 | 3 | 3078 | 768 | 1680 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 410 | 3078
1 | 4 | 4 | 3064 | 768 | 1651 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 422 | 3064
1 | 4 | 5 | 3129 | 768 | 1706 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 433 | 3129
1 | 4 | 6 | 3318 | 768 | 1873 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 428 | 3318
1 | 4 | 7 | 3549 | 768 | 1975 | 147 | 0 | 79 | 108 | 0 | 24 | 0 | 0 | 448 | 3549
1 | 4 | 8 | 3672 | 768 | 1556 | 113 | 0 | 79 | 590 | 0 | 24 | 0 | 0 | 542 | 3672
1 | 4 | 9 | 3593 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1085 | 0 | 25 | 0 | 22 | 370 | 3593
1 | 4 | 10 | 3460 | 768 | 1167 | 113 | 0 | 79 | 1447 | 0 | 26 | 0 | -863 | 723 | 3460
1 | 4 | 11 | 3358 | 768 | 1142 | 113 | 0 | 79 | 1614 | 0 | 26 | 0 | -1110 | 726 | 3358
1 | 4 | 12 | 3283 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1585 | 0 | 28 | 0 | -1110 | 690 | 3283
1 | 4 | 13 | 3221 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1362 | 0 | 31 | 0 | -1033 | 771 | 3221
1 | 4 | 14 | 3225 | 768 | 1129 | 113 | 0 | 79 | 965 | 0 | 31 | 0 | -351 | 491 | 3225
1 | 4 | 15 | 3329 | 768 | 1460 | 113 | 0 | 79 | 451 | 0 | 29 | 0 | 0 | 429 | 3329
1 | 4 | 16 | 3521 | 768 | 2093 | 147 | 0 | 79 | 52 | 0 | 23 | 0 | 0 | 359 | 3521
1 | 4 | 17 | 3805 | 768 | 1374 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1053 | 291 | 3805
1 | 4 | 18 | 3915 | 768 | 2547 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 283 | 3915
1 | 4 | 19 | 3936 | 768 | 2563 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 289 | 3936
1 | 4 | 20 | 3915 | 768 | 2490 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 338 | 3915
1 | 4 | 21 | 3815 | 768 | 2385 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 341 | 3815
1 | 4 | 22 | 3627 | 768 | 2149 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 385 | 3627
1 | 4 | 23 | 3459 | 768 | 1130 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 915 | 397 | 3459
1 | 5 | 0 | 3242 | 768 | 1903 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 359 | 3242
1 | 5 | 1 | 3138 | 768 | 1840 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 320 | 3138
1 | 5 | 2 | 3115 | 768 | 1841 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 300 | 3115
1 | 5 | 3 | 3122 | 768 | 1868 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 278 | 3122
1 | 5 | 4 | 3176 | 768 | 1969 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 228 | 3176
1 | 5 | 5 | 3392 | 768 | 2294 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 120 | 3392
1 | 5 | 6 | 3807 | 768 | 2726 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 76 | 3807
1 | 5 | 7 | 4216 | 768 | 3048 | 147 | 0 | 79 | 105 | 0 | 10 | 0 | 0 | 59 | 4216
1 | 5 | 8 | 4469 | 768 | 2764 | 113 | 0 | 79 | 577 | 0 | 9 | 0 | 0 | 159 | 4469
1 | 5 | 9 | 4596 | 768 | 2394 | 113 | 0 | 79 | 923 | 0 | 8 | 0 | 0 | 311 | 4596
1 | 5 | 10 | 4439 | 768 | 2232 | 113 | 0 | 79 | 925 | 0 | 7 | 0 | 0 | 315 | 4439
1 | 5 | 11 | 4193 | 768 | 1549 | 113 | 0 | 79 | 1276 | 0 | 7 | 0 | 43 | 358 | 4193
1 | 5 | 12 | 4063 | 768 | 1155 | 113 | 0 | 79 | 1501 | 0 | 8 | 0 | 30 | 409 | 4063
1 | 5 | 13 | 4066 | 768 | 1653 | 113 | 0 | 79 | 1254 | 0 | 8 | 0 | 0 | 191 | 4066
1 | 5 | 14 | 4054 | 768 | 2075 | 113 | 0 | 79 | 879 | 0 | 7 | 0 | 0 | 133 | 4054
1 | 5 | 15 | 4067 | 768 | 2662 | 113 | 0 | 79 | 381 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4067
1 | 5 | 16 | 4184 | 768 | 3082 | 147 | 0 | 79 | 42 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 4184
1 | 5 | 17 | 4305 | 768 | 3166 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4305
1 | 5 | 18 | 4313 | 768 | 3170 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 4313
1 | 5 | 19 | 4274 | 768 | 2048 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1079 | 57 | 4274
1 | 5 | 20 | 4194 | 768 | 3045 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 4194
1 | 5 | 21 | 4053 | 768 | 2898 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 57 | 4053
1 | 5 | 22 | 3853 | 768 | 2672 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 83 | 3853
1 | 5 | 23 | 3631 | 768 | 1365 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1075 | 163 | 3631
1 | 6 | 0 | 3406 | 768 | 2327 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 88 | 3406
1 | 6 | 1 | 3287 | 768 | 2212 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 83 | 3287
1 | 6 | 2 | 3260 | 768 | 2213 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 62 | 3260
1 | 6 | 3 | 3270 | 768 | 2132 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 154 | 3270
1 | 6 | 4 | 3322 | 768 | 2268 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 66 | 3322
1 | 6 | 5 | 3520 | 768 | 2418 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 118 | 3520
1 | 6 | 6 | 3913 | 768 | 2828 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 74 | 3913
1 | 6 | 7 | 4298 | 768 | 3114 | 147 | 0 | 79 | 103 | 0 | 17 | 0 | 0 | 70 | 4298
1 | 6 | 8 | 4546 | 768 | 2929 | 113 | 0 | 79 | 583 | 0 | 14 | 0 | 0 | 60 | 4546
1 | 6 | 9 | 4539 | 768 | 2375 | 113 | 0 | 79 | 1066 | 0 | 15 | 0 | 0 | 123 | 4539
1 | 6 | 10 | 4383 | 768 | 1748 | 113 | 0 | 79 | 1431 | 0 | 16 | 0 | 0 | 228 | 4383
1 | 6 | 11 | 4265 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1614 | 0 | 17 | 0 | 262 | 281 | 4265
1 | 6 | 12 | 4091 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1584 | 0 | 23 | 0 | 32 | 362 | 4091
1 | 6 | 13 | 4123 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1371 | 0 | 27 | 0 | 325 | 310 | 4123
1 | 6 | 14 | 4135 | 768 | 1975 | 113 | 0 | 79 | 978 | 0 | 27 | 0 | 0 | 195 | 4135
1 | 6 | 15 | 4223 | 768 | 2630 | 113 | 0 | 79 | 467 | 0 | 27 | 0 | 0 | 139 | 4223
1 | 6 | 16 | 4391 | 768 | 3313 | 147 | 0 | 79 | 58 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4391
1 | 6 | 17 | 4536 | 768 | 3444 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4536
1 | 6 | 18 | 4572 | 768 | 3482 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4572
1 | 6 | 19 | 4536 | 768 | 3449 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4536
1 | 6 | 20 | 4467 | 768 | 3381 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4467
1 | 6 | 21 | 4319 | 768 | 3179 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 4319
1 | 6 | 22 | 4095 | 768 | 2955 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 4095
1 | 6 | 23 | 3864 | 768 | 2800 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3864
1 | 7 | 0 | 3607 | 768 | 2573 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3607
1 | 7 | 1 | 3468 | 768 | 2434 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3468
1 | 7 | 2 | 3412 | 768 | 2384 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3412
1 | 7 | 3 | 3394 | 768 | 2368 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3394
1 | 7 | 4 | 3427 | 768 | 2396 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3427
1 | 7 | 5 | 3612 | 768 | 2583 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3612
1 | 7 | 6 | 4015 | 768 | 2958 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4015
1 | 7 | 7 | 4461 | 768 | 3435 | 147 | 0 | 79 | 27 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4461
1 | 7 | 8 | 4888 | 768 | 3789 | 113 | 0 | 79 | 135 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4888
1 | 7 | 9 | 5171 | 768 | 3969 | 113 | 0 | 79 | 238 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 5171
1 | 7 | 10 | 5103 | 768 | 3767 | 113 | 0 | 79 | 309 | 0 | 4 | 0 | 0 | 63 | 5103
1 | 7 | 11 | 4970 | 768 | 3433 | 113 | 0 | 79 | 437 | 0 | 4 | 0 | 0 | 136 | 4970
1 | 7 | 12 | 4713 | 768 | 2690 | 113 | 0 | 79 | 588 | 0 | 5 | 0 | 0 | 470 | 4713
1 | 7 | 13 | 4718 | 768 | 2793 | 113 | 0 | 79 | 711 | 0 | 6 | 0 | 0 | 248 | 4718
1 | 7 | 14 | 4643 | 768 | 3011 | 113 | 0 | 79 | 528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 139 | 4643
1 | 7 | 15 | 4603 | 768 | 3320 | 113 | 0 | 79 | 290 | 0 | 5 | 0 | 0 | 28 | 4603
1 | 7 | 16 | 4742 | 768 | 3703 | 147 | 0 | 79 | 39 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4742
1 | 7 | 17 | 4857 | 768 | 3779 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4857
1 | 7 | 18 | 4872 | 768 | 3789 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4872
1 | 7 | 19 | 4826 | 768 | 3742 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4826
1 | 7 | 20 | 4744 | 768 | 3659 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4744
1 | 7 | 21 | 4563 | 768 | 3477 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4563
1 | 7 | 22 | 4327 | 768 | 3182 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 4327
1 | 7 | 23 | 4054 | 768 | 2980 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 60 | 4054
1 | 8 | 0 | 3792 | 768 | 2702 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 101 | 3792
1 | 8 | 1 | 3661 | 768 | 2580 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 91 | 3661
1 | 8 | 2 | 3607 | 768 | 1425 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1079 | 118 | 3607
1 | 8 | 3 | 3595 | 768 | 2462 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 142 | 3595
1 | 8 | 4 | 3650 | 768 | 2572 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 81 | 3650
1 | 8 | 5 | 3868 | 768 | 2715 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 156 | 3868
1 | 8 | 6 | 4329 | 768 | 3201 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 107 | 4329
1 | 8 | 7 | 4705 | 768 | 3527 | 147 | 0 | 79 | 109 | 0 | 22 | 0 | 0 | 53 | 4705
1 | 8 | 8 | 4869 | 768 | 3171 | 113 | 0 | 79 | 604 | 0 | 21 | 0 | 0 | 113 | 4869
1 | 8 | 9 | 4805 | 768 | 2476 | 113 | 0 | 79 | 1098 | 0 | 23 | 0 | 0 | 248 | 4805
1 | 8 | 10 | 4582 | 768 | 1826 | 113 | 0 | 79 | 1392 | 0 | 24 | 0 | 0 | 380 | 4582
1 | 8 | 11 | 4414 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1542 | 0 | 27 | 0 | 282 | 473 | 4414
1 | 8 | 12 | 4254 | 768 | 1129 | 113 | 0 | 79 | 1552 | 0 | 33 | 0 | 80 | 500 | 4254
1 | 8 | 13 | 4349 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1320 | 0 | 34 | 0 | 440 | 465 | 4349
1 | 8 | 14 | 4405 | 768 | 2214 | 113 | 0 | 79 | 909 | 0 | 37 | 0 | 0 | 285 | 4405
1 | 8 | 15 | 4496 | 768 | 3055 | 113 | 0 | 79 | 380 | 0 | 38 | 0 | 0 | 63 | 4496
1 | 8 | 16 | 4679 | 768 | 3601 | 147 | 0 | 79 | 43 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4679
1 | 8 | 17 | 4840 | 768 | 3730 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4840
1 | 8 | 18 | 4888 | 768 | 3707 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 72 | 0 | 4888
1 | 8 | 19 | 4847 | 768 | 3743 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4847
1 | 8 | 20 | 4777 | 768 | 3679 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4777
1 | 8 | 21 | 4606 | 768 | 3507 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4606
1 | 8 | 22 | 4355 | 768 | 3126 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 132 | 4355
1 | 8 | 23 | 4087 | 768 | 2976 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 90 | 4087
1 | 9 | 0 | 3809 | 768 | 2627 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 190 | 3809
1 | 9 | 1 | 3665 | 768 | 2510 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 163 | 3665
1 | 9 | 2 | 3612 | 768 | 2489 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 137 | 3612
1 | 9 | 3 | 3597 | 768 | 2481 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 132 | 3597
1 | 9 | 4 | 3644 | 768 | 2527 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 129 | 3644
1 | 9 | 5 | 3856 | 768 | 2729 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 141 | 3856
1 | 9 | 6 | 4330 | 768 | 3237 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 81 | 4330
1 | 9 | 7 | 4710 | 768 | 3556 | 147 | 0 | 79 | 111 | 0 | 17 | 0 | 0 | 32 | 4710
1 | 9 | 8 | 4865 | 768 | 3151 | 113 | 0 | 79 | 611 | 0 | 16 | 0 | 0 | 127 | 4865
1 | 9 | 9 | 4809 | 768 | 2448 | 113 | 0 | 79 | 1122 | 0 | 16 | 0 | 0 | 263 | 4809
1 | 9 | 10 | 4604 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1490 | 0 | 14 | 0 | 489 | 521 | 4604
1 | 9 | 11 | 4470 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1664 | 0 | 14 | 0 | 110 | 592 | 4470
1 | 9 | 12 | 4274 | 768 | 1129 | 113 | 0 | 79 | 1645 | 0 | 17 | 0 | 36 | 487 | 4274
1 | 9 | 13 | 4293 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1424 | 0 | 16 | 0 | 226 | 537 | 4293
1 | 9 | 14 | 4292 | 768 | 1907 | 113 | 0 | 79 | 1022 | 0 | 14 | 0 | 0 | 389 | 4292
1 | 9 | 15 | 4352 | 768 | 2722 | 113 | 0 | 79 | 494 | 0 | 13 | 0 | 0 | 163 | 4352
1 | 9 | 16 | 4495 | 768 | 3425 | 147 | 0 | 79 | 66 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4495
1 | 9 | 17 | 4643 | 768 | 3562 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4643
1 | 9 | 18 | 4659 | 768 | 3574 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4659
1 | 9 | 19 | 4600 | 768 | 3515 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4600
1 | 9 | 20 | 4508 | 768 | 3424 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4508
1 | 9 | 21 | 4347 | 768 | 3205 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 4347
1 | 9 | 22 | 4153 | 768 | 3010 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 4153
1 | 9 | 23 | 3933 | 768 | 2862 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 3933
1 | 10 | 0 | 3689 | 768 | 2648 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 3689
1 | 10 | 1 | 3555 | 768 | 2514 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 58 | 3555
1 | 10 | 2 | 3486 | 768 | 2452 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3486
1 | 10 | 3 | 3446 | 768 | 2412 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3446
1 | 10 | 4 | 3456 | 768 | 2415 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3456
1 | 10 | 5 | 3523 | 768 | 2484 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3523
1 | 10 | 6 | 3754 | 768 | 2690 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3754
1 | 10 | 7 | 4017 | 768 | 2852 | 147 | 0 | 79 | 100 | 0 | 13 | 0 | 0 | 58 | 4017
1 | 10 | 8 | 4171 | 768 | 2490 | 113 | 0 | 79 | 592 | 0 | 14 | 0 | 0 | 115 | 4171
1 | 10 | 9 | 4098 | 768 | 1660 | 113 | 0 | 79 | 1127 | 0 | 18 | 0 | 0 | 333 | 4098
1 | 10 | 10 | 3889 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1502 | 0 | 20 | 0 | 28 | 248 | 3889
1 | 10 | 11 | 3746 | 768 | 1239 | 113 | 0 | 79 | 1685 | 0 | 23 | 0 | -891 | 730 | 3746
1 | 10 | 12 | 3628 | 768 | 1208 | 113 | 0 | 79 | 1670 | 0 | 27 | 0 | -1110 | 873 | 3628
1 | 10 | 13 | 3572 | 768 | 1194 | 113 | 0 | 79 | 1455 | 0 | 31 | 0 | -758 | 690 | 3572
1 | 10 | 14 | 3546 | 768 | 1189 | 113 | 0 | 79 | 1045 | 0 | 32 | 0 | -155 | 475 | 3546
1 | 10 | 15 | 3611 | 768 | 1849 | 113 | 0 | 79 | 506 | 0 | 35 | 0 | 0 | 261 | 3611
1 | 10 | 16 | 3735 | 768 | 2484 | 147 | 0 | 79 | 69 | 0 | 41 | 0 | 0 | 147 | 3735
1 | 10 | 17 | 3935 | 768 | 2672 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 148 | 3935
1 | 10 | 18 | 3988 | 768 | 2712 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 159 | 3988
1 | 10 | 19 | 3952 | 768 | 2669 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 167 | 3952
1 | 10 | 20 | 3868 | 768 | 2491 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 262 | 3868
1 | 10 | 21 | 3720 | 768 | 2295 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 313 | 3720
1 | 10 | 22 | 3533 | 768 | 2036 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 386 | 3533
1 | 10 | 23 | 3357 | 768 | 1919 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 406 | 3357
1 | 11 | 0 | 3148 | 768 | 1743 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 400 | 3148
1 | 11 | 1 | 3037 | 768 | 1664 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 369 | 3037
1 | 11 | 2 | 3000 | 768 | 1636 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 368 | 3000
1 | 11 | 3 | 2990 | 768 | 1672 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 323 | 2990
1 | 11 | 4 | 2975 | 768 | 1666 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 310 | 2975
1 | 11 | 5 | 2995 | 768 | 1683 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 315 | 2995
1 | 11 | 6 | 3103 | 768 | 1754 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 323 | 3103
1 | 11 | 7 | 3276 | 768 | 1840 | 147 | 0 | 79 | 42 | 0 | 35 | 0 | 0 | 365 | 3276
1 | 11 | 8 | 3475 | 768 | 1792 | 113 | 0 | 79 | 225 | 0 | 36 | 0 | 0 | 462 | 3475
1 | 11 | 9 | 3546 | 768 | 1512 | 113 | 0 | 79 | 504 | 0 | 37 | 0 | 0 | 533 | 3546
1 | 11 | 10 | 3475 | 768 | 1170 | 113 | 0 | 79 | 950 | 0 | 41 | 0 | -338 | 692 | 3475
1 | 11 | 11 | 3407 | 768 | 1154 | 113 | 0 | 79 | 1262 | 0 | 42 | 0 | -802 | 791 | 3407
1 | 11 | 12 | 3361 | 768 | 1143 | 113 | 0 | 79 | 1322 | 0 | 43 | 0 | -870 | 763 | 3361
1 | 11 | 13 | 3361 | 768 | 1144 | 113 | 0 | 79 | 1076 | 0 | 43 | 0 | -488 | 626 | 3361
1 | 11 | 14 | 3382 | 768 | 1129 | 113 | 0 | 79 | 694 | 0 | 44 | 0 | 35 | 520 | 3382
1 | 11 | 15 | 3444 | 768 | 1689 | 113 | 0 | 79 | 340 | 0 | 43 | 0 | 0 | 412 | 3444
1 | 11 | 16 | 3652 | 768 | 2229 | 147 | 0 | 79 | 57 | 0 | 45 | 0 | 0 | 327 | 3652
1 | 11 | 17 | 3944 | 768 | 2532 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 298 | 3944
1 | 11 | 18 | 4074 | 768 | 2668 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 296 | 4074
1 | 11 | 19 | 4101 | 768 | 2684 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 308 | 4101
1 | 11 | 20 | 4078 | 768 | 2677 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 294 | 4078
1 | 11 | 21 | 3983 | 768 | 2541 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 340 | 3983
1 | 11 | 22 | 3815 | 768 | 2342 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 371 | 3815
1 | 11 | 23 | 3664 | 768 | 1214 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1063 | 362 | 3664
1 | 12 | 0 | 3470 | 768 | 2123 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 345 | 3470
1 | 12 | 1 | 3366 | 768 | 2025 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 341 | 3366
1 | 12 | 2 | 3338 | 768 | 2031 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 313 | 3338
1 | 12 | 3 | 3320 | 768 | 2020 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 304 | 3320
1 | 12 | 4 | 3342 | 768 | 2060 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 281 | 3342
1 | 12 | 5 | 3456 | 768 | 2188 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 266 | 3456
1 | 12 | 6 | 3714 | 768 | 2432 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 251 | 3714
1 | 12 | 7 | 4017 | 768 | 2629 | 147 | 0 | 79 | 115 | 0 | 38 | 0 | 0 | 241 | 4017
1 | 12 | 8 | 4212 | 768 | 2331 | 113 | 0 | 79 | 619 | 0 | 38 | 0 | 0 | 264 | 4212
1 | 12 | 9 | 4172 | 768 | 1675 | 113 | 0 | 79 | 1136 | 0 | 37 | 0 | 0 | 364 | 4172
1 | 12 | 10 | 4043 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1509 | 0 | 37 | 0 | 31 | 376 | 4043
1 | 12 | 11 | 3930 | 768 | 1282 | 113 | 0 | 79 | 1690 | 0 | 37 | 0 | -259 | 220 | 3930
1 | 12 | 12 | 3807 | 768 | 1253 | 113 | 0 | 79 | 1673 | 0 | 38 | 0 | -608 | 491 | 3807
1 | 12 | 13 | 3754 | 768 | 1240 | 113 | 0 | 79 | 1460 | 0 | 37 | 0 | -314 | 371 | 3754
1 | 12 | 14 | 3746 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1060 | 0 | 34 | 0 | 25 | 536 | 3746
1 | 12 | 15 | 3829 | 768 | 1892 | 113 | 0 | 79 | 526 | 0 | 31 | 0 | 0 | 420 | 3829
1 | 12 | 16 | 4017 | 768 | 2659 | 147 | 0 | 79 | 80 | 0 | 29 | 0 | 0 | 255 | 4017
1 | 12 | 17 | 4289 | 768 | 3001 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 192 | 4289
1 | 12 | 18 | 4395 | 768 | 3160 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 144 | 4395
1 | 12 | 19 | 4400 | 768 | 3222 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 81 | 4400
1 | 12 | 20 | 4360 | 768 | 3192 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 72 | 4360
1 | 12 | 21 | 4233 | 768 | 3036 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 97 | 4233
1 | 12 | 22 | 4010 | 768 | 2783 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 128 | 4010
1 | 12 | 23 | 3799 | 768 | 2680 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 95 | 3799
1 | 13 | 0 | 3583 | 768 | 2522 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 71 | 3583
1 | 13 | 1 | 3487 | 768 | 2440 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 57 | 3487
1 | 13 | 2 | 3460 | 768 | 2419 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 3460
1 | 13 | 3 | 3459 | 768 | 2419 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 3459
1 | 13 | 4 | 3519 | 768 | 2476 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 3519
1 | 13 | 5 | 3750 | 768 | 2705 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 3750
1 | 13 | 6 | 4213 | 768 | 3137 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 57 | 4213
1 | 13 | 7 | 4602 | 768 | 2993 | 147 | 0 | 79 | 112 | 0 | 29 | 0 | 474 | 0 | 4602
1 | 13 | 8 | 4829 | 768 | 3169 | 113 | 0 | 79 | 611 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 4829
1 | 13 | 9 | 4766 | 768 | 2528 | 113 | 0 | 79 | 1126 | 0 | 32 | 0 | 0 | 120 | 4766
1 | 13 | 10 | 4536 | 768 | 1723 | 113 | 0 | 79 | 1490 | 0 | 37 | 0 | 0 | 326 | 4536
1 | 13 | 11 | 4389 | 768 | 1132 | 113 | 0 | 79 | 1639 | 0 | 40 | 0 | 164 | 454 | 4389
1 | 13 | 12 | 4162 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1580 | 0 | 42 | 0 | 34 | 416 | 4162
1 | 13 | 13 | 4170 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1396 | 0 | 41 | 0 | 211 | 431 | 4170
1 | 13 | 14 | 4125 | 768 | 1792 | 113 | 0 | 79 | 1040 | 0 | 38 | 0 | 0 | 295 | 4125
1 | 13 | 15 | 4148 | 768 | 2498 | 113 | 0 | 79 | 526 | 0 | 38 | 0 | 0 | 126 | 4148
1 | 13 | 16 | 4244 | 768 | 2966 | 147 | 0 | 79 | 79 | 0 | 43 | 0 | 0 | 162 | 4244
1 | 13 | 17 | 4347 | 768 | 3131 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 102 | 4347
1 | 13 | 18 | 4351 | 768 | 3142 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 95 | 4351
1 | 13 | 19 | 4284 | 768 | 3090 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 81 | 4284
1 | 13 | 20 | 4199 | 768 | 2993 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 95 | 4199
1 | 13 | 21 | 4045 | 768 | 2805 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 130 | 4045
1 | 13 | 22 | 3866 | 768 | 2546 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 211 | 3866
1 | 13 | 23 | 3653 | 768 | 2391 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 228 | 3653
1 | 14 | 0 | 3421 | 768 | 2147 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 270 | 3421
1 | 14 | 1 | 3314 | 768 | 2050 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 263 | 3314
1 | 14 | 2 | 3294 | 768 | 2072 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 231 | 3294
1 | 14 | 3 | 3311 | 768 | 2116 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 207 | 3311
1 | 14 | 4 | 3382 | 768 | 2187 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 202 | 3382
1 | 14 | 5 | 3586 | 768 | 2430 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 163 | 3586
1 | 14 | 6 | 3990 | 768 | 2835 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 138 | 3990
1 | 14 | 7 | 4330 | 768 | 3039 | 147 | 0 | 79 | 117 | 0 | 22 | 0 | 0 | 158 | 4330
1 | 14 | 8 | 4485 | 768 | 2707 | 113 | 0 | 79 | 628 | 0 | 22 | 0 | 0 | 168 | 4485
1 | 14 | 9 | 4483 | 768 | 2107 | 113 | 0 | 79 | 1148 | 0 | 26 | 0 | 0 | 242 | 4483
1 | 14 | 10 | 4340 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1495 | 0 | 30 | 0 | 328 | 397 | 4340
1 | 14 | 11 | 4250 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1664 | 0 | 34 | 0 | 35 | 426 | 4250
1 | 14 | 12 | 4067 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1647 | 0 | 37 | 0 | 32 | 261 | 4067
1 | 14 | 13 | 4117 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1447 | 0 | 38 | 0 | 48 | 494 | 4117
1 | 14 | 14 | 4115 | 768 | 1650 | 113 | 0 | 79 | 1057 | 0 | 34 | 0 | 0 | 414 | 4115
1 | 14 | 15 | 4179 | 768 | 2410 | 113 | 0 | 79 | 539 | 0 | 32 | 0 | 0 | 238 | 4179
1 | 14 | 16 | 4333 | 768 | 3112 | 147 | 0 | 79 | 86 | 0 | 30 | 0 | 0 | 111 | 4333
1 | 14 | 17 | 4484 | 768 | 3337 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 48 | 4484
1 | 14 | 18 | 4523 | 768 | 3362 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 65 | 4523
1 | 14 | 19 | 4488 | 768 | 3295 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 97 | 4488
1 | 14 | 20 | 4416 | 768 | 3186 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 133 | 4416
1 | 14 | 21 | 4274 | 768 | 3012 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 172 | 4274
1 | 14 | 22 | 4079 | 768 | 2764 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 227 | 4079
1 | 14 | 23 | 3865 | 768 | 2599 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 246 | 3865
1 | 15 | 0 | 3627 | 768 | 2341 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 292 | 3627
1 | 15 | 1 | 3521 | 768 | 2240 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 290 | 3521
1 | 15 | 2 | 3487 | 768 | 2223 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 279 | 3487
1 | 15 | 3 | 3486 | 768 | 2260 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 245 | 3486
1 | 15 | 4 | 3533 | 768 | 2341 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 208 | 3533
1 | 15 | 5 | 3738 | 768 | 2614 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 138 | 3738
1 | 15 | 6 | 4171 | 768 | 3067 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 93 | 4171
1 | 15 | 7 | 4528 | 768 | 2324 | 147 | 0 | 79 | 111 | 0 | 20 | 0 | 1079 | 0 | 4528
1 | 15 | 8 | 4746 | 768 | 3020 | 113 | 0 | 79 | 598 | 0 | 23 | 0 | 0 | 145 | 4746
1 | 15 | 9 | 4727 | 768 | 2373 | 113 | 0 | 79 | 1085 | 0 | 22 | 0 | 0 | 287 | 4727
1 | 15 | 10 | 4537 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1480 | 0 | 21 | 0 | 472 | 473 | 4537
1 | 15 | 11 | 4440 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1607 | 0 | 17 | 0 | 170 | 556 | 4440
1 | 15 | 12 | 4200 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1473 | 0 | 18 | 0 | 34 | 585 | 4200
1 | 15 | 13 | 4264 | 768 | 1571 | 113 | 0 | 79 | 1228 | 0 | 17 | 0 | 0 | 488 | 4264
1 | 15 | 14 | 4248 | 768 | 2253 | 113 | 0 | 79 | 844 | 0 | 14 | 0 | 0 | 177 | 4248
1 | 15 | 15 | 4246 | 768 | 2784 | 113 | 0 | 79 | 425 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 4246
1 | 15 | 16 | 4359 | 768 | 3213 | 147 | 0 | 79 | 70 | 0 | 25 | 0 | 0 | 57 | 4359
1 | 15 | 17 | 4488 | 768 | 2307 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1079 | 0 | 4488
1 | 15 | 18 | 4490 | 768 | 3382 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4490
1 | 15 | 19 | 4413 | 768 | 3303 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 0 | 4413
1 | 15 | 20 | 4328 | 768 | 3161 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 57 | 4328
1 | 15 | 21 | 4153 | 768 | 2982 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 57 | 4153
1 | 15 | 22 | 3922 | 768 | 2749 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 57 | 3922
1 | 15 | 23 | 3690 | 768 | 2596 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 57 | 3690
1 | 16 | 0 | 3450 | 768 | 2383 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 57 | 3450
1 | 16 | 1 | 3321 | 768 | 2258 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 57 | 3321
1 | 16 | 2 | 3290 | 768 | 2234 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 57 | 3290
1 | 16 | 3 | 3294 | 768 | 2239 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 57 | 3294
1 | 16 | 4 | 3345 | 768 | 2286 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 57 | 3345
1 | 16 | 5 | 3536 | 768 | 2478 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 57 | 3536
1 | 16 | 6 | 3896 | 768 | 2811 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 3896
1 | 16 | 7 | 4206 | 768 | 2948 | 147 | 0 | 79 | 119 | 0 | 33 | 0 | 0 | 112 | 4206
1 | 16 | 8 | 4350 | 768 | 2534 | 113 | 0 | 79 | 632 | 0 | 33 | 0 | 0 | 191 | 4350
1 | 16 | 9 | 4316 | 768 | 1660 | 113 | 0 | 79 | 1165 | 0 | 30 | 0 | 0 | 501 | 4316
1 | 16 | 10 | 4149 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1535 | 0 | 30 | 0 | 33 | 460 | 4149
1 | 16 | 11 | 4022 | 768 | 1305 | 113 | 0 | 79 | 1705 | 0 | 31 | 0 | -652 | 673 | 4022
1 | 16 | 12 | 3845 | 768 | 1261 | 113 | 0 | 79 | 1695 | 0 | 34 | 0 | -861 | 756 | 3845
1 | 16 | 13 | 3872 | 768 | 1269 | 113 | 0 | 79 | 1495 | 0 | 31 | 0 | -498 | 615 | 3872
1 | 16 | 14 | 3879 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1108 | 0 | 29 | 0 | 136 | 516 | 3879
1 | 16 | 15 | 3906 | 768 | 1999 | 113 | 0 | 79 | 564 | 0 | 25 | 0 | 0 | 358 | 3906
1 | 16 | 16 | 3978 | 768 | 2704 | 147 | 0 | 79 | 94 | 0 | 21 | 0 | 0 | 165 | 3978
1 | 16 | 17 | 4093 | 768 | 2874 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 130 | 4093
1 | 16 | 18 | 4115 | 768 | 2893 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 133 | 4115
1 | 16 | 19 | 4068 | 768 | 2846 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 133 | 4068
1 | 16 | 20 | 4014 | 768 | 2794 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 132 | 4014
1 | 16 | 21 | 3888 | 768 | 2641 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 158 | 3888
1 | 16 | 22 | 3751 | 768 | 2477 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 186 | 3751
1 | 16 | 23 | 3592 | 768 | 2376 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 204 | 3592
1 | 17 | 0 | 3392 | 768 | 2219 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 190 | 3392
1 | 17 | 1 | 3280 | 768 | 2166 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 134 | 3280
1 | 17 | 2 | 3245 | 768 | 2132 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 142 | 3245
1 | 17 | 3 | 3243 | 768 | 2217 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3243
1 | 17 | 4 | 3265 | 768 | 2234 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3265
1 | 17 | 5 | 3336 | 768 | 2306 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3336
1 | 17 | 6 | 3532 | 768 | 2472 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3532
1 | 17 | 7 | 3751 | 768 | 2593 | 147 | 0 | 79 | 98 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3751
1 | 17 | 8 | 3905 | 768 | 2338 | 113 | 0 | 79 | 521 | 0 | 9 | 0 | 0 | 77 | 3905
1 | 17 | 9 | 3881 | 768 | 1612 | 113 | 0 | 79 | 1066 | 0 | 9 | 0 | 0 | 234 | 3881
1 | 17 | 10 | 3739 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1449 | 0 | 9 | 0 | 25 | 165 | 3739
1 | 17 | 11 | 3607 | 768 | 1203 | 113 | 0 | 79 | 1658 | 0 | 11 | 0 | -709 | 484 | 3607
1 | 17 | 12 | 3487 | 768 | 1175 | 113 | 0 | 79 | 1688 | 0 | 14 | 0 | -869 | 519 | 3487
1 | 17 | 13 | 3451 | 768 | 1166 | 113 | 0 | 79 | 1500 | 0 | 18 | 0 | -471 | 278 | 3451
1 | 17 | 14 | 3406 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1115 | 0 | 24 | 0 | 18 | 158 | 3406
1 | 17 | 15 | 3432 | 768 | 1644 | 113 | 0 | 79 | 574 | 0 | 27 | 0 | 0 | 227 | 3432
1 | 17 | 16 | 3497 | 768 | 2255 | 147 | 0 | 79 | 99 | 0 | 25 | 0 | 0 | 124 | 3497
1 | 17 | 17 | 3693 | 768 | 2432 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 166 | 3693
1 | 17 | 18 | 3772 | 768 | 2481 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 192 | 3772
1 | 17 | 19 | 3764 | 768 | 2446 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 217 | 3764
1 | 17 | 20 | 3719 | 768 | 2380 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 238 | 3719
1 | 17 | 21 | 3617 | 768 | 2244 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 272 | 3617
1 | 17 | 22 | 3489 | 768 | 2087 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 300 | 3489
1 | 17 | 23 | 3353 | 768 | 2004 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 324 | 3353
1 | 18 | 0 | 3170 | 768 | 1806 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 364 | 3170
1 | 18 | 1 | 3086 | 768 | 1724 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 364 | 3086
1 | 18 | 2 | 3077 | 768 | 1738 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 348 | 3077
1 | 18 | 3 | 3081 | 768 | 1754 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 337 | 3081
1 | 18 | 4 | 3113 | 768 | 1806 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 311 | 3113
1 | 18 | 5 | 3178 | 768 | 1905 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 280 | 3178
1 | 18 | 6 | 3340 | 768 | 2019 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 303 | 3340
1 | 18 | 7 | 3515 | 768 | 2060 | 147 | 0 | 79 | 123 | 0 | 25 | 0 | 0 | 313 | 3515
1 | 18 | 8 | 3618 | 768 | 1577 | 113 | 0 | 79 | 641 | 0 | 26 | 0 | 0 | 414 | 3618
1 | 18 | 9 | 3604 | 768 | 1202 | 113 | 0 | 79 | 1172 | 0 | 26 | 0 | -359 | 603 | 3604
1 | 18 | 10 | 3519 | 768 | 1182 | 113 | 0 | 79 | 1542 | 0 | 26 | 0 | -1023 | 832 | 3519
1 | 18 | 11 | 3442 | 768 | 1163 | 113 | 0 | 79 | 1713 | 0 | 26 | 0 | -1110 | 690 | 3442
1 | 18 | 12 | 3387 | 768 | 1149 | 113 | 0 | 79 | 1702 | 0 | 28 | 0 | -1110 | 658 | 3387
1 | 18 | 13 | 3353 | 768 | 1142 | 113 | 0 | 79 | 1499 | 0 | 27 | 0 | -1110 | 835 | 3353
1 | 18 | 14 | 3334 | 768 | 1137 | 113 | 0 | 79 | 1080 | 0 | 26 | 0 | -681 | 812 | 3334
1 | 18 | 15 | 3370 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 552 | 0 | 22 | 0 | 99 | 606 | 3370
1 | 18 | 16 | 3499 | 768 | 2272 | 147 | 0 | 79 | 99 | 0 | 19 | 0 | 0 | 115 | 3499
1 | 18 | 17 | 3772 | 768 | 2628 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3772
1 | 18 | 18 | 3895 | 768 | 2750 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3895
1 | 18 | 19 | 3905 | 768 | 2759 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3905
1 | 18 | 20 | 3857 | 768 | 2713 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3857
1 | 18 | 21 | 3741 | 768 | 2596 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3741
1 | 18 | 22 | 3546 | 768 | 2403 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3546
1 | 18 | 23 | 3360 | 768 | 1223 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1068 | 57 | 3360
1 | 19 | 0 | 3160 | 768 | 2126 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3160
1 | 19 | 1 | 3077 | 768 | 2045 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3077
1 | 19 | 2 | 3060 | 768 | 2035 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3060
1 | 19 | 3 | 3081 | 768 | 2058 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3081
1 | 19 | 4 | 3145 | 768 | 2117 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3145
1 | 19 | 5 | 3358 | 768 | 2330 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3358
1 | 19 | 6 | 3743 | 768 | 2687 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3743
1 | 19 | 7 | 4093 | 768 | 2946 | 147 | 0 | 79 | 91 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4093
1 | 19 | 8 | 4395 | 768 | 2956 | 113 | 0 | 79 | 418 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4395
1 | 19 | 9 | 4528 | 768 | 2708 | 113 | 0 | 79 | 799 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4528
1 | 19 | 10 | 4415 | 768 | 2323 | 113 | 0 | 79 | 1070 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4415
1 | 19 | 11 | 4257 | 768 | 1920 | 113 | 0 | 79 | 1201 | 0 | 5 | 0 | 0 | 171 | 4257
1 | 19 | 12 | 4076 | 768 | 1549 | 113 | 0 | 79 | 1254 | 0 | 6 | 0 | 0 | 307 | 4076
1 | 19 | 13 | 4094 | 768 | 1743 | 113 | 0 | 79 | 1154 | 0 | 6 | 0 | 0 | 231 | 4094
1 | 19 | 14 | 4048 | 768 | 2105 | 113 | 0 | 79 | 919 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4048
1 | 19 | 15 | 4048 | 768 | 2505 | 113 | 0 | 79 | 518 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4048
1 | 19 | 16 | 4115 | 768 | 2961 | 147 | 0 | 79 | 93 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 4115
1 | 19 | 17 | 4248 | 768 | 3109 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4248
1 | 19 | 18 | 4274 | 768 | 3128 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 4274
1 | 19 | 19 | 4208 | 768 | 3059 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 4208
1 | 19 | 20 | 4103 | 768 | 2954 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 4103
1 | 19 | 21 | 3946 | 768 | 2762 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 88 | 3946
1 | 19 | 22 | 3760 | 768 | 2557 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 108 | 3760
1 | 19 | 23 | 3559 | 768 | 1317 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1073 | 147 | 3559
1 | 20 | 0 | 3345 | 768 | 2172 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 176 | 3345
1 | 20 | 1 | 3234 | 768 | 2030 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 205 | 3234
1 | 20 | 2 | 3206 | 768 | 1982 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 232 | 3206
1 | 20 | 3 | 3223 | 768 | 2008 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 227 | 3223
1 | 20 | 4 | 3287 | 768 | 2072 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 221 | 3287
1 | 20 | 5 | 3476 | 768 | 2313 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 164 | 3476
1 | 20 | 6 | 3813 | 768 | 2684 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 104 | 3813
1 | 20 | 7 | 4115 | 768 | 2839 | 147 | 0 | 79 | 120 | 0 | 34 | 0 | 0 | 128 | 4115
1 | 20 | 8 | 4352 | 768 | 2532 | 113 | 0 | 79 | 629 | 0 | 36 | 0 | 0 | 195 | 4352
1 | 20 | 9 | 4468 | 768 | 2012 | 113 | 0 | 79 | 1132 | 0 | 36 | 0 | 0 | 328 | 4468
1 | 20 | 10 | 4467 | 768 | 1798 | 113 | 0 | 79 | 1258 | 0 | 36 | 0 | 0 | 415 | 4467
1 | 20 | 11 | 4407 | 768 | 1788 | 113 | 0 | 79 | 1169 | 0 | 35 | 0 | 0 | 455 | 4407
1 | 20 | 12 | 4341 | 768 | 1762 | 113 | 0 | 79 | 1044 | 0 | 35 | 0 | 0 | 540 | 4341
1 | 20 | 13 | 4442 | 768 | 2175 | 113 | 0 | 79 | 819 | 0 | 35 | 0 | 0 | 453 | 4442
1 | 20 | 14 | 4488 | 768 | 2581 | 113 | 0 | 79 | 526 | 0 | 35 | 0 | 0 | 386 | 4488
1 | 20 | 15 | 4514 | 768 | 3127 | 113 | 0 | 79 | 210 | 0 | 35 | 0 | 0 | 182 | 4514
1 | 20 | 16 | 4670 | 768 | 3580 | 147 | 0 | 79 | 31 | 0 | 37 | 0 | 0 | 28 | 4670
1 | 20 | 17 | 4789 | 768 | 3682 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 0 | 4789
1 | 20 | 18 | 4824 | 768 | 3718 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 4824
1 | 20 | 19 | 4772 | 768 | 3668 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4772
1 | 20 | 20 | 4681 | 768 | 3580 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 0 | 4681
1 | 20 | 21 | 4501 | 768 | 3385 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 12 | 4501
1 | 20 | 22 | 4256 | 768 | 3090 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 62 | 4256
1 | 20 | 23 | 3984 | 768 | 2866 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 91 | 3984
1 | 21 | 0 | 3716 | 768 | 2621 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 97 | 3716
1 | 21 | 1 | 3585 | 768 | 2503 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 85 | 3585
1 | 21 | 2 | 3540 | 768 | 2465 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 83 | 3540
1 | 21 | 3 | 3527 | 768 | 2477 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 61 | 3527
1 | 21 | 4 | 3572 | 768 | 2545 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 36 | 3572
1 | 21 | 5 | 3771 | 768 | 2764 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 18 | 3771
1 | 21 | 6 | 4209 | 768 | 3132 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 66 | 4209
1 | 21 | 7 | 4605 | 768 | 3516 | 147 | 0 | 79 | 80 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4605
1 | 21 | 8 | 4933 | 768 | 3491 | 113 | 0 | 79 | 414 | 0 | 15 | 0 | 0 | 53 | 4933
1 | 21 | 9 | 5064 | 768 | 3183 | 113 | 0 | 79 | 701 | 0 | 15 | 0 | 0 | 205 | 5064
1 | 21 | 10 | 4857 | 768 | 2515 | 113 | 0 | 79 | 1005 | 0 | 14 | 0 | 0 | 363 | 4857
1 | 21 | 11 | 4794 | 768 | 2060 | 113 | 0 | 79 | 1312 | 0 | 16 | 0 | 0 | 446 | 4794
1 | 21 | 12 | 4574 | 768 | 1832 | 113 | 0 | 79 | 1299 | 0 | 20 | 0 | 0 | 463 | 4574
1 | 21 | 13 | 4547 | 768 | 1965 | 113 | 0 | 79 | 1213 | 0 | 20 | 0 | 0 | 389 | 4547
1 | 21 | 14 | 4502 | 768 | 2305 | 113 | 0 | 79 | 955 | 0 | 18 | 0 | 0 | 264 | 4502
1 | 21 | 15 | 4538 | 768 | 2993 | 113 | 0 | 79 | 527 | 0 | 13 | 0 | 0 | 45 | 4538
1 | 21 | 16 | 4697 | 768 | 3588 | 147 | 0 | 79 | 103 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4697
1 | 21 | 17 | 4851 | 768 | 3772 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4851
1 | 21 | 18 | 4897 | 768 | 3817 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4897
1 | 21 | 19 | 4848 | 768 | 3767 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4848
1 | 21 | 20 | 4760 | 768 | 3678 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4760
1 | 21 | 21 | 4574 | 768 | 3491 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4574
1 | 21 | 22 | 4329 | 768 | 3188 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 4329
1 | 21 | 23 | 4061 | 768 | 2995 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 4061
1 | 22 | 0 | 3795 | 768 | 2754 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3795
1 | 22 | 1 | 3670 | 768 | 2625 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 3670
1 | 22 | 2 | 3622 | 768 | 2582 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 3622
1 | 22 | 3 | 3607 | 768 | 2569 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 3607
1 | 22 | 4 | 3657 | 768 | 2612 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 3657
1 | 22 | 5 | 3888 | 768 | 2840 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 57 | 3888
1 | 22 | 6 | 4375 | 768 | 3356 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4375
1 | 22 | 7 | 4745 | 768 | 3597 | 147 | 0 | 79 | 132 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4745
1 | 22 | 8 | 4925 | 768 | 3307 | 113 | 0 | 79 | 637 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4925
1 | 22 | 9 | 4929 | 768 | 2740 | 113 | 0 | 79 | 1147 | 0 | 25 | 0 | 0 | 57 | 4929
1 | 22 | 10 | 4782 | 768 | 2101 | 113 | 0 | 79 | 1515 | 0 | 28 | 0 | 0 | 178 | 4782
1 | 22 | 11 | 4665 | 768 | 1799 | 113 | 0 | 79 | 1670 | 0 | 31 | 0 | 0 | 205 | 4665
1 | 22 | 12 | 4468 | 768 | 1588 | 113 | 0 | 79 | 1640 | 0 | 39 | 0 | 2 | 239 | 4468
1 | 22 | 13 | 4491 | 768 | 1855 | 113 | 0 | 79 | 1447 | 0 | 37 | 0 | 0 | 192 | 4491
1 | 22 | 14 | 4488 | 768 | 2289 | 113 | 0 | 79 | 1076 | 0 | 33 | 0 | 0 | 130 | 4488
1 | 22 | 15 | 4569 | 768 | 2936 | 113 | 0 | 79 | 583 | 0 | 33 | 0 | 0 | 57 | 4569
1 | 22 | 16 | 4784 | 768 | 3641 | 147 | 0 | 79 | 121 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4784
1 | 22 | 17 | 4986 | 768 | 3890 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4986
1 | 22 | 18 | 5065 | 768 | 3971 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5065
1 | 22 | 19 | 5016 | 768 | 3924 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 5016
1 | 22 | 20 | 4934 | 768 | 3843 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4934
1 | 22 | 21 | 4758 | 768 | 3665 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4758
1 | 22 | 22 | 4514 | 768 | 3399 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 20 | 4514
1 | 22 | 23 | 4241 | 768 | 3158 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 63 | 4241
1 | 23 | 0 | 3954 | 768 | 2876 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 93 | 3954
1 | 23 | 1 | 3815 | 768 | 2736 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 91 | 3815
1 | 23 | 2 | 3754 | 768 | 2691 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 81 | 3754
1 | 23 | 3 | 3733 | 768 | 2594 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 160 | 3733
1 | 23 | 4 | 3786 | 768 | 2655 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 149 | 3786
1 | 23 | 5 | 4046 | 768 | 2959 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 104 | 4046
1 | 23 | 6 | 4539 | 768 | 3529 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4539
1 | 23 | 7 | 4936 | 768 | 3789 | 147 | 0 | 79 | 136 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4936
1 | 23 | 8 | 5076 | 768 | 3391 | 113 | 0 | 79 | 664 | 0 | 17 | 0 | 0 | 44 | 5076
1 | 23 | 9 | 5013 | 768 | 2669 | 113 | 0 | 79 | 1207 | 0 | 15 | 0 | 0 | 162 | 5013
1 | 23 | 10 | 4785 | 768 | 1910 | 113 | 0 | 79 | 1600 | 0 | 18 | 0 | 0 | 297 | 4785
1 | 23 | 11 | 4605 | 768 | 1481 | 113 | 0 | 79 | 1773 | 0 | 20 | 0 | 14 | 357 | 4605
1 | 23 | 12 | 4410 | 768 | 1207 | 113 | 0 | 79 | 1756 | 0 | 22 | 0 | 32 | 433 | 4410
1 | 23 | 13 | 4406 | 768 | 1529 | 113 | 0 | 79 | 1502 | 0 | 19 | 0 | 6 | 390 | 4406
1 | 23 | 14 | 4374 | 768 | 2012 | 113 | 0 | 79 | 1116 | 0 | 15 | 0 | 0 | 271 | 4374
1 | 23 | 15 | 4418 | 768 | 2714 | 113 | 0 | 79 | 609 | 0 | 14 | 0 | 0 | 121 | 4418
1 | 23 | 16 | 4575 | 768 | 3442 | 147 | 0 | 79 | 128 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4575
1 | 23 | 17 | 4738 | 768 | 3657 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4738
1 | 23 | 18 | 4785 | 768 | 3703 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4785
1 | 23 | 19 | 4750 | 768 | 3668 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4750
1 | 23 | 20 | 4678 | 768 | 3595 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4678
1 | 23 | 21 | 4535 | 768 | 3453 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4535
1 | 23 | 22 | 4349 | 768 | 3210 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4349
1 | 23 | 23 | 4153 | 768 | 3090 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4153
1 | 24 | 0 | 3907 | 768 | 2874 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3907
1 | 24 | 1 | 3781 | 768 | 2745 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3781
1 | 24 | 2 | 3707 | 768 | 2674 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3707
1 | 24 | 3 | 3667 | 768 | 2635 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3667
1 | 24 | 4 | 3670 | 768 | 2631 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3670
1 | 24 | 5 | 3784 | 768 | 2742 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 3784
1 | 24 | 6 | 4052 | 768 | 2978 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 4052
1 | 24 | 7 | 4309 | 768 | 3096 | 147 | 0 | 79 | 140 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 4309
1 | 24 | 8 | 4384 | 768 | 2677 | 113 | 0 | 79 | 671 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 4384
1 | 24 | 9 | 4292 | 768 | 2012 | 113 | 0 | 79 | 1208 | 0 | 17 | 0 | 0 | 95 | 4292
1 | 24 | 10 | 4097 | 768 | 1271 | 113 | 0 | 79 | 1594 | 0 | 19 | 0 | 21 | 232 | 4097
1 | 24 | 11 | 3971 | 768 | 1129 | 113 | 0 | 79 | 1750 | 0 | 21 | 0 | 30 | 81 | 3971
1 | 24 | 12 | 3873 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1680 | 0 | 22 | 0 | 28 | 52 | 3873
1 | 24 | 13 | 3842 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1380 | 0 | 18 | 0 | 27 | 326 | 3842
1 | 24 | 14 | 3815 | 768 | 1653 | 113 | 0 | 79 | 945 | 0 | 16 | 0 | 0 | 241 | 3815
1 | 24 | 15 | 3859 | 768 | 2268 | 113 | 0 | 79 | 509 | 0 | 15 | 0 | 0 | 107 | 3859
1 | 24 | 16 | 3991 | 768 | 2813 | 147 | 0 | 79 | 114 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3991
1 | 24 | 17 | 4232 | 768 | 3091 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 4232
1 | 24 | 18 | 4334 | 768 | 3194 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 4334
1 | 24 | 19 | 4340 | 768 | 3200 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 4340
1 | 24 | 20 | 4313 | 768 | 3155 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 75 | 4313
1 | 24 | 21 | 4217 | 768 | 3012 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 119 | 4217
1 | 24 | 22 | 4052 | 768 | 2833 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 129 | 4052
1 | 24 | 23 | 3878 | 768 | 2733 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 133 | 3878
1 | 25 | 0 | 3667 | 768 | 2611 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 70 | 3667
1 | 25 | 1 | 3546 | 768 | 2475 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 85 | 3546
1 | 25 | 2 | 3495 | 768 | 2438 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 76 | 3495
1 | 25 | 3 | 3465 | 768 | 2379 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 106 | 3465
1 | 25 | 4 | 3469 | 768 | 2371 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 111 | 3469
1 | 25 | 5 | 3546 | 768 | 2470 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 89 | 3546
1 | 25 | 6 | 3740 | 768 | 2659 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 67 | 3740
1 | 25 | 7 | 3967 | 768 | 2663 | 147 | 0 | 79 | 145 | 0 | 21 | 0 | 0 | 144 | 3967
1 | 25 | 8 | 4068 | 768 | 2153 | 113 | 0 | 79 | 671 | 0 | 24 | 0 | 0 | 260 | 4068
1 | 25 | 9 | 4048 | 768 | 1429 | 113 | 0 | 79 | 1200 | 0 | 29 | 0 | 7 | 423 | 4048
1 | 25 | 10 | 3975 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1518 | 0 | 32 | 0 | 30 | 305 | 3975
1 | 25 | 11 | 3902 | 768 | 1275 | 113 | 0 | 79 | 1598 | 0 | 36 | 0 | -499 | 532 | 3902
1 | 25 | 12 | 3824 | 768 | 1256 | 113 | 0 | 79 | 1611 | 0 | 43 | 0 | -595 | 549 | 3824
1 | 25 | 13 | 3735 | 768 | 1235 | 113 | 0 | 79 | 1507 | 0 | 45 | 0 | -555 | 543 | 3735
1 | 25 | 14 | 3717 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1169 | 0 | 45 | 0 | 25 | 388 | 3717
1 | 25 | 15 | 3800 | 768 | 1789 | 113 | 0 | 79 | 645 | 0 | 42 | 0 | 0 | 364 | 3800
1 | 25 | 16 | 4038 | 768 | 2654 | 147 | 0 | 79 | 146 | 0 | 38 | 0 | 0 | 206 | 4038
1 | 25 | 17 | 4383 | 768 | 3167 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 110 | 4383
1 | 25 | 18 | 4544 | 768 | 3265 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 172 | 4544
1 | 25 | 19 | 4574 | 768 | 3279 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 187 | 4574
1 | 25 | 20 | 4549 | 768 | 3233 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 208 | 4549
1 | 25 | 21 | 4415 | 768 | 3190 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 118 | 4415
1 | 25 | 22 | 4173 | 768 | 2920 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 147 | 4173
1 | 25 | 23 | 3942 | 768 | 1880 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 888 | 147 | 3942
1 | 26 | 0 | 3715 | 768 | 2552 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 163 | 3715
1 | 26 | 1 | 3598 | 768 | 2510 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 90 | 3598
1 | 26 | 2 | 3546 | 768 | 2429 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 126 | 3546
1 | 26 | 3 | 3533 | 768 | 2450 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 93 | 3533
1 | 26 | 4 | 3593 | 768 | 2540 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 57 | 3593
1 | 26 | 5 | 3832 | 768 | 2778 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 3832
1 | 26 | 6 | 4346 | 768 | 3268 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 57 | 4346
1 | 26 | 7 | 4822 | 768 | 3694 | 147 | 0 | 79 | 110 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4822
1 | 26 | 8 | 5085 | 768 | 3526 | 113 | 0 | 79 | 576 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5085
1 | 26 | 9 | 5029 | 768 | 2790 | 113 | 0 | 79 | 1158 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | 5029
1 | 26 | 10 | 4834 | 768 | 1948 | 113 | 0 | 79 | 1617 | 0 | 13 | 0 | 0 | 296 | 4834
1 | 26 | 11 | 4686 | 768 | 1485 | 113 | 0 | 79 | 1814 | 0 | 13 | 0 | 15 | 399 | 4686
1 | 26 | 12 | 4497 | 768 | 1255 | 113 | 0 | 79 | 1803 | 0 | 13 | 0 | 30 | 436 | 4497
1 | 26 | 13 | 4542 | 768 | 1661 | 113 | 0 | 79 | 1575 | 0 | 12 | 0 | 0 | 334 | 4542
1 | 26 | 14 | 4590 | 768 | 2307 | 113 | 0 | 79 | 1120 | 0 | 13 | 0 | 0 | 190 | 4590
1 | 26 | 15 | 4628 | 768 | 3050 | 113 | 0 | 79 | 526 | 0 | 15 | 0 | 0 | 77 | 4628
1 | 26 | 16 | 4725 | 768 | 3579 | 147 | 0 | 79 | 80 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 4725
1 | 26 | 17 | 4870 | 768 | 3785 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4870
1 | 26 | 18 | 4904 | 768 | 3762 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 4904
1 | 26 | 19 | 4838 | 768 | 3752 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4838
1 | 26 | 20 | 4724 | 768 | 3582 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 4724
1 | 26 | 21 | 4528 | 768 | 3443 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4528
1 | 26 | 22 | 4281 | 768 | 3137 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 4281
1 | 26 | 23 | 4003 | 768 | 2923 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 70 | 4003
1 | 27 | 0 | 3732 | 768 | 2696 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3732
1 | 27 | 1 | 3594 | 768 | 2559 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3594
1 | 27 | 2 | 3545 | 768 | 2516 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3545
1 | 27 | 3 | 3523 | 768 | 2497 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3523
1 | 27 | 4 | 3563 | 768 | 2533 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3563
1 | 27 | 5 | 3771 | 768 | 2742 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3771
1 | 27 | 6 | 4228 | 768 | 3171 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4228
1 | 27 | 7 | 4635 | 768 | 3494 | 147 | 0 | 79 | 85 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4635
1 | 27 | 8 | 4896 | 768 | 3363 | 113 | 0 | 79 | 569 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 4896
1 | 27 | 9 | 4899 | 768 | 2695 | 113 | 0 | 79 | 1183 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4899
1 | 27 | 10 | 4705 | 768 | 2004 | 113 | 0 | 79 | 1615 | 0 | 6 | 0 | 0 | 120 | 4705
1 | 27 | 11 | 4538 | 768 | 1633 | 113 | 0 | 79 | 1809 | 0 | 9 | 0 | 0 | 127 | 4538
1 | 27 | 12 | 4327 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1799 | 0 | 13 | 0 | 387 | 37 | 4327
1 | 27 | 13 | 4324 | 768 | 1674 | 113 | 0 | 79 | 1611 | 0 | 20 | 0 | 0 | 59 | 4324
1 | 27 | 14 | 4281 | 768 | 2016 | 113 | 0 | 79 | 1222 | 0 | 26 | 0 | 0 | 57 | 4281
1 | 27 | 15 | 4288 | 768 | 2575 | 113 | 0 | 79 | 673 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 4288
1 | 27 | 16 | 4413 | 768 | 3189 | 147 | 0 | 79 | 152 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 4413
1 | 27 | 17 | 4587 | 768 | 3495 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4587
1 | 27 | 18 | 4662 | 768 | 3517 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 4662
1 | 27 | 19 | 4623 | 768 | 3533 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4623
1 | 27 | 20 | 4557 | 768 | 3469 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4557
1 | 27 | 21 | 4394 | 768 | 3261 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 43 | 4394
1 | 27 | 22 | 4169 | 768 | 3000 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 78 | 4169
1 | 27 | 23 | 3917 | 768 | 2791 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 109 | 3917
1 | 28 | 0 | 3673 | 768 | 2541 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 145 | 3673
1 | 28 | 1 | 3559 | 768 | 2463 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 108 | 3559
1 | 28 | 2 | 3523 | 768 | 2475 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 64 | 3523
1 | 28 | 3 | 3519 | 768 | 2370 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 164 | 3519
1 | 28 | 4 | 3571 | 768 | 2464 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 114 | 3571
1 | 28 | 5 | 3786 | 768 | 2719 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 73 | 3786
1 | 28 | 6 | 4229 | 768 | 3155 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 4229
1 | 28 | 7 | 4573 | 768 | 3405 | 147 | 0 | 79 | 150 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4573
1 | 28 | 8 | 4776 | 768 | 3057 | 113 | 0 | 79 | 658 | 0 | 22 | 0 | 0 | 79 | 4776
1 | 28 | 9 | 4843 | 768 | 2540 | 113 | 0 | 79 | 1089 | 0 | 22 | 0 | 0 | 232 | 4843
1 | 28 | 10 | 4793 | 768 | 2232 | 113 | 0 | 79 | 1285 | 0 | 22 | 0 | 0 | 294 | 4793
1 | 28 | 11 | 4660 | 768 | 2060 | 113 | 0 | 79 | 1269 | 0 | 21 | 0 | 0 | 350 | 4660
1 | 28 | 12 | 4522 | 768 | 1893 | 113 | 0 | 79 | 1260 | 0 | 26 | 0 | 0 | 383 | 4522
1 | 28 | 13 | 4574 | 768 | 2145 | 113 | 0 | 79 | 1103 | 0 | 26 | 0 | 0 | 340 | 4574
1 | 28 | 14 | 4572 | 768 | 2589 | 113 | 0 | 79 | 809 | 0 | 26 | 0 | 0 | 188 | 4572
1 | 28 | 15 | 4614 | 768 | 3127 | 113 | 0 | 79 | 415 | 0 | 23 | 0 | 0 | 89 | 4614
1 | 28 | 16 | 4716 | 768 | 3623 | 147 | 0 | 79 | 77 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4716
1 | 28 | 17 | 4816 | 768 | 3726 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4816
1 | 28 | 18 | 4814 | 768 | 3669 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 4814
1 | 28 | 19 | 4743 | 768 | 3655 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4743
1 | 28 | 20 | 4642 | 768 | 3555 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4642
1 | 28 | 21 | 4465 | 768 | 3320 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 4465
1 | 28 | 22 | 4229 | 768 | 3082 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 4229
1 | 28 | 23 | 3963 | 768 | 2852 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 96 | 3963
1 | 29 | 0 | 3709 | 768 | 2594 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 128 | 3709
1 | 29 | 1 | 3580 | 768 | 2461 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 130 | 3580
1 | 29 | 2 | 3526 | 768 | 2432 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 110 | 3526
1 | 29 | 3 | 3516 | 768 | 2467 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 71 | 3516
1 | 29 | 4 | 3563 | 768 | 2524 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3563
1 | 29 | 5 | 3783 | 768 | 2744 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3783
1 | 29 | 6 | 4246 | 768 | 3181 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 4246
1 | 29 | 7 | 4616 | 768 | 3411 | 147 | 0 | 79 | 141 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 4616
1 | 29 | 8 | 4801 | 768 | 3097 | 113 | 0 | 79 | 673 | 0 | 13 | 0 | 0 | 58 | 4801
1 | 29 | 9 | 4775 | 768 | 2435 | 113 | 0 | 79 | 1231 | 0 | 12 | 0 | 0 | 137 | 4775
1 | 29 | 10 | 4606 | 768 | 1606 | 113 | 0 | 79 | 1639 | 0 | 13 | 0 | 42 | 346 | 4606
1 | 29 | 11 | 4494 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1788 | 0 | 15 | 0 | 202 | 398 | 4494
1 | 29 | 12 | 4340 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1676 | 0 | 19 | 0 | 105 | 450 | 4340
1 | 29 | 13 | 4389 | 768 | 1620 | 113 | 0 | 79 | 1382 | 0 | 20 | 0 | 0 | 407 | 4389
1 | 29 | 14 | 4411 | 768 | 2109 | 113 | 0 | 79 | 980 | 0 | 23 | 0 | 0 | 339 | 4411
1 | 29 | 15 | 4454 | 768 | 2844 | 113 | 0 | 79 | 547 | 0 | 24 | 0 | 0 | 79 | 4454
1 | 29 | 16 | 4580 | 768 | 3374 | 147 | 0 | 79 | 130 | 0 | 25 | 0 | 0 | 57 | 4580
1 | 29 | 17 | 4746 | 768 | 3597 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 4746
1 | 29 | 18 | 4789 | 768 | 3638 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 4789
1 | 29 | 19 | 4740 | 768 | 3649 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4740
1 | 29 | 20 | 4663 | 768 | 3572 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4663
1 | 29 | 21 | 4508 | 768 | 3359 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 4508
1 | 29 | 22 | 4303 | 768 | 3152 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 4303
1 | 29 | 23 | 4067 | 768 | 2991 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 57 | 4067
1 | 30 | 0 | 3817 | 768 | 2769 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 57 | 3817
1 | 30 | 1 | 3700 | 768 | 2633 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 76 | 3700
1 | 30 | 2 | 3668 | 768 | 2601 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 82 | 3668
1 | 30 | 3 | 3644 | 768 | 2572 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 89 | 3644
1 | 30 | 4 | 3692 | 768 | 2612 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 92 | 3692
1 | 30 | 5 | 3919 | 768 | 2876 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 3919
1 | 30 | 6 | 4388 | 768 | 3374 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4388
1 | 30 | 7 | 4766 | 768 | 3589 | 147 | 0 | 79 | 164 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4766
1 | 30 | 8 | 4913 | 768 | 3094 | 113 | 0 | 79 | 706 | 0 | 20 | 0 | 0 | 133 | 4913
1 | 30 | 9 | 4878 | 768 | 2409 | 113 | 0 | 79 | 1261 | 0 | 23 | 0 | 0 | 225 | 4878
1 | 30 | 10 | 4716 | 768 | 1129 | 113 | 0 | 79 | 1645 | 0 | 28 | 0 | 526 | 428 | 4716
1 | 30 | 11 | 4604 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1803 | 0 | 28 | 0 | 202 | 480 | 4604
1 | 30 | 12 | 4421 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1742 | 0 | 32 | 0 | 46 | 510 | 4421
1 | 30 | 13 | 4415 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1520 | 0 | 32 | 0 | 303 | 469 | 4415
1 | 30 | 14 | 4384 | 768 | 1904 | 113 | 0 | 79 | 1172 | 0 | 32 | 0 | 0 | 316 | 4384
1 | 30 | 15 | 4414 | 768 | 2671 | 113 | 0 | 79 | 672 | 0 | 30 | 0 | 0 | 81 | 4414
1 | 30 | 16 | 4581 | 768 | 3391 | 147 | 0 | 79 | 169 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4581
1 | 30 | 17 | 4755 | 768 | 3659 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4755
1 | 30 | 18 | 4823 | 768 | 3729 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4823
1 | 30 | 19 | 4797 | 768 | 3701 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4797
1 | 30 | 20 | 4733 | 768 | 3638 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4733
1 | 30 | 21 | 4571 | 768 | 3479 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4571
1 | 30 | 22 | 4366 | 768 | 3218 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 4366
1 | 30 | 23 | 4149 | 768 | 3079 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 4149
1 | 31 | 0 | 3888 | 768 | 2816 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 86 | 3888
1 | 31 | 1 | 3744 | 768 | 2667 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 91 | 3744
1 | 31 | 2 | 3671 | 768 | 2614 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 76 | 3671
1 | 31 | 3 | 3627 | 768 | 2559 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 89 | 3627
1 | 31 | 4 | 3618 | 768 | 2532 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 101 | 3618
1 | 31 | 5 | 3710 | 768 | 2621 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 104 | 3710
1 | 31 | 6 | 3964 | 768 | 2893 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 3964
1 | 31 | 7 | 4225 | 768 | 2962 | 147 | 0 | 79 | 162 | 0 | 22 | 0 | 0 | 85 | 4225
1 | 31 | 8 | 4328 | 768 | 2515 | 113 | 0 | 79 | 710 | 0 | 24 | 0 | 0 | 119 | 4328
1 | 31 | 9 | 4274 | 768 | 1680 | 113 | 0 | 79 | 1274 | 0 | 26 | 0 | 0 | 334 | 4274
1 | 31 | 10 | 4129 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1675 | 0 | 29 | 0 | 33 | 302 | 4129
1 | 31 | 11 | 4005 | 768 | 1302 | 113 | 0 | 79 | 1858 | 0 | 26 | 0 | -558 | 417 | 4005
1 | 31 | 12 | 3877 | 768 | 1270 | 113 | 0 | 79 | 1853 | 0 | 27 | 0 | -803 | 570 | 3877
1 | 31 | 13 | 3798 | 768 | 1250 | 113 | 0 | 79 | 1674 | 0 | 24 | 0 | -694 | 584 | 3798
1 | 31 | 14 | 3750 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1283 | 0 | 23 | 0 | 25 | 329 | 3750
1 | 31 | 15 | 3789 | 768 | 1729 | 113 | 0 | 79 | 726 | 0 | 20 | 0 | 0 | 354 | 3789
1 | 31 | 16 | 3934 | 768 | 2617 | 147 | 0 | 79 | 181 | 0 | 17 | 0 | 0 | 125 | 3934
1 | 31 | 17 | 4201 | 768 | 3004 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 109 | 4201
1 | 31 | 18 | 4332 | 768 | 3128 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 112 | 4332
1 | 31 | 19 | 4352 | 768 | 3177 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 81 | 4352
1 | 31 | 20 | 4323 | 768 | 3124 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 105 | 4323
1 | 31 | 21 | 4225 | 768 | 3007 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 121 | 4225
1 | 31 | 22 | 4051 | 768 | 2795 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 160 | 4051
1 | 31 | 23 | 3868 | 768 | 2775 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 74 | 3868
2 | 1 | 0 | 3688 | 768 | 2595 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 85 | 3688
2 | 1 | 1 | 3577 | 768 | 2485 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 92 | 3577
2 | 1 | 2 | 3535 | 768 | 2476 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 77 | 3535
2 | 1 | 3 | 3505 | 768 | 2440 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 88 | 3505
2 | 1 | 4 | 3505 | 768 | 2437 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 78 | 3505
2 | 1 | 5 | 3576 | 768 | 2494 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 3576
2 | 1 | 6 | 3784 | 768 | 2693 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 75 | 3784
2 | 1 | 7 | 3982 | 768 | 2720 | 153 | 0 | 79 | 176 | 0 | 10 | 0 | 0 | 76 | 3982
2 | 1 | 8 | 4022 | 768 | 2091 | 111 | 0 | 79 | 729 | 0 | 9 | 0 | 0 | 235 | 4022
2 | 1 | 9 | 3958 | 768 | 1195 | 111 | 0 | 79 | 1280 | 0 | 11 | 0 | 153 | 361 | 3958
2 | 1 | 10 | 3833 | 768 | 1258 | 111 | 0 | 79 | 1686 | 0 | 12 | 0 | -536 | 455 | 3833
2 | 1 | 11 | 3747 | 768 | 1237 | 111 | 0 | 79 | 1876 | 0 | 13 | 0 | -863 | 526 | 3747
2 | 1 | 12 | 3675 | 768 | 1219 | 111 | 0 | 79 | 1854 | 0 | 16 | 0 | -864 | 492 | 3675
2 | 1 | 13 | 3576 | 768 | 1194 | 111 | 0 | 79 | 1645 | 0 | 17 | 0 | -628 | 390 | 3576
2 | 1 | 14 | 3532 | 768 | 1184 | 111 | 0 | 79 | 1264 | 0 | 15 | 0 | -202 | 313 | 3532
2 | 1 | 15 | 3564 | 768 | 1644 | 111 | 0 | 79 | 718 | 0 | 13 | 0 | 0 | 231 | 3564
2 | 1 | 16 | 3729 | 768 | 2377 | 153 | 0 | 79 | 189 | 0 | 13 | 0 | 0 | 150 | 3729
2 | 1 | 17 | 4025 | 768 | 2821 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 109 | 4025
2 | 1 | 18 | 4189 | 768 | 2979 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 115 | 4189
2 | 1 | 19 | 4223 | 768 | 3006 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 123 | 4223
2 | 1 | 20 | 4211 | 768 | 3000 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 117 | 4211
2 | 1 | 21 | 4112 | 768 | 2891 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 126 | 4112
2 | 1 | 22 | 3907 | 768 | 2659 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 152 | 3907
2 | 1 | 23 | 3729 | 768 | 1475 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1079 | 155 | 3729
2 | 2 | 0 | 3544 | 768 | 2405 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 143 | 3544
2 | 2 | 1 | 3467 | 768 | 2336 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 142 | 3467
2 | 2 | 2 | 3440 | 768 | 2342 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 123 | 3440
2 | 2 | 3 | 3440 | 768 | 2404 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 3440
2 | 2 | 4 | 3490 | 768 | 2445 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3490
2 | 2 | 5 | 3698 | 768 | 2653 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3698
2 | 2 | 6 | 4131 | 768 | 3059 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 4131
2 | 2 | 7 | 4476 | 768 | 3255 | 153 | 0 | 79 | 155 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 4476
2 | 2 | 8 | 4648 | 768 | 2868 | 111 | 0 | 79 | 698 | 0 | 9 | 0 | 0 | 115 | 4648
2 | 2 | 9 | 4644 | 768 | 2167 | 111 | 0 | 79 | 1256 | 0 | 9 | 0 | 0 | 254 | 4644
2 | 2 | 10 | 4469 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1653 | 0 | 10 | 0 | 313 | 406 | 4469
2 | 2 | 11 | 4364 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1873 | 0 | 11 | 0 | 38 | 355 | 4364
2 | 2 | 12 | 4204 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1858 | 0 | 12 | 0 | 34 | 212 | 4204
2 | 2 | 13 | 4235 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1622 | 0 | 12 | 0 | 115 | 399 | 4235
2 | 2 | 14 | 4229 | 768 | 1761 | 111 | 0 | 79 | 1158 | 0 | 13 | 0 | 0 | 339 | 4229
2 | 2 | 15 | 4235 | 768 | 2548 | 111 | 0 | 79 | 598 | 0 | 12 | 0 | 0 | 119 | 4235
2 | 2 | 16 | 4351 | 768 | 3139 | 153 | 0 | 79 | 145 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 4351
2 | 2 | 17 | 4476 | 768 | 3385 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4476
2 | 2 | 18 | 4516 | 768 | 3425 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4516
2 | 2 | 19 | 4469 | 768 | 3378 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4469
2 | 2 | 20 | 4401 | 768 | 3311 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4401
2 | 2 | 21 | 4266 | 768 | 3118 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 4266
2 | 2 | 22 | 4089 | 768 | 2940 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4089
2 | 2 | 23 | 3866 | 768 | 2791 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3866
2 | 3 | 0 | 3661 | 768 | 2579 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 81 | 3661
2 | 3 | 1 | 3563 | 768 | 2508 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 3563
2 | 3 | 2 | 3538 | 768 | 2499 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3538
2 | 3 | 3 | 3549 | 768 | 2510 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3549
2 | 3 | 4 | 3599 | 768 | 2544 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 3599
2 | 3 | 5 | 3809 | 768 | 2753 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 3809
2 | 3 | 6 | 4223 | 768 | 3142 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 4223
2 | 3 | 7 | 4507 | 768 | 3242 | 153 | 0 | 79 | 190 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 4507
2 | 3 | 8 | 4627 | 768 | 2814 | 111 | 0 | 79 | 750 | 0 | 19 | 0 | 0 | 86 | 4627
2 | 3 | 9 | 4626 | 768 | 1979 | 111 | 0 | 79 | 1308 | 0 | 20 | 0 | 0 | 361 | 4626
2 | 3 | 10 | 4502 | 768 | 1252 | 111 | 0 | 79 | 1713 | 0 | 22 | 0 | 30 | 527 | 4502
2 | 3 | 11 | 4403 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1918 | 0 | 21 | 0 | 38 | 339 | 4403
2 | 3 | 12 | 4223 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1916 | 0 | 22 | 0 | 35 | 162 | 4223
2 | 3 | 13 | 4235 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1717 | 0 | 22 | 0 | 35 | 373 | 4235
2 | 3 | 14 | 4192 | 768 | 1420 | 111 | 0 | 79 | 1321 | 0 | 21 | 0 | 10 | 462 | 4192
2 | 3 | 15 | 4202 | 768 | 2256 | 111 | 0 | 79 | 763 | 0 | 18 | 0 | 0 | 207 | 4202
2 | 3 | 16 | 4333 | 768 | 3025 | 153 | 0 | 79 | 211 | 0 | 16 | 0 | 0 | 81 | 4333
2 | 3 | 17 | 4474 | 768 | 3378 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4474
2 | 3 | 18 | 4546 | 768 | 3448 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4546
2 | 3 | 19 | 4521 | 768 | 3424 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4521
2 | 3 | 20 | 4475 | 768 | 3379 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4475
2 | 3 | 21 | 4342 | 768 | 3180 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 66 | 4342
2 | 3 | 22 | 4157 | 768 | 2993 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 67 | 4157
2 | 3 | 23 | 3949 | 768 | 2818 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 108 | 3949
2 | 4 | 0 | 3714 | 768 | 2560 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 148 | 3714
2 | 4 | 1 | 3592 | 768 | 2469 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 124 | 3592
2 | 4 | 2 | 3552 | 768 | 2496 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 70 | 3552
2 | 4 | 3 | 3548 | 768 | 2499 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 68 | 3548
2 | 4 | 4 | 3594 | 768 | 2527 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 72 | 3594
2 | 4 | 5 | 3798 | 768 | 2746 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3798
2 | 4 | 6 | 4208 | 768 | 3130 | 159 | 0 | 79 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 4208
2 | 4 | 7 | 4513 | 768 | 3253 | 153 | 0 | 79 | 190 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 4513
2 | 4 | 8 | 4660 | 768 | 2760 | 111 | 0 | 79 | 756 | 0 | 12 | 0 | 0 | 174 | 4660
2 | 4 | 9 | 4640 | 768 | 1949 | 111 | 0 | 79 | 1317 | 0 | 12 | 0 | 0 | 404 | 4640
2 | 4 | 10 | 4474 | 768 | 1221 | 111 | 0 | 79 | 1723 | 0 | 13 | 0 | 32 | 527 | 4474
2 | 4 | 11 | 4348 | 768 | 1131 | 111 | 0 | 79 | 1915 | 0 | 14 | 0 | 37 | 293 | 4348
2 | 4 | 12 | 4173 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1913 | 0 | 18 | 0 | 34 | 120 | 4173
2 | 4 | 13 | 4172 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1722 | 0 | 18 | 0 | 34 | 310 | 4172
2 | 4 | 14 | 4119 | 768 | 1381 | 111 | 0 | 79 | 1338 | 0 | 16 | 0 | 12 | 414 | 4119
2 | 4 | 15 | 4120 | 768 | 2252 | 111 | 0 | 79 | 774 | 0 | 14 | 0 | 0 | 122 | 4120
2 | 4 | 16 | 4228 | 768 | 2944 | 153 | 0 | 79 | 214 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 4228
2 | 4 | 17 | 4371 | 768 | 3216 | 234 | 0 | 79 | 1 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 4371
2 | 4 | 18 | 4450 | 768 | 3348 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4450
2 | 4 | 19 | 4417 | 768 | 3309 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4417
2 | 4 | 20 | 4350 | 768 | 3185 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 57 | 4350
2 | 4 | 21 | 4196 | 768 | 3030 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 57 | 4196
2 | 4 | 22 | 4007 | 768 | 2842 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 57 | 4007
2 | 4 | 23 | 3776 | 768 | 2689 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 3776
2 | 5 | 0 | 3562 | 768 | 2498 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 3562
2 | 5 | 1 | 3486 | 768 | 2429 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 3486
2 | 5 | 2 | 3478 | 768 | 2436 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 3478
2 | 5 | 3 | 3478 | 768 | 2441 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3478
2 | 5 | 4 | 3532 | 768 | 2482 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3532
2 | 5 | 5 | 3729 | 768 | 2680 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3729
2 | 5 | 6 | 4117 | 768 | 3040 | 159 | 0 | 79 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 4117
2 | 5 | 7 | 4377 | 768 | 3111 | 153 | 0 | 79 | 197 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4377
2 | 5 | 8 | 4495 | 768 | 2702 | 111 | 0 | 79 | 766 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4495
2 | 5 | 9 | 4520 | 768 | 2076 | 111 | 0 | 79 | 1321 | 0 | 10 | 0 | 0 | 155 | 4520
2 | 5 | 10 | 4397 | 768 | 1389 | 111 | 0 | 79 | 1684 | 0 | 10 | 0 | 17 | 339 | 4397
2 | 5 | 11 | 4310 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1783 | 0 | 10 | 0 | 37 | 392 | 4310
2 | 5 | 12 | 4169 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1689 | 0 | 10 | 0 | 34 | 349 | 4169
2 | 5 | 13 | 4149 | 768 | 1561 | 111 | 0 | 79 | 1366 | 0 | 8 | 0 | 0 | 256 | 4149
2 | 5 | 14 | 4107 | 768 | 1953 | 111 | 0 | 79 | 1060 | 0 | 8 | 0 | 0 | 128 | 4107
2 | 5 | 15 | 4093 | 768 | 2455 | 111 | 0 | 79 | 615 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4093
2 | 5 | 16 | 4177 | 768 | 2943 | 153 | 0 | 79 | 168 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 4177
2 | 5 | 17 | 4296 | 768 | 3150 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4296
2 | 5 | 18 | 4350 | 768 | 3201 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4350
2 | 5 | 19 | 4315 | 768 | 3166 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4315
2 | 5 | 20 | 4250 | 768 | 3100 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4250
2 | 5 | 21 | 4120 | 768 | 2967 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 4120
2 | 5 | 22 | 3936 | 768 | 2780 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3936
2 | 5 | 23 | 3737 | 768 | 2559 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 151 | 3737
2 | 6 | 0 | 3536 | 768 | 2357 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 168 | 3536
2 | 6 | 1 | 3448 | 768 | 2268 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 167 | 3448
2 | 6 | 2 | 3433 | 768 | 2284 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 149 | 3433
2 | 6 | 3 | 3442 | 768 | 2233 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 210 | 3442
2 | 6 | 4 | 3497 | 768 | 2249 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 238 | 3497
2 | 6 | 5 | 3691 | 768 | 2429 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 248 | 3691
2 | 6 | 6 | 4077 | 768 | 2810 | 159 | 0 | 79 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 226 | 4077
2 | 6 | 7 | 4342 | 768 | 2790 | 153 | 0 | 79 | 193 | 0 | 36 | 0 | 0 | 323 | 4342
2 | 6 | 8 | 4497 | 768 | 2395 | 111 | 0 | 79 | 676 | 0 | 34 | 0 | 0 | 434 | 4497
2 | 6 | 9 | 4469 | 768 | 1663 | 111 | 0 | 79 | 1177 | 0 | 28 | 0 | 0 | 643 | 4469
2 | 6 | 10 | 4332 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1609 | 0 | 28 | 0 | 37 | 570 | 4332
2 | 6 | 11 | 4250 | 768 | 1359 | 111 | 0 | 79 | 1708 | 0 | 30 | 0 | -317 | 512 | 4250
2 | 6 | 12 | 4026 | 768 | 1306 | 111 | 0 | 79 | 1519 | 0 | 33 | 0 | -373 | 583 | 4026
2 | 6 | 13 | 4012 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1484 | 0 | 35 | 0 | 31 | 375 | 4012
2 | 6 | 14 | 3982 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1223 | 0 | 35 | 0 | 30 | 607 | 3982
2 | 6 | 15 | 3921 | 768 | 1745 | 111 | 0 | 79 | 747 | 0 | 32 | 0 | 0 | 439 | 3921
2 | 6 | 16 | 4002 | 768 | 2591 | 153 | 0 | 79 | 223 | 0 | 32 | 0 | 0 | 156 | 4002
2 | 6 | 17 | 4114 | 768 | 2852 | 234 | 0 | 79 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 146 | 4114
2 | 6 | 18 | 4180 | 768 | 2910 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 152 | 4180
2 | 6 | 19 | 4152 | 768 | 2907 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 128 | 4152
2 | 6 | 20 | 4111 | 768 | 2839 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 155 | 4111
2 | 6 | 21 | 4003 | 768 | 2700 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 187 | 4003
2 | 6 | 22 | 3867 | 768 | 2540 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 214 | 3867
2 | 6 | 23 | 3714 | 768 | 2473 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 200 | 3714
2 | 7 | 0 | 3525 | 768 | 2331 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 179 | 3525
2 | 7 | 1 | 3432 | 768 | 2244 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 176 | 3432
2 | 7 | 2 | 3401 | 768 | 2256 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 144 | 3401
2 | 7 | 3 | 3394 | 768 | 2239 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 155 | 3394
2 | 7 | 4 | 3397 | 768 | 2261 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 124 | 3397
2 | 7 | 5 | 3448 | 768 | 2325 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 112 | 3448
2 | 7 | 6 | 3620 | 768 | 2498 | 159 | 0 | 79 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 90 | 3620
2 | 7 | 7 | 3891 | 768 | 2722 | 153 | 0 | 79 | 24 | 0 | 25 | 0 | 0 | 120 | 3891
2 | 7 | 8 | 4166 | 768 | 2897 | 111 | 0 | 79 | 82 | 0 | 22 | 0 | 0 | 207 | 4166
2 | 7 | 9 | 4329 | 768 | 2875 | 111 | 0 | 79 | 177 | 0 | 21 | 0 | 0 | 298 | 4329
2 | 7 | 10 | 4315 | 768 | 2620 | 111 | 0 | 79 | 304 | 0 | 20 | 0 | 0 | 413 | 4315
2 | 7 | 11 | 4293 | 768 | 2409 | 111 | 0 | 79 | 455 | 0 | 19 | 0 | 0 | 452 | 4293
2 | 7 | 12 | 4267 | 768 | 2418 | 111 | 0 | 79 | 441 | 0 | 23 | 0 | 0 | 427 | 4267
2 | 7 | 13 | 4280 | 768 | 2461 | 111 | 0 | 79 | 423 | 0 | 25 | 0 | 0 | 413 | 4280
2 | 7 | 14 | 4304 | 768 | 2657 | 111 | 0 | 79 | 295 | 0 | 24 | 0 | 0 | 370 | 4304
2 | 7 | 15 | 4300 | 768 | 2972 | 111 | 0 | 79 | 169 | 0 | 18 | 0 | 0 | 183 | 4300
2 | 7 | 16 | 4390 | 768 | 3252 | 153 | 0 | 79 | 65 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 4390
2 | 7 | 17 | 4560 | 768 | 3464 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4560
2 | 7 | 18 | 4607 | 768 | 3510 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4607
2 | 7 | 19 | 4540 | 768 | 3444 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4540
2 | 7 | 20 | 4457 | 768 | 3362 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4457
2 | 7 | 21 | 4313 | 768 | 3162 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 4313
2 | 7 | 22 | 4149 | 768 | 2999 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4149
2 | 7 | 23 | 3958 | 768 | 2884 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3958
2 | 8 | 0 | 3739 | 768 | 2689 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3739
2 | 8 | 1 | 3640 | 768 | 2595 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3640
2 | 8 | 2 | 3606 | 768 | 2576 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3606
2 | 8 | 3 | 3593 | 768 | 2562 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3593
2 | 8 | 4 | 3614 | 768 | 2567 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3614
2 | 8 | 5 | 3713 | 768 | 2663 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3713
2 | 8 | 6 | 3900 | 768 | 2822 | 159 | 0 | 79 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3900
2 | 8 | 7 | 4184 | 768 | 3085 | 153 | 0 | 79 | 27 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 4184
2 | 8 | 8 | 4534 | 768 | 3280 | 111 | 0 | 79 | 95 | 0 | 19 | 0 | 0 | 182 | 4534
2 | 8 | 9 | 4828 | 768 | 3317 | 111 | 0 | 79 | 169 | 0 | 25 | 0 | 0 | 359 | 4828
2 | 8 | 10 | 4927 | 768 | 3277 | 111 | 0 | 79 | 223 | 0 | 27 | 0 | 0 | 442 | 4927
2 | 8 | 11 | 4899 | 768 | 3184 | 111 | 0 | 79 | 263 | 0 | 28 | 0 | 0 | 466 | 4899
2 | 8 | 12 | 4820 | 768 | 3151 | 111 | 0 | 79 | 256 | 0 | 36 | 0 | 0 | 419 | 4820
2 | 8 | 13 | 4696 | 768 | 3059 | 111 | 0 | 79 | 257 | 0 | 37 | 0 | 0 | 385 | 4696
2 | 8 | 14 | 4608 | 768 | 3088 | 111 | 0 | 79 | 256 | 0 | 38 | 0 | 0 | 268 | 4608
2 | 8 | 15 | 4548 | 768 | 3173 | 111 | 0 | 79 | 183 | 0 | 36 | 0 | 0 | 198 | 4548
2 | 8 | 16 | 4613 | 768 | 3523 | 153 | 0 | 79 | 57 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4613
2 | 8 | 17 | 4881 | 768 | 3765 | 234 | 0 | 79 | 1 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4881
2 | 8 | 18 | 5000 | 768 | 3884 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 5000
2 | 8 | 19 | 4974 | 768 | 3854 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 0 | 4974
2 | 8 | 20 | 4899 | 768 | 3780 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 0 | 4899
2 | 8 | 21 | 4749 | 768 | 3630 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 3 | 4749
2 | 8 | 22 | 4494 | 768 | 3346 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 37 | 4494
2 | 8 | 23 | 4269 | 768 | 3109 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 128 | 4269
2 | 9 | 0 | 4021 | 768 | 2866 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 141 | 4021
2 | 9 | 1 | 3879 | 768 | 2731 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 143 | 3879
2 | 9 | 2 | 3811 | 768 | 2715 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 108 | 3811
2 | 9 | 3 | 3781 | 768 | 2680 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 115 | 3781
2 | 9 | 4 | 3837 | 768 | 2740 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 97 | 3837
2 | 9 | 5 | 4086 | 768 | 3008 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 74 | 4086
2 | 9 | 6 | 4546 | 768 | 3513 | 159 | 0 | 79 | 1 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4546
2 | 9 | 7 | 4992 | 768 | 3919 | 153 | 0 | 79 | 48 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4992
2 | 9 | 8 | 5274 | 768 | 4098 | 111 | 0 | 79 | 190 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 5274
2 | 9 | 9 | 5293 | 768 | 3723 | 111 | 0 | 79 | 387 | 0 | 29 | 0 | 0 | 196 | 5293
2 | 9 | 10 | 5028 | 768 | 3027 | 111 | 0 | 79 | 617 | 0 | 28 | 0 | 0 | 398 | 5028
2 | 9 | 11 | 4798 | 768 | 2407 | 111 | 0 | 79 | 932 | 0 | 30 | 0 | 0 | 471 | 4798
2 | 9 | 12 | 4519 | 768 | 1769 | 111 | 0 | 79 | 1248 | 0 | 32 | 0 | 0 | 512 | 4519
2 | 9 | 13 | 4480 | 768 | 1673 | 111 | 0 | 79 | 1346 | 0 | 29 | 0 | 0 | 474 | 4480
2 | 9 | 14 | 4416 | 768 | 1865 | 111 | 0 | 79 | 1134 | 0 | 27 | 0 | 0 | 432 | 4416
2 | 9 | 15 | 4390 | 768 | 2506 | 111 | 0 | 79 | 668 | 0 | 24 | 0 | 0 | 234 | 4390
2 | 9 | 16 | 4536 | 768 | 3302 | 153 | 0 | 79 | 160 | 0 | 21 | 0 | 0 | 53 | 4536
2 | 9 | 17 | 4803 | 768 | 3678 | 234 | 0 | 79 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 23 | 4803
2 | 9 | 18 | 4933 | 768 | 3808 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 24 | 4933
2 | 9 | 19 | 4904 | 768 | 3743 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 60 | 4904
2 | 9 | 20 | 4822 | 768 | 3614 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 104 | 4822
2 | 9 | 21 | 4622 | 768 | 3308 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 211 | 4622
2 | 9 | 22 | 4385 | 768 | 3125 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 156 | 4385
2 | 9 | 23 | 4143 | 768 | 2986 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 130 | 4143
2 | 10 | 0 | 3884 | 768 | 2694 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 188 | 3884
2 | 10 | 1 | 3764 | 768 | 2674 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 94 | 3764
2 | 10 | 2 | 3729 | 768 | 2668 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 79 | 3729
2 | 10 | 3 | 3711 | 768 | 2615 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 118 | 3711
2 | 10 | 4 | 3764 | 768 | 2714 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 59 | 3764
2 | 10 | 5 | 3996 | 768 | 2946 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3996
2 | 10 | 6 | 4402 | 768 | 2304 | 159 | 0 | 79 | 2 | 0 | 11 | 0 | 1079 | 0 | 4402
2 | 10 | 7 | 4744 | 768 | 3275 | 153 | 0 | 79 | 210 | 0 | 9 | 0 | 250 | 0 | 4744
2 | 10 | 8 | 4991 | 768 | 3263 | 111 | 0 | 79 | 704 | 0 | 7 | 0 | 0 | 59 | 4991
2 | 10 | 9 | 5040 | 768 | 2662 | 111 | 0 | 79 | 1142 | 0 | 5 | 0 | 0 | 273 | 5040
2 | 10 | 10 | 4816 | 768 | 1944 | 111 | 0 | 79 | 1402 | 0 | 6 | 0 | 0 | 506 | 4816
2 | 10 | 11 | 4609 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1611 | 0 | 8 | 0 | 212 | 691 | 4609
2 | 10 | 12 | 4415 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1688 | 0 | 10 | 0 | 39 | 590 | 4415
2 | 10 | 13 | 4529 | 768 | 1722 | 111 | 0 | 79 | 1316 | 0 | 10 | 0 | 0 | 523 | 4529
2 | 10 | 14 | 4458 | 768 | 2531 | 111 | 0 | 79 | 691 | 0 | 9 | 0 | 0 | 269 | 4458
2 | 10 | 15 | 4435 | 768 | 3109 | 111 | 0 | 79 | 302 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 4435
2 | 10 | 16 | 4529 | 768 | 3445 | 153 | 0 | 79 | 75 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4529
2 | 10 | 17 | 4635 | 768 | 3543 | 234 | 0 | 79 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4635
2 | 10 | 18 | 4635 | 768 | 3540 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4635
2 | 10 | 19 | 4553 | 768 | 3456 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4553
2 | 10 | 20 | 4461 | 768 | 3364 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4461
2 | 10 | 21 | 4321 | 768 | 3168 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 4321
2 | 10 | 22 | 4147 | 768 | 2993 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 4147
2 | 10 | 23 | 3943 | 768 | 2862 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3943
2 | 11 | 0 | 3713 | 768 | 2648 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 3713
2 | 11 | 1 | 3577 | 768 | 2492 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 81 | 3577
2 | 11 | 2 | 3519 | 768 | 2388 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 142 | 3519
2 | 11 | 3 | 3486 | 768 | 2351 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 151 | 3486
2 | 11 | 4 | 3486 | 768 | 2428 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 61 | 3486
2 | 11 | 5 | 3543 | 768 | 2488 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 3543
2 | 11 | 6 | 3723 | 768 | 2635 | 159 | 0 | 79 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 63 | 3723
2 | 11 | 7 | 4027 | 768 | 2895 | 153 | 0 | 79 | 32 | 0 | 20 | 0 | 0 | 80 | 4027
2 | 11 | 8 | 4390 | 768 | 3147 | 111 | 0 | 79 | 108 | 0 | 18 | 0 | 0 | 159 | 4390
2 | 11 | 9 | 4632 | 768 | 2080 | 111 | 0 | 79 | 182 | 0 | 15 | 0 | 1079 | 318 | 4632
2 | 11 | 10 | 4667 | 768 | 3027 | 111 | 0 | 79 | 237 | 0 | 14 | 0 | 0 | 431 | 4667
2 | 11 | 11 | 4586 | 768 | 2867 | 111 | 0 | 79 | 280 | 0 | 13 | 0 | 0 | 468 | 4586
2 | 11 | 12 | 4428 | 768 | 2582 | 111 | 0 | 79 | 388 | 0 | 13 | 0 | 0 | 487 | 4428
2 | 11 | 13 | 4398 | 768 | 2517 | 111 | 0 | 79 | 430 | 0 | 15 | 0 | 0 | 478 | 4398
2 | 11 | 14 | 4297 | 768 | 2545 | 111 | 0 | 79 | 385 | 0 | 20 | 0 | 0 | 389 | 4297
2 | 11 | 15 | 4266 | 768 | 2778 | 111 | 0 | 79 | 225 | 0 | 26 | 0 | 0 | 279 | 4266
2 | 11 | 16 | 4299 | 768 | 3058 | 153 | 0 | 79 | 104 | 0 | 31 | 0 | 0 | 106 | 4299
2 | 11 | 17 | 4422 | 768 | 3180 | 234 | 0 | 79 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 125 | 4422
2 | 11 | 18 | 4475 | 768 | 3313 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 51 | 4475
2 | 11 | 19 | 4428 | 768 | 3227 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 91 | 4428
2 | 11 | 20 | 4365 | 768 | 3140 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 118 | 4365
2 | 11 | 21 | 4242 | 768 | 2957 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 180 | 4242
2 | 11 | 22 | 4052 | 768 | 2793 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 156 | 4052
2 | 11 | 23 | 3837 | 768 | 2654 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 154 | 3837
2 | 12 | 0 | 3623 | 768 | 2475 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 139 | 3623
2 | 12 | 1 | 3532 | 768 | 2432 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 97 | 3532
2 | 12 | 2 | 3495 | 768 | 2366 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 142 | 3495
2 | 12 | 3 | 3485 | 768 | 2420 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 81 | 3485
2 | 12 | 4 | 3530 | 768 | 2401 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 132 | 3530
2 | 12 | 5 | 3715 | 768 | 2577 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 140 | 3715
2 | 12 | 6 | 4090 | 768 | 2929 | 159 | 0 | 79 | 2 | 0 | 19 | 0 | 0 | 134 | 4090
2 | 12 | 7 | 4383 | 768 | 2998 | 153 | 0 | 79 | 187 | 0 | 20 | 0 | 0 | 178 | 4383
2 | 12 | 8 | 4610 | 768 | 2596 | 111 | 0 | 79 | 640 | 0 | 21 | 0 | 0 | 395 | 4610
2 | 12 | 9 | 4676 | 768 | 2021 | 111 | 0 | 79 | 1077 | 0 | 24 | 0 | 0 | 596 | 4676
2 | 12 | 10 | 4542 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1498 | 0 | 23 | 0 | 170 | 764 | 4542
2 | 12 | 11 | 4432 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1731 | 0 | 22 | 0 | 39 | 552 | 4432
2 | 12 | 12 | 4276 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1706 | 0 | 25 | 0 | 36 | 421 | 4276
2 | 12 | 13 | 4284 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1529 | 0 | 26 | 0 | 36 | 605 | 4284
2 | 12 | 14 | 4238 | 768 | 1522 | 111 | 0 | 79 | 1166 | 0 | 26 | 0 | 3 | 563 | 4238
2 | 12 | 15 | 4237 | 768 | 2168 | 111 | 0 | 79 | 713 | 0 | 24 | 0 | 0 | 374 | 4237
2 | 12 | 16 | 4341 | 768 | 2912 | 153 | 0 | 79 | 242 | 0 | 23 | 0 | 0 | 164 | 4341
2 | 12 | 17 | 4450 | 768 | 3176 | 234 | 0 | 79 | 4 | 0 | 24 | 0 | 0 | 165 | 4450
2 | 12 | 18 | 4531 | 768 | 3344 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 79 | 4531
2 | 12 | 19 | 4496 | 768 | 2120 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1079 | 190 | 4496
2 | 12 | 20 | 4432 | 768 | 3114 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 211 | 4432
2 | 12 | 21 | 4296 | 768 | 3081 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 109 | 4296
2 | 12 | 22 | 4118 | 768 | 2930 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 87 | 4118
2 | 12 | 23 | 3905 | 768 | 2749 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 136 | 3905
2 | 13 | 0 | 3675 | 768 | 2584 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 90 | 3675
2 | 13 | 1 | 3560 | 768 | 2509 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3560
2 | 13 | 2 | 3532 | 768 | 2494 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3532
2 | 13 | 3 | 3533 | 768 | 2498 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3533
2 | 13 | 4 | 3576 | 768 | 2528 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3576
2 | 13 | 5 | 3773 | 768 | 2728 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3773
2 | 13 | 6 | 4149 | 768 | 3076 | 159 | 0 | 79 | 2 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4149
2 | 13 | 7 | 4402 | 768 | 3131 | 153 | 0 | 79 | 206 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4402
2 | 13 | 8 | 4622 | 768 | 2843 | 111 | 0 | 79 | 644 | 0 | 8 | 0 | 0 | 169 | 4622
2 | 13 | 9 | 4684 | 768 | 2339 | 111 | 0 | 79 | 895 | 0 | 8 | 0 | 0 | 484 | 4684
2 | 13 | 10 | 4522 | 768 | 1558 | 111 | 0 | 79 | 1211 | 0 | 8 | 0 | 6 | 781 | 4522
2 | 13 | 11 | 4390 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1536 | 0 | 8 | 0 | 38 | 720 | 4390
2 | 13 | 12 | 4213 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1627 | 0 | 9 | 0 | 35 | 455 | 4213
2 | 13 | 13 | 4168 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1584 | 0 | 9 | 0 | 34 | 454 | 4168
2 | 13 | 14 | 4112 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1305 | 0 | 10 | 0 | 33 | 677 | 4112
2 | 13 | 15 | 4087 | 768 | 2058 | 111 | 0 | 79 | 804 | 0 | 10 | 0 | 0 | 257 | 4087
2 | 13 | 16 | 4154 | 768 | 2751 | 153 | 0 | 79 | 266 | 0 | 11 | 0 | 0 | 126 | 4154
2 | 13 | 17 | 4259 | 768 | 3102 | 234 | 0 | 79 | 6 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 4259
2 | 13 | 18 | 4339 | 768 | 3184 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 4339
2 | 13 | 19 | 4313 | 768 | 3120 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 92 | 4313
2 | 13 | 20 | 4258 | 768 | 3028 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 129 | 4258
2 | 13 | 21 | 4147 | 768 | 2912 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 133 | 4147
2 | 13 | 22 | 4000 | 768 | 2732 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 164 | 4000
2 | 13 | 23 | 3819 | 768 | 2637 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 150 | 3819
2 | 14 | 0 | 3614 | 768 | 2447 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 157 | 3614
2 | 14 | 1 | 3529 | 768 | 2390 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 136 | 3529
2 | 14 | 2 | 3485 | 768 | 2413 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 85 | 3485
2 | 14 | 3 | 3470 | 768 | 2356 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 129 | 3470
2 | 14 | 4 | 3486 | 768 | 2395 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 93 | 3486
2 | 14 | 5 | 3564 | 768 | 2511 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3564
2 | 14 | 6 | 3755 | 768 | 2675 | 159 | 0 | 79 | 2 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3755
2 | 14 | 7 | 3882 | 768 | 2514 | 153 | 0 | 79 | 262 | 0 | 13 | 0 | 0 | 93 | 3882
2 | 14 | 8 | 3920 | 768 | 1862 | 111 | 0 | 79 | 854 | 0 | 14 | 0 | 0 | 232 | 3920
2 | 14 | 9 | 3886 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1426 | 0 | 12 | 0 | 28 | 332 | 3886
2 | 14 | 10 | 3768 | 768 | 1242 | 111 | 0 | 79 | 1803 | 0 | 9 | 0 | -780 | 536 | 3768
2 | 14 | 11 | 3698 | 768 | 1225 | 111 | 0 | 79 | 1968 | 0 | 6 | 0 | -1110 | 651 | 3698
2 | 14 | 12 | 3614 | 768 | 1204 | 111 | 0 | 79 | 1933 | 0 | 5 | 0 | -1110 | 624 | 3614
2 | 14 | 13 | 3583 | 768 | 1197 | 111 | 0 | 79 | 1692 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 843 | 3583
2 | 14 | 14 | 3578 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1194 | 0 | 2 | 0 | 22 | 272 | 3578
2 | 14 | 15 | 3535 | 768 | 1805 | 111 | 0 | 79 | 537 | 0 | 2 | 0 | 0 | 233 | 3535
2 | 14 | 16 | 3582 | 768 | 2389 | 153 | 0 | 79 | 133 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3582
2 | 14 | 17 | 3770 | 768 | 2623 | 234 | 0 | 79 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3770
2 | 14 | 18 | 3847 | 768 | 2697 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3847
2 | 14 | 19 | 3827 | 768 | 2675 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3827
2 | 14 | 20 | 3781 | 768 | 2629 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3781
2 | 14 | 21 | 3676 | 768 | 2523 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3676
2 | 14 | 22 | 3543 | 768 | 2389 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3543
2 | 14 | 23 | 3410 | 768 | 2333 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3410
2 | 15 | 0 | 3224 | 768 | 2168 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3224
2 | 15 | 1 | 3134 | 768 | 2083 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3134
2 | 15 | 2 | 3105 | 768 | 2069 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3105
2 | 15 | 3 | 3116 | 768 | 2082 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3116
2 | 15 | 4 | 3138 | 768 | 2088 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3138
2 | 15 | 5 | 3196 | 768 | 2145 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3196
2 | 15 | 6 | 3300 | 768 | 2221 | 159 | 0 | 79 | 3 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3300
2 | 15 | 7 | 3424 | 768 | 2028 | 153 | 0 | 79 | 248 | 0 | 16 | 0 | 0 | 132 | 3424
2 | 15 | 8 | 3461 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 829 | 0 | 15 | 0 | 171 | 358 | 3461
2 | 15 | 9 | 3476 | 768 | 1169 | 111 | 0 | 79 | 1391 | 0 | 12 | 0 | -621 | 567 | 3476
2 | 15 | 10 | 3411 | 768 | 1154 | 111 | 0 | 79 | 1776 | 0 | 12 | 0 | -1110 | 621 | 3411
2 | 15 | 11 | 3354 | 768 | 1141 | 111 | 0 | 79 | 1969 | 0 | 11 | 0 | -1110 | 385 | 3354
2 | 15 | 12 | 3297 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1975 | 0 | 14 | 0 | -1110 | 331 | 3297
2 | 15 | 13 | 3230 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1786 | 0 | 13 | 0 | -1111 | 455 | 3230
2 | 15 | 14 | 3183 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1420 | 0 | 12 | 0 | -1069 | 732 | 3183
2 | 15 | 15 | 3183 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 877 | 0 | 15 | 0 | -253 | 456 | 3183
2 | 15 | 16 | 3274 | 768 | 1723 | 153 | 0 | 79 | 290 | 0 | 19 | 0 | 0 | 242 | 3274
2 | 15 | 17 | 3446 | 768 | 2179 | 234 | 0 | 79 | 8 | 0 | 23 | 0 | 0 | 155 | 3446
2 | 15 | 18 | 3563 | 768 | 2313 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 143 | 3563
2 | 15 | 19 | 3577 | 768 | 2323 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 144 | 3577
2 | 15 | 20 | 3550 | 768 | 2328 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 109 | 3550
2 | 15 | 21 | 3484 | 768 | 2205 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 163 | 3484
2 | 15 | 22 | 3342 | 768 | 2096 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 133 | 3342
2 | 15 | 23 | 3211 | 768 | 1130 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 848 | 196 | 3211
2 | 16 | 0 | 3072 | 768 | 1821 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 233 | 3072
2 | 16 | 1 | 3011 | 768 | 1765 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 236 | 3011
2 | 16 | 2 | 3017 | 768 | 1843 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 180 | 3017
2 | 16 | 3 | 3037 | 768 | 1879 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 167 | 3037
2 | 16 | 4 | 3097 | 768 | 1940 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 152 | 3097
2 | 16 | 5 | 3264 | 768 | 2100 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 161 | 3264
2 | 16 | 6 | 3545 | 768 | 2367 | 159 | 0 | 79 | 3 | 0 | 26 | 0 | 0 | 143 | 3545
2 | 16 | 7 | 3801 | 768 | 2269 | 153 | 0 | 79 | 246 | 0 | 30 | 0 | 0 | 256 | 3801
2 | 16 | 8 | 4024 | 768 | 1930 | 111 | 0 | 79 | 750 | 0 | 31 | 0 | 0 | 355 | 4024
2 | 16 | 9 | 4114 | 768 | 1131 | 111 | 0 | 79 | 1222 | 0 | 30 | 0 | 240 | 533 | 4114
2 | 16 | 10 | 4073 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1539 | 0 | 31 | 0 | 32 | 384 | 4073
2 | 16 | 11 | 4051 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1492 | 0 | 31 | 0 | 31 | 409 | 4051
2 | 16 | 12 | 3933 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1266 | 0 | 38 | 0 | 29 | 513 | 3933
2 | 16 | 13 | 4021 | 768 | 1572 | 111 | 0 | 79 | 928 | 0 | 37 | 0 | 0 | 526 | 4021
2 | 16 | 14 | 4003 | 768 | 2136 | 111 | 0 | 79 | 497 | 0 | 35 | 0 | 0 | 377 | 4003
2 | 16 | 15 | 4023 | 768 | 2606 | 111 | 0 | 79 | 218 | 0 | 36 | 0 | 0 | 205 | 4023
2 | 16 | 16 | 4107 | 768 | 2958 | 153 | 0 | 79 | 52 | 0 | 36 | 0 | 0 | 61 | 4107
2 | 16 | 17 | 4170 | 768 | 2996 | 234 | 0 | 79 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 57 | 4170
2 | 16 | 18 | 4173 | 768 | 3001 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 4173
2 | 16 | 19 | 4119 | 768 | 2949 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 4119
2 | 16 | 20 | 4050 | 768 | 2187 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 698 | 57 | 4050
2 | 16 | 21 | 3931 | 768 | 2765 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 57 | 3931
2 | 16 | 22 | 3770 | 768 | 2602 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 3770
2 | 16 | 23 | 3592 | 768 | 1419 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1079 | 57 | 3592
2 | 17 | 0 | 3418 | 768 | 2399 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 7 | 3418
2 | 17 | 1 | 3329 | 768 | 2270 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 3329
2 | 17 | 2 | 3318 | 768 | 2274 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 3318
2 | 17 | 3 | 3332 | 768 | 2286 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 57 | 3332
2 | 17 | 4 | 3391 | 768 | 2332 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 3391
2 | 17 | 5 | 3545 | 768 | 2487 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 3545
2 | 17 | 6 | 3879 | 768 | 2792 | 159 | 0 | 79 | 3 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 3879
2 | 17 | 7 | 4179 | 768 | 2993 | 153 | 0 | 79 | 111 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 4179
2 | 17 | 8 | 4457 | 768 | 2961 | 111 | 0 | 79 | 394 | 0 | 15 | 0 | 0 | 129 | 4457
2 | 17 | 9 | 4581 | 768 | 2575 | 111 | 0 | 79 | 705 | 0 | 11 | 0 | 0 | 332 | 4581
2 | 17 | 10 | 4468 | 768 | 1952 | 111 | 0 | 79 | 1065 | 0 | 9 | 0 | 0 | 484 | 4468
2 | 17 | 11 | 4379 | 768 | 1131 | 111 | 0 | 79 | 1300 | 0 | 6 | 0 | 249 | 735 | 4379
2 | 17 | 12 | 4258 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1222 | 0 | 6 | 0 | 109 | 833 | 4258
2 | 17 | 13 | 4285 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1002 | 0 | 6 | 0 | 388 | 801 | 4285
2 | 17 | 14 | 4223 | 768 | 1925 | 111 | 0 | 79 | 802 | 0 | 5 | 0 | 0 | 533 | 4223
2 | 17 | 15 | 4261 | 768 | 2667 | 111 | 0 | 79 | 501 | 0 | 5 | 0 | 0 | 130 | 4261
2 | 17 | 16 | 4355 | 768 | 3155 | 153 | 0 | 79 | 138 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4355
2 | 17 | 17 | 4442 | 768 | 3352 | 234 | 0 | 79 | 4 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4442
2 | 17 | 18 | 4465 | 768 | 3322 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4465
2 | 17 | 19 | 4389 | 768 | 3303 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4389
2 | 17 | 20 | 4284 | 768 | 3141 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4284
2 | 17 | 21 | 4123 | 768 | 2980 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4123
2 | 17 | 22 | 3919 | 768 | 2776 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3919
2 | 17 | 23 | 3698 | 768 | 2631 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3698
2 | 18 | 0 | 3479 | 768 | 2435 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3479
2 | 18 | 1 | 3371 | 768 | 2334 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3371
2 | 18 | 2 | 3344 | 768 | 2320 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3344
2 | 18 | 3 | 3357 | 768 | 2334 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3357
2 | 18 | 4 | 3411 | 768 | 2373 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3411
2 | 18 | 5 | 3564 | 768 | 2526 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3564
2 | 18 | 6 | 3886 | 768 | 2816 | 159 | 0 | 79 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3886
2 | 18 | 7 | 4126 | 768 | 2842 | 153 | 0 | 79 | 225 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 4126
2 | 18 | 8 | 4294 | 768 | 2344 | 111 | 0 | 79 | 708 | 0 | 2 | 0 | 0 | 282 | 4294
2 | 18 | 9 | 4349 | 768 | 1620 | 111 | 0 | 79 | 1197 | 0 | 3 | 0 | 0 | 571 | 4349
2 | 18 | 10 | 4222 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1630 | 0 | 3 | 0 | 35 | 467 | 4222
2 | 18 | 11 | 4178 | 768 | 1343 | 111 | 0 | 79 | 1896 | 0 | 3 | 0 | -852 | 830 | 4178
2 | 18 | 12 | 4011 | 768 | 1301 | 111 | 0 | 79 | 1855 | 0 | 6 | 0 | -939 | 830 | 4011
2 | 18 | 13 | 3994 | 768 | 1297 | 111 | 0 | 79 | 1703 | 0 | 7 | 0 | -667 | 696 | 3994
2 | 18 | 14 | 3931 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1398 | 0 | 8 | 0 | 29 | 409 | 3931
2 | 18 | 15 | 3918 | 768 | 1852 | 111 | 0 | 79 | 882 | 0 | 8 | 0 | 0 | 218 | 3918
2 | 18 | 16 | 4002 | 768 | 2608 | 153 | 0 | 79 | 298 | 0 | 8 | 0 | 0 | 88 | 4002
2 | 18 | 17 | 4109 | 768 | 2948 | 234 | 0 | 79 | 11 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4109
2 | 18 | 18 | 4197 | 768 | 3034 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 57 | 4197
2 | 18 | 19 | 4180 | 768 | 3007 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 64 | 4180
2 | 18 | 20 | 4118 | 768 | 2854 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 150 | 4118
2 | 18 | 21 | 3998 | 768 | 2733 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 148 | 3998
2 | 18 | 22 | 3827 | 768 | 2584 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 123 | 3827
2 | 18 | 23 | 3643 | 768 | 2451 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 147 | 3643
2 | 19 | 0 | 3473 | 768 | 2247 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 205 | 3473
2 | 19 | 1 | 3405 | 768 | 2201 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 185 | 3405
2 | 19 | 2 | 3400 | 768 | 2212 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 185 | 3400
2 | 19 | 3 | 3424 | 768 | 2221 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 203 | 3424
2 | 19 | 4 | 3478 | 768 | 2243 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 225 | 3478
2 | 19 | 5 | 3665 | 768 | 2472 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 186 | 3665
2 | 19 | 6 | 4037 | 768 | 2844 | 159 | 0 | 79 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 161 | 4037
2 | 19 | 7 | 4264 | 768 | 2654 | 153 | 0 | 79 | 308 | 0 | 22 | 0 | 0 | 280 | 4264
2 | 19 | 8 | 4373 | 768 | 2163 | 111 | 0 | 79 | 900 | 0 | 22 | 0 | 0 | 330 | 4373
2 | 19 | 9 | 4435 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1468 | 0 | 22 | 0 | 387 | 471 | 4435
2 | 19 | 10 | 4365 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1878 | 0 | 26 | 0 | 38 | 335 | 4365
2 | 19 | 11 | 4286 | 768 | 1369 | 111 | 0 | 79 | 2076 | 0 | 27 | 0 | -831 | 687 | 4286
2 | 19 | 12 | 4121 | 768 | 1329 | 111 | 0 | 79 | 2075 | 0 | 31 | 0 | -1067 | 795 | 4121
2 | 19 | 13 | 4117 | 768 | 1328 | 111 | 0 | 79 | 1883 | 0 | 29 | 0 | -833 | 752 | 4117
2 | 19 | 14 | 4059 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1500 | 0 | 26 | 0 | 31 | 414 | 4059
2 | 19 | 15 | 4073 | 768 | 1717 | 111 | 0 | 79 | 930 | 0 | 25 | 0 | 0 | 443 | 4073
2 | 19 | 16 | 4216 | 768 | 2701 | 153 | 0 | 79 | 325 | 0 | 25 | 0 | 0 | 165 | 4216
2 | 19 | 17 | 4367 | 768 | 3137 | 234 | 0 | 79 | 14 | 0 | 27 | 0 | 0 | 108 | 4367
2 | 19 | 18 | 4487 | 768 | 2264 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1079 | 36 | 4487
2 | 19 | 19 | 4469 | 768 | 2250 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1079 | 35 | 4469
2 | 19 | 20 | 4409 | 768 | 3202 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 102 | 4409
2 | 19 | 21 | 4281 | 768 | 3064 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 102 | 4281
2 | 19 | 22 | 4104 | 768 | 2840 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 151 | 4104
2 | 19 | 23 | 3879 | 768 | 2690 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 155 | 3879
2 | 20 | 0 | 3661 | 768 | 2494 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 155 | 3661
2 | 20 | 1 | 3549 | 768 | 2410 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 134 | 3549
2 | 20 | 2 | 3525 | 768 | 2482 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 3525
2 | 20 | 3 | 3512 | 768 | 1397 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1079 | 57 | 3512
2 | 20 | 4 | 3555 | 768 | 2510 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3555
2 | 20 | 5 | 3750 | 768 | 2707 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3750
2 | 20 | 6 | 4132 | 768 | 3058 | 159 | 0 | 79 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4132
2 | 20 | 7 | 4417 | 768 | 3157 | 153 | 0 | 79 | 198 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4417
2 | 20 | 8 | 4627 | 768 | 2832 | 111 | 0 | 79 | 586 | 0 | 3 | 0 | 0 | 248 | 4627
2 | 20 | 9 | 4702 | 768 | 2193 | 111 | 0 | 79 | 1015 | 0 | 2 | 0 | 0 | 534 | 4702
2 | 20 | 10 | 4559 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1412 | 0 | 1 | 0 | 263 | 795 | 4559
2 | 20 | 11 | 4469 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1677 | 0 | 2 | 0 | 40 | 662 | 4469
2 | 20 | 12 | 4283 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1622 | 0 | 2 | 0 | 36 | 535 | 4283
2 | 20 | 13 | 4283 | 768 | 1160 | 111 | 0 | 79 | 1339 | 0 | 3 | 0 | 36 | 787 | 4283
2 | 20 | 14 | 4238 | 768 | 1787 | 111 | 0 | 79 | 973 | 0 | 2 | 0 | 0 | 518 | 4238
2 | 20 | 15 | 4198 | 768 | 2485 | 111 | 0 | 79 | 543 | 0 | 2 | 0 | 0 | 210 | 4198
2 | 20 | 16 | 4259 | 768 | 3018 | 153 | 0 | 79 | 182 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 4259
2 | 20 | 17 | 4351 | 768 | 3260 | 234 | 0 | 79 | 7 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4351
2 | 20 | 18 | 4387 | 768 | 3303 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 4387
2 | 20 | 19 | 4332 | 768 | 3190 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4332
2 | 20 | 20 | 4250 | 768 | 3107 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4250
2 | 20 | 21 | 4118 | 768 | 2974 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4118
2 | 20 | 22 | 3953 | 768 | 2808 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3953
2 | 20 | 23 | 3770 | 768 | 2700 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3770
2 | 21 | 0 | 3563 | 768 | 2516 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3563
2 | 21 | 1 | 3471 | 768 | 2430 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3471
2 | 21 | 2 | 3433 | 768 | 2405 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3433
2 | 21 | 3 | 3423 | 768 | 2396 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3423
2 | 21 | 4 | 3433 | 768 | 1315 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1076 | 57 | 3433
2 | 21 | 5 | 3510 | 768 | 2510 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 15 | 3510
2 | 21 | 6 | 3677 | 768 | 1523 | 159 | 0 | 79 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1079 | 57 | 3677
2 | 21 | 7 | 3788 | 768 | 2344 | 153 | 0 | 79 | 297 | 0 | 5 | 0 | 0 | 142 | 3788
2 | 21 | 8 | 3838 | 768 | 1601 | 111 | 0 | 79 | 844 | 0 | 4 | 0 | 0 | 431 | 3838
2 | 21 | 9 | 3794 | 768 | 1248 | 111 | 0 | 79 | 1362 | 0 | 4 | 0 | -461 | 683 | 3794
2 | 21 | 10 | 3690 | 768 | 1223 | 111 | 0 | 79 | 1744 | 0 | 4 | 0 | -1110 | 871 | 3690
2 | 21 | 11 | 3607 | 768 | 1204 | 111 | 0 | 79 | 1922 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 630 | 3607
2 | 21 | 12 | 3495 | 768 | 1175 | 111 | 0 | 79 | 1896 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 573 | 3495
2 | 21 | 13 | 3446 | 768 | 1163 | 111 | 0 | 79 | 1734 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 698 | 3446
2 | 21 | 14 | 3409 | 768 | 1153 | 111 | 0 | 79 | 1373 | 0 | 3 | 0 | -945 | 867 | 3409
2 | 21 | 15 | 3388 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 850 | 0 | 3 | 0 | 18 | 430 | 3388
2 | 21 | 16 | 3452 | 768 | 1131 | 153 | 0 | 79 | 310 | 0 | 3 | 0 | 951 | 57 | 3452
2 | 21 | 17 | 3606 | 768 | 2449 | 234 | 0 | 79 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3606
2 | 21 | 18 | 3743 | 768 | 2598 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3743
2 | 21 | 19 | 3747 | 768 | 1521 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1079 | 57 | 3747
2 | 21 | 20 | 3713 | 768 | 2158 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 406 | 57 | 3713
2 | 21 | 21 | 3632 | 768 | 1400 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1078 | 57 | 3632
2 | 21 | 22 | 3526 | 768 | 2373 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3526
2 | 21 | 23 | 3404 | 768 | 2328 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3404
2 | 22 | 0 | 3239 | 768 | 2187 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3239
2 | 22 | 1 | 3164 | 768 | 2117 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3164
2 | 22 | 2 | 3150 | 768 | 2116 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3150
2 | 22 | 3 | 3163 | 768 | 2132 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3163
2 | 22 | 4 | 3184 | 768 | 2139 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3184
2 | 22 | 5 | 3249 | 768 | 1140 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1065 | 57 | 3249
2 | 22 | 6 | 3359 | 768 | 2280 | 159 | 0 | 79 | 7 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3359
2 | 22 | 7 | 3429 | 768 | 1844 | 153 | 0 | 79 | 327 | 0 | 6 | 0 | 0 | 252 | 3429
2 | 22 | 8 | 3428 | 768 | 1158 | 111 | 0 | 79 | 931 | 0 | 6 | 0 | -54 | 429 | 3428
2 | 22 | 9 | 3440 | 768 | 1161 | 111 | 0 | 79 | 1474 | 0 | 5 | 0 | -897 | 739 | 3440
2 | 22 | 10 | 3409 | 768 | 1154 | 111 | 0 | 79 | 1788 | 0 | 7 | 0 | -1110 | 612 | 3409
2 | 22 | 11 | 3366 | 768 | 1144 | 111 | 0 | 79 | 1858 | 0 | 9 | 0 | -1110 | 507 | 3366
2 | 22 | 12 | 3296 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1766 | 0 | 15 | 0 | -1110 | 537 | 3296
2 | 22 | 13 | 3217 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1562 | 0 | 20 | 0 | -1112 | 659 | 3217
2 | 22 | 14 | 3156 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1272 | 0 | 22 | 0 | -1113 | 888 | 3156
2 | 22 | 15 | 3159 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 834 | 0 | 28 | 0 | -181 | 391 | 3159
2 | 22 | 16 | 3254 | 768 | 1129 | 153 | 0 | 79 | 308 | 0 | 26 | 0 | 499 | 292 | 3254
2 | 22 | 17 | 3434 | 768 | 2253 | 234 | 0 | 79 | 16 | 0 | 27 | 0 | 0 | 57 | 3434
2 | 22 | 18 | 3556 | 768 | 2385 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 57 | 3556
2 | 22 | 19 | 3543 | 768 | 1258 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1069 | 101 | 3543
2 | 22 | 20 | 3510 | 768 | 2224 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 167 | 3510
2 | 22 | 21 | 3421 | 768 | 2053 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 247 | 3421
2 | 22 | 22 | 3282 | 768 | 1855 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 305 | 3282
2 | 22 | 23 | 3147 | 768 | 1782 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 316 | 3147
2 | 23 | 0 | 2984 | 768 | 1630 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 330 | 2984
2 | 23 | 1 | 2913 | 768 | 1558 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 336 | 2913
2 | 23 | 2 | 2900 | 768 | 1559 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 336 | 2900
2 | 23 | 3 | 2910 | 768 | 1561 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 343 | 2910
2 | 23 | 4 | 2928 | 768 | 1666 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 242 | 2928
2 | 23 | 5 | 2976 | 768 | 1130 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 43 | 0 | 516 | 309 | 2976
2 | 23 | 6 | 3081 | 768 | 1684 | 159 | 0 | 79 | 8 | 0 | 40 | 0 | 0 | 343 | 3081
2 | 23 | 7 | 3225 | 768 | 1562 | 153 | 0 | 79 | 222 | 0 | 42 | 0 | 0 | 399 | 3225
2 | 23 | 8 | 3357 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 620 | 0 | 44 | 0 | 109 | 496 | 3357
2 | 23 | 9 | 3423 | 768 | 1158 | 111 | 0 | 79 | 1090 | 0 | 42 | 0 | -374 | 549 | 3423
2 | 23 | 10 | 3405 | 768 | 1154 | 111 | 0 | 79 | 1502 | 0 | 41 | 0 | -995 | 745 | 3405
2 | 23 | 11 | 3380 | 768 | 1147 | 111 | 0 | 79 | 1766 | 0 | 41 | 0 | -1110 | 578 | 3380
2 | 23 | 12 | 3336 | 768 | 1136 | 111 | 0 | 79 | 1818 | 0 | 41 | 0 | -1110 | 493 | 3336
2 | 23 | 13 | 3312 | 768 | 1131 | 111 | 0 | 79 | 1653 | 0 | 39 | 0 | -1110 | 641 | 3312
2 | 23 | 14 | 3279 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1336 | 0 | 38 | 0 | -1007 | 825 | 3279
2 | 23 | 15 | 3282 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 869 | 0 | 36 | 0 | -33 | 323 | 3282
2 | 23 | 16 | 3331 | 768 | 1736 | 153 | 0 | 79 | 308 | 0 | 36 | 0 | 0 | 251 | 3331
2 | 23 | 17 | 3416 | 768 | 2152 | 234 | 0 | 79 | 16 | 0 | 32 | 0 | 0 | 135 | 3416
2 | 23 | 18 | 3495 | 768 | 2226 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 156 | 3495
2 | 23 | 19 | 3473 | 768 | 2191 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 163 | 3473
2 | 23 | 20 | 3425 | 768 | 2109 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 198 | 3425
2 | 23 | 21 | 3343 | 768 | 1130 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 951 | 143 | 3343
2 | 23 | 22 | 3221 | 768 | 1131 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 824 | 150 | 3221
2 | 23 | 23 | 3103 | 768 | 1130 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 821 | 116 | 3103
2 | 24 | 0 | 2948 | 768 | 1130 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 752 | 57 | 2948
2 | 24 | 1 | 2887 | 768 | 1828 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 2887
2 | 24 | 2 | 2897 | 768 | 1855 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 2897
2 | 24 | 3 | 2926 | 768 | 1130 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 804 | 8 | 2926
2 | 24 | 4 | 2970 | 768 | 1130 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 845 | 0 | 2970
2 | 24 | 5 | 3077 | 768 | 2029 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3077
2 | 24 | 6 | 3297 | 768 | 1692 | 159 | 0 | 79 | 9 | 0 | 13 | 0 | 520 | 57 | 3297
2 | 24 | 7 | 3533 | 768 | 2281 | 153 | 0 | 79 | 184 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3533
2 | 24 | 8 | 3799 | 768 | 1200 | 111 | 0 | 79 | 472 | 0 | 9 | 0 | 1059 | 101 | 3799
2 | 24 | 9 | 3905 | 768 | 1887 | 111 | 0 | 79 | 725 | 0 | 7 | 0 | 0 | 328 | 3905
2 | 24 | 10 | 3846 | 768 | 1417 | 111 | 0 | 79 | 952 | 0 | 5 | 0 | 4 | 510 | 3846
2 | 24 | 11 | 3810 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1093 | 0 | 5 | 0 | 27 | 598 | 3810
2 | 24 | 12 | 3680 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 995 | 0 | 5 | 0 | 24 | 569 | 3680
2 | 24 | 13 | 3754 | 768 | 1163 | 111 | 0 | 79 | 909 | 0 | 4 | 0 | 25 | 695 | 3754
2 | 24 | 14 | 3721 | 768 | 1721 | 111 | 0 | 79 | 755 | 0 | 4 | 0 | 0 | 283 | 3721
2 | 24 | 15 | 3767 | 768 | 2242 | 111 | 0 | 79 | 506 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3767
2 | 24 | 16 | 3778 | 768 | 2579 | 153 | 0 | 79 | 137 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3778
2 | 24 | 17 | 3824 | 768 | 2674 | 234 | 0 | 79 | 6 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3824
2 | 24 | 18 | 3844 | 768 | 2701 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3844
2 | 24 | 19 | 3768 | 768 | 2626 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3768
2 | 24 | 20 | 3677 | 768 | 2534 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3677
2 | 24 | 21 | 3543 | 768 | 2401 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3543
2 | 24 | 22 | 3415 | 768 | 2272 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3415
2 | 24 | 23 | 3264 | 768 | 2196 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3264
2 | 25 | 0 | 3081 | 768 | 2036 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3081
2 | 25 | 1 | 2995 | 768 | 1957 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 2995
2 | 25 | 2 | 2993 | 768 | 1968 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 2993
2 | 25 | 3 | 3016 | 768 | 1991 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3016
2 | 25 | 4 | 3042 | 768 | 2004 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3042
2 | 25 | 5 | 3136 | 768 | 2097 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3136
2 | 25 | 6 | 3364 | 768 | 2287 | 159 | 0 | 79 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3364
2 | 25 | 7 | 3641 | 768 | 2549 | 153 | 0 | 79 | 22 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3641
2 | 25 | 8 | 3972 | 768 | 2877 | 111 | 0 | 79 | 62 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3972
2 | 25 | 9 | 4173 | 768 | 3037 | 111 | 0 | 79 | 103 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 4173
2 | 25 | 10 | 4192 | 768 | 3015 | 111 | 0 | 79 | 141 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 4192
2 | 25 | 11 | 4194 | 768 | 3014 | 111 | 0 | 79 | 142 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 4194
2 | 25 | 12 | 4117 | 768 | 2935 | 111 | 0 | 79 | 135 | 0 | 28 | 0 | 0 | 61 | 4117
2 | 25 | 13 | 4193 | 768 | 3017 | 111 | 0 | 79 | 133 | 0 | 28 | 0 | 0 | 57 | 4193
2 | 25 | 14 | 4206 | 768 | 3050 | 111 | 0 | 79 | 112 | 0 | 29 | 0 | 0 | 57 | 4206
2 | 25 | 15 | 4206 | 768 | 3101 | 111 | 0 | 79 | 60 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 4206
2 | 25 | 16 | 4255 | 768 | 3148 | 153 | 0 | 79 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 4255
2 | 25 | 17 | 4284 | 768 | 3116 | 234 | 0 | 79 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 57 | 4284
2 | 25 | 18 | 4282 | 768 | 3112 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 4282
2 | 25 | 19 | 4212 | 768 | 3042 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 4212
2 | 25 | 20 | 4114 | 768 | 2942 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 4114
2 | 25 | 21 | 3943 | 768 | 2770 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 57 | 3943
2 | 25 | 22 | 3754 | 768 | 2582 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 3754
2 | 25 | 23 | 3549 | 768 | 2452 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 3549
2 | 26 | 0 | 3344 | 768 | 2270 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 57 | 3344
2 | 26 | 1 | 3238 | 768 | 2171 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 3238
2 | 26 | 2 | 3210 | 768 | 2156 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 57 | 3210
2 | 26 | 3 | 3218 | 768 | 2166 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 57 | 3218
2 | 26 | 4 | 3269 | 768 | 2202 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 3269
2 | 26 | 5 | 3406 | 768 | 2341 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 3406
2 | 26 | 6 | 3669 | 768 | 2562 | 159 | 0 | 79 | 11 | 0 | 33 | 0 | 0 | 57 | 3669
2 | 26 | 7 | 3932 | 768 | 2712 | 153 | 0 | 79 | 130 | 0 | 33 | 0 | 0 | 57 | 3932
2 | 26 | 8 | 4133 | 768 | 2802 | 111 | 0 | 79 | 283 | 0 | 33 | 0 | 0 | 57 | 4133
2 | 26 | 9 | 4225 | 768 | 2621 | 111 | 0 | 79 | 447 | 0 | 29 | 0 | 0 | 170 | 4225
2 | 26 | 10 | 4158 | 768 | 2223 | 111 | 0 | 79 | 693 | 0 | 29 | 0 | 0 | 255 | 4158
2 | 26 | 11 | 4120 | 768 | 1839 | 111 | 0 | 79 | 849 | 0 | 29 | 0 | 0 | 445 | 4120
2 | 26 | 12 | 3968 | 768 | 1543 | 111 | 0 | 79 | 858 | 0 | 33 | 0 | 0 | 576 | 3968
2 | 26 | 13 | 4011 | 768 | 1755 | 111 | 0 | 79 | 743 | 0 | 33 | 0 | 0 | 522 | 4011
2 | 26 | 14 | 3961 | 768 | 2181 | 111 | 0 | 79 | 512 | 0 | 32 | 0 | 0 | 278 | 3961
2 | 26 | 15 | 3952 | 768 | 2547 | 111 | 0 | 79 | 330 | 0 | 31 | 0 | 0 | 86 | 3952
2 | 26 | 16 | 4023 | 768 | 2795 | 153 | 0 | 79 | 141 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 4023
2 | 26 | 17 | 4113 | 768 | 2934 | 234 | 0 | 79 | 10 | 0 | 31 | 0 | 0 | 57 | 4113
2 | 26 | 18 | 4155 | 768 | 3040 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 0 | 4155
2 | 26 | 19 | 4095 | 768 | 2923 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 4095
2 | 26 | 20 | 4003 | 768 | 2831 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 4003
2 | 26 | 21 | 3849 | 768 | 2679 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 3849
2 | 26 | 22 | 3675 | 768 | 2507 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 3675
2 | 26 | 23 | 3486 | 768 | 2395 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 57 | 3486
2 | 27 | 0 | 3280 | 768 | 2211 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 57 | 3280
2 | 27 | 1 | 3176 | 768 | 2114 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 57 | 3176
2 | 27 | 2 | 3156 | 768 | 2109 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 57 | 3156
2 | 27 | 3 | 3162 | 768 | 2117 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 3162
2 | 27 | 4 | 3195 | 768 | 2138 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 3195
2 | 27 | 5 | 3333 | 768 | 2276 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 3333
2 | 27 | 6 | 3550 | 768 | 2452 | 159 | 0 | 79 | 13 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 3550
2 | 27 | 7 | 3720 | 768 | 2469 | 153 | 0 | 79 | 173 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 3720
2 | 27 | 8 | 3860 | 768 | 2206 | 111 | 0 | 79 | 587 | 0 | 22 | 0 | 0 | 87 | 3860
2 | 27 | 9 | 3955 | 768 | 1860 | 111 | 0 | 79 | 1031 | 0 | 20 | 0 | 0 | 86 | 3955
2 | 27 | 10 | 3848 | 768 | 1431 | 111 | 0 | 79 | 1243 | 0 | 18 | 0 | 3 | 195 | 3848
2 | 27 | 11 | 3792 | 768 | 1291 | 111 | 0 | 79 | 1282 | 0 | 18 | 0 | 13 | 230 | 3792
2 | 27 | 12 | 3563 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1251 | 0 | 21 | 0 | 22 | 182 | 3563
2 | 27 | 13 | 3696 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1307 | 0 | 22 | 0 | 98 | 181 | 3696
2 | 27 | 14 | 3714 | 768 | 1670 | 111 | 0 | 79 | 936 | 0 | 22 | 0 | 0 | 128 | 3714
2 | 27 | 15 | 3676 | 768 | 2159 | 111 | 0 | 79 | 444 | 0 | 20 | 0 | 0 | 95 | 3676
2 | 27 | 16 | 3704 | 768 | 2515 | 153 | 0 | 79 | 116 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3704
2 | 27 | 17 | 3775 | 768 | 2617 | 234 | 0 | 79 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3775
2 | 27 | 18 | 3797 | 768 | 2644 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3797
2 | 27 | 19 | 3735 | 768 | 2584 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3735
2 | 27 | 20 | 3653 | 768 | 2504 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3653
2 | 27 | 21 | 3536 | 768 | 2387 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3536
2 | 27 | 22 | 3430 | 768 | 2282 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3430
2 | 27 | 23 | 3292 | 768 | 2221 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3292
2 | 28 | 0 | 3091 | 768 | 2042 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3091
2 | 28 | 1 | 2992 | 768 | 1949 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 2992
2 | 28 | 2 | 2975 | 768 | 1946 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 2975
2 | 28 | 3 | 2985 | 768 | 1955 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 2985
2 | 28 | 4 | 2987 | 768 | 1941 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 2987
2 | 28 | 5 | 2999 | 768 | 1949 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 2999
2 | 28 | 6 | 3078 | 768 | 1987 | 159 | 0 | 79 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3078
2 | 28 | 7 | 3189 | 768 | 1927 | 153 | 0 | 79 | 184 | 0 | 18 | 0 | 0 | 60 | 3189
2 | 28 | 8 | 3274 | 768 | 1330 | 111 | 0 | 79 | 659 | 0 | 19 | 0 | 0 | 308 | 3274
2 | 28 | 9 | 3300 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1331 | 0 | 20 | 0 | -385 | 246 | 3300
2 | 28 | 10 | 3277 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1804 | 0 | 21 | 0 | -1072 | 436 | 3277
2 | 28 | 11 | 3283 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1997 | 0 | 27 | 0 | -1110 | 281 | 3283
2 | 28 | 12 | 3217 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1987 | 0 | 33 | 0 | -1112 | 221 | 3217
2 | 28 | 13 | 3178 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1820 | 0 | 34 | 0 | -1112 | 349 | 3178
2 | 28 | 14 | 3124 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1445 | 0 | 35 | 0 | -1113 | 669 | 3124
2 | 28 | 15 | 3111 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 917 | 0 | 36 | 0 | -523 | 593 | 3111
2 | 28 | 16 | 3167 | 768 | 1131 | 153 | 0 | 79 | 349 | 0 | 38 | 0 | 271 | 378 | 3167
2 | 28 | 17 | 3297 | 768 | 1832 | 234 | 0 | 79 | 26 | 0 | 36 | 0 | 0 | 322 | 3297
2 | 28 | 18 | 3414 | 768 | 1130 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 856 | 311 | 3414
2 | 28 | 19 | 3411 | 768 | 1130 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 853 | 312 | 3411
2 | 28 | 20 | 3370 | 768 | 1834 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 103 | 316 | 3370
2 | 28 | 21 | 3300 | 768 | 1879 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 304 | 3300
2 | 28 | 22 | 3195 | 768 | 1793 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 286 | 3195
2 | 28 | 23 | 3083 | 768 | 1756 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 287 | 3083
3 | 1 | 0 | 2948 | 768 | 1459 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 429 | 2948
3 | 1 | 1 | 2865 | 768 | 1394 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 433 | 2865
3 | 1 | 2 | 2863 | 768 | 1424 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 402 | 2863
3 | 1 | 3 | 2891 | 768 | 1472 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 388 | 2891
3 | 1 | 4 | 2917 | 768 | 1539 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 350 | 2917
3 | 1 | 5 | 2975 | 768 | 1595 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 350 | 2975
3 | 1 | 6 | 3012 | 768 | 1558 | 180 | 0 | 79 | 21 | 0 | 16 | 0 | 0 | 390 | 3012
3 | 1 | 7 | 3034 | 768 | 1130 | 180 | 0 | 79 | 371 | 0 | 16 | 0 | -11 | 501 | 3034
3 | 1 | 8 | 3095 | 768 | 1131 | 144 | 0 | 79 | 953 | 0 | 17 | 0 | -822 | 825 | 3095
3 | 1 | 9 | 3165 | 768 | 1131 | 144 | 0 | 79 | 1452 | 0 | 17 | 0 | -1113 | 687 | 3165
3 | 1 | 10 | 3144 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1770 | 0 | 17 | 0 | -1113 | 349 | 3144
3 | 1 | 11 | 3099 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1860 | 0 | 11 | 0 | -1114 | 221 | 3099
3 | 1 | 12 | 3062 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1818 | 0 | 16 | 0 | -1115 | 222 | 3062
3 | 1 | 13 | 3031 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1845 | 0 | 17 | 0 | -1115 | 163 | 3031
3 | 1 | 14 | 2974 | 768 | 1129 | 144 | 0 | 79 | 1477 | 0 | 12 | 0 | -1116 | 481 | 2974
3 | 1 | 15 | 3003 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 950 | 0 | 16 | 0 | -1004 | 920 | 3003
3 | 1 | 16 | 3103 | 768 | 1129 | 180 | 0 | 79 | 359 | 0 | 15 | 0 | -12 | 585 | 3103
3 | 1 | 17 | 3285 | 768 | 1950 | 237 | 0 | 79 | 26 | 0 | 13 | 0 | 0 | 212 | 3285
3 | 1 | 18 | 3423 | 768 | 2137 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 190 | 3423
3 | 1 | 19 | 3426 | 768 | 2132 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 198 | 3426
3 | 1 | 20 | 3403 | 768 | 2096 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 210 | 3403
3 | 1 | 21 | 3307 | 768 | 1982 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 226 | 3307
3 | 1 | 22 | 3159 | 768 | 1818 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 243 | 3159
3 | 1 | 23 | 3031 | 768 | 1131 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 619 | 221 | 3031
3 | 2 | 0 | 3210 | 768 | 1905 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 259 | 3210
3 | 2 | 1 | 3153 | 768 | 1891 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 237 | 3153
3 | 2 | 2 | 3159 | 768 | 1901 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 233 | 3159
3 | 2 | 3 | 3201 | 768 | 1992 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 183 | 3201
3 | 2 | 4 | 3262 | 768 | 2084 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 151 | 3262
3 | 2 | 5 | 3360 | 768 | 2229 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 105 | 3360
3 | 2 | 6 | 3513 | 768 | 2366 | 180 | 0 | 79 | 14 | 0 | 15 | 0 | 0 | 91 | 3513
3 | 2 | 7 | 3692 | 768 | 2075 | 180 | 0 | 79 | 174 | 0 | 16 | 0 | 0 | 400 | 3692
3 | 2 | 8 | 3897 | 768 | 1777 | 144 | 0 | 79 | 457 | 0 | 12 | 0 | 0 | 660 | 3897
3 | 2 | 9 | 4011 | 768 | 1448 | 144 | 0 | 79 | 726 | 0 | 11 | 0 | 5 | 830 | 4011
3 | 2 | 10 | 3992 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 973 | 0 | 10 | 0 | 30 | 858 | 3992
3 | 2 | 11 | 3966 | 768 | 1131 | 144 | 0 | 79 | 1125 | 0 | 8 | 0 | 30 | 681 | 3966
3 | 2 | 12 | 3870 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1121 | 0 | 8 | 0 | 28 | 592 | 3870
3 | 2 | 13 | 3950 | 768 | 1131 | 144 | 0 | 79 | 1011 | 0 | 8 | 0 | 29 | 780 | 3950
3 | 2 | 14 | 3937 | 768 | 1452 | 144 | 0 | 79 | 700 | 0 | 8 | 0 | 3 | 783 | 3937
3 | 2 | 15 | 3950 | 768 | 1867 | 144 | 0 | 79 | 415 | 0 | 7 | 0 | 218 | 452 | 3950
3 | 2 | 16 | 3969 | 768 | 2653 | 180 | 0 | 79 | 129 | 0 | 7 | 0 | 0 | 153 | 3969
3 | 2 | 17 | 4031 | 768 | 2874 | 237 | 0 | 79 | 9 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4031
3 | 2 | 18 | 4053 | 768 | 2905 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4053
3 | 2 | 19 | 3987 | 768 | 2838 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3987
3 | 2 | 20 | 3907 | 768 | 2756 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3907
3 | 2 | 21 | 3793 | 768 | 1563 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1079 | 57 | 3793
3 | 2 | 22 | 3682 | 768 | 1451 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1079 | 57 | 3682
3 | 2 | 23 | 3525 | 768 | 1335 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1075 | 57 | 3525
3 | 3 | 0 | 3412 | 768 | 2313 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3412
3 | 3 | 1 | 3356 | 768 | 2275 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3356
3 | 3 | 2 | 3352 | 768 | 2271 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3352
3 | 3 | 3 | 3364 | 768 | 2282 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3364
3 | 3 | 4 | 3392 | 768 | 2310 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3392
3 | 3 | 5 | 3474 | 768 | 2390 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3474
3 | 3 | 6 | 3665 | 768 | 2552 | 180 | 0 | 79 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3665
3 | 3 | 7 | 3864 | 768 | 2716 | 180 | 0 | 79 | 44 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 3864
3 | 3 | 8 | 4177 | 768 | 2988 | 144 | 0 | 79 | 93 | 0 | 19 | 0 | 0 | 86 | 4177
3 | 3 | 9 | 4425 | 768 | 2214 | 144 | 0 | 79 | 103 | 0 | 19 | 0 | 974 | 124 | 4425
3 | 3 | 10 | 4419 | 768 | 2012 | 144 | 0 | 79 | 124 | 0 | 19 | 0 | 1079 | 194 | 4419
3 | 3 | 11 | 4416 | 768 | 3029 | 144 | 0 | 79 | 158 | 0 | 19 | 0 | 0 | 219 | 4416
3 | 3 | 12 | 4272 | 768 | 2873 | 144 | 0 | 79 | 178 | 0 | 19 | 0 | 0 | 211 | 4272
3 | 3 | 13 | 4355 | 768 | 3055 | 144 | 0 | 79 | 192 | 0 | 20 | 0 | 0 | 97 | 4355
3 | 3 | 14 | 4351 | 768 | 3088 | 144 | 0 | 79 | 196 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 4351
3 | 3 | 15 | 4384 | 768 | 3194 | 144 | 0 | 79 | 123 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 4384
3 | 3 | 16 | 4440 | 768 | 3340 | 180 | 0 | 79 | 38 | 0 | 17 | 0 | 0 | 18 | 4440
3 | 3 | 17 | 4496 | 768 | 3390 | 237 | 0 | 79 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4496
3 | 3 | 18 | 4501 | 768 | 3398 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4501
3 | 3 | 19 | 4421 | 768 | 3318 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4421
3 | 3 | 20 | 4304 | 768 | 3143 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 4304
3 | 3 | 21 | 4136 | 768 | 2975 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 4136
3 | 3 | 22 | 3959 | 768 | 2789 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 64 | 3959
3 | 3 | 23 | 3784 | 768 | 2661 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 3784
3 | 4 | 0 | 3630 | 768 | 2521 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 3630
3 | 4 | 1 | 3530 | 768 | 2436 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 61 | 3530
3 | 4 | 2 | 3514 | 768 | 2426 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 3514
3 | 4 | 3 | 3507 | 768 | 2422 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3507
3 | 4 | 4 | 3522 | 768 | 2436 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3522
3 | 4 | 5 | 3649 | 768 | 2564 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3649
3 | 4 | 6 | 3867 | 768 | 2751 | 180 | 0 | 79 | 13 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3867
3 | 4 | 7 | 4089 | 768 | 2838 | 180 | 0 | 79 | 147 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 4089
3 | 4 | 8 | 4287 | 768 | 2813 | 144 | 0 | 79 | 407 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 4287
3 | 4 | 9 | 4274 | 768 | 2435 | 144 | 0 | 79 | 776 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 4274
3 | 4 | 10 | 4141 | 768 | 1805 | 144 | 0 | 79 | 1212 | 0 | 18 | 0 | 0 | 115 | 4141
3 | 4 | 11 | 4056 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1529 | 0 | 23 | 0 | 158 | 225 | 4056
3 | 4 | 12 | 3913 | 768 | 1131 | 144 | 0 | 79 | 1605 | 0 | 31 | 0 | 29 | 126 | 3913
3 | 4 | 13 | 3907 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1499 | 0 | 33 | 0 | 29 | 225 | 3907
3 | 4 | 14 | 3859 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1292 | 0 | 36 | 0 | 272 | 138 | 3859
3 | 4 | 15 | 3867 | 768 | 1892 | 144 | 0 | 79 | 891 | 0 | 36 | 0 | 0 | 57 | 3867
3 | 4 | 16 | 3951 | 768 | 2491 | 180 | 0 | 79 | 340 | 0 | 36 | 0 | 0 | 57 | 3951
3 | 4 | 17 | 4053 | 768 | 2847 | 237 | 0 | 79 | 30 | 0 | 35 | 0 | 0 | 57 | 4053
3 | 4 | 18 | 4175 | 768 | 3001 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 57 | 4175
3 | 4 | 19 | 4149 | 768 | 2974 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 4149
3 | 4 | 20 | 4088 | 768 | 2912 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 57 | 4088
3 | 4 | 21 | 3970 | 768 | 2797 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 3970
3 | 4 | 22 | 3855 | 768 | 2681 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 57 | 3855
3 | 4 | 23 | 3712 | 768 | 2576 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 57 | 3712
3 | 5 | 0 | 3541 | 768 | 2371 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 110 | 3541
3 | 5 | 1 | 3474 | 768 | 2336 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 97 | 3474
3 | 5 | 2 | 3472 | 768 | 2373 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 58 | 3472
3 | 5 | 3 | 3476 | 768 | 1304 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1074 | 57 | 3476
3 | 5 | 4 | 3513 | 768 | 2406 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 67 | 3513
3 | 5 | 5 | 3641 | 768 | 2545 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 57 | 3641
3 | 5 | 6 | 3823 | 768 | 2673 | 180 | 0 | 79 | 36 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 3823
3 | 5 | 7 | 3901 | 768 | 2273 | 180 | 0 | 79 | 418 | 0 | 31 | 0 | 0 | 152 | 3901
3 | 5 | 8 | 3993 | 768 | 1710 | 144 | 0 | 79 | 1026 | 0 | 31 | 0 | 0 | 235 | 3993
3 | 5 | 9 | 4074 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1581 | 0 | 31 | 0 | 32 | 309 | 4074
3 | 5 | 10 | 4034 | 768 | 1307 | 144 | 0 | 79 | 1950 | 0 | 29 | 0 | -699 | 456 | 4034
3 | 5 | 11 | 3991 | 768 | 1296 | 144 | 0 | 79 | 2124 | 0 | 31 | 0 | -1042 | 591 | 3991
3 | 5 | 12 | 3867 | 768 | 1266 | 144 | 0 | 79 | 2115 | 0 | 32 | 0 | -1110 | 573 | 3867
3 | 5 | 13 | 3855 | 768 | 1265 | 144 | 0 | 79 | 1913 | 0 | 31 | 0 | -1043 | 698 | 3855
3 | 5 | 14 | 3804 | 768 | 1250 | 144 | 0 | 79 | 1540 | 0 | 31 | 0 | -485 | 477 | 3804
3 | 5 | 15 | 3799 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1000 | 0 | 30 | 0 | 110 | 538 | 3799
3 | 5 | 16 | 3881 | 768 | 1204 | 180 | 0 | 79 | 391 | 0 | 24 | 0 | 1057 | 178 | 3881
3 | 5 | 17 | 3970 | 768 | 2736 | 237 | 0 | 79 | 35 | 0 | 21 | 0 | 0 | 94 | 3970
3 | 5 | 18 | 4093 | 768 | 2932 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 4093
3 | 5 | 19 | 4074 | 768 | 2909 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 60 | 4074
3 | 5 | 20 | 4024 | 768 | 2864 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 4024
3 | 5 | 21 | 3922 | 768 | 1684 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1079 | 57 | 3922
3 | 5 | 22 | 3799 | 768 | 2639 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3799
3 | 5 | 23 | 3677 | 768 | 2555 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3677
3 | 6 | 0 | 3521 | 768 | 2416 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3521
3 | 6 | 1 | 3475 | 768 | 2391 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3475
3 | 6 | 2 | 3472 | 768 | 2390 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3472
3 | 6 | 3 | 3477 | 768 | 1326 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1075 | 57 | 3477
3 | 6 | 4 | 3512 | 768 | 2438 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3512
3 | 6 | 5 | 3642 | 768 | 2569 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3642
3 | 6 | 6 | 3827 | 768 | 2703 | 180 | 0 | 79 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3827
3 | 6 | 7 | 3962 | 768 | 2450 | 180 | 0 | 79 | 368 | 0 | 4 | 0 | 0 | 113 | 3962
3 | 6 | 8 | 4136 | 768 | 1890 | 144 | 0 | 79 | 842 | 0 | 3 | 0 | 0 | 410 | 4136
3 | 6 | 9 | 4259 | 768 | 1584 | 144 | 0 | 79 | 1132 | 0 | 3 | 0 | 0 | 549 | 4259
3 | 6 | 10 | 4250 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1283 | 0 | 4 | 0 | 62 | 780 | 4250
3 | 6 | 11 | 4186 | 768 | 1131 | 144 | 0 | 79 | 1170 | 0 | 5 | 0 | 59 | 830 | 4186
3 | 6 | 12 | 4000 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 972 | 0 | 6 | 0 | 151 | 750 | 4000
3 | 6 | 13 | 4074 | 768 | 1727 | 144 | 0 | 79 | 856 | 0 | 6 | 0 | 0 | 494 | 4074
3 | 6 | 14 | 4020 | 768 | 2026 | 144 | 0 | 79 | 643 | 0 | 7 | 0 | 0 | 353 | 4020
3 | 6 | 15 | 3987 | 768 | 2416 | 144 | 0 | 79 | 462 | 0 | 7 | 0 | 0 | 111 | 3987
3 | 6 | 16 | 4032 | 768 | 2758 | 180 | 0 | 79 | 181 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 4032
3 | 6 | 17 | 4068 | 768 | 2900 | 237 | 0 | 79 | 15 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4068
3 | 6 | 18 | 4106 | 768 | 2948 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 4106
3 | 6 | 19 | 4047 | 768 | 2884 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 4047
3 | 6 | 20 | 3970 | 768 | 2801 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 57 | 3970
3 | 6 | 21 | 3868 | 768 | 2641 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 110 | 3868
3 | 6 | 22 | 3765 | 768 | 2567 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 81 | 3765
3 | 6 | 23 | 3632 | 768 | 2432 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 123 | 3632
3 | 7 | 0 | 3478 | 768 | 2225 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 191 | 3478
3 | 7 | 1 | 3402 | 768 | 2196 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 168 | 3402
3 | 7 | 2 | 3377 | 768 | 2157 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 180 | 3377
3 | 7 | 3 | 3377 | 768 | 2081 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 253 | 3377
3 | 7 | 4 | 3378 | 768 | 2094 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 242 | 3378
3 | 7 | 5 | 3394 | 768 | 2110 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 240 | 3394
3 | 7 | 6 | 3443 | 768 | 2098 | 180 | 0 | 79 | 32 | 0 | 33 | 0 | 0 | 253 | 3443
3 | 7 | 7 | 3472 | 768 | 1681 | 180 | 0 | 79 | 370 | 0 | 37 | 0 | 0 | 357 | 3472
3 | 7 | 8 | 3476 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 998 | 0 | 37 | 0 | 20 | 300 | 3476
3 | 7 | 9 | 3513 | 768 | 1180 | 144 | 0 | 79 | 1538 | 0 | 37 | 0 | -1063 | 830 | 3513
3 | 7 | 10 | 3512 | 768 | 1181 | 144 | 0 | 79 | 1876 | 0 | 36 | 0 | -1110 | 538 | 3512
3 | 7 | 11 | 3520 | 768 | 1181 | 144 | 0 | 79 | 2055 | 0 | 34 | 0 | -1110 | 369 | 3520
3 | 7 | 12 | 3477 | 768 | 1171 | 144 | 0 | 79 | 2032 | 0 | 34 | 0 | -1110 | 359 | 3477
3 | 7 | 13 | 3453 | 768 | 1166 | 144 | 0 | 79 | 1874 | 0 | 35 | 0 | -1110 | 497 | 3453
3 | 7 | 14 | 3461 | 768 | 1168 | 144 | 0 | 79 | 1448 | 0 | 36 | 0 | -1012 | 830 | 3461
3 | 7 | 15 | 3476 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 831 | 0 | 36 | 0 | 20 | 468 | 3476
3 | 7 | 16 | 3526 | 768 | 1608 | 180 | 0 | 79 | 279 | 0 | 36 | 0 | 0 | 576 | 3526
3 | 7 | 17 | 3694 | 768 | 1132 | 237 | 0 | 79 | 22 | 0 | 36 | 0 | 1034 | 386 | 3694
3 | 7 | 18 | 3785 | 768 | 2226 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 446 | 3785
3 | 7 | 19 | 3785 | 768 | 1164 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1056 | 450 | 3785
3 | 7 | 20 | 3747 | 768 | 2176 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 457 | 3747
3 | 7 | 21 | 3682 | 768 | 2099 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 465 | 3682
3 | 7 | 22 | 3597 | 768 | 2044 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 437 | 3597
3 | 7 | 23 | 3507 | 768 | 1940 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 489 | 3507
3 | 8 | 0 | 3402 | 768 | 1130 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 706 | 504 | 3402
3 | 8 | 1 | 3353 | 768 | 1803 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 509 | 3353
3 | 8 | 2 | 3343 | 768 | 1821 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 481 | 3343
3 | 8 | 3 | 3357 | 768 | 1846 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 469 | 3357
3 | 8 | 4 | 3377 | 768 | 1879 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 456 | 3377
3 | 8 | 5 | 3412 | 768 | 1915 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 457 | 3412
3 | 8 | 6 | 3464 | 768 | 1866 | 180 | 0 | 79 | 46 | 0 | 28 | 0 | 0 | 497 | 3464
3 | 8 | 7 | 3472 | 768 | 1129 | 180 | 0 | 79 | 448 | 0 | 28 | 0 | 97 | 743 | 3472
3 | 8 | 8 | 3475 | 768 | 1170 | 144 | 0 | 79 | 1026 | 0 | 27 | 0 | -522 | 783 | 3475
3 | 8 | 9 | 3520 | 768 | 1181 | 144 | 0 | 79 | 1564 | 0 | 28 | 0 | -1074 | 830 | 3520
3 | 8 | 10 | 3550 | 768 | 1189 | 144 | 0 | 79 | 1919 | 0 | 28 | 0 | -1110 | 533 | 3550
3 | 8 | 11 | 3549 | 768 | 1190 | 144 | 0 | 79 | 2089 | 0 | 22 | 0 | -1110 | 367 | 3549
3 | 8 | 12 | 3519 | 768 | 1182 | 144 | 0 | 79 | 2060 | 0 | 20 | 0 | -1110 | 376 | 3519
3 | 8 | 13 | 3470 | 768 | 1170 | 144 | 0 | 79 | 1907 | 0 | 27 | 0 | -1110 | 485 | 3470
3 | 8 | 14 | 3413 | 768 | 1157 | 144 | 0 | 79 | 1530 | 0 | 27 | 0 | -1110 | 818 | 3413
3 | 8 | 15 | 3414 | 768 | 1156 | 144 | 0 | 79 | 990 | 0 | 24 | 0 | -398 | 651 | 3414
3 | 8 | 16 | 3522 | 768 | 1552 | 180 | 0 | 79 | 409 | 0 | 27 | 0 | 0 | 507 | 3522
3 | 8 | 17 | 3743 | 768 | 2276 | 237 | 0 | 79 | 42 | 0 | 23 | 0 | 0 | 318 | 3743
3 | 8 | 18 | 3908 | 768 | 2524 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 275 | 3908
3 | 8 | 19 | 3940 | 768 | 2547 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 285 | 3940
3 | 8 | 20 | 3923 | 768 | 2525 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 291 | 3923
3 | 8 | 21 | 3855 | 768 | 2483 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 262 | 3855
3 | 8 | 22 | 3744 | 768 | 1284 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1067 | 282 | 3744
3 | 8 | 23 | 3618 | 768 | 2218 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 329 | 3618
3 | 9 | 0 | 3478 | 768 | 2227 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 198 | 3478
3 | 9 | 1 | 3429 | 768 | 1157 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1063 | 175 | 3429
3 | 9 | 2 | 3413 | 768 | 2223 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 158 | 3413
3 | 9 | 3 | 3422 | 768 | 2165 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 228 | 3422
3 | 9 | 4 | 3461 | 768 | 2234 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 199 | 3461
3 | 9 | 5 | 3574 | 768 | 2402 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 145 | 3574
3 | 9 | 6 | 3818 | 768 | 2598 | 180 | 0 | 79 | 35 | 0 | 15 | 0 | 0 | 143 | 3818
3 | 9 | 7 | 4024 | 768 | 2449 | 180 | 0 | 79 | 287 | 0 | 14 | 0 | 0 | 247 | 4024
3 | 9 | 8 | 4250 | 768 | 2136 | 144 | 0 | 79 | 674 | 0 | 13 | 0 | 0 | 436 | 4250
3 | 9 | 9 | 4296 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1132 | 0 | 14 | 0 | 333 | 696 | 4296
3 | 9 | 10 | 4249 | 768 | 1131 | 144 | 0 | 79 | 1653 | 0 | 13 | 0 | 35 | 426 | 4249
3 | 9 | 11 | 4175 | 768 | 1343 | 144 | 0 | 79 | 1929 | 0 | 12 | 0 | -930 | 830 | 4175
3 | 9 | 12 | 4005 | 768 | 1301 | 144 | 0 | 79 | 1922 | 0 | 14 | 0 | -1053 | 830 | 4005
3 | 9 | 13 | 3991 | 768 | 1297 | 144 | 0 | 79 | 1762 | 0 | 13 | 0 | -810 | 738 | 3991
3 | 9 | 14 | 3956 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1425 | 0 | 12 | 0 | 29 | 369 | 3956
3 | 9 | 15 | 3954 | 768 | 1129 | 144 | 0 | 79 | 885 | 0 | 10 | 0 | 527 | 412 | 3954
3 | 9 | 16 | 4013 | 768 | 2491 | 180 | 0 | 79 | 324 | 0 | 8 | 0 | 0 | 163 | 4013
3 | 9 | 17 | 4111 | 768 | 2934 | 237 | 0 | 79 | 30 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4111
3 | 9 | 18 | 4221 | 768 | 3075 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4221
3 | 9 | 19 | 4165 | 768 | 3020 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4165
3 | 9 | 20 | 4074 | 768 | 2928 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4074
3 | 9 | 21 | 3955 | 768 | 1730 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1079 | 57 | 3955
3 | 9 | 22 | 3820 | 768 | 2120 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 554 | 57 | 3820
3 | 9 | 23 | 3689 | 768 | 2582 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3689
3 | 10 | 0 | 3522 | 768 | 2432 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3522
3 | 10 | 1 | 3477 | 768 | 2406 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3477
3 | 10 | 2 | 3475 | 768 | 1327 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1076 | 57 | 3475
3 | 10 | 3 | 3489 | 768 | 1342 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1076 | 57 | 3489
3 | 10 | 4 | 3522 | 768 | 2451 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3522
3 | 10 | 5 | 3655 | 768 | 2581 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3655
3 | 10 | 6 | 3898 | 768 | 2786 | 180 | 0 | 79 | 18 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3898
3 | 10 | 7 | 4216 | 768 | 2982 | 180 | 0 | 79 | 137 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 4216
3 | 10 | 8 | 4634 | 768 | 3286 | 144 | 0 | 79 | 341 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4634
3 | 10 | 9 | 4928 | 768 | 3246 | 144 | 0 | 79 | 563 | 0 | 16 | 0 | 0 | 112 | 4928
3 | 10 | 10 | 4956 | 768 | 2879 | 144 | 0 | 79 | 744 | 0 | 16 | 0 | 0 | 326 | 4956
3 | 10 | 11 | 4827 | 768 | 2491 | 144 | 0 | 79 | 867 | 0 | 16 | 0 | 0 | 462 | 4827
3 | 10 | 12 | 4525 | 768 | 1959 | 144 | 0 | 79 | 958 | 0 | 21 | 0 | 0 | 596 | 4525
3 | 10 | 13 | 4528 | 768 | 1812 | 144 | 0 | 79 | 1100 | 0 | 22 | 0 | 0 | 603 | 4528
3 | 10 | 14 | 4361 | 768 | 1729 | 144 | 0 | 79 | 1091 | 0 | 21 | 0 | 0 | 529 | 4361
3 | 10 | 15 | 4297 | 768 | 2316 | 144 | 0 | 79 | 851 | 0 | 19 | 0 | 0 | 120 | 4297
3 | 10 | 16 | 4360 | 768 | 2862 | 180 | 0 | 79 | 394 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 4360
3 | 10 | 17 | 4456 | 768 | 3296 | 237 | 0 | 79 | 54 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4456
3 | 10 | 18 | 4572 | 768 | 3464 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4572
3 | 10 | 19 | 4530 | 768 | 3421 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4530
3 | 10 | 20 | 4440 | 768 | 3334 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4440
3 | 10 | 21 | 4290 | 768 | 3126 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 4290
3 | 10 | 22 | 4097 | 768 | 2933 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 4097
3 | 10 | 23 | 3916 | 768 | 2788 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 57 | 3916
3 | 11 | 0 | 3748 | 768 | 2634 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 57 | 3748
3 | 11 | 1 | 3663 | 768 | 2570 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 57 | 3663
3 | 11 | 2 | 3654 | 768 | 2562 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 57 | 3654
3 | 11 | 3 | 3659 | 768 | 2428 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 142 | 57 | 3659
3 | 11 | 4 | 3694 | 768 | 2609 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3694
3 | 11 | 5 | 3824 | 768 | 2743 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3824
3 | 11 | 6 | 4069 | 768 | 2917 | 180 | 0 | 79 | 57 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4069
3 | 11 | 7 | 4192 | 768 | 1554 | 180 | 0 | 79 | 464 | 0 | 11 | 0 | 1079 | 57 | 4192
3 | 11 | 8 | 4327 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1067 | 0 | 10 | 0 | 756 | 373 | 4327
3 | 11 | 9 | 4415 | 768 | 1256 | 144 | 0 | 79 | 1597 | 0 | 10 | 0 | 28 | 533 | 4415
3 | 11 | 10 | 4366 | 768 | 1131 | 144 | 0 | 79 | 1952 | 0 | 9 | 0 | 38 | 245 | 4366
3 | 11 | 11 | 4276 | 768 | 1366 | 144 | 0 | 79 | 2123 | 0 | 9 | 0 | -858 | 645 | 4276
3 | 11 | 12 | 4087 | 768 | 1320 | 144 | 0 | 79 | 2101 | 0 | 10 | 0 | -1110 | 775 | 4087
3 | 11 | 13 | 4078 | 768 | 1318 | 144 | 0 | 79 | 1883 | 0 | 9 | 0 | -710 | 587 | 4078
3 | 11 | 14 | 4004 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1469 | 0 | 9 | 0 | 30 | 375 | 4004
3 | 11 | 15 | 4005 | 768 | 1687 | 144 | 0 | 79 | 942 | 0 | 7 | 0 | 0 | 378 | 4005
3 | 11 | 16 | 4079 | 768 | 2618 | 180 | 0 | 79 | 371 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4079
3 | 11 | 17 | 4215 | 768 | 3027 | 237 | 0 | 79 | 40 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4215
3 | 11 | 18 | 4343 | 768 | 3193 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 4343
3 | 11 | 19 | 4312 | 768 | 2085 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1079 | 57 | 4312
3 | 11 | 20 | 4227 | 768 | 3080 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4227
3 | 11 | 21 | 4070 | 768 | 2922 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4070
3 | 11 | 22 | 3908 | 768 | 2760 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3908
3 | 11 | 23 | 3747 | 768 | 2637 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3747
3 | 12 | 0 | 3577 | 768 | 2481 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3577
3 | 12 | 1 | 3499 | 768 | 2420 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3499
3 | 12 | 2 | 3482 | 768 | 2401 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3482
3 | 12 | 3 | 3494 | 768 | 2412 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3494
3 | 12 | 4 | 3520 | 768 | 2438 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3520
3 | 12 | 5 | 3659 | 768 | 2577 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3659
3 | 12 | 6 | 3855 | 768 | 1949 | 180 | 0 | 79 | 50 | 0 | 13 | 0 | 759 | 57 | 3855
3 | 12 | 7 | 3971 | 768 | 2181 | 180 | 0 | 79 | 420 | 0 | 15 | 0 | 0 | 328 | 3971
3 | 12 | 8 | 4078 | 768 | 1444 | 144 | 0 | 79 | 1044 | 0 | 14 | 0 | 6 | 579 | 4078
3 | 12 | 9 | 4166 | 768 | 1340 | 144 | 0 | 79 | 1629 | 0 | 14 | 0 | -601 | 793 | 4166
3 | 12 | 10 | 4148 | 768 | 1336 | 144 | 0 | 79 | 2022 | 0 | 13 | 0 | -1044 | 830 | 4148
3 | 12 | 11 | 4104 | 768 | 1325 | 144 | 0 | 79 | 2194 | 0 | 12 | 0 | -1110 | 692 | 4104
3 | 12 | 12 | 3966 | 768 | 1291 | 144 | 0 | 79 | 2171 | 0 | 16 | 0 | -1110 | 607 | 3966
3 | 12 | 13 | 3958 | 768 | 1289 | 144 | 0 | 79 | 1953 | 0 | 15 | 0 | -1110 | 820 | 3958
3 | 12 | 14 | 3901 | 768 | 1275 | 144 | 0 | 79 | 1559 | 0 | 15 | 0 | -753 | 814 | 3901
3 | 12 | 15 | 3897 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1016 | 0 | 16 | 0 | 32 | 712 | 3897
3 | 12 | 16 | 3972 | 768 | 2323 | 180 | 0 | 79 | 413 | 0 | 15 | 0 | 0 | 194 | 3972
3 | 12 | 17 | 4094 | 768 | 2892 | 237 | 0 | 79 | 47 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 4094
3 | 12 | 18 | 4242 | 768 | 3087 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 4242
3 | 12 | 19 | 4217 | 768 | 3064 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4217
3 | 12 | 20 | 4148 | 768 | 2994 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 4148
3 | 12 | 21 | 4028 | 768 | 2872 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 4028
3 | 12 | 22 | 3891 | 768 | 2735 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3891
3 | 12 | 23 | 3750 | 768 | 2632 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3750
3 | 13 | 0 | 3597 | 768 | 2493 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3597
3 | 13 | 1 | 3521 | 768 | 2436 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3521
3 | 13 | 2 | 3518 | 768 | 2433 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3518
3 | 13 | 3 | 3522 | 768 | 2438 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3522
3 | 13 | 4 | 3564 | 768 | 2480 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3564
3 | 13 | 5 | 3692 | 768 | 1530 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1079 | 57 | 3692
3 | 13 | 6 | 3889 | 768 | 2743 | 180 | 0 | 79 | 49 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3889
3 | 13 | 7 | 4074 | 768 | 2610 | 180 | 0 | 79 | 280 | 0 | 14 | 0 | 0 | 143 | 4074
3 | 13 | 8 | 4237 | 768 | 2173 | 144 | 0 | 79 | 666 | 0 | 15 | 0 | 0 | 392 | 4237
3 | 13 | 9 | 4394 | 768 | 1567 | 144 | 0 | 79 | 1190 | 0 | 16 | 0 | 99 | 531 | 4394
3 | 13 | 10 | 4313 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1486 | 0 | 17 | 0 | 37 | 652 | 4313
3 | 13 | 11 | 4316 | 768 | 1129 | 144 | 0 | 79 | 1605 | 0 | 18 | 0 | 37 | 536 | 4316
3 | 13 | 12 | 4137 | 768 | 1131 | 144 | 0 | 79 | 1362 | 0 | 21 | 0 | 33 | 599 | 4137
3 | 13 | 13 | 4238 | 768 | 1601 | 144 | 0 | 79 | 999 | 0 | 20 | 0 | 0 | 627 | 4238
3 | 13 | 14 | 4140 | 768 | 2037 | 144 | 0 | 79 | 617 | 0 | 16 | 0 | 0 | 479 | 4140
3 | 13 | 15 | 4190 | 768 | 2459 | 144 | 0 | 79 | 371 | 0 | 13 | 0 | 0 | 356 | 4190
3 | 13 | 16 | 4249 | 768 | 3033 | 180 | 0 | 79 | 120 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4249
3 | 13 | 17 | 4335 | 768 | 3169 | 237 | 0 | 79 | 13 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4335
3 | 13 | 18 | 4372 | 768 | 2163 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1079 | 32 | 4372
3 | 13 | 19 | 4288 | 768 | 3130 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 4288
3 | 13 | 20 | 4177 | 768 | 3017 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 4177
3 | 13 | 21 | 4024 | 768 | 2862 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 4024
3 | 13 | 22 | 3890 | 768 | 2730 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3890
3 | 13 | 23 | 3740 | 768 | 2617 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 3740
3 | 14 | 0 | 3574 | 768 | 2465 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 3574
3 | 14 | 1 | 3482 | 768 | 2390 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 57 | 3482
3 | 14 | 2 | 3471 | 768 | 2377 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 57 | 3471
3 | 14 | 3 | 3472 | 768 | 2379 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 57 | 3472
3 | 14 | 4 | 3472 | 768 | 1372 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1006 | 57 | 3472
3 | 14 | 5 | 3511 | 768 | 2416 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 57 | 3511
3 | 14 | 6 | 3578 | 768 | 2370 | 180 | 0 | 79 | 66 | 0 | 26 | 0 | 0 | 89 | 3578
3 | 14 | 7 | 3625 | 768 | 1130 | 180 | 0 | 79 | 466 | 0 | 26 | 0 | 607 | 369 | 3625
3 | 14 | 8 | 3640 | 768 | 1211 | 144 | 0 | 79 | 1115 | 0 | 27 | 0 | -320 | 616 | 3640
3 | 14 | 9 | 3678 | 768 | 1220 | 144 | 0 | 79 | 1660 | 0 | 28 | 0 | -1051 | 830 | 3678
3 | 14 | 10 | 3674 | 768 | 1220 | 144 | 0 | 79 | 2002 | 0 | 28 | 0 | -1110 | 543 | 3674
3 | 14 | 11 | 3662 | 768 | 1217 | 144 | 0 | 79 | 2160 | 0 | 26 | 0 | -1110 | 378 | 3662
3 | 14 | 12 | 3595 | 768 | 1201 | 144 | 0 | 79 | 2151 | 0 | 22 | 0 | -1110 | 340 | 3595
3 | 14 | 13 | 3520 | 768 | 1183 | 144 | 0 | 79 | 1968 | 0 | 21 | 0 | -1110 | 467 | 3520
3 | 14 | 14 | 3471 | 768 | 1170 | 144 | 0 | 79 | 1591 | 0 | 20 | 0 | -1110 | 809 | 3471
3 | 14 | 15 | 3473 | 768 | 1171 | 144 | 0 | 79 | 1052 | 0 | 17 | 0 | -348 | 590 | 3473
3 | 14 | 16 | 3520 | 768 | 1130 | 180 | 0 | 79 | 427 | 0 | 13 | 0 | 633 | 290 | 3520
3 | 14 | 17 | 3654 | 768 | 2423 | 237 | 0 | 79 | 52 | 0 | 12 | 0 | 0 | 83 | 3654
3 | 14 | 18 | 3783 | 768 | 1504 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1079 | 104 | 3783
3 | 14 | 19 | 3794 | 768 | 2629 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 68 | 3794
3 | 14 | 20 | 3772 | 768 | 2540 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 134 | 3772
3 | 14 | 21 | 3701 | 768 | 2521 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 81 | 3701
3 | 14 | 22 | 3617 | 768 | 2434 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 85 | 3617
3 | 14 | 23 | 3508 | 768 | 2312 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 137 | 3508
3 | 15 | 0 | 3403 | 768 | 1511 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 685 | 166 | 3403
3 | 15 | 1 | 3356 | 768 | 2166 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 169 | 3356
3 | 15 | 2 | 3352 | 768 | 2188 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 142 | 3352
3 | 15 | 3 | 3361 | 768 | 2218 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 123 | 3361
3 | 15 | 4 | 3372 | 768 | 2173 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 179 | 3372
3 | 15 | 5 | 3406 | 768 | 1357 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 903 | 126 | 3406
3 | 15 | 6 | 3432 | 768 | 2102 | 180 | 0 | 79 | 75 | 0 | 10 | 0 | 0 | 218 | 3432
3 | 15 | 7 | 3451 | 768 | 1453 | 180 | 0 | 79 | 492 | 0 | 10 | 0 | 0 | 469 | 3451
3 | 15 | 8 | 3475 | 768 | 1171 | 144 | 0 | 79 | 1053 | 0 | 10 | 0 | -515 | 765 | 3475
3 | 15 | 9 | 3476 | 768 | 1171 | 144 | 0 | 79 | 1533 | 0 | 10 | 0 | -1110 | 881 | 3476
3 | 15 | 10 | 3488 | 768 | 1173 | 144 | 0 | 79 | 1944 | 0 | 9 | 0 | -1110 | 481 | 3488
3 | 15 | 11 | 3508 | 768 | 1179 | 144 | 0 | 79 | 2123 | 0 | 8 | 0 | -1110 | 317 | 3508
3 | 15 | 12 | 3481 | 768 | 1173 | 144 | 0 | 79 | 2073 | 0 | 8 | 0 | -1110 | 346 | 3481
3 | 15 | 13 | 3440 | 768 | 1162 | 144 | 0 | 79 | 1833 | 0 | 9 | 0 | -1110 | 555 | 3440
3 | 15 | 14 | 3402 | 768 | 1153 | 144 | 0 | 79 | 1425 | 0 | 9 | 0 | -1110 | 934 | 3402
3 | 15 | 15 | 3402 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 906 | 0 | 9 | 0 | 18 | 348 | 3402
3 | 15 | 16 | 3475 | 768 | 1130 | 180 | 0 | 79 | 364 | 0 | 9 | 0 | 665 | 280 | 3475
3 | 15 | 17 | 3616 | 768 | 2333 | 237 | 0 | 79 | 39 | 0 | 10 | 0 | 0 | 150 | 3616
3 | 15 | 18 | 3746 | 768 | 2569 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 80 | 3746
3 | 15 | 19 | 3753 | 768 | 2575 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 81 | 3753
3 | 15 | 20 | 3724 | 768 | 2541 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 86 | 3724
3 | 15 | 21 | 3646 | 768 | 2451 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 96 | 3646
3 | 15 | 22 | 3519 | 768 | 2363 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3519
3 | 15 | 23 | 3418 | 768 | 2206 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 151 | 3418
3 | 16 | 0 | 3315 | 768 | 2196 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 72 | 3315
3 | 16 | 1 | 3262 | 768 | 2079 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 154 | 3262
3 | 16 | 2 | 3261 | 768 | 2104 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 129 | 3261
3 | 16 | 3 | 3285 | 768 | 2147 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 111 | 3285
3 | 16 | 4 | 3331 | 768 | 2226 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 80 | 3331
3 | 16 | 5 | 3423 | 768 | 2322 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 76 | 3423
3 | 16 | 6 | 3612 | 768 | 2419 | 180 | 0 | 79 | 18 | 0 | 14 | 0 | 0 | 134 | 3612
3 | 16 | 7 | 3793 | 768 | 2406 | 180 | 0 | 79 | 119 | 0 | 14 | 0 | 0 | 227 | 3793
3 | 16 | 8 | 3992 | 768 | 2192 | 144 | 0 | 79 | 409 | 0 | 14 | 0 | 0 | 386 | 3992
3 | 16 | 9 | 4087 | 768 | 1129 | 144 | 0 | 79 | 757 | 0 | 14 | 0 | 333 | 863 | 4087
3 | 16 | 10 | 4032 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1172 | 0 | 13 | 0 | 31 | 695 | 4032
3 | 16 | 11 | 4023 | 768 | 1304 | 144 | 0 | 79 | 1595 | 0 | 12 | 0 | -890 | 1011 | 4023
3 | 16 | 12 | 3907 | 768 | 1276 | 144 | 0 | 79 | 1744 | 0 | 12 | 0 | -1110 | 994 | 3907
3 | 16 | 13 | 3907 | 768 | 1277 | 144 | 0 | 79 | 1695 | 0 | 11 | 0 | -1110 | 1043 | 3907
3 | 16 | 14 | 3847 | 768 | 1261 | 144 | 0 | 79 | 1405 | 0 | 11 | 0 | -646 | 825 | 3847
3 | 16 | 15 | 3821 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 947 | 0 | 12 | 0 | 27 | 714 | 3821
3 | 16 | 16 | 3882 | 768 | 2204 | 180 | 0 | 79 | 399 | 0 | 12 | 0 | 0 | 240 | 3882
3 | 16 | 17 | 3956 | 768 | 2756 | 237 | 0 | 79 | 48 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3956
3 | 16 | 18 | 4033 | 768 | 1802 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1079 | 57 | 4033
3 | 16 | 19 | 3991 | 768 | 2840 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3991
3 | 16 | 20 | 3919 | 768 | 1688 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1079 | 57 | 3919
3 | 16 | 21 | 3820 | 768 | 2668 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3820
3 | 16 | 22 | 3704 | 768 | 1575 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 977 | 57 | 3704
3 | 16 | 23 | 3560 | 768 | 1393 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1033 | 77 | 3560
3 | 17 | 0 | 3441 | 768 | 1305 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1074 | 20 | 3441
3 | 17 | 1 | 3378 | 768 | 1229 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1069 | 57 | 3378
3 | 17 | 2 | 3377 | 768 | 1318 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 954 | 83 | 3377
3 | 17 | 3 | 3388 | 768 | 1186 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1066 | 116 | 3388
3 | 17 | 4 | 3423 | 768 | 2404 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 3423
3 | 17 | 5 | 3509 | 768 | 2432 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3509
3 | 17 | 6 | 3662 | 768 | 2517 | 180 | 0 | 79 | 52 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3662
3 | 17 | 7 | 3792 | 768 | 2227 | 180 | 0 | 79 | 322 | 0 | 9 | 0 | 0 | 207 | 3792
3 | 17 | 8 | 3951 | 768 | 1706 | 144 | 0 | 79 | 795 | 0 | 8 | 0 | 0 | 451 | 3951
3 | 17 | 9 | 4047 | 768 | 1129 | 144 | 0 | 79 | 1264 | 0 | 8 | 0 | 31 | 624 | 4047
3 | 17 | 10 | 4030 | 768 | 1307 | 144 | 0 | 79 | 1541 | 0 | 9 | 0 | -648 | 830 | 4030
3 | 17 | 11 | 3979 | 768 | 1294 | 144 | 0 | 79 | 1702 | 0 | 9 | 0 | -1068 | 1051 | 3979
3 | 17 | 12 | 3859 | 768 | 1265 | 144 | 0 | 79 | 1700 | 0 | 9 | 0 | -1110 | 1004 | 3859
3 | 17 | 13 | 3845 | 768 | 1262 | 144 | 0 | 79 | 1646 | 0 | 9 | 0 | -1110 | 1047 | 3845
3 | 17 | 14 | 3794 | 768 | 1248 | 144 | 0 | 79 | 1462 | 0 | 9 | 0 | -827 | 911 | 3794
3 | 17 | 15 | 3784 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1008 | 0 | 9 | 0 | 26 | 620 | 3784
3 | 17 | 16 | 3838 | 768 | 1130 | 180 | 0 | 79 | 435 | 0 | 7 | 0 | 979 | 260 | 3838
3 | 17 | 17 | 3908 | 768 | 2705 | 237 | 0 | 79 | 56 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3908
3 | 17 | 18 | 3991 | 768 | 2845 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3991
3 | 17 | 19 | 3956 | 768 | 2809 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3956
3 | 17 | 20 | 3884 | 768 | 2738 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3884
3 | 17 | 21 | 3784 | 768 | 2638 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3784
3 | 17 | 22 | 3665 | 768 | 2519 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3665
3 | 17 | 23 | 3521 | 768 | 2414 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3521
3 | 18 | 0 | 3406 | 768 | 2316 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3406
3 | 18 | 1 | 3349 | 768 | 2277 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3349
3 | 18 | 2 | 3339 | 768 | 2267 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3339
3 | 18 | 3 | 3356 | 768 | 2284 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3356
3 | 18 | 4 | 3380 | 768 | 2308 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3380
3 | 18 | 5 | 3456 | 768 | 2385 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3456
3 | 18 | 6 | 3574 | 768 | 2434 | 180 | 0 | 79 | 52 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3574
3 | 18 | 7 | 3713 | 768 | 2171 | 180 | 0 | 79 | 276 | 0 | 5 | 0 | 0 | 234 | 3713
3 | 18 | 8 | 3871 | 768 | 1783 | 144 | 0 | 79 | 589 | 0 | 4 | 0 | 0 | 504 | 3871
3 | 18 | 9 | 3919 | 768 | 1315 | 144 | 0 | 79 | 880 | 0 | 4 | 0 | 29 | 700 | 3919
3 | 18 | 10 | 3881 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1105 | 0 | 5 | 0 | 28 | 622 | 3881
3 | 18 | 11 | 3840 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1116 | 0 | 5 | 0 | 27 | 571 | 3840
3 | 18 | 12 | 3746 | 768 | 1131 | 144 | 0 | 79 | 952 | 0 | 5 | 0 | 25 | 642 | 3746
3 | 18 | 13 | 3789 | 768 | 1489 | 144 | 0 | 79 | 746 | 0 | 5 | 0 | 0 | 558 | 3789
3 | 18 | 14 | 3784 | 768 | 1896 | 144 | 0 | 79 | 518 | 0 | 6 | 0 | 0 | 373 | 3784
3 | 18 | 15 | 3782 | 768 | 2297 | 144 | 0 | 79 | 349 | 0 | 7 | 0 | 0 | 138 | 3782
3 | 18 | 16 | 3819 | 768 | 2580 | 180 | 0 | 79 | 149 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3819
3 | 18 | 17 | 3861 | 768 | 2697 | 237 | 0 | 79 | 18 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3861
3 | 18 | 18 | 3909 | 768 | 2759 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3909
3 | 18 | 19 | 3863 | 768 | 2712 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3863
3 | 18 | 20 | 3790 | 768 | 2635 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 59 | 3790
3 | 18 | 21 | 3693 | 768 | 2495 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 100 | 3693
3 | 18 | 22 | 3577 | 768 | 1300 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1071 | 108 | 3577
3 | 18 | 23 | 3472 | 768 | 2303 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 107 | 3472
3 | 19 | 0 | 3357 | 768 | 2294 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 16 | 3357
3 | 19 | 1 | 3284 | 768 | 2201 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3284
3 | 19 | 2 | 3273 | 768 | 2188 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3273
3 | 19 | 3 | 3293 | 768 | 2208 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3293
3 | 19 | 4 | 3316 | 768 | 2229 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 3316
3 | 19 | 5 | 3378 | 768 | 2290 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 3378
3 | 19 | 6 | 3485 | 768 | 2358 | 180 | 0 | 79 | 21 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 3485
3 | 19 | 7 | 3649 | 768 | 2440 | 180 | 0 | 79 | 102 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 3649
3 | 19 | 8 | 3781 | 768 | 1274 | 144 | 0 | 79 | 301 | 0 | 26 | 0 | 1065 | 124 | 3781
3 | 19 | 9 | 3879 | 768 | 1912 | 144 | 0 | 79 | 632 | 0 | 28 | 0 | 0 | 316 | 3879
3 | 19 | 10 | 3831 | 768 | 1558 | 144 | 0 | 79 | 897 | 0 | 32 | 0 | 0 | 353 | 3831
3 | 19 | 11 | 3765 | 768 | 1134 | 144 | 0 | 79 | 1124 | 0 | 30 | 0 | 26 | 460 | 3765
3 | 19 | 12 | 3707 | 768 | 1228 | 144 | 0 | 79 | 1334 | 0 | 32 | 0 | -485 | 607 | 3707
3 | 19 | 13 | 3745 | 768 | 1237 | 144 | 0 | 79 | 1247 | 0 | 31 | 0 | -433 | 672 | 3745
3 | 19 | 14 | 3739 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1001 | 0 | 32 | 0 | 25 | 560 | 3739
3 | 19 | 15 | 3711 | 768 | 1477 | 144 | 0 | 79 | 650 | 0 | 32 | 0 | 0 | 561 | 3711
3 | 19 | 16 | 3747 | 768 | 2070 | 180 | 0 | 79 | 300 | 0 | 30 | 0 | 0 | 320 | 3747
3 | 19 | 17 | 3793 | 768 | 2377 | 237 | 0 | 79 | 42 | 0 | 32 | 0 | 0 | 258 | 3793
3 | 19 | 18 | 3824 | 768 | 2460 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 247 | 3824
3 | 19 | 19 | 3784 | 768 | 2437 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 233 | 3784
3 | 19 | 20 | 3725 | 768 | 2455 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 156 | 3725
3 | 19 | 21 | 3637 | 768 | 2331 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 190 | 3637
3 | 19 | 22 | 3530 | 768 | 2184 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 231 | 3530
3 | 19 | 23 | 3450 | 768 | 2160 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 220 | 3450
3 | 20 | 0 | 3350 | 768 | 2062 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 231 | 3350
3 | 20 | 1 | 3287 | 768 | 2064 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 185 | 3287
3 | 20 | 2 | 3278 | 768 | 2128 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 114 | 3278
3 | 20 | 3 | 3292 | 768 | 2204 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 3292
3 | 20 | 4 | 3306 | 768 | 2219 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 3306
3 | 20 | 5 | 3349 | 768 | 2265 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3349
3 | 20 | 6 | 3399 | 768 | 2256 | 180 | 0 | 79 | 25 | 0 | 14 | 0 | 0 | 77 | 3399
3 | 20 | 7 | 3483 | 768 | 1938 | 180 | 0 | 79 | 107 | 0 | 12 | 0 | 0 | 399 | 3483
3 | 20 | 8 | 3651 | 768 | 1833 | 144 | 0 | 79 | 221 | 0 | 10 | 0 | 0 | 596 | 3651
3 | 20 | 9 | 3748 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 289 | 0 | 8 | 0 | 303 | 1027 | 3748
3 | 20 | 10 | 3766 | 768 | 1139 | 144 | 0 | 79 | 323 | 0 | 6 | 0 | 252 | 1055 | 3766
3 | 20 | 11 | 3748 | 768 | 1318 | 144 | 0 | 79 | 354 | 0 | 5 | 0 | 25 | 1055 | 3748
3 | 20 | 12 | 3732 | 768 | 1259 | 144 | 0 | 79 | 398 | 0 | 4 | 0 | 25 | 1055 | 3732
3 | 20 | 13 | 3748 | 768 | 1293 | 144 | 0 | 79 | 379 | 0 | 5 | 0 | 25 | 1055 | 3748
3 | 20 | 14 | 3750 | 768 | 1415 | 144 | 0 | 79 | 306 | 0 | 7 | 0 | 25 | 1006 | 3750
3 | 20 | 15 | 3766 | 768 | 1757 | 144 | 0 | 79 | 228 | 0 | 7 | 0 | 0 | 783 | 3766
3 | 20 | 16 | 3813 | 768 | 2189 | 180 | 0 | 79 | 105 | 0 | 8 | 0 | 0 | 484 | 3813
3 | 20 | 17 | 3886 | 768 | 2545 | 237 | 0 | 79 | 17 | 0 | 11 | 0 | 0 | 229 | 3886
3 | 20 | 18 | 3942 | 768 | 2605 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 232 | 3942
3 | 20 | 19 | 3908 | 768 | 2546 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 252 | 3908
3 | 20 | 20 | 3856 | 768 | 2449 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 293 | 3856
3 | 20 | 21 | 3768 | 768 | 2288 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 364 | 3768
3 | 20 | 22 | 3662 | 768 | 2149 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 398 | 3662
3 | 20 | 23 | 3527 | 768 | 2058 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 393 | 3527
3 | 21 | 0 | 3430 | 768 | 1963 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 410 | 3430
3 | 21 | 1 | 3370 | 768 | 1852 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 478 | 3370
3 | 21 | 2 | 3358 | 768 | 1908 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 409 | 3358
3 | 21 | 3 | 3371 | 768 | 1917 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 413 | 3371
3 | 21 | 4 | 3396 | 768 | 1947 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 409 | 3396
3 | 21 | 5 | 3452 | 768 | 2008 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 405 | 3452
3 | 21 | 6 | 3476 | 768 | 1852 | 180 | 0 | 79 | 114 | 0 | 25 | 0 | 0 | 458 | 3476
3 | 21 | 7 | 3475 | 768 | 1142 | 180 | 0 | 79 | 585 | 0 | 27 | 0 | 20 | 674 | 3475
3 | 21 | 8 | 3519 | 768 | 1182 | 144 | 0 | 79 | 1179 | 0 | 25 | 0 | -537 | 679 | 3519
3 | 21 | 9 | 3573 | 768 | 1195 | 144 | 0 | 79 | 1691 | 0 | 23 | 0 | -1110 | 783 | 3573
3 | 21 | 10 | 3568 | 768 | 1193 | 144 | 0 | 79 | 2025 | 0 | 25 | 0 | -1110 | 444 | 3568
3 | 21 | 11 | 3541 | 768 | 1186 | 144 | 0 | 79 | 2182 | 0 | 25 | 0 | -1110 | 267 | 3541
3 | 21 | 12 | 3486 | 768 | 1173 | 144 | 0 | 79 | 2162 | 0 | 25 | 0 | -1110 | 245 | 3486
3 | 21 | 13 | 3433 | 768 | 1160 | 144 | 0 | 79 | 1959 | 0 | 26 | 0 | -1110 | 407 | 3433
3 | 21 | 14 | 3377 | 768 | 1146 | 144 | 0 | 79 | 1588 | 0 | 26 | 0 | -1110 | 736 | 3377
3 | 21 | 15 | 3371 | 768 | 1145 | 144 | 0 | 79 | 1066 | 0 | 23 | 0 | -909 | 1055 | 3371
3 | 21 | 16 | 3433 | 768 | 1130 | 180 | 0 | 79 | 474 | 0 | 23 | 0 | 19 | 760 | 3433
3 | 21 | 17 | 3531 | 768 | 1130 | 237 | 0 | 79 | 68 | 0 | 22 | 0 | 850 | 377 | 3531
3 | 21 | 18 | 3690 | 768 | 1219 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1062 | 303 | 3690
3 | 21 | 19 | 3695 | 768 | 2300 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 291 | 3695
3 | 21 | 20 | 3676 | 768 | 2315 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 259 | 3676
3 | 21 | 21 | 3616 | 768 | 2279 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 237 | 3616
3 | 21 | 22 | 3520 | 768 | 2181 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 241 | 3520
3 | 21 | 23 | 3444 | 768 | 2182 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 206 | 3444
3 | 22 | 0 | 3360 | 768 | 2202 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 118 | 3360
3 | 22 | 1 | 3306 | 768 | 2151 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 136 | 3306
3 | 22 | 2 | 3308 | 768 | 2205 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 85 | 3308
3 | 22 | 3 | 3325 | 768 | 1185 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1067 | 57 | 3325
3 | 22 | 4 | 3347 | 768 | 1207 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1068 | 57 | 3347
3 | 22 | 5 | 3379 | 768 | 2307 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3379
3 | 22 | 6 | 3394 | 768 | 2143 | 180 | 0 | 79 | 113 | 0 | 4 | 0 | 0 | 107 | 3394
3 | 22 | 7 | 3402 | 768 | 1130 | 180 | 0 | 79 | 582 | 0 | 3 | 0 | 288 | 372 | 3402
3 | 22 | 8 | 3456 | 768 | 1165 | 144 | 0 | 79 | 1198 | 0 | 3 | 0 | -562 | 661 | 3456
3 | 22 | 9 | 3475 | 768 | 1171 | 144 | 0 | 79 | 1680 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 741 | 3475
3 | 22 | 10 | 3488 | 768 | 1174 | 144 | 0 | 79 | 1978 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 452 | 3488
3 | 22 | 11 | 3475 | 768 | 1171 | 144 | 0 | 79 | 2018 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 402 | 3475
3 | 22 | 12 | 3434 | 768 | 1161 | 144 | 0 | 79 | 1876 | 0 | 4 | 0 | -1110 | 512 | 3434
3 | 22 | 13 | 3397 | 768 | 1152 | 144 | 0 | 79 | 1638 | 0 | 5 | 0 | -1110 | 721 | 3397
3 | 22 | 14 | 3382 | 768 | 1148 | 144 | 0 | 79 | 1205 | 0 | 6 | 0 | -702 | 734 | 3382
3 | 22 | 15 | 3363 | 768 | 1132 | 144 | 0 | 79 | 656 | 0 | 6 | 0 | 97 | 481 | 3363
3 | 22 | 16 | 3410 | 768 | 1849 | 180 | 0 | 79 | 273 | 0 | 5 | 0 | 0 | 256 | 3410
3 | 22 | 17 | 3539 | 768 | 1282 | 237 | 0 | 79 | 40 | 0 | 6 | 0 | 1070 | 57 | 3539
3 | 22 | 18 | 3687 | 768 | 2539 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3687
3 | 22 | 19 | 3690 | 768 | 1463 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1079 | 57 | 3690
3 | 22 | 20 | 3659 | 768 | 2510 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3659
3 | 22 | 21 | 3572 | 768 | 2422 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3572
3 | 22 | 22 | 3473 | 768 | 2319 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 | 3473
3 | 22 | 23 | 3377 | 768 | 2215 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 106 | 3377
3 | 23 | 0 | 3238 | 768 | 2136 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 65 | 3238
3 | 23 | 1 | 3169 | 768 | 2106 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 44 | 3169
3 | 23 | 2 | 3168 | 768 | 2074 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 75 | 3168
3 | 23 | 3 | 3203 | 768 | 2128 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3203
3 | 23 | 4 | 3257 | 768 | 2182 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3257
3 | 23 | 5 | 3357 | 768 | 2282 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3357
3 | 23 | 6 | 3490 | 768 | 2344 | 180 | 0 | 79 | 40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 73 | 3490
3 | 23 | 7 | 3681 | 768 | 2089 | 180 | 0 | 79 | 198 | 0 | 4 | 0 | 0 | 363 | 3681
3 | 23 | 8 | 3894 | 768 | 1886 | 144 | 0 | 79 | 425 | 0 | 3 | 0 | 0 | 589 | 3894
3 | 23 | 9 | 4001 | 768 | 1538 | 144 | 0 | 79 | 639 | 0 | 3 | 0 | 0 | 830 | 4001
3 | 23 | 10 | 3930 | 768 | 1129 | 144 | 0 | 79 | 863 | 0 | 4 | 0 | 29 | 914 | 3930
3 | 23 | 11 | 3905 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1169 | 0 | 5 | 0 | 28 | 582 | 3905
3 | 23 | 12 | 3780 | 768 | 1246 | 144 | 0 | 79 | 1295 | 0 | 5 | 0 | -587 | 830 | 3780
3 | 23 | 13 | 3816 | 768 | 1255 | 144 | 0 | 79 | 1504 | 0 | 4 | 0 | -656 | 718 | 3816
3 | 23 | 14 | 3779 | 768 | 1129 | 144 | 0 | 79 | 1352 | 0 | 5 | 0 | 26 | 276 | 3779
3 | 23 | 15 | 3765 | 768 | 1131 | 144 | 0 | 79 | 946 | 0 | 5 | 0 | 138 | 554 | 3765
3 | 23 | 16 | 3771 | 768 | 2204 | 180 | 0 | 79 | 421 | 0 | 5 | 0 | 0 | 114 | 3771
3 | 23 | 17 | 3791 | 768 | 2285 | 237 | 0 | 79 | 63 | 0 | 7 | 0 | 295 | 57 | 3791
3 | 23 | 18 | 3868 | 768 | 2716 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3868
3 | 23 | 19 | 3841 | 768 | 2684 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3841
3 | 23 | 20 | 3781 | 768 | 2678 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 3781
3 | 23 | 21 | 3696 | 768 | 2449 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 142 | 3696
3 | 23 | 22 | 3597 | 768 | 2379 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 110 | 3597
3 | 23 | 23 | 3475 | 768 | 2243 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 162 | 3475
3 | 24 | 0 | 3370 | 768 | 1131 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1029 | 154 | 3370
3 | 24 | 1 | 3306 | 768 | 1130 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 955 | 183 | 3306
3 | 24 | 2 | 3300 | 768 | 1130 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1047 | 83 | 3300
3 | 24 | 3 | 3324 | 768 | 1213 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1069 | 3 | 3324
3 | 24 | 4 | 3356 | 768 | 2260 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 57 | 3356
3 | 24 | 5 | 3435 | 768 | 2340 | 163 | 0 | 79 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 57 | 3435
3 | 24 | 6 | 3516 | 768 | 2252 | 180 | 0 | 79 | 133 | 0 | 28 | 0 | 0 | 76 | 3516
3 | 24 | 7 | 3573 | 768 | 1516 | 180 | 0 | 79 | 623 | 0 | 26 | 0 | 0 | 381 | 3573
3 | 24 | 8 | 3725 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1244 | 0 | 23 | 0 | 25 | 312 | 3725
3 | 24 | 9 | 3819 | 768 | 1256 | 144 | 0 | 79 | 1732 | 0 | 17 | 0 | -991 | 814 | 3819
3 | 24 | 10 | 3817 | 768 | 1255 | 144 | 0 | 79 | 2075 | 0 | 12 | 0 | -1110 | 594 | 3817
3 | 24 | 11 | 3813 | 768 | 1254 | 144 | 0 | 79 | 2232 | 0 | 10 | 0 | -1110 | 436 | 3813
3 | 24 | 12 | 3727 | 768 | 1232 | 144 | 0 | 79 | 2197 | 0 | 10 | 0 | -1110 | 407 | 3727
3 | 24 | 13 | 3734 | 768 | 1235 | 144 | 0 | 79 | 1985 | 0 | 9 | 0 | -1110 | 624 | 3734
3 | 24 | 14 | 3692 | 768 | 1224 | 144 | 0 | 79 | 1600 | 0 | 7 | 0 | -991 | 861 | 3692
3 | 24 | 15 | 3691 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1067 | 0 | 8 | 0 | 24 | 471 | 3691
3 | 24 | 16 | 3732 | 768 | 1130 | 180 | 0 | 79 | 437 | 0 | 7 | 0 | 862 | 269 | 3732
3 | 24 | 17 | 3779 | 768 | 2575 | 237 | 0 | 79 | 56 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3779
3 | 24 | 18 | 3863 | 768 | 1635 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1079 | 57 | 3863
3 | 24 | 19 | 3840 | 768 | 2692 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3840
3 | 24 | 20 | 3781 | 768 | 2635 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3781
3 | 24 | 21 | 3695 | 768 | 2551 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3695
3 | 24 | 22 | 3578 | 768 | 2434 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3578
3 | 24 | 23 | 3473 | 768 | 2368 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3473
3 | 25 | 0 | 3348 | 768 | 2259 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3348
3 | 25 | 1 | 3272 | 768 | 2201 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3272
3 | 25 | 2 | 3262 | 768 | 2191 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3262
3 | 25 | 3 | 3276 | 768 | 2206 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3276
3 | 25 | 4 | 3306 | 768 | 2236 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3306
3 | 25 | 5 | 3372 | 768 | 2300 | 163 | 0 | 79 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3372
3 | 25 | 6 | 3474 | 768 | 2350 | 180 | 0 | 79 | 36 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3474
3 | 25 | 7 | 3616 | 768 | 2071 | 180 | 0 | 79 | 147 | 0 | 3 | 0 | 0 | 368 | 3616
3 | 25 | 8 | 3784 | 768 | 1917 | 144 | 0 | 79 | 317 | 0 | 5 | 0 | 0 | 554 | 3784
3 | 25 | 9 | 3883 | 768 | 1617 | 144 | 0 | 79 | 479 | 0 | 5 | 0 | 0 | 791 | 3883
3 | 25 | 10 | 3901 | 768 | 1556 | 144 | 0 | 79 | 516 | 0 | 8 | 0 | 0 | 830 | 3901
3 | 25 | 11 | 3955 | 768 | 1678 | 144 | 0 | 79 | 448 | 0 | 8 | 0 | 0 | 830 | 3955
3 | 25 | 12 | 3898 | 768 | 1791 | 144 | 0 | 79 | 276 | 0 | 10 | 0 | 0 | 830 | 3898
3 | 25 | 13 | 3952 | 768 | 2043 | 144 | 0 | 79 | 194 | 0 | 10 | 0 | 0 | 714 | 3952
3 | 25 | 14 | 3947 | 768 | 2228 | 144 | 0 | 79 | 177 | 0 | 8 | 0 | 0 | 543 | 3947
3 | 25 | 15 | 3952 | 768 | 2427 | 144 | 0 | 79 | 123 | 0 | 9 | 0 | 0 | 402 | 3952
3 | 25 | 16 | 3987 | 768 | 2771 | 180 | 0 | 79 | 47 | 0 | 9 | 0 | 0 | 133 | 3987
3 | 25 | 17 | 4019 | 768 | 2864 | 237 | 0 | 79 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4019
3 | 25 | 18 | 4033 | 768 | 2880 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4033
3 | 25 | 19 | 3973 | 768 | 2819 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3973
3 | 25 | 20 | 3890 | 768 | 2739 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3890
3 | 25 | 21 | 3781 | 768 | 2592 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 97 | 3781
3 | 25 | 22 | 3651 | 768 | 2432 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 127 | 3651
3 | 25 | 23 | 3507 | 768 | 2304 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 149 | 3507
3 | 26 | 0 | 3384 | 768 | 2194 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 151 | 3384
3 | 26 | 1 | 3311 | 768 | 2159 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 133 | 3311
3 | 26 | 2 | 3295 | 768 | 2183 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 92 | 3295
3 | 26 | 3 | 3308 | 768 | 2211 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 76 | 3308
3 | 26 | 4 | 3339 | 768 | 1245 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1072 | 0 | 3339
3 | 26 | 5 | 3396 | 768 | 2315 | 163 | 0 | 79 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3396
3 | 26 | 6 | 3516 | 768 | 2397 | 180 | 0 | 79 | 23 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3516
3 | 26 | 7 | 3708 | 768 | 2482 | 180 | 0 | 79 | 81 | 0 | 11 | 0 | 0 | 107 | 3708
3 | 26 | 8 | 3923 | 768 | 2572 | 144 | 0 | 79 | 217 | 0 | 11 | 0 | 0 | 132 | 3923
3 | 26 | 9 | 4059 | 768 | 2562 | 144 | 0 | 79 | 327 | 0 | 11 | 0 | 0 | 168 | 4059
3 | 26 | 10 | 4028 | 768 | 2160 | 144 | 0 | 79 | 432 | 0 | 10 | 0 | 0 | 435 | 4028
3 | 26 | 11 | 3969 | 768 | 1943 | 144 | 0 | 79 | 571 | 0 | 10 | 0 | 0 | 454 | 3969
3 | 26 | 12 | 3876 | 768 | 1760 | 144 | 0 | 79 | 634 | 0 | 10 | 0 | 0 | 481 | 3876
3 | 26 | 13 | 3883 | 768 | 1904 | 144 | 0 | 79 | 572 | 0 | 9 | 0 | 0 | 407 | 3883
3 | 26 | 14 | 3872 | 768 | 2030 | 144 | 0 | 79 | 497 | 0 | 8 | 0 | 0 | 346 | 3872
3 | 26 | 15 | 3883 | 768 | 2402 | 144 | 0 | 79 | 343 | 0 | 8 | 0 | 0 | 139 | 3883
3 | 26 | 16 | 3926 | 768 | 2679 | 180 | 0 | 79 | 156 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3926
3 | 26 | 17 | 3950 | 768 | 2778 | 237 | 0 | 79 | 23 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3950
3 | 26 | 18 | 3976 | 768 | 2827 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3976
3 | 26 | 19 | 3921 | 768 | 2772 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3921
3 | 26 | 20 | 3847 | 768 | 2699 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3847
3 | 26 | 21 | 3744 | 768 | 2596 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3744
3 | 26 | 22 | 3623 | 768 | 2476 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3623
3 | 26 | 23 | 3485 | 768 | 2377 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3485
3 | 27 | 0 | 3363 | 768 | 2272 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3363
3 | 27 | 1 | 3288 | 768 | 2216 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3288
3 | 27 | 2 | 3276 | 768 | 2204 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3276
3 | 27 | 3 | 3292 | 768 | 2220 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3292
3 | 27 | 4 | 3325 | 768 | 2253 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3325
3 | 27 | 5 | 3387 | 768 | 2313 | 163 | 0 | 79 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3387
3 | 27 | 6 | 3453 | 768 | 2228 | 180 | 0 | 79 | 135 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3453
3 | 27 | 7 | 3521 | 768 | 1850 | 180 | 0 | 79 | 582 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3521
3 | 27 | 8 | 3689 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1143 | 0 | 6 | 0 | 94 | 325 | 3689
3 | 27 | 9 | 3821 | 768 | 1131 | 144 | 0 | 79 | 1524 | 0 | 5 | 0 | 27 | 143 | 3821
3 | 27 | 10 | 3858 | 768 | 1265 | 144 | 0 | 79 | 1536 | 0 | 5 | 0 | -381 | 442 | 3858
3 | 27 | 11 | 3778 | 768 | 1245 | 144 | 0 | 79 | 1397 | 0 | 5 | 0 | -359 | 499 | 3778
3 | 27 | 12 | 3662 | 768 | 1217 | 144 | 0 | 79 | 1435 | 0 | 5 | 0 | -500 | 514 | 3662
3 | 27 | 13 | 3692 | 768 | 1224 | 144 | 0 | 79 | 1421 | 0 | 5 | 0 | -491 | 542 | 3692
3 | 27 | 14 | 3662 | 768 | 1217 | 144 | 0 | 79 | 1212 | 0 | 5 | 0 | -271 | 508 | 3662
3 | 27 | 15 | 3663 | 768 | 1131 | 144 | 0 | 79 | 849 | 0 | 4 | 0 | 258 | 430 | 3663
3 | 27 | 16 | 3693 | 768 | 2234 | 180 | 0 | 79 | 371 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3693
3 | 27 | 17 | 3728 | 768 | 2529 | 237 | 0 | 79 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3728
3 | 27 | 18 | 3778 | 768 | 2634 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3778
3 | 27 | 19 | 3743 | 768 | 2599 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3743
3 | 27 | 20 | 3693 | 768 | 2550 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3693
3 | 27 | 21 | 3608 | 768 | 2464 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3608
3 | 27 | 22 | 3516 | 768 | 2372 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3516
3 | 27 | 23 | 3430 | 768 | 2324 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3430
3 | 28 | 0 | 3310 | 768 | 2221 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3310
3 | 28 | 1 | 3235 | 768 | 2165 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3235
3 | 28 | 2 | 3213 | 768 | 2143 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3213
3 | 28 | 3 | 3232 | 768 | 1130 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1064 | 25 | 3232
3 | 28 | 4 | 3241 | 768 | 2170 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3241
3 | 28 | 5 | 3256 | 768 | 2184 | 163 | 0 | 79 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3256
3 | 28 | 6 | 3262 | 768 | 2021 | 180 | 0 | 79 | 97 | 0 | 4 | 0 | 0 | 113 | 3262
3 | 28 | 7 | 3285 | 768 | 1531 | 180 | 0 | 79 | 455 | 0 | 3 | 0 | 0 | 269 | 3285
3 | 28 | 8 | 3378 | 768 | 1147 | 144 | 0 | 79 | 952 | 0 | 3 | 0 | -100 | 385 | 3378
3 | 28 | 9 | 3473 | 768 | 1170 | 144 | 0 | 79 | 1271 | 0 | 2 | 0 | -870 | 909 | 3473
3 | 28 | 10 | 3453 | 768 | 1166 | 144 | 0 | 79 | 1467 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 937 | 3453
3 | 28 | 11 | 3451 | 768 | 1165 | 144 | 0 | 79 | 1759 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 644 | 3451
3 | 28 | 12 | 3414 | 768 | 1156 | 144 | 0 | 79 | 1880 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 495 | 3414
3 | 28 | 13 | 3384 | 768 | 1149 | 144 | 0 | 79 | 1787 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 564 | 3384
3 | 28 | 14 | 3362 | 768 | 1144 | 144 | 0 | 79 | 1458 | 0 | 4 | 0 | -1110 | 875 | 3362
3 | 28 | 15 | 3361 | 768 | 1142 | 144 | 0 | 79 | 952 | 0 | 4 | 0 | -166 | 438 | 3361
3 | 28 | 16 | 3385 | 768 | 1513 | 180 | 0 | 79 | 416 | 0 | 4 | 0 | 0 | 425 | 3385
3 | 28 | 17 | 3442 | 768 | 2231 | 237 | 0 | 79 | 67 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3442
3 | 28 | 18 | 3513 | 768 | 2367 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3513
3 | 28 | 19 | 3509 | 768 | 2362 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3509
3 | 28 | 20 | 3476 | 768 | 2328 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3476
3 | 28 | 21 | 3411 | 768 | 2261 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3411
3 | 28 | 22 | 3348 | 768 | 2200 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3348
3 | 28 | 23 | 3261 | 768 | 2203 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 5 | 3261
3 | 29 | 0 | 3119 | 768 | 1130 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 952 | 0 | 3119
3 | 29 | 1 | 3038 | 768 | 1131 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 889 | 0 | 3038
3 | 29 | 2 | 3041 | 768 | 1130 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 894 | 0 | 3041
3 | 29 | 3 | 3069 | 768 | 1131 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 923 | 0 | 3069
3 | 29 | 4 | 3093 | 768 | 1468 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 609 | 0 | 3093
3 | 29 | 5 | 3105 | 768 | 1130 | 163 | 0 | 79 | 2 | 0 | 7 | 0 | 956 | 0 | 3105
3 | 29 | 6 | 3068 | 768 | 1130 | 180 | 0 | 79 | 161 | 0 | 5 | 0 | 632 | 113 | 3068
3 | 29 | 7 | 3118 | 768 | 1129 | 180 | 0 | 79 | 652 | 0 | 4 | 0 | -13 | 319 | 3118
3 | 29 | 8 | 3193 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1190 | 0 | 4 | 0 | -961 | 839 | 3193
3 | 29 | 9 | 3271 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1601 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 656 | 3271
3 | 29 | 10 | 3285 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1717 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 554 | 3285
3 | 29 | 11 | 3298 | 768 | 1131 | 144 | 0 | 79 | 1720 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 563 | 3298
3 | 29 | 12 | 3296 | 768 | 1129 | 144 | 0 | 79 | 1660 | 0 | 5 | 0 | -1110 | 621 | 3296
3 | 29 | 13 | 3262 | 768 | 1131 | 144 | 0 | 79 | 1528 | 0 | 6 | 0 | -1111 | 717 | 3262
3 | 29 | 14 | 3232 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1302 | 0 | 6 | 0 | -1111 | 914 | 3232
3 | 29 | 15 | 3259 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 921 | 0 | 6 | 0 | -425 | 636 | 3259
3 | 29 | 16 | 3316 | 768 | 1396 | 180 | 0 | 79 | 401 | 0 | 6 | 0 | 0 | 486 | 3316
3 | 29 | 17 | 3384 | 768 | 2156 | 237 | 0 | 79 | 60 | 0 | 6 | 0 | 0 | 78 | 3384
3 | 29 | 18 | 3473 | 768 | 2326 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3473
3 | 29 | 19 | 3473 | 768 | 2326 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3473
3 | 29 | 20 | 3441 | 768 | 2294 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3441
3 | 29 | 21 | 3373 | 768 | 2205 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 79 | 3373
3 | 29 | 22 | 3285 | 768 | 2049 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 147 | 3285
3 | 29 | 23 | 3182 | 768 | 2044 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 88 | 3182
3 | 30 | 0 | 3041 | 768 | 1816 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 192 | 3041
3 | 30 | 1 | 2959 | 768 | 1773 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 173 | 2959
3 | 30 | 2 | 2972 | 768 | 1808 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 151 | 2972
3 | 30 | 3 | 3012 | 768 | 1850 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 148 | 3012
3 | 30 | 4 | 3062 | 768 | 1897 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 151 | 3062
3 | 30 | 5 | 3151 | 768 | 1999 | 163 | 0 | 79 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 136 | 3151
3 | 30 | 6 | 3276 | 768 | 1983 | 180 | 0 | 79 | 73 | 0 | 4 | 0 | 0 | 189 | 3276
3 | 30 | 7 | 3420 | 768 | 1758 | 180 | 0 | 79 | 232 | 0 | 3 | 0 | 0 | 400 | 3420
3 | 30 | 8 | 3586 | 768 | 1417 | 144 | 0 | 79 | 481 | 0 | 3 | 0 | 0 | 694 | 3586
3 | 30 | 9 | 3662 | 768 | 1129 | 144 | 0 | 79 | 815 | 0 | 3 | 0 | 24 | 700 | 3662
3 | 30 | 10 | 3678 | 768 | 1219 | 144 | 0 | 79 | 1171 | 0 | 3 | 0 | -712 | 1006 | 3678
3 | 30 | 11 | 3677 | 768 | 1220 | 144 | 0 | 79 | 1399 | 0 | 3 | 0 | -991 | 1055 | 3677
3 | 30 | 12 | 3630 | 768 | 1210 | 144 | 0 | 79 | 1371 | 0 | 3 | 0 | -1000 | 1055 | 3630
3 | 30 | 13 | 3639 | 768 | 1210 | 144 | 0 | 79 | 1161 | 0 | 4 | 0 | -505 | 778 | 3639
3 | 30 | 14 | 3592 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 974 | 0 | 6 | 0 | 22 | 469 | 3592
3 | 30 | 15 | 3631 | 768 | 1509 | 144 | 0 | 79 | 716 | 0 | 7 | 0 | 0 | 408 | 3631
3 | 30 | 16 | 3618 | 768 | 2140 | 180 | 0 | 79 | 287 | 0 | 7 | 0 | 0 | 157 | 3618
3 | 30 | 17 | 3650 | 768 | 2455 | 237 | 0 | 79 | 47 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3650
3 | 30 | 18 | 3688 | 768 | 2538 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3688
3 | 30 | 19 | 3649 | 768 | 2498 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3649
3 | 30 | 20 | 3568 | 768 | 2415 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3568
3 | 30 | 21 | 3481 | 768 | 2328 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3481
3 | 30 | 22 | 3411 | 768 | 2233 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 81 | 3411
3 | 30 | 23 | 3315 | 768 | 2141 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 116 | 3315
3 | 31 | 0 | 3166 | 768 | 2011 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 114 | 3166
3 | 31 | 1 | 3078 | 768 | 1276 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 758 | 21 | 3078
3 | 31 | 2 | 3080 | 768 | 1983 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 73 | 3080
3 | 31 | 3 | 3107 | 768 | 2024 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3107
3 | 31 | 4 | 3128 | 768 | 2041 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 3128
3 | 31 | 5 | 3175 | 768 | 2087 | 163 | 0 | 79 | 3 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3175
3 | 31 | 6 | 3278 | 768 | 2139 | 180 | 0 | 79 | 30 | 0 | 25 | 0 | 0 | 57 | 3278
3 | 31 | 7 | 3408 | 768 | 2187 | 180 | 0 | 79 | 109 | 0 | 28 | 0 | 0 | 57 | 3408
3 | 31 | 8 | 3617 | 768 | 2402 | 144 | 0 | 79 | 133 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 3617
3 | 31 | 9 | 3732 | 768 | 2447 | 144 | 0 | 79 | 198 | 0 | 39 | 0 | 0 | 57 | 3732
3 | 31 | 10 | 3712 | 768 | 2256 | 144 | 0 | 79 | 306 | 0 | 45 | 0 | 0 | 114 | 3712
3 | 31 | 11 | 3692 | 768 | 2017 | 144 | 0 | 79 | 448 | 0 | 48 | 0 | 0 | 188 | 3692
3 | 31 | 12 | 3648 | 768 | 1818 | 144 | 0 | 79 | 591 | 0 | 45 | 0 | 0 | 203 | 3648
3 | 31 | 13 | 3713 | 768 | 2041 | 144 | 0 | 79 | 507 | 0 | 40 | 0 | 0 | 134 | 3713
3 | 31 | 14 | 3713 | 768 | 2222 | 144 | 0 | 79 | 311 | 0 | 40 | 0 | 0 | 149 | 3713
3 | 31 | 15 | 3731 | 768 | 2386 | 144 | 0 | 79 | 197 | 0 | 41 | 0 | 0 | 116 | 3731
3 | 31 | 16 | 3749 | 768 | 2520 | 180 | 0 | 79 | 81 | 0 | 37 | 0 | 0 | 84 | 3749
3 | 31 | 17 | 3748 | 768 | 2559 | 237 | 0 | 79 | 13 | 0 | 35 | 0 | 0 | 57 | 3748
3 | 31 | 18 | 3765 | 768 | 2592 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 3765
3 | 31 | 19 | 3704 | 768 | 2531 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 3704
3 | 31 | 20 | 3625 | 768 | 2451 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 57 | 3625
3 | 31 | 21 | 3518 | 768 | 1270 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 1070 | 57 | 3518
3 | 31 | 22 | 3442 | 768 | 1196 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1065 | 57 | 3442
3 | 31 | 23 | 3356 | 768 | 1130 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 1062 | 80 | 3356
合計（百万kWh） |  |  | 299121.2 | 67276.8 | 150635.66 | 18200.49 | 0 | 6920.4 | 34975.62 | -641.61 | 1301.05 | -13.35 | -3544.28 | 24010.42 | 299121.2

## ケース②
（単位：送電端万kW）
月 | 日 | 時 | エリア需要
|  |  |  | 原子力 | 火力 | 水力 | 地熱 | バイオマス | 太陽光 |  | 風力 |  | 揚水+蓄電池 | 連系線 | 合計
[9 empty] | 制御前 | 制御量 | 制御前 | 制御量
4 | 1 | 0 | 3012 | 768 | 1776 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 120 | 3012
4 | 1 | 1 | 2950 | 768 | 1695 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 139 | 2950
4 | 1 | 2 | 2951 | 768 | 1693 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 142 | 2951
4 | 1 | 3 | 2952 | 768 | 1693 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 143 | 2952
4 | 1 | 4 | 2966 | 768 | 1744 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 119 | 2966
4 | 1 | 5 | 3065 | 768 | 1834 | 240 | 0 | 79 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 124 | 3065
4 | 1 | 6 | 3202 | 768 | 1794 | 229 | 0 | 79 | 31 | 0 | 19 | 0 | 0 | 282 | 3202
4 | 1 | 7 | 3523 | 768 | 1991 | 229 | 0 | 79 | 97 | 0 | 18 | 0 | 0 | 341 | 3523
4 | 1 | 8 | 3900 | 768 | 2284 | 218 | 0 | 79 | 175 | 0 | 18 | 0 | 0 | 358 | 3900
4 | 1 | 9 | 4182 | 768 | 2476 | 218 | 0 | 79 | 243 | 0 | 18 | 0 | 0 | 380 | 4182
4 | 1 | 10 | 4204 | 768 | 1293 | 218 | 0 | 79 | 322 | 0 | 19 | 0 | 1058 | 447 | 4204
4 | 1 | 11 | 4210 | 768 | 2247 | 218 | 0 | 79 | 336 | 0 | 19 | 0 | 0 | 543 | 4210
4 | 1 | 12 | 4079 | 768 | 1996 | 218 | 0 | 79 | 332 | 0 | 20 | 0 | 0 | 666 | 4079
4 | 1 | 13 | 4154 | 768 | 2373 | 218 | 0 | 79 | 296 | 0 | 21 | 0 | 0 | 399 | 4154
4 | 1 | 14 | 4137 | 768 | 2495 | 218 | 0 | 79 | 230 | 0 | 22 | 0 | 0 | 325 | 4137
4 | 1 | 15 | 4100 | 768 | 2553 | 218 | 0 | 79 | 151 | 0 | 23 | 0 | 0 | 308 | 4100
4 | 1 | 16 | 4130 | 768 | 2775 | 229 | 0 | 79 | 67 | 0 | 24 | 0 | 0 | 188 | 4130
4 | 1 | 17 | 4111 | 768 | 2833 | 221 | 0 | 79 | 10 | 0 | 25 | 0 | 0 | 175 | 4111
4 | 1 | 18 | 4101 | 768 | 2810 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 197 | 4101
4 | 1 | 19 | 3999 | 768 | 2687 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 218 | 3999
4 | 1 | 20 | 3858 | 768 | 2538 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 224 | 3858
4 | 1 | 21 | 3670 | 768 | 2243 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 330 | 3670
4 | 1 | 22 | 3434 | 768 | 1997 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 341 | 3434
4 | 1 | 23 | 3165 | 768 | 1701 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 346 | 3165
4 | 2 | 0 | 3060 | 768 | 1505 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 416 | 3060
4 | 2 | 1 | 2968 | 768 | 1354 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 476 | 2968
4 | 2 | 2 | 2951 | 768 | 1354 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 460 | 2951
4 | 2 | 3 | 2951 | 768 | 1364 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 451 | 2951
4 | 2 | 4 | 2965 | 768 | 1334 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 511 | 2965
4 | 2 | 5 | 3051 | 768 | 1400 | 240 | 0 | 79 | 4 | 0 | 35 | 0 | 0 | 525 | 3051
4 | 2 | 6 | 3141 | 768 | 1507 | 229 | 0 | 79 | 23 | 0 | 35 | 0 | 0 | 500 | 3141
4 | 2 | 7 | 3400 | 768 | 1669 | 229 | 0 | 79 | 107 | 0 | 34 | 0 | 0 | 514 | 3400
4 | 2 | 8 | 3728 | 768 | 1806 | 218 | 0 | 79 | 279 | 0 | 36 | 0 | 0 | 542 | 3728
4 | 2 | 9 | 3800 | 768 | 1509 | 218 | 0 | 79 | 436 | 0 | 33 | 0 | 0 | 757 | 3800
4 | 2 | 10 | 3713 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 756 | 0 | 33 | 0 | 25 | 704 | 3713
4 | 2 | 11 | 3673 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 939 | 0 | 32 | 0 | 24 | 483 | 3673
4 | 2 | 12 | 3555 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 907 | 0 | 33 | 0 | 21 | 399 | 3555
4 | 2 | 13 | 3525 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 753 | 0 | 33 | 0 | 21 | 523 | 3525
4 | 2 | 14 | 3497 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 571 | 0 | 32 | 0 | 20 | 678 | 3497
4 | 2 | 15 | 3509 | 768 | 1539 | 218 | 0 | 79 | 353 | 0 | 33 | 0 | 0 | 519 | 3509
4 | 2 | 16 | 3536 | 768 | 1751 | 229 | 0 | 79 | 166 | 0 | 31 | 0 | 0 | 512 | 3536
4 | 2 | 17 | 3568 | 768 | 1983 | 221 | 0 | 79 | 32 | 0 | 31 | 0 | 0 | 454 | 3568
4 | 2 | 18 | 3631 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1049 | 354 | 3631
4 | 2 | 19 | 3574 | 768 | 2113 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 365 | 3574
4 | 2 | 20 | 3476 | 768 | 1985 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 396 | 3476
4 | 2 | 21 | 3327 | 768 | 1847 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 392 | 3327
4 | 2 | 22 | 3161 | 768 | 1642 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 437 | 3161
4 | 2 | 23 | 3084 | 768 | 1564 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 418 | 3084
4 | 3 | 0 | 2953 | 768 | 1468 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 374 | 2953
4 | 3 | 1 | 2908 | 768 | 1491 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 308 | 2908
4 | 3 | 2 | 2902 | 768 | 1538 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 256 | 2902
4 | 3 | 3 | 2908 | 768 | 1529 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 273 | 2908
4 | 3 | 4 | 2919 | 768 | 1609 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 220 | 2919
4 | 3 | 5 | 2966 | 768 | 1660 | 240 | 0 | 79 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 212 | 2966
4 | 3 | 6 | 3092 | 768 | 1656 | 229 | 0 | 79 | 55 | 0 | 3 | 0 | 0 | 302 | 3092
4 | 3 | 7 | 3273 | 768 | 1691 | 229 | 0 | 79 | 127 | 0 | 3 | 0 | 0 | 376 | 3273
4 | 3 | 8 | 3585 | 768 | 1794 | 218 | 0 | 79 | 195 | 0 | 3 | 0 | 0 | 528 | 3585
4 | 3 | 9 | 3752 | 768 | 1869 | 218 | 0 | 79 | 266 | 0 | 3 | 0 | 0 | 549 | 3752
4 | 3 | 10 | 3745 | 768 | 1784 | 218 | 0 | 79 | 323 | 0 | 3 | 0 | 0 | 570 | 3745
4 | 3 | 11 | 3729 | 768 | 1735 | 218 | 0 | 79 | 361 | 0 | 3 | 0 | 0 | 565 | 3729
4 | 3 | 12 | 3623 | 768 | 1616 | 218 | 0 | 79 | 330 | 0 | 3 | 0 | 0 | 609 | 3623
4 | 3 | 13 | 3670 | 768 | 1810 | 218 | 0 | 79 | 318 | 0 | 3 | 0 | 0 | 474 | 3670
4 | 3 | 14 | 3662 | 768 | 1887 | 218 | 0 | 79 | 283 | 0 | 4 | 0 | 0 | 423 | 3662
4 | 3 | 15 | 3645 | 768 | 1949 | 218 | 0 | 79 | 238 | 0 | 5 | 0 | 0 | 388 | 3645
4 | 3 | 16 | 3686 | 768 | 2304 | 229 | 0 | 79 | 161 | 0 | 5 | 0 | 0 | 140 | 3686
4 | 3 | 17 | 3710 | 768 | 2504 | 221 | 0 | 79 | 40 | 0 | 6 | 0 | 0 | 92 | 3710
4 | 3 | 18 | 3756 | 768 | 1535 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1079 | 66 | 3756
4 | 3 | 19 | 3697 | 768 | 2544 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 72 | 3697
4 | 3 | 20 | 3597 | 768 | 1678 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 755 | 77 | 3597
4 | 3 | 21 | 3442 | 768 | 2265 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 89 | 3442
4 | 3 | 22 | 3246 | 768 | 2088 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 69 | 3246
4 | 3 | 23 | 3105 | 768 | 1862 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 132 | 3105
4 | 4 | 0 | 3000 | 768 | 1730 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 143 | 3000
4 | 4 | 1 | 2950 | 768 | 1621 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 204 | 2950
4 | 4 | 2 | 2944 | 768 | 1564 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 254 | 2944
4 | 4 | 3 | 2950 | 768 | 1522 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 305 | 2950
4 | 4 | 4 | 2963 | 768 | 1508 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 347 | 2963
4 | 4 | 5 | 3037 | 768 | 1525 | 240 | 0 | 79 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 398 | 3037
4 | 4 | 6 | 3098 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 187 | 0 | 19 | 0 | 143 | 542 | 3098
4 | 4 | 7 | 3115 | 768 | 1132 | 229 | 0 | 79 | 655 | 0 | 19 | 0 | -522 | 755 | 3115
4 | 4 | 8 | 3243 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1306 | 0 | 20 | 0 | -1108 | 830 | 3243
4 | 4 | 9 | 3386 | 768 | 1149 | 218 | 0 | 79 | 1876 | 0 | 19 | 0 | -1110 | 387 | 3386
4 | 4 | 10 | 3403 | 768 | 1154 | 218 | 0 | 79 | 2184 | 0 | 19 | 0 | -1110 | 91 | 3403
4 | 4 | 11 | 3391 | 768 | 1151 | 218 | 0 | 79 | 2250 | -41 | 20 | -1 | -1110 | 57 | 3391
4 | 4 | 12 | 3246 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 2183 | -97 | 19 | -1 | -1111 | 57 | 3246
4 | 4 | 13 | 3247 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1888 | 0 | 20 | 0 | -1111 | 254 | 3247
4 | 4 | 14 | 3161 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1493 | 0 | 27 | 0 | -1113 | 559 | 3161
4 | 4 | 15 | 3132 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 989 | 0 | 27 | 0 | -1018 | 939 | 3132
4 | 4 | 16 | 3167 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 448 | 0 | 29 | 0 | -154 | 638 | 3167
4 | 4 | 17 | 3227 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 87 | 0 | 28 | 0 | 435 | 478 | 3227
4 | 4 | 18 | 3363 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 846 | 290 | 3363
4 | 4 | 19 | 3350 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 713 | 411 | 3350
4 | 4 | 20 | 3289 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 717 | 347 | 3289
4 | 4 | 21 | 3184 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 611 | 347 | 3184
4 | 4 | 22 | 3102 | 768 | 1129 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 553 | 327 | 3102
4 | 4 | 23 | 3060 | 768 | 1130 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 426 | 388 | 3060
4 | 5 | 0 | 2950 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 457 | 239 | 2950
4 | 5 | 1 | 2906 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 479 | 174 | 2906
4 | 5 | 2 | 2897 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 453 | 193 | 2897
4 | 5 | 3 | 2902 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 261 | 393 | 2902
4 | 5 | 4 | 2909 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 359 | 319 | 2909
4 | 5 | 5 | 2922 | 768 | 1129 | 240 | 0 | 79 | 6 | 0 | 11 | 0 | 305 | 384 | 2922
4 | 5 | 6 | 2916 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 236 | 0 | 7 | 0 | 9 | 458 | 2916
4 | 5 | 7 | 2908 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 800 | 0 | 6 | 0 | -869 | 765 | 2908
4 | 5 | 8 | 2949 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1449 | 0 | 4 | 0 | -1117 | 417 | 2949
4 | 5 | 9 | 2990 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1935 | -98 | 3 | -1 | -1116 | 72 | 2990
4 | 5 | 10 | 3023 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 2210 | -366 | 3 | 0 | -1115 | 97 | 3023
4 | 5 | 11 | 3016 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2255 | -424 | 3 | 0 | -1116 | 103 | 3016
4 | 5 | 12 | 2966 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2211 | -434 | 5 | -1 | -1117 | 107 | 2966
4 | 5 | 13 | 2952 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 2003 | -234 | 6 | -1 | -1117 | 99 | 2952
4 | 5 | 14 | 2919 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1618 | 0 | 9 | 0 | -1118 | 215 | 2919
4 | 5 | 15 | 2924 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1100 | 0 | 11 | 0 | -1117 | 735 | 2924
4 | 5 | 16 | 2953 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 487 | 0 | 13 | 0 | -150 | 396 | 2953
4 | 5 | 17 | 3019 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 80 | 0 | 16 | 0 | 484 | 240 | 3019
4 | 5 | 18 | 3095 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 727 | 147 | 3095
4 | 5 | 19 | 3093 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 742 | 130 | 3093
4 | 5 | 20 | 3086 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 734 | 132 | 3086
4 | 5 | 21 | 3019 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 651 | 141 | 3019
4 | 5 | 22 | 2953 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 544 | 179 | 2953
4 | 5 | 23 | 2902 | 768 | 1131 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 451 | 198 | 2902
4 | 6 | 0 | 2820 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 145 | 421 | 2820
4 | 6 | 1 | 2782 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 270 | 260 | 2782
4 | 6 | 2 | 2780 | 768 | 1131 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 245 | 287 | 2780
4 | 6 | 3 | 2781 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 237 | 297 | 2781
4 | 6 | 4 | 2782 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 269 | 279 | 2782
4 | 6 | 5 | 2782 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 7 | 0 | 17 | 0 | 218 | 323 | 2782
4 | 6 | 6 | 2762 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 200 | 0 | 17 | 0 | -24 | 363 | 2762
4 | 6 | 7 | 2768 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 643 | 0 | 22 | 0 | -740 | 636 | 2768
4 | 6 | 8 | 2819 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1131 | 0 | 27 | 0 | -1120 | 586 | 2819
4 | 6 | 9 | 2882 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1427 | 0 | 31 | 0 | -1118 | 346 | 2882
4 | 6 | 10 | 2916 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1362 | 0 | 33 | 0 | -1118 | 444 | 2916
4 | 6 | 11 | 2940 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1145 | 0 | 33 | 0 | -1117 | 684 | 2940
4 | 6 | 12 | 2887 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 723 | 0 | 33 | 0 | -959 | 895 | 2887
4 | 6 | 13 | 2883 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 683 | 0 | 30 | 0 | -857 | 831 | 2883
4 | 6 | 14 | 2818 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 739 | 0 | 30 | 0 | -882 | 736 | 2818
4 | 6 | 15 | 2827 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 804 | 0 | 30 | 0 | -718 | 516 | 2827
4 | 6 | 16 | 2888 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 480 | 0 | 27 | 0 | -148 | 323 | 2888
4 | 6 | 17 | 2950 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 96 | 0 | 25 | 0 | 408 | 223 | 2950
4 | 6 | 18 | 3058 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 686 | 145 | 3058
4 | 6 | 19 | 3060 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 635 | 200 | 3060
4 | 6 | 20 | 3023 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 586 | 214 | 3023
4 | 6 | 21 | 2963 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 515 | 229 | 2963
4 | 6 | 22 | 2907 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 448 | 243 | 2907
4 | 6 | 23 | 2848 | 768 | 1129 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 339 | 265 | 2848
4 | 7 | 0 | 2784 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 177 | 358 | 2784
4 | 7 | 1 | 2759 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 194 | 319 | 2759
4 | 7 | 2 | 2763 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 248 | 270 | 2763
4 | 7 | 3 | 2776 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 283 | 249 | 2776
4 | 7 | 4 | 2786 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 329 | 225 | 2786
4 | 7 | 5 | 2820 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 7 | 0 | 19 | 0 | 364 | 213 | 2820
4 | 7 | 6 | 2892 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 176 | 0 | 18 | 0 | 122 | 370 | 2892
4 | 7 | 7 | 2962 | 768 | 1129 | 229 | 0 | 79 | 509 | 0 | 16 | 0 | -334 | 566 | 2962
4 | 7 | 8 | 3091 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 970 | 0 | 15 | 0 | -913 | 823 | 3091
4 | 7 | 9 | 3108 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1450 | 0 | 15 | 0 | -1114 | 562 | 3108
4 | 7 | 10 | 3123 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 1942 | 0 | 13 | 0 | -1113 | 87 | 3123
4 | 7 | 11 | 3216 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 2162 | -90 | 11 | 0 | -1112 | 49 | 3216
4 | 7 | 12 | 3134 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1912 | 0 | 14 | 0 | -1113 | 126 | 3134
4 | 7 | 13 | 3167 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1557 | 0 | 18 | 0 | -1113 | 510 | 3167
4 | 7 | 14 | 3126 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1191 | 0 | 20 | 0 | -1113 | 833 | 3126
4 | 7 | 15 | 3101 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 836 | 0 | 20 | 0 | -780 | 830 | 3101
4 | 7 | 16 | 3101 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 472 | 0 | 23 | 0 | -307 | 707 | 3101
4 | 7 | 17 | 3108 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 104 | 0 | 23 | 0 | 457 | 325 | 3108
4 | 7 | 18 | 3186 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 717 | 247 | 3186
4 | 7 | 19 | 3161 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 731 | 210 | 3161
4 | 7 | 20 | 3107 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 662 | 226 | 3107
4 | 7 | 21 | 3089 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 587 | 281 | 3089
4 | 7 | 22 | 3022 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 531 | 271 | 3022
4 | 7 | 23 | 2950 | 768 | 1130 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 503 | 200 | 2950
4 | 8 | 0 | 2869 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 363 | 251 | 2869
4 | 8 | 1 | 2823 | 768 | 1131 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 82 | 485 | 2823
4 | 8 | 2 | 2826 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 386 | 185 | 2826
4 | 8 | 3 | 2848 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 446 | 151 | 2848
4 | 8 | 4 | 2874 | 768 | 1131 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 498 | 141 | 2874
4 | 8 | 5 | 2909 | 768 | 1129 | 240 | 0 | 79 | 10 | 0 | 15 | 0 | 278 | 390 | 2909
4 | 8 | 6 | 2951 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 247 | 0 | 10 | 0 | 9 | 478 | 2951
4 | 8 | 7 | 2980 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 806 | 0 | 9 | 0 | -849 | 807 | 2980
4 | 8 | 8 | 3093 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1418 | 0 | 8 | 0 | -1114 | 586 | 3093
4 | 8 | 9 | 3133 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1876 | 0 | 6 | 0 | -1113 | 168 | 3133
4 | 8 | 10 | 3155 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2187 | -179 | 8 | 0 | -1113 | 57 | 3155
4 | 8 | 11 | 3161 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2340 | -328 | 12 | -2 | -1113 | 57 | 3161
4 | 8 | 12 | 3103 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2316 | -365 | 16 | -2 | -1114 | 57 | 3103
4 | 8 | 13 | 3116 | 768 | 1132 | 218 | 0 | 79 | 2009 | -51 | 19 | -1 | -1114 | 57 | 3116
4 | 8 | 14 | 3106 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1498 | 0 | 22 | 0 | -1114 | 504 | 3106
4 | 8 | 15 | 3102 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 860 | 0 | 19 | 0 | -297 | 325 | 3102
4 | 8 | 16 | 3104 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 363 | 0 | 19 | 0 | 344 | 171 | 3104
4 | 8 | 17 | 3106 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 74 | 0 | 16 | 0 | 710 | 107 | 3106
4 | 8 | 18 | 3136 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 768 | 151 | 3136
4 | 8 | 19 | 3107 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 740 | 150 | 3107
4 | 8 | 20 | 3094 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 660 | 210 | 3094
4 | 8 | 21 | 3048 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 616 | 199 | 3048
4 | 8 | 22 | 2965 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 518 | 209 | 2965
4 | 8 | 23 | 2908 | 768 | 1131 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 405 | 241 | 2908
4 | 9 | 0 | 2818 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 337 | 219 | 2818
4 | 9 | 1 | 2787 | 768 | 1131 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 340 | 178 | 2787
4 | 9 | 2 | 2787 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 309 | 207 | 2787
4 | 9 | 3 | 2807 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 339 | 202 | 2807
4 | 9 | 4 | 2822 | 768 | 1165 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 349 | 185 | 2822
4 | 9 | 5 | 2867 | 768 | 1131 | 240 | 0 | 79 | 11 | 0 | 35 | 0 | 436 | 167 | 2867
4 | 9 | 6 | 2893 | 768 | 1129 | 229 | 0 | 79 | 269 | 0 | 33 | 0 | 38 | 348 | 2893
4 | 9 | 7 | 2921 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 835 | 0 | 32 | 0 | -592 | 439 | 2921
4 | 9 | 8 | 3019 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1433 | 0 | 31 | 0 | -1116 | 475 | 3019
4 | 9 | 9 | 3094 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1898 | 0 | 27 | 0 | -1114 | 88 | 3094
4 | 9 | 10 | 3106 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2235 | -288 | 23 | -2 | -1114 | 57 | 3106
4 | 9 | 11 | 3125 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 2373 | -400 | 22 | -3 | -1113 | 52 | 3125
4 | 9 | 12 | 3094 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2303 | -370 | 27 | -4 | -1114 | 57 | 3094
4 | 9 | 13 | 3106 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2059 | -117 | 27 | -1 | -1114 | 57 | 3106
4 | 9 | 14 | 3092 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1650 | 0 | 26 | 0 | -1114 | 335 | 3092
4 | 9 | 15 | 3071 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1166 | 0 | 20 | 0 | -1114 | 804 | 3071
4 | 9 | 16 | 3091 | 768 | 1129 | 229 | 0 | 79 | 580 | 0 | 16 | 0 | -367 | 657 | 3091
4 | 9 | 17 | 3095 | 768 | 1129 | 221 | 0 | 79 | 120 | 0 | 12 | 0 | 295 | 471 | 3095
4 | 9 | 18 | 3108 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 523 | 373 | 3108
4 | 9 | 19 | 3101 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 531 | 356 | 3101
4 | 9 | 20 | 3092 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 543 | 338 | 3092
4 | 9 | 21 | 3019 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 520 | 288 | 3019
4 | 9 | 22 | 2952 | 768 | 1617 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 255 | 2952
4 | 9 | 23 | 2902 | 768 | 1130 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 399 | 270 | 2902
4 | 10 | 0 | 2820 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 292 | 286 | 2820
4 | 10 | 1 | 2780 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 250 | 288 | 2780
4 | 10 | 2 | 2782 | 768 | 1285 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 103 | 281 | 2782
4 | 10 | 3 | 2792 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 290 | 259 | 2792
4 | 10 | 4 | 2810 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 334 | 245 | 2810
4 | 10 | 5 | 2830 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 10 | 0 | 19 | 0 | 310 | 274 | 2830
4 | 10 | 6 | 2887 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 125 | 0 | 21 | 0 | 65 | 470 | 2887
4 | 10 | 7 | 2939 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 387 | 0 | 25 | 0 | -107 | 428 | 2939
4 | 10 | 8 | 3055 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 823 | 0 | 30 | 0 | -703 | 711 | 3055
4 | 10 | 9 | 3106 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1174 | 0 | 33 | 0 | -978 | 681 | 3106
4 | 10 | 10 | 3106 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1373 | 0 | 37 | 0 | -1114 | 615 | 3106
4 | 10 | 11 | 3096 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1514 | 0 | 37 | 0 | -1114 | 463 | 3096
4 | 10 | 12 | 3090 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1610 | 0 | 34 | 0 | -1114 | 365 | 3090
4 | 10 | 13 | 3132 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1269 | 0 | 33 | 0 | -1113 | 747 | 3132
4 | 10 | 14 | 3125 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 649 | 0 | 30 | 0 | -122 | 374 | 3125
4 | 10 | 15 | 3102 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 308 | 0 | 24 | 0 | 60 | 515 | 3102
4 | 10 | 16 | 3102 | 768 | 1239 | 229 | 0 | 79 | 178 | 0 | 20 | 0 | 256 | 333 | 3102
4 | 10 | 17 | 3101 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 45 | 0 | 19 | 0 | 650 | 189 | 3101
4 | 10 | 18 | 3128 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 771 | 136 | 3128
4 | 10 | 19 | 3100 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 708 | 171 | 3100
4 | 10 | 20 | 3092 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 705 | 166 | 3092
4 | 10 | 21 | 3015 | 768 | 1732 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 190 | 3015
4 | 10 | 22 | 2951 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 514 | 216 | 2951
4 | 10 | 23 | 2898 | 768 | 1131 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 449 | 207 | 2898
4 | 11 | 0 | 2819 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 386 | 177 | 2819
4 | 11 | 1 | 2785 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 368 | 162 | 2785
4 | 11 | 2 | 2783 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 417 | 114 | 2783
4 | 11 | 3 | 2791 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 372 | 171 | 2791
4 | 11 | 4 | 2804 | 768 | 1129 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 424 | 148 | 2804
4 | 11 | 5 | 2821 | 768 | 1131 | 240 | 0 | 79 | 10 | 0 | 14 | 0 | 428 | 151 | 2821
4 | 11 | 6 | 2868 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 146 | 0 | 12 | 0 | 253 | 250 | 2868
4 | 11 | 7 | 2950 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 428 | 0 | 10 | 0 | -9 | 315 | 2950
4 | 11 | 8 | 3064 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 695 | 0 | 9 | 0 | -287 | 452 | 3064
4 | 11 | 9 | 3107 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1012 | 0 | 8 | 0 | -685 | 577 | 3107
4 | 11 | 10 | 3106 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1253 | 0 | 7 | 0 | -1114 | 765 | 3106
4 | 11 | 11 | 3104 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1350 | 0 | 7 | 0 | -1114 | 666 | 3104
4 | 11 | 12 | 3091 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1221 | 0 | 8 | 0 | -1114 | 781 | 3091
4 | 11 | 13 | 3104 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 962 | 0 | 7 | 0 | -989 | 928 | 3104
4 | 11 | 14 | 3101 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 741 | 0 | 7 | 0 | -590 | 748 | 3101
4 | 11 | 15 | 3095 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 451 | 0 | 5 | 0 | -12 | 456 | 3095
4 | 11 | 16 | 3108 | 768 | 1337 | 229 | 0 | 79 | 207 | 0 | 5 | 0 | 0 | 483 | 3108
4 | 11 | 17 | 3105 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 37 | 0 | 6 | 0 | 732 | 131 | 3105
4 | 11 | 18 | 3108 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 835 | 67 | 3108
4 | 11 | 19 | 3106 | 768 | 1945 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 85 | 3106
4 | 11 | 20 | 3080 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 784 | 88 | 3080
4 | 11 | 21 | 2998 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 683 | 106 | 2998
4 | 11 | 22 | 2950 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 623 | 116 | 2950
4 | 11 | 23 | 2886 | 768 | 1613 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 168 | 2886
4 | 12 | 0 | 2802 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 378 | 178 | 2802
4 | 12 | 1 | 2776 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 344 | 184 | 2776
4 | 12 | 2 | 2770 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 338 | 183 | 2770
4 | 12 | 3 | 2777 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 340 | 189 | 2777
4 | 12 | 4 | 2785 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 372 | 180 | 2785
4 | 12 | 5 | 2777 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 16 | 0 | 17 | 0 | 338 | 189 | 2777
4 | 12 | 6 | 2759 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 276 | 0 | 17 | 0 | -5 | 264 | 2759
4 | 12 | 7 | 2776 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 827 | 0 | 18 | 0 | -679 | 403 | 2776
4 | 12 | 8 | 2846 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1371 | 0 | 18 | 0 | -1119 | 380 | 2846
4 | 12 | 9 | 2902 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1705 | 0 | 17 | 0 | -1118 | 103 | 2902
4 | 12 | 10 | 2938 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1953 | -165 | 16 | -1 | -1117 | 57 | 2938
4 | 12 | 11 | 2942 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2037 | -243 | 15 | -2 | -1117 | 57 | 2942
4 | 12 | 12 | 2922 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2120 | -349 | 15 | -2 | -1117 | 60 | 2922
4 | 12 | 13 | 2915 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1981 | -232 | 15 | -1 | -1118 | 75 | 2915
4 | 12 | 14 | 2882 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1623 | 0 | 14 | 0 | -1118 | 168 | 2882
4 | 12 | 15 | 2872 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1096 | 0 | 13 | 0 | -1118 | 686 | 2872
4 | 12 | 16 | 2886 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 523 | 0 | 12 | 0 | -197 | 341 | 2886
4 | 12 | 17 | 2926 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 110 | 0 | 10 | 0 | 453 | 155 | 2926
4 | 12 | 18 | 2978 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 713 | 58 | 2978
4 | 12 | 19 | 2973 | 768 | 1132 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 699 | 66 | 2973
4 | 12 | 20 | 2951 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 651 | 93 | 2951
4 | 12 | 21 | 2908 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 601 | 102 | 2908
4 | 12 | 22 | 2866 | 768 | 1129 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 480 | 183 | 2866
4 | 12 | 23 | 2818 | 768 | 1131 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 318 | 271 | 2818
4 | 13 | 0 | 2762 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 6 | 517 | 2762
4 | 13 | 1 | 2714 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 471 | 2714
4 | 13 | 2 | 2716 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 473 | 2716
4 | 13 | 3 | 2734 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 5 | 491 | 2734
4 | 13 | 4 | 2745 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 498 | 2745
4 | 13 | 5 | 2749 | 768 | 1131 | 240 | 0 | 79 | 7 | 0 | 8 | 0 | 75 | 441 | 2749
4 | 13 | 6 | 2757 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 30 | 0 | 10 | 0 | -30 | 541 | 2757
4 | 13 | 7 | 2794 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 73 | 0 | 12 | 0 | -155 | 658 | 2794
4 | 13 | 8 | 2873 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 131 | 0 | 12 | 0 | -106 | 642 | 2873
4 | 13 | 9 | 2943 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 190 | 0 | 11 | 0 | -165 | 711 | 2943
4 | 13 | 10 | 2939 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 253 | 0 | 11 | 0 | -299 | 779 | 2939
4 | 13 | 11 | 2962 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 314 | 0 | 11 | 0 | -362 | 803 | 2962
4 | 13 | 12 | 2974 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 220 | 0 | 12 | 0 | -271 | 818 | 2974
4 | 13 | 13 | 2990 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 154 | 0 | 13 | 0 | -202 | 830 | 2990
4 | 13 | 14 | 2993 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 100 | 0 | 15 | 0 | -134 | 817 | 2993
4 | 13 | 15 | 2981 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 67 | 0 | 18 | 0 | -28 | 728 | 2981
4 | 13 | 16 | 3011 | 768 | 1132 | 229 | 0 | 79 | 46 | 0 | 19 | 0 | -43 | 781 | 3011
4 | 13 | 17 | 3084 | 768 | 1129 | 221 | 0 | 79 | 13 | 0 | 22 | 0 | 87 | 765 | 3084
4 | 13 | 18 | 3102 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 12 | 866 | 3102
4 | 13 | 19 | 3091 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 201 | 664 | 3091
4 | 13 | 20 | 3059 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 116 | 714 | 3059
4 | 13 | 21 | 2974 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 104 | 644 | 2974
4 | 13 | 22 | 2911 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 110 | 567 | 2911
4 | 13 | 23 | 2846 | 768 | 1131 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 144 | 439 | 2846
4 | 14 | 0 | 2777 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 138 | 385 | 2777
4 | 14 | 1 | 2736 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 110 | 371 | 2736
4 | 14 | 2 | 2734 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 115 | 363 | 2734
4 | 14 | 3 | 2757 | 768 | 1131 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 141 | 359 | 2757
4 | 14 | 4 | 2770 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 95 | 437 | 2770
4 | 14 | 5 | 2787 | 768 | 1129 | 240 | 0 | 79 | 13 | 0 | 19 | 0 | 6 | 533 | 2787
4 | 14 | 6 | 2846 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 133 | 0 | 18 | 0 | 44 | 445 | 2846
4 | 14 | 7 | 2916 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 450 | 0 | 18 | 0 | -252 | 494 | 2916
4 | 14 | 8 | 3010 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 848 | 0 | 17 | 0 | -575 | 525 | 3010
4 | 14 | 9 | 3091 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1293 | 0 | 16 | 0 | -1109 | 696 | 3091
4 | 14 | 10 | 3105 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1769 | 0 | 16 | 0 | -1114 | 239 | 3105
4 | 14 | 11 | 3109 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2022 | -41 | 16 | 0 | -1114 | 31 | 3109
4 | 14 | 12 | 3093 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 2080 | -129 | 18 | -1 | -1114 | 43 | 3093
4 | 14 | 13 | 3093 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 1956 | -20 | 20 | 0 | -1114 | 57 | 3093
4 | 14 | 14 | 3091 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1627 | 0 | 20 | 0 | -1114 | 363 | 3091
4 | 14 | 15 | 3091 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1080 | 0 | 19 | 0 | -657 | 454 | 3091
4 | 14 | 16 | 3089 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 508 | 0 | 17 | 0 | 12 | 345 | 3089
4 | 14 | 17 | 3090 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 113 | 0 | 16 | 0 | 455 | 308 | 3090
4 | 14 | 18 | 3105 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 825 | 69 | 3105
4 | 14 | 19 | 3094 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 607 | 278 | 3094
4 | 14 | 20 | 3065 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 761 | 96 | 3065
4 | 14 | 21 | 2990 | 768 | 1132 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 684 | 98 | 2990
4 | 14 | 22 | 2943 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 515 | 221 | 2943
4 | 14 | 23 | 2882 | 768 | 1131 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 335 | 313 | 2882
4 | 15 | 0 | 2795 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 293 | 258 | 2795
4 | 15 | 1 | 2766 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 451 | 69 | 2766
4 | 15 | 2 | 2768 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 309 | 213 | 2768
4 | 15 | 3 | 2783 | 768 | 1131 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 687 | -153 | 2783
4 | 15 | 4 | 2795 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 666 | -108 | 2795
4 | 15 | 5 | 2820 | 768 | 1131 | 240 | 0 | 79 | 14 | 0 | 24 | 0 | 716 | -152 | 2820
4 | 15 | 6 | 2867 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 189 | 0 | 25 | 0 | 427 | 19 | 2867
4 | 15 | 7 | 2926 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 582 | 0 | 26 | 0 | -141 | 253 | 2926
4 | 15 | 8 | 3056 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 852 | 0 | 29 | 0 | -430 | 411 | 3056
4 | 15 | 9 | 3092 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1216 | 0 | 31 | 0 | -848 | 497 | 3092
4 | 15 | 10 | 3105 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1532 | 0 | 34 | 0 | -1089 | 433 | 3105
4 | 15 | 11 | 3108 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1646 | 0 | 41 | 0 | -1114 | 339 | 3108
4 | 15 | 12 | 3092 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1872 | 0 | 39 | 0 | -1114 | 99 | 3092
4 | 15 | 13 | 3101 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 1806 | 0 | 38 | 0 | -1114 | 177 | 3101
4 | 15 | 14 | 3095 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1570 | 0 | 34 | 0 | -1014 | 310 | 3095
4 | 15 | 15 | 3093 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1072 | 0 | 31 | 0 | -464 | 259 | 3093
4 | 15 | 16 | 3098 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 493 | 0 | 35 | 0 | 196 | 168 | 3098
4 | 15 | 17 | 3099 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 98 | 0 | 34 | 0 | 605 | 164 | 3099
4 | 15 | 18 | 3107 | 768 | 1129 | 221 | 0 | 79 | 1 | 0 | 31 | 0 | 967 | -89 | 3107
4 | 15 | 19 | 3102 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1012 | -137 | 3102
4 | 15 | 20 | 3088 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 972 | -108 | 3088
4 | 15 | 21 | 3011 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 826 | -42 | 3011
4 | 15 | 22 | 2952 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 659 | 63 | 2952
4 | 15 | 23 | 2901 | 768 | 1131 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 456 | 193 | 2901
4 | 16 | 0 | 2820 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 83 | 466 | 2820
4 | 16 | 1 | 2784 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | -18 | 530 | 2784
4 | 16 | 2 | 2782 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | -19 | 530 | 2782
4 | 16 | 3 | 2796 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | -6 | 536 | 2796
4 | 16 | 4 | 2821 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 23 | 547 | 2821
4 | 16 | 5 | 2858 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 26 | 0 | 37 | 0 | 7 | 571 | 2858
4 | 16 | 6 | 2881 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 317 | 0 | 39 | 0 | -8 | 326 | 2881
4 | 16 | 7 | 2893 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 903 | 0 | 41 | 0 | -315 | 57 | 2893
4 | 16 | 8 | 2973 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1510 | 0 | 39 | 0 | -828 | 57 | 2973
4 | 16 | 9 | 3089 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1974 | -59 | 37 | -1 | -1114 | 57 | 3089
4 | 16 | 10 | 3106 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 2245 | -310 | 37 | -5 | -1114 | 57 | 3106
4 | 16 | 11 | 3109 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2309 | -365 | 39 | -6 | -1114 | 51 | 3109
4 | 16 | 12 | 3092 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 2296 | -363 | 36 | -6 | -1114 | 47 | 3092
4 | 16 | 13 | 3096 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2110 | -186 | 38 | -4 | -1114 | 57 | 3096
4 | 16 | 14 | 3085 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1715 | 0 | 38 | 0 | -921 | 57 | 3085
4 | 16 | 15 | 3068 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1194 | 0 | 39 | 0 | -417 | 57 | 3068
4 | 16 | 16 | 3085 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 594 | 0 | 41 | 0 | 12 | 231 | 3085
4 | 16 | 17 | 3094 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 139 | 0 | 37 | 0 | 12 | 707 | 3094
4 | 16 | 18 | 3102 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 1 | 0 | 33 | 0 | 393 | 476 | 3102
4 | 16 | 19 | 3104 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 374 | 497 | 3104
4 | 16 | 20 | 3090 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 349 | 506 | 3090
4 | 16 | 21 | 3019 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 21 | 759 | 3019
4 | 16 | 22 | 2960 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 10 | 715 | 2960
4 | 16 | 23 | 2907 | 768 | 1130 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 41 | 0 | 8 | 636 | 2907
4 | 17 | 0 | 2819 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 663 | -114 | 2819
4 | 17 | 1 | 2784 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 6 | 508 | 2784
4 | 17 | 2 | 2787 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 85 | 432 | 2787
4 | 17 | 3 | 2804 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6 | 536 | 2804
4 | 17 | 4 | 2822 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 347 | 233 | 2822
4 | 17 | 5 | 2845 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 28 | 0 | 23 | 0 | 96 | 481 | 2845
4 | 17 | 6 | 2873 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 308 | 0 | 20 | 0 | 8 | 331 | 2873
4 | 17 | 7 | 2918 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 864 | 0 | 17 | 0 | -254 | 84 | 2918
4 | 17 | 8 | 3020 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1432 | 0 | 16 | 0 | -681 | 57 | 3020
4 | 17 | 9 | 3095 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1801 | 0 | 14 | 0 | -972 | 57 | 3095
4 | 17 | 10 | 3107 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 2168 | -212 | 14 | -2 | -1114 | 57 | 3107
4 | 17 | 11 | 3105 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2354 | -392 | 16 | -2 | -1114 | 48 | 3105
4 | 17 | 12 | 3094 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2301 | -365 | 18 | -3 | -1114 | 62 | 3094
4 | 17 | 13 | 3102 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2000 | -56 | 20 | 0 | -1114 | 57 | 3102
4 | 17 | 14 | 3093 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1557 | 0 | 20 | 0 | -736 | 57 | 3093
4 | 17 | 15 | 3090 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1065 | 0 | 19 | 0 | -246 | 57 | 3090
4 | 17 | 16 | 3094 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 543 | 0 | 18 | 0 | 12 | 315 | 3094
4 | 17 | 17 | 3094 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 134 | 0 | 18 | 0 | 266 | 477 | 3094
4 | 17 | 18 | 3101 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 1 | 0 | 19 | 0 | 597 | 285 | 3101
4 | 17 | 19 | 3096 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 570 | 309 | 3096
4 | 17 | 20 | 3056 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 815 | 22 | 3056
4 | 17 | 21 | 2973 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 691 | 62 | 2973
4 | 17 | 22 | 2922 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 520 | 184 | 2922
4 | 17 | 23 | 2869 | 768 | 1130 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 785 | -158 | 2869
4 | 18 | 0 | 2787 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 486 | 48 | 2787
4 | 18 | 1 | 2760 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 287 | 222 | 2760
4 | 18 | 2 | 2763 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 274 | 241 | 2763
4 | 18 | 3 | 2778 | 768 | 1131 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 468 | 66 | 2778
4 | 18 | 4 | 2783 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 649 | -94 | 2783
4 | 18 | 5 | 2785 | 768 | 1129 | 240 | 0 | 79 | 22 | 0 | 10 | 0 | 297 | 240 | 2785
4 | 18 | 6 | 2807 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 200 | 0 | 9 | 0 | 14 | 378 | 2807
4 | 18 | 7 | 2873 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 537 | 0 | 7 | 0 | 8 | 114 | 2873
4 | 18 | 8 | 2976 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 858 | 0 | 6 | 0 | -140 | 57 | 2976
4 | 18 | 9 | 3071 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1084 | 0 | 7 | 0 | -272 | 57 | 3071
4 | 18 | 10 | 3056 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1381 | 0 | 7 | 0 | -584 | 57 | 3056
4 | 18 | 11 | 3092 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1828 | 0 | 8 | 0 | -997 | 57 | 3092
4 | 18 | 12 | 3075 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1951 | -23 | 10 | -1 | -1114 | 57 | 3075
4 | 18 | 13 | 3102 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1888 | 0 | 11 | 0 | -1049 | 57 | 3102
4 | 18 | 14 | 3108 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1539 | 0 | 12 | 0 | -695 | 57 | 3108
4 | 18 | 15 | 3104 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 993 | 0 | 13 | 0 | -153 | 57 | 3104
4 | 18 | 16 | 3098 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 488 | 0 | 14 | 0 | 12 | 377 | 3098
4 | 18 | 17 | 3090 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 119 | 0 | 14 | 0 | 381 | 378 | 3090
4 | 18 | 18 | 3105 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 1 | 0 | 17 | 0 | 785 | 104 | 3105
4 | 18 | 19 | 3091 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 549 | 325 | 3091
4 | 18 | 20 | 3035 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 696 | 119 | 3035
4 | 18 | 21 | 2953 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 653 | 77 | 2953
4 | 18 | 22 | 2912 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 227 | 463 | 2912
4 | 18 | 23 | 2866 | 768 | 1130 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 57 | 563 | 2866
4 | 19 | 0 | 2786 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 28 | 503 | 2786
4 | 19 | 1 | 2759 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 13 | 486 | 2759
4 | 19 | 2 | 2759 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 166 | 331 | 2759
4 | 19 | 3 | 2763 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 22 | 482 | 2763
4 | 19 | 4 | 2764 | 768 | 1131 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 554 | -35 | 2764
4 | 19 | 5 | 2731 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 29 | 0 | 26 | 0 | 105 | 354 | 2731
4 | 19 | 6 | 2700 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 295 | 0 | 24 | 0 | 4 | 170 | 2700
4 | 19 | 7 | 2766 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 832 | 0 | 21 | 0 | -411 | 117 | 2766
4 | 19 | 8 | 2833 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1402 | 0 | 16 | 0 | -841 | 61 | 2833
4 | 19 | 9 | 2908 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1859 | -137 | 14 | -1 | -1118 | 95 | 2908
4 | 19 | 10 | 2950 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2141 | -394 | 11 | -2 | -1117 | 116 | 2950
4 | 19 | 11 | 2965 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2256 | -471 | 10 | -2 | -1117 | 94 | 2965
4 | 19 | 12 | 2964 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 2219 | -463 | 9 | -2 | -1117 | 122 | 2964
4 | 19 | 13 | 2973 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2008 | -218 | 7 | -1 | -1116 | 98 | 2973
4 | 19 | 14 | 2962 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1630 | 0 | 6 | 0 | -945 | 75 | 2962
4 | 19 | 15 | 2963 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 1140 | 0 | 7 | 0 | -435 | 57 | 2963
4 | 19 | 16 | 2962 | 768 | 1129 | 229 | 0 | 79 | 568 | 0 | 7 | 0 | 10 | 172 | 2962
4 | 19 | 17 | 2966 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 138 | 0 | 7 | 0 | 509 | 113 | 2966
4 | 19 | 18 | 2995 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 1 | 0 | 10 | 0 | 644 | 141 | 2995
4 | 19 | 19 | 2974 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 606 | 156 | 2974
4 | 19 | 20 | 2941 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 511 | 217 | 2941
4 | 19 | 21 | 2884 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 355 | 313 | 2884
4 | 19 | 22 | 2827 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 485 | 126 | 2827
4 | 19 | 23 | 2787 | 768 | 1130 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 8 | 538 | 2787
4 | 20 | 0 | 2737 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 98 | 389 | 2737
4 | 20 | 1 | 2686 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 36 | 397 | 2686
4 | 20 | 2 | 2684 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 425 | 2684
4 | 20 | 3 | 2700 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 114 | 334 | 2700
4 | 20 | 4 | 2703 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 114 | 353 | 2703
4 | 20 | 5 | 2684 | 768 | 1129 | 240 | 0 | 79 | 15 | 0 | 20 | 0 | 316 | 117 | 2684
4 | 20 | 6 | 2673 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 101 | 0 | 16 | 0 | 4 | 346 | 2673
4 | 20 | 7 | 2719 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 264 | 0 | 15 | 0 | 5 | 228 | 2719
4 | 20 | 8 | 2768 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 452 | 0 | 14 | 0 | 6 | 100 | 2768
4 | 20 | 9 | 2786 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 711 | 0 | 15 | 0 | -192 | 57 | 2786
4 | 20 | 10 | 2817 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 821 | 0 | 16 | 0 | -271 | 57 | 2817
4 | 20 | 11 | 2801 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 914 | 0 | 17 | 0 | -382 | 57 | 2801
4 | 20 | 12 | 2816 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1098 | 0 | 20 | 0 | -554 | 57 | 2816
4 | 20 | 13 | 2822 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 1067 | 0 | 22 | 0 | -518 | 57 | 2822
4 | 20 | 14 | 2824 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 818 | 0 | 22 | 0 | -268 | 57 | 2824
4 | 20 | 15 | 2846 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 557 | 0 | 20 | 0 | 7 | 66 | 2846
4 | 20 | 16 | 2874 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 280 | 0 | 20 | 0 | 8 | 359 | 2874
4 | 20 | 17 | 2921 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 58 | 0 | 20 | 0 | 14 | 630 | 2921
4 | 20 | 18 | 2966 | 768 | 1129 | 221 | 0 | 79 | 1 | 0 | 22 | 0 | 377 | 369 | 2966
4 | 20 | 19 | 2963 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 177 | 566 | 2963
4 | 20 | 20 | 2934 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 167 | 549 | 2934
4 | 20 | 21 | 2887 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 310 | 360 | 2887
4 | 20 | 22 | 2823 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 494 | 114 | 2823
4 | 20 | 23 | 2784 | 768 | 1130 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 226 | 319 | 2784
4 | 21 | 0 | 2722 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 8 | 468 | 2722
4 | 21 | 1 | 2677 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 4 | 427 | 2677
4 | 21 | 2 | 2677 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 424 | 2677
4 | 21 | 3 | 2699 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 4 | 444 | 2699
4 | 21 | 4 | 2712 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 38 | 436 | 2712
4 | 21 | 5 | 2734 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 75 | 0 | 25 | 0 | 5 | 412 | 2734
4 | 21 | 6 | 2776 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 440 | 0 | 24 | 0 | 6 | 99 | 2776
4 | 21 | 7 | 2820 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 1005 | 0 | 24 | 0 | -521 | 105 | 2820
4 | 21 | 8 | 2946 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1548 | 0 | 21 | 0 | -875 | 57 | 2946
4 | 21 | 9 | 3058 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1967 | -63 | 17 | 0 | -1115 | 57 | 3058
4 | 21 | 10 | 3084 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2166 | -234 | 14 | -1 | -1114 | 58 | 3084
4 | 21 | 11 | 3094 | 768 | 1132 | 218 | 0 | 79 | 2276 | -327 | 13 | -2 | -1114 | 51 | 3094
4 | 21 | 12 | 3050 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2200 | -316 | 18 | -2 | -1115 | 70 | 3050
4 | 21 | 13 | 3079 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1974 | -52 | 16 | 0 | -1114 | 60 | 3079
4 | 21 | 14 | 3060 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1597 | 0 | 16 | 0 | -806 | 57 | 3060
4 | 21 | 15 | 3049 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1071 | 0 | 15 | 0 | -289 | 57 | 3049
4 | 21 | 16 | 3082 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 503 | 0 | 12 | 0 | 12 | 348 | 3082
4 | 21 | 17 | 3085 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 98 | 0 | 9 | 0 | 300 | 480 | 3085
4 | 21 | 18 | 3096 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 1 | 0 | 7 | 0 | 799 | 90 | 3096
4 | 21 | 19 | 3092 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 848 | 39 | 3092
4 | 21 | 20 | 3027 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 832 | -10 | 3027
4 | 21 | 21 | 2954 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 417 | 329 | 2954
4 | 21 | 22 | 2915 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 410 | 295 | 2915
4 | 21 | 23 | 2850 | 768 | 1130 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 342 | 276 | 2850
4 | 22 | 0 | 2784 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 368 | 171 | 2784
4 | 22 | 1 | 2753 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 216 | 293 | 2753
4 | 22 | 2 | 2758 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 411 | 104 | 2758
4 | 22 | 3 | 2771 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 346 | 186 | 2771
4 | 22 | 4 | 2784 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 493 | 70 | 2784
4 | 22 | 5 | 2784 | 768 | 1129 | 240 | 0 | 79 | 38 | 0 | 3 | 0 | 312 | 215 | 2784
4 | 22 | 6 | 2794 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 335 | 0 | 2 | 0 | -17 | 268 | 2794
4 | 22 | 7 | 2861 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 857 | 0 | 2 | 0 | -901 | 697 | 2861
4 | 22 | 8 | 2966 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1361 | 0 | 2 | 0 | -1117 | 524 | 2966
4 | 22 | 9 | 3090 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1697 | 0 | 3 | 0 | -1114 | 308 | 3090
4 | 22 | 10 | 3107 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1887 | 0 | 4 | 0 | -1114 | 135 | 3107
4 | 22 | 11 | 3117 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1962 | 0 | 6 | 0 | -1114 | 67 | 3117
4 | 22 | 12 | 3094 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1940 | -19 | 9 | 0 | -1114 | 83 | 3094
4 | 22 | 13 | 3106 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1705 | 0 | 12 | 0 | -1114 | 308 | 3106
4 | 22 | 14 | 3101 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1304 | 0 | 14 | 0 | -1114 | 702 | 3101
4 | 22 | 15 | 3101 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 823 | 0 | 15 | 0 | -342 | 409 | 3101
4 | 22 | 16 | 3103 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 340 | 0 | 16 | 0 | 85 | 455 | 3103
4 | 22 | 17 | 3095 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 64 | 0 | 13 | 0 | 470 | 349 | 3095
4 | 22 | 18 | 3102 | 768 | 1167 | 221 | 0 | 79 | 1 | 0 | 13 | 0 | 550 | 303 | 3102
4 | 22 | 19 | 3096 | 768 | 1682 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 332 | 3096
4 | 22 | 20 | 3053 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 513 | 327 | 3053
4 | 22 | 21 | 2964 | 768 | 1539 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 343 | 2964
4 | 22 | 22 | 2926 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 329 | 383 | 2926
4 | 22 | 23 | 2873 | 768 | 1129 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 229 | 408 | 2873
4 | 23 | 0 | 2795 | 768 | 1309 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 367 | 2795
4 | 23 | 1 | 2771 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 193 | 328 | 2771
4 | 23 | 2 | 2762 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 195 | 314 | 2762
4 | 23 | 3 | 2776 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 218 | 299 | 2776
4 | 23 | 4 | 2783 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 273 | 260 | 2783
4 | 23 | 5 | 2788 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 12 | 0 | 32 | 0 | 295 | 232 | 2788
4 | 23 | 6 | 2847 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 57 | 0 | 34 | 0 | 292 | 258 | 2847
4 | 23 | 7 | 2940 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 135 | 0 | 39 | 0 | 238 | 322 | 2940
4 | 23 | 8 | 3093 | 768 | 1401 | 218 | 0 | 79 | 170 | 0 | 40 | 0 | 0 | 417 | 3093
4 | 23 | 9 | 3137 | 768 | 1345 | 218 | 0 | 79 | 204 | 0 | 38 | 0 | 0 | 485 | 3137
4 | 23 | 10 | 3126 | 768 | 1310 | 218 | 0 | 79 | 244 | 0 | 36 | 0 | 0 | 471 | 3126
4 | 23 | 11 | 3105 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 284 | 0 | 37 | 0 | 25 | 564 | 3105
4 | 23 | 12 | 3095 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 295 | 0 | 37 | 0 | 12 | 555 | 3095
4 | 23 | 13 | 3102 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 278 | 0 | 34 | 0 | 12 | 583 | 3102
4 | 23 | 14 | 3105 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 307 | 0 | 31 | 0 | 94 | 479 | 3105
4 | 23 | 15 | 3105 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 275 | 0 | 28 | 0 | 229 | 378 | 3105
4 | 23 | 16 | 3106 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 190 | 0 | 25 | 0 | 452 | 232 | 3106
4 | 23 | 17 | 3106 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 58 | 0 | 21 | 0 | 685 | 144 | 3106
4 | 23 | 18 | 3125 | 768 | 1931 | 221 | 0 | 79 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 105 | 3125
4 | 23 | 19 | 3106 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 772 | 119 | 3106
4 | 23 | 20 | 3072 | 768 | 1833 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 156 | 3072
4 | 23 | 21 | 2986 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 595 | 178 | 2986
4 | 23 | 22 | 2939 | 768 | 1241 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 412 | 202 | 2939
4 | 23 | 23 | 2876 | 768 | 1130 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 384 | 256 | 2876
4 | 24 | 0 | 2795 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 202 | 349 | 2795
4 | 24 | 1 | 2766 | 768 | 1131 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 146 | 375 | 2766
4 | 24 | 2 | 2763 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 129 | 391 | 2763
4 | 24 | 3 | 2777 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 105 | 431 | 2777
4 | 24 | 4 | 2776 | 768 | 1129 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 135 | 416 | 2776
4 | 24 | 5 | 2784 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 21 | 0 | 9 | 0 | 113 | 424 | 2784
4 | 24 | 6 | 2801 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 168 | 0 | 7 | 0 | 6 | 413 | 2801
4 | 24 | 7 | 2882 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 417 | 0 | 9 | 0 | -227 | 477 | 2882
4 | 24 | 8 | 2982 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 745 | 0 | 8 | 0 | -668 | 702 | 2982
4 | 24 | 9 | 3093 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1097 | 0 | 7 | 0 | -1114 | 907 | 3093
4 | 24 | 10 | 3101 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1508 | 0 | 5 | 0 | -1114 | 506 | 3101
4 | 24 | 11 | 3128 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1709 | 0 | 5 | 0 | -1113 | 332 | 3128
4 | 24 | 12 | 3101 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1709 | 0 | 5 | 0 | -1114 | 306 | 3101
4 | 24 | 13 | 3126 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1596 | 0 | 5 | 0 | -1113 | 443 | 3126
4 | 24 | 14 | 3126 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1269 | 0 | 5 | 0 | -1113 | 770 | 3126
4 | 24 | 15 | 3105 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 881 | 0 | 5 | 0 | -584 | 609 | 3105
4 | 24 | 16 | 3112 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 448 | 0 | 4 | 0 | -13 | 466 | 3112
4 | 24 | 17 | 3102 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 96 | 0 | 3 | 0 | 444 | 361 | 3102
4 | 24 | 18 | 3107 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 1 | 0 | 2 | 0 | 692 | 213 | 3107
4 | 24 | 19 | 3096 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 659 | 236 | 3096
4 | 24 | 20 | 3040 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 624 | 214 | 3040
4 | 24 | 21 | 2961 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 530 | 228 | 2961
4 | 24 | 22 | 2910 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 475 | 232 | 2910
4 | 24 | 23 | 2849 | 768 | 1131 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 317 | 305 | 2849
4 | 25 | 0 | 2784 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 280 | 267 | 2784
4 | 25 | 1 | 2743 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 263 | 244 | 2743
4 | 25 | 2 | 2737 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 262 | 238 | 2737
4 | 25 | 3 | 2759 | 768 | 1131 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 309 | 214 | 2759
4 | 25 | 4 | 2762 | 768 | 1129 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 313 | 229 | 2762
4 | 25 | 5 | 2777 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 12 | 0 | 4 | 0 | 302 | 242 | 2777
4 | 25 | 6 | 2818 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 60 | 0 | 3 | 0 | 213 | 336 | 2818
4 | 25 | 7 | 2908 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 156 | 0 | 3 | 0 | 30 | 513 | 2908
4 | 25 | 8 | 2999 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 320 | 0 | 6 | 0 | 10 | 468 | 2999
4 | 25 | 9 | 3094 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 500 | 0 | 8 | 0 | -12 | 403 | 3094
4 | 25 | 10 | 3095 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 567 | 0 | 12 | 0 | -141 | 462 | 3095
4 | 25 | 11 | 3090 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 709 | 0 | 14 | 0 | -382 | 554 | 3090
4 | 25 | 12 | 3019 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 859 | 0 | 17 | 0 | -882 | 831 | 3019
4 | 25 | 13 | 3091 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1027 | 0 | 17 | 0 | -781 | 633 | 3091
4 | 25 | 14 | 3095 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 916 | 0 | 17 | 0 | -617 | 584 | 3095
4 | 25 | 15 | 3090 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 575 | 0 | 19 | 0 | -184 | 485 | 3090
4 | 25 | 16 | 3092 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 255 | 0 | 18 | 0 | -12 | 624 | 3092
4 | 25 | 17 | 3079 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 61 | 0 | 19 | 0 | 278 | 523 | 3079
4 | 25 | 18 | 3089 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 1 | 0 | 22 | 0 | 370 | 498 | 3089
4 | 25 | 19 | 3065 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 413 | 431 | 3065
4 | 25 | 20 | 2990 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 317 | 451 | 2990
4 | 25 | 21 | 2933 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 278 | 427 | 2933
4 | 25 | 22 | 2883 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 253 | 403 | 2883
4 | 25 | 23 | 2820 | 768 | 1131 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 177 | 397 | 2820
4 | 26 | 0 | 2762 | 768 | 1128 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6 | 495 | 2762
4 | 26 | 1 | 2707 | 768 | 1131 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 442 | 2707
4 | 26 | 2 | 2702 | 768 | 1131 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 439 | 2702
4 | 26 | 3 | 2715 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 5 | 455 | 2715
4 | 26 | 4 | 2728 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 484 | 2728
4 | 26 | 5 | 2702 | 768 | 1129 | 240 | 0 | 79 | 33 | 0 | 22 | 0 | -4 | 435 | 2702
4 | 26 | 6 | 2680 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 225 | 0 | 20 | 0 | -4 | 232 | 2680
4 | 26 | 7 | 2712 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 548 | 0 | 17 | 0 | -201 | 141 | 2712
4 | 26 | 8 | 2776 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 907 | 0 | 13 | 0 | -419 | 81 | 2776
4 | 26 | 9 | 2819 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 1293 | 0 | 10 | 0 | -782 | 104 | 2819
4 | 26 | 10 | 2863 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1624 | 0 | 10 | 0 | -1083 | 117 | 2863
4 | 26 | 11 | 2902 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1720 | -15 | 14 | -1 | -1118 | 106 | 2902
4 | 26 | 12 | 2901 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1579 | 0 | 19 | 0 | -1009 | 116 | 2901
4 | 26 | 13 | 2873 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1269 | 0 | 25 | 0 | -705 | 88 | 2873
4 | 26 | 14 | 2858 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1087 | 0 | 31 | 0 | -512 | 57 | 2858
4 | 26 | 15 | 2865 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 829 | 0 | 34 | 0 | -251 | 57 | 2865
4 | 26 | 16 | 2874 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 460 | 0 | 34 | 0 | 84 | 90 | 2874
4 | 26 | 17 | 2905 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 136 | 0 | 29 | 0 | 485 | 57 | 2905
4 | 26 | 18 | 2950 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 3 | 0 | 26 | 0 | 129 | 594 | 2950
4 | 26 | 19 | 2951 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 524 | 203 | 2951
4 | 26 | 20 | 2912 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 431 | 257 | 2912
4 | 26 | 21 | 2868 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 385 | 257 | 2868
4 | 26 | 22 | 2818 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 7 | 582 | 2818
4 | 26 | 23 | 2777 | 768 | 1131 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 6 | 518 | 2777
4 | 27 | 0 | 2701 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 437 | 2701
4 | 27 | 1 | 2659 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 106 | 294 | 2659
4 | 27 | 2 | 2656 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 | 394 | 2656
4 | 27 | 3 | 2684 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 426 | 2684
4 | 27 | 4 | 2699 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 405 | 57 | 2699
4 | 27 | 5 | 2673 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 55 | 0 | 20 | 0 | 4 | 377 | 2673
4 | 27 | 6 | 2586 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 391 | 0 | 18 | 0 | -149 | 120 | 2586
4 | 27 | 7 | 2610 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 980 | 0 | 18 | 0 | -770 | 175 | 2610
4 | 27 | 8 | 2688 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1549 | -31 | 20 | 0 | -1122 | 77 | 2688
4 | 27 | 9 | 2768 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1990 | -445 | 23 | -5 | -1121 | 130 | 2768
4 | 27 | 10 | 2809 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2280 | -717 | 27 | -8 | -1120 | 152 | 2809
4 | 27 | 11 | 2823 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 2388 | -795 | 30 | -10 | -1119 | 135 | 2823
4 | 27 | 12 | 2821 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2330 | -757 | 32 | -10 | -1119 | 150 | 2821
4 | 27 | 13 | 2792 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 2115 | -559 | 33 | -9 | -1120 | 138 | 2792
4 | 27 | 14 | 2778 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1736 | -165 | 32 | -3 | -1120 | 103 | 2778
4 | 27 | 15 | 2785 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1204 | 0 | 29 | 0 | -700 | 57 | 2785
4 | 27 | 16 | 2818 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 594 | 0 | 28 | 0 | -114 | 104 | 2818
4 | 27 | 17 | 2864 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 150 | 0 | 26 | 0 | 8 | 482 | 2864
4 | 27 | 18 | 2923 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 3 | 0 | 27 | 0 | 266 | 429 | 2923
4 | 27 | 19 | 2925 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 15 | 686 | 2925
4 | 27 | 20 | 2893 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 249 | 418 | 2893
4 | 27 | 21 | 2848 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 7 | 615 | 2848
4 | 27 | 22 | 2788 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 203 | 358 | 2788
4 | 27 | 23 | 2755 | 768 | 1131 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 154 | 352 | 2755
4 | 28 | 0 | 2679 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 30 | 392 | 2679
4 | 28 | 1 | 2617 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 3 | 356 | 2617
4 | 28 | 2 | 2619 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 357 | 2619
4 | 28 | 3 | 2658 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 171 | 234 | 2658
4 | 28 | 4 | 2685 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 208 | 241 | 2685
4 | 28 | 5 | 2687 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 28 | 0 | 15 | 0 | 151 | 276 | 2687
4 | 28 | 6 | 2713 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 180 | 0 | 10 | 0 | 5 | 312 | 2713
4 | 28 | 7 | 2791 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 369 | 0 | 8 | 0 | 6 | 202 | 2791
4 | 28 | 8 | 2887 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 559 | 0 | 7 | 0 | 8 | 118 | 2887
4 | 28 | 9 | 2922 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 858 | 0 | 6 | 0 | -195 | 57 | 2922
4 | 28 | 10 | 2951 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1166 | 0 | 8 | 0 | -475 | 57 | 2951
4 | 28 | 11 | 2950 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1154 | 0 | 9 | 0 | -465 | 57 | 2950
4 | 28 | 12 | 2952 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1099 | 0 | 11 | 0 | -411 | 57 | 2952
4 | 28 | 13 | 2989 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 706 | 0 | 13 | 0 | 10 | 65 | 2989
4 | 28 | 14 | 2981 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 400 | 0 | 12 | 0 | 10 | 363 | 2981
4 | 28 | 15 | 2990 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 161 | 0 | 13 | 0 | 179 | 441 | 2990
4 | 28 | 16 | 3022 | 768 | 1130 | 229 | 0 | 79 | 55 | 0 | 13 | 0 | 361 | 387 | 3022
4 | 28 | 17 | 3038 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 12 | 0 | 14 | 0 | 486 | 328 | 3038
4 | 28 | 18 | 3051 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 612 | 228 | 3051
4 | 28 | 19 | 3009 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 578 | 222 | 3009
4 | 28 | 20 | 2952 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 496 | 248 | 2952
4 | 28 | 21 | 2905 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 438 | 256 | 2905
4 | 28 | 22 | 2849 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 354 | 284 | 2849
4 | 28 | 23 | 2795 | 768 | 1131 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 266 | 294 | 2795
4 | 29 | 0 | 2728 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 163 | 327 | 2728
4 | 29 | 1 | 2678 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 122 | 320 | 2678
4 | 29 | 2 | 2674 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 135 | 303 | 2674
4 | 29 | 3 | 2694 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 189 | 269 | 2694
4 | 29 | 4 | 2704 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 199 | 281 | 2704
4 | 29 | 5 | 2678 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 56 | 0 | 14 | 0 | 21 | 370 | 2678
4 | 29 | 6 | 2619 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 388 | -83 | 20 | -5 | -3 | 95 | 2619
4 | 29 | 7 | 2655 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 965 | -252 | 32 | -8 | -400 | 111 | 2655
4 | 29 | 8 | 2758 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1544 | -403 | 35 | -9 | -637 | 33 | 2758
4 | 29 | 9 | 2823 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1965 | -512 | 34 | -9 | -907 | 56 | 2823
4 | 29 | 10 | 2872 | 768 | 1132 | 218 | 0 | 79 | 2207 | -574 | 32 | -9 | -1054 | 73 | 2872
4 | 29 | 11 | 2891 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 2299 | -598 | 31 | -8 | -1115 | 86 | 2891
4 | 29 | 12 | 2870 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2219 | -577 | 32 | -9 | -1078 | 88 | 2870
4 | 29 | 13 | 2847 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2038 | -530 | 34 | -9 | -959 | 78 | 2847
4 | 29 | 14 | 2820 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1679 | -438 | 37 | -9 | -704 | 60 | 2820
4 | 29 | 15 | 2820 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1187 | -310 | 36 | -9 | -317 | 38 | 2820
4 | 29 | 16 | 2849 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 613 | -91 | 34 | -5 | -7 | 98 | 2849
4 | 29 | 17 | 2902 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 170 | 0 | 32 | 0 | 467 | 35 | 2902
4 | 29 | 18 | 2953 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 5 | 0 | 31 | 0 | 700 | 19 | 2953
4 | 29 | 19 | 2952 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 703 | 20 | 2952
4 | 29 | 20 | 2920 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 660 | 31 | 2920
4 | 29 | 21 | 2870 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 582 | 59 | 2870
4 | 29 | 22 | 2805 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 492 | 84 | 2805
4 | 29 | 23 | 2769 | 768 | 1130 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 416 | 100 | 2769
4 | 30 | 0 | 2685 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 332 | 91 | 2685
4 | 30 | 1 | 2626 | 768 | 1129 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 279 | 86 | 2626
4 | 30 | 2 | 2639 | 768 | 1130 | 256 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 309 | 69 | 2639
4 | 30 | 3 | 2678 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 363 | 57 | 2678
4 | 30 | 4 | 2701 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 413 | 46 | 2701
4 | 30 | 5 | 2702 | 768 | 1130 | 240 | 0 | 79 | 64 | 0 | 23 | 0 | 358 | 40 | 2702
4 | 30 | 6 | 2702 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 414 | 0 | 24 | 0 | 4 | 53 | 2702
4 | 30 | 7 | 2752 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 1005 | -354 | 25 | -9 | -204 | 82 | 2752
4 | 30 | 8 | 2823 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 1567 | -551 | 24 | -8 | -405 | 0 | 2823
4 | 30 | 9 | 2918 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1997 | -701 | 23 | -8 | -588 | 0 | 2918
4 | 30 | 10 | 2950 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 2269 | -796 | 23 | -8 | -764 | 32 | 2950
4 | 30 | 11 | 2967 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2370 | -831 | 22 | -8 | -822 | 41 | 2967
4 | 30 | 12 | 2950 | 768 | 1131 | 218 | 0 | 79 | 2321 | -814 | 25 | -9 | -844 | 75 | 2950
4 | 30 | 13 | 2952 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 2106 | -739 | 24 | -9 | -691 | 66 | 2952
4 | 30 | 14 | 2937 | 768 | 1130 | 218 | 0 | 79 | 1728 | -606 | 22 | -8 | -450 | 56 | 2937
4 | 30 | 15 | 2931 | 768 | 1129 | 218 | 0 | 79 | 1225 | -430 | 20 | -7 | -95 | 24 | 2931
4 | 30 | 16 | 2951 | 768 | 1131 | 229 | 0 | 79 | 635 | 0 | 13 | 0 | 26 | 70 | 2951
4 | 30 | 17 | 2965 | 768 | 1132 | 221 | 0 | 79 | 175 | 0 | 10 | 0 | 549 | 31 | 2965
4 | 30 | 18 | 2996 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 5 | 0 | 8 | 0 | 419 | 366 | 2996
4 | 30 | 19 | 2988 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 445 | 338 | 2988
4 | 30 | 20 | 2949 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 413 | 329 | 2949
4 | 30 | 21 | 2891 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 367 | 317 | 2891
4 | 30 | 22 | 2824 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 305 | 312 | 2824
4 | 30 | 23 | 2783 | 768 | 1130 | 245 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 256 | 296 | 2783
5 | 1 | 0 | 2557 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | -1 | -112 | 413 | 2557
5 | 1 | 1 | 2476 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | -1 | -175 | 394 | 2476
5 | 1 | 2 | 2476 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | -1 | -134 | 351 | 2476
5 | 1 | 3 | 2511 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | -1 | -43 | 297 | 2511
5 | 1 | 4 | 2552 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | -1 | 295 | 2552
5 | 1 | 5 | 2549 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 53 | -8 | 4 | -1 | -112 | 361 | 2549
5 | 1 | 6 | 2575 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 326 | -51 | 2 | 0 | -108 | 166 | 2575
5 | 1 | 7 | 2648 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 807 | -125 | 2 | -1 | -503 | 228 | 2648
5 | 1 | 8 | 2828 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1363 | -212 | 3 | 0 | -692 | 129 | 2828
5 | 1 | 9 | 2997 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1771 | -275 | 5 | -1 | -866 | 127 | 2997
5 | 1 | 10 | 3070 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 1998 | -310 | 7 | -1 | -1012 | 153 | 3070
5 | 1 | 11 | 3097 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 2083 | -323 | 8 | -2 | -1065 | 160 | 3097
5 | 1 | 12 | 3035 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 2013 | -313 | 11 | -1 | -1115 | 205 | 3035
5 | 1 | 13 | 3038 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1812 | -282 | 13 | -2 | -918 | 179 | 3038
5 | 1 | 14 | 3001 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1480 | -230 | 14 | -2 | -655 | 158 | 3001
5 | 1 | 15 | 2982 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 1054 | -164 | 20 | -3 | -280 | 120 | 2982
5 | 1 | 16 | 2994 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 555 | 0 | 21 | 0 | 48 | 131 | 2994
5 | 1 | 17 | 3005 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 160 | 0 | 19 | 0 | 128 | 464 | 3005
5 | 1 | 18 | 3084 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 5 | 0 | 23 | 0 | 449 | 373 | 3084
5 | 1 | 19 | 3068 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 370 | 439 | 3068
5 | 1 | 20 | 2974 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 188 | 525 | 2974
5 | 1 | 21 | 2867 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 438 | 164 | 2867
5 | 1 | 22 | 2754 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 279 | 212 | 2754
5 | 1 | 23 | 2656 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 151 | 237 | 2656
5 | 2 | 0 | 2548 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | -14 | 286 | 2548
5 | 2 | 1 | 2474 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | -84 | 284 | 2474
5 | 2 | 2 | 2468 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | -69 | 263 | 2468
5 | 2 | 3 | 2504 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 6 | 223 | 2504
5 | 2 | 4 | 2521 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 32 | 213 | 2521
5 | 2 | 5 | 2537 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 22 | 0 | 27 | 0 | -1 | 237 | 2537
5 | 2 | 6 | 2604 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 95 | 0 | 26 | 0 | -2 | 245 | 2604
5 | 2 | 7 | 2692 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 248 | 0 | 30 | 0 | -56 | 230 | 2692
5 | 2 | 8 | 2885 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 510 | 0 | 33 | 0 | -8 | 114 | 2885
5 | 2 | 9 | 3020 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 509 | 0 | 32 | 0 | 185 | 57 | 3020
5 | 2 | 10 | 3046 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 438 | 0 | 32 | 0 | 225 | 115 | 3046
5 | 2 | 11 | 3084 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 311 | 0 | 34 | 0 | 484 | 19 | 3084
5 | 2 | 12 | 3004 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 244 | 0 | 31 | 0 | 436 | 57 | 3004
5 | 2 | 13 | 3080 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 196 | 0 | 27 | 0 | 564 | 57 | 3080
5 | 2 | 14 | 3110 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 132 | 0 | 24 | 0 | 660 | 57 | 3110
5 | 2 | 15 | 3125 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 69 | 0 | 21 | 0 | 794 | 5 | 3125
5 | 2 | 16 | 3165 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 44 | 0 | 22 | 0 | 802 | 57 | 3165
5 | 2 | 17 | 3175 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 21 | 0 | 19 | 0 | 840 | 61 | 3175
5 | 2 | 18 | 3169 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 1 | 0 | 22 | 0 | 447 | 466 | 3169
5 | 2 | 19 | 3092 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 343 | 498 | 3092
5 | 2 | 20 | 3004 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 644 | 112 | 3004
5 | 2 | 21 | 2884 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 44 | 591 | 2884
5 | 2 | 22 | 2766 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | -6 | 526 | 2766
5 | 2 | 23 | 2663 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | -4 | 406 | 2663
5 | 3 | 0 | 2557 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | -23 | -1 | 306 | 2557
5 | 3 | 1 | 2474 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | -26 | -27 | 249 | 2474
5 | 3 | 2 | 2471 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | -28 | -3 | 221 | 2471
5 | 3 | 3 | 2498 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | -29 | 0 | 246 | 2498
5 | 3 | 4 | 2501 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 29 | 191 | 2501
5 | 3 | 5 | 2454 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 69 | -59 | 29 | -25 | 0 | 188 | 2454
5 | 3 | 6 | 2378 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 424 | -345 | 27 | -22 | -198 | 251 | 2378
5 | 3 | 7 | 2402 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 1009 | -814 | 30 | -24 | -518 | 479 | 2402
5 | 3 | 8 | 2477 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1559 | -1254 | 25 | -21 | -504 | 435 | 2477
5 | 3 | 9 | 2598 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1976 | -1588 | 20 | -16 | -489 | 458 | 2598
5 | 3 | 10 | 2657 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 2233 | -1793 | 13 | -10 | -500 | 478 | 2657
5 | 3 | 11 | 2696 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 2322 | -1863 | 9 | -7 | -478 | 477 | 2696
5 | 3 | 12 | 2696 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 2270 | -1821 | 7 | -6 | -461 | 471 | 2696
5 | 3 | 13 | 2663 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 2059 | -1651 | 6 | -5 | -450 | 468 | 2663
5 | 3 | 14 | 2626 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 1685 | -1351 | 7 | -6 | -390 | 446 | 2626
5 | 3 | 15 | 2626 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1199 | -962 | 7 | -6 | -252 | 404 | 2626
5 | 3 | 16 | 2662 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 626 | -504 | 7 | -5 | -16 | 314 | 2662
5 | 3 | 17 | 2744 | 768 | 1173 | 257 | 0 | 79 | 174 | -141 | 8 | -7 | -2 | 435 | 2744
5 | 3 | 18 | 2836 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 6 | 0 | 9 | 0 | 680 | -92 | 2836
5 | 3 | 19 | 2848 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 698 | -94 | 2848
5 | 3 | 20 | 2788 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 609 | -67 | 2788
5 | 3 | 21 | 2696 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 429 | 16 | 2696
5 | 3 | 22 | 2625 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 196 | 175 | 2625
5 | 3 | 23 | 2561 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | -22 | -180 | 500 | 2561
5 | 4 | 0 | 2434 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | -16 | -351 | 532 | 2434
5 | 4 | 1 | 2356 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | -16 | -427 | 530 | 2356
5 | 4 | 2 | 2358 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | -14 | -403 | 509 | 2358
5 | 4 | 3 | 2398 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | -12 | -338 | 484 | 2398
5 | 4 | 4 | 2414 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | -13 | -306 | 467 | 2414
5 | 4 | 5 | 2356 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 62 | -52 | 16 | -14 | -372 | 463 | 2356
5 | 4 | 6 | 2325 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 336 | -272 | 18 | -15 | -459 | 477 | 2325
5 | 4 | 7 | 2380 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 697 | -562 | 18 | -15 | -459 | 461 | 2380
5 | 4 | 8 | 2502 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1198 | -964 | 19 | -15 | -407 | 434 | 2502
5 | 4 | 9 | 2575 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1504 | -1210 | 20 | -16 | -352 | 392 | 2575
5 | 4 | 10 | 2637 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1694 | -1362 | 21 | -17 | -388 | 453 | 2637
5 | 4 | 11 | 2658 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 1630 | -1311 | 22 | -17 | -175 | 274 | 2658
5 | 4 | 12 | 2620 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1603 | -1290 | 23 | -18 | -403 | 469 | 2620
5 | 4 | 13 | 2636 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1690 | -1359 | 23 | -19 | -416 | 481 | 2636
5 | 4 | 14 | 2651 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1398 | -1125 | 24 | -19 | -300 | 437 | 2651
5 | 4 | 15 | 2636 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 962 | -775 | 22 | -18 | -253 | 462 | 2636
5 | 4 | 16 | 2690 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 492 | -399 | 22 | -17 | -135 | 487 | 2690
5 | 4 | 17 | 2737 | 768 | 1175 | 257 | 0 | 79 | 125 | -105 | 28 | -24 | -2 | 436 | 2737
5 | 4 | 18 | 2822 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 5 | 0 | 34 | 0 | 635 | -86 | 2822
5 | 4 | 19 | 2831 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 660 | -101 | 2831
5 | 4 | 20 | 2766 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 577 | -85 | 2766
5 | 4 | 21 | 2677 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 400 | 3 | 2677
5 | 4 | 22 | 2609 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | -38 | -66 | 441 | 2609
5 | 4 | 23 | 2536 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | -35 | -213 | 508 | 2536
5 | 5 | 0 | 2410 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | -31 | -389 | 546 | 2410
5 | 5 | 1 | 2334 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | -24 | -418 | 499 | 2334
5 | 5 | 2 | 2343 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | -24 | -423 | 514 | 2343
5 | 5 | 3 | 2390 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | -25 | -289 | 427 | 2390
5 | 5 | 4 | 2417 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | -25 | -284 | 448 | 2417
5 | 5 | 5 | 2361 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 74 | -63 | 26 | -22 | -355 | 448 | 2361
5 | 5 | 6 | 2336 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 394 | -321 | 23 | -18 | -481 | 498 | 2336
5 | 5 | 7 | 2400 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 845 | -682 | 26 | -21 | -445 | 437 | 2400
5 | 5 | 8 | 2522 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1269 | -1021 | 23 | -19 | -423 | 457 | 2522
5 | 5 | 9 | 2597 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 1558 | -1252 | 19 | -15 | -350 | 402 | 2597
5 | 5 | 10 | 2625 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1931 | -1552 | 17 | -13 | -410 | 416 | 2625
5 | 5 | 11 | 2694 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 2225 | -1787 | 16 | -13 | -453 | 469 | 2694
5 | 5 | 12 | 2716 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 2224 | -1785 | 16 | -13 | -445 | 483 | 2716
5 | 5 | 13 | 2681 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 2009 | -1613 | 12 | -9 | -407 | 453 | 2681
5 | 5 | 14 | 2648 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1654 | -1328 | 11 | -9 | -372 | 456 | 2648
5 | 5 | 15 | 2662 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 1178 | -946 | 9 | -7 | -286 | 479 | 2662
5 | 5 | 16 | 2694 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 604 | -486 | 7 | -5 | -97 | 431 | 2694
5 | 5 | 17 | 2744 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 157 | 0 | 5 | 0 | 302 | 45 | 2744
5 | 5 | 18 | 2853 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 5 | 0 | 6 | 0 | 563 | 45 | 2853
5 | 5 | 19 | 2866 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 616 | 9 | 2866
5 | 5 | 20 | 2805 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 645 | -81 | 2805
5 | 5 | 21 | 2706 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 495 | -34 | 2706
5 | 5 | 22 | 2630 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 286 | 99 | 2630
5 | 5 | 23 | 2571 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | -12 | -137 | 468 | 2571
5 | 6 | 0 | 2454 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -41 | 235 | 2454
5 | 6 | 1 | 2381 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | -111 | 234 | 2381
5 | 6 | 2 | 2381 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | -84 | 209 | 2381
5 | 6 | 3 | 2416 | 768 | 1129 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | -17 | 178 | 2416
5 | 6 | 4 | 2442 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 187 | 2442
5 | 6 | 5 | 2426 | 768 | 1132 | 275 | 0 | 79 | 25 | 0 | 2 | 0 | -24 | 169 | 2426
5 | 6 | 6 | 2455 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 70 | 0 | 2 | 0 | -47 | 190 | 2455
5 | 6 | 7 | 2588 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 64 | 0 | 2 | 0 | 2 | 280 | 2588
5 | 6 | 8 | 2744 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 69 | 0 | 3 | 0 | 5 | 430 | 2744
5 | 6 | 9 | 2890 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 89 | 0 | 6 | 0 | 118 | 440 | 2890
5 | 6 | 10 | 2924 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 119 | 0 | 10 | 0 | 149 | 410 | 2924
5 | 6 | 11 | 2886 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 179 | 0 | 9 | 0 | 8 | 453 | 2886
5 | 6 | 12 | 2846 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 221 | 0 | 9 | 0 | 7 | 373 | 2846
5 | 6 | 13 | 2857 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 166 | 0 | 9 | 0 | 7 | 439 | 2857
5 | 6 | 14 | 2857 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 160 | 0 | 8 | 0 | 7 | 446 | 2857
5 | 6 | 15 | 2874 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 137 | 0 | 8 | 0 | 37 | 456 | 2874
5 | 6 | 16 | 2925 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 109 | 0 | 9 | 0 | 138 | 429 | 2925
5 | 6 | 17 | 3004 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 39 | 0 | 7 | 0 | 531 | 193 | 3004
5 | 6 | 18 | 3077 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 2 | 0 | 7 | 0 | 588 | 246 | 3077
5 | 6 | 19 | 3047 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 741 | 65 | 3047
5 | 6 | 20 | 2971 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 420 | 309 | 2971
5 | 6 | 21 | 2866 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 460 | 163 | 2866
5 | 6 | 22 | 2754 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 113 | 396 | 2754
5 | 6 | 23 | 2656 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 3 | 401 | 2656
5 | 7 | 0 | 2552 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1 | 288 | 2552
5 | 7 | 1 | 2486 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | -30 | 250 | 2486
5 | 7 | 2 | 2495 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 225 | 2495
5 | 7 | 3 | 2534 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1 | 257 | 2534
5 | 7 | 4 | 2550 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1 | 271 | 2550
5 | 7 | 5 | 2556 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 68 | 0 | 24 | 0 | 1 | 210 | 2556
5 | 7 | 6 | 2579 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 369 | 0 | 21 | 0 | -159 | 108 | 2579
5 | 7 | 7 | 2663 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 980 | 0 | 22 | 0 | -649 | 69 | 2663
5 | 7 | 8 | 2877 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1539 | 0 | 22 | 0 | -978 | 57 | 2877
5 | 7 | 9 | 3085 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1940 | 0 | 22 | 0 | -1114 | 1 | 3085
5 | 7 | 10 | 3175 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 2178 | -200 | 19 | -2 | -1112 | 57 | 3175
5 | 7 | 11 | 3202 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 2276 | -236 | 21 | -2 | -1112 | 19 | 3202
5 | 7 | 12 | 3126 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 2204 | -228 | 28 | -3 | -1113 | 2 | 3126
5 | 7 | 13 | 3182 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1931 | 0 | 30 | 0 | -1072 | 57 | 3182
5 | 7 | 14 | 3151 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1526 | 0 | 27 | 0 | -695 | 57 | 3151
5 | 7 | 15 | 3150 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1085 | 0 | 27 | 0 | -255 | 57 | 3150
5 | 7 | 16 | 3181 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 557 | 0 | 25 | 0 | 14 | 345 | 3181
5 | 7 | 17 | 3166 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 155 | 0 | 18 | 0 | 700 | 58 | 3166
5 | 7 | 18 | 3206 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 7 | 0 | 17 | 0 | 842 | 107 | 3206
5 | 7 | 19 | 3172 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 705 | 216 | 3172
5 | 7 | 20 | 3078 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 365 | 462 | 3078
5 | 7 | 21 | 2968 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 597 | 120 | 2968
5 | 7 | 22 | 2867 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 449 | 166 | 2867
5 | 7 | 23 | 2759 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 23 | 477 | 2759
5 | 8 | 0 | 2627 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 135 | 225 | 2627
5 | 8 | 1 | 2564 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 67 | 232 | 2564
5 | 8 | 2 | 2564 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 2 | 297 | 2564
5 | 8 | 3 | 2597 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 330 | 2597
5 | 8 | 4 | 2620 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 257 | 99 | 2620
5 | 8 | 5 | 2620 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 64 | 0 | 10 | 0 | 3 | 291 | 2620
5 | 8 | 6 | 2643 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 340 | 0 | 8 | 0 | -29 | 84 | 2643
5 | 8 | 7 | 2734 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 872 | 0 | 6 | 0 | -516 | 131 | 2734
5 | 8 | 8 | 2939 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1468 | 0 | 5 | 0 | -841 | 70 | 2939
5 | 8 | 9 | 3139 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1911 | 0 | 5 | 0 | -1077 | 63 | 3139
5 | 8 | 10 | 3201 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 2186 | -186 | 5 | 0 | -1112 | 72 | 3201
5 | 8 | 11 | 3236 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 2310 | -205 | 5 | 0 | -1111 | 0 | 3236
5 | 8 | 12 | 3166 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 2277 | -263 | 5 | -1 | -1113 | 24 | 3166
5 | 8 | 13 | 3215 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 2080 | -58 | 4 | 0 | -1112 | 65 | 3215
5 | 8 | 14 | 3189 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1716 | 0 | 4 | 0 | -824 | 57 | 3189
5 | 8 | 15 | 3172 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1223 | 0 | 3 | 0 | -347 | 57 | 3172
5 | 8 | 16 | 3199 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 653 | 0 | 4 | 0 | -14 | 317 | 3199
5 | 8 | 17 | 3201 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 197 | 0 | 4 | 0 | 396 | 370 | 3201
5 | 8 | 18 | 3230 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 10 | 0 | 7 | 0 | 758 | 221 | 3230
5 | 8 | 19 | 3206 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 975 | -12 | 3206
5 | 8 | 20 | 3119 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 653 | 222 | 3119
5 | 8 | 21 | 2999 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 505 | 244 | 2999
5 | 8 | 22 | 2892 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 365 | 276 | 2892
5 | 8 | 23 | 2788 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 214 | 317 | 2788
5 | 9 | 0 | 2649 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 3 | 377 | 2649
5 | 9 | 1 | 2595 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 2 | 324 | 2595
5 | 9 | 2 | 2588 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 2 | 318 | 2588
5 | 9 | 3 | 2617 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 16 | 333 | 2617
5 | 9 | 4 | 2634 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 40 | 325 | 2634
5 | 9 | 5 | 2618 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 49 | 0 | 15 | 0 | 3 | 299 | 2618
5 | 9 | 6 | 2648 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 207 | 0 | 11 | 0 | -3 | 193 | 2648
5 | 9 | 7 | 2809 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 423 | 0 | 11 | 0 | -51 | 185 | 2809
5 | 9 | 8 | 2974 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 699 | 0 | 13 | 0 | -11 | 37 | 2974
5 | 9 | 9 | 3205 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 892 | 0 | 10 | 0 | -14 | 82 | 3205
5 | 9 | 10 | 3182 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 846 | 0 | 11 | 0 | -135 | 223 | 3182
5 | 9 | 11 | 3165 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1010 | 0 | 12 | 0 | -316 | 223 | 3165
5 | 9 | 12 | 3067 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1168 | 0 | 15 | 0 | -582 | 230 | 3067
5 | 9 | 13 | 3185 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1173 | 0 | 16 | 0 | -318 | 78 | 3185
5 | 9 | 14 | 3238 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 939 | 0 | 17 | 0 | -15 | 62 | 3238
5 | 9 | 15 | 3263 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 576 | 0 | 21 | 0 | 16 | 414 | 3263
5 | 9 | 16 | 3250 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 252 | 0 | 19 | 0 | 369 | 369 | 3250
5 | 9 | 17 | 3231 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 54 | 0 | 18 | 0 | 695 | 230 | 3231
5 | 9 | 18 | 3264 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 2 | 0 | 24 | 0 | 1064 | -59 | 3264
5 | 9 | 19 | 3218 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 801 | 155 | 3218
5 | 9 | 20 | 3119 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 584 | 275 | 3119
5 | 9 | 21 | 3002 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 566 | 168 | 3002
5 | 9 | 22 | 2912 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 223 | 420 | 2912
5 | 9 | 23 | 2816 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 75 | 465 | 2816
5 | 10 | 0 | 2675 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | -4 | 388 | 2675
5 | 10 | 1 | 2621 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | -11 | 340 | 2621
5 | 10 | 2 | 2617 | 768 | 1132 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | -3 | 326 | 2617
5 | 10 | 3 | 2626 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 41 | 0 | 3 | 329 | 2626
5 | 10 | 4 | 2627 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 43 | 0 | 3 | 329 | 2627
5 | 10 | 5 | 2621 | 768 | 1132 | 275 | 0 | 79 | 10 | 0 | 44 | 0 | -3 | 316 | 2621
5 | 10 | 6 | 2620 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 30 | 0 | 45 | 0 | -103 | 407 | 2620
5 | 10 | 7 | 2691 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 79 | 0 | 46 | 0 | -89 | 414 | 2691
5 | 10 | 8 | 2803 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 143 | 0 | 46 | 0 | -6 | 384 | 2803
5 | 10 | 9 | 2911 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 257 | 0 | 46 | 0 | -60 | 432 | 2911
5 | 10 | 10 | 2969 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 274 | 0 | 45 | 0 | -75 | 488 | 2969
5 | 10 | 11 | 2979 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 261 | 0 | 44 | 0 | -65 | 503 | 2979
5 | 10 | 12 | 2941 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 290 | 0 | 38 | 0 | -135 | 513 | 2941
5 | 10 | 13 | 2952 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 308 | 0 | 26 | 0 | -124 | 506 | 2952
5 | 10 | 14 | 2931 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 296 | 0 | 18 | 0 | -65 | 446 | 2931
5 | 10 | 15 | 2905 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 295 | 0 | 13 | 0 | -8 | 369 | 2905
5 | 10 | 16 | 2942 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 232 | 0 | 12 | 0 | -9 | 467 | 2942
5 | 10 | 17 | 2967 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 81 | 0 | 14 | 0 | 10 | 629 | 2967
5 | 10 | 18 | 3047 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 6 | 0 | 22 | 0 | 182 | 604 | 3047
5 | 10 | 19 | 3065 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 235 | 569 | 3065
5 | 10 | 20 | 2987 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 21 | 696 | 2987
5 | 10 | 21 | 2869 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | -8 | 603 | 2869
5 | 10 | 22 | 2783 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | -63 | 575 | 2783
5 | 10 | 23 | 2684 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | -217 | 625 | 2684
5 | 11 | 0 | 2598 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | -2 | 314 | 2598
5 | 11 | 1 | 2530 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | -1 | 246 | 2530
5 | 11 | 2 | 2516 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | -1 | 231 | 2516
5 | 11 | 3 | 2544 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | -1 | 261 | 2544
5 | 11 | 4 | 2549 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | -1 | 266 | 2549
5 | 11 | 5 | 2465 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 67 | 0 | 33 | 0 | -64 | 176 | 2465
5 | 11 | 6 | 2396 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 321 | 0 | 34 | 0 | -417 | 217 | 2396
5 | 11 | 7 | 2437 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 830 | 0 | 36 | 0 | -911 | 243 | 2437
5 | 11 | 8 | 2566 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1341 | -52 | 34 | -1 | -1125 | 133 | 2566
5 | 11 | 9 | 2662 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1633 | -225 | 36 | -5 | -1123 | 110 | 2662
5 | 11 | 10 | 2732 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 2044 | -565 | 36 | -10 | -1121 | 112 | 2732
5 | 11 | 11 | 2847 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 2261 | -677 | 36 | -10 | -1119 | 120 | 2847
5 | 11 | 12 | 2816 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 2051 | -508 | 35 | -9 | -1120 | 130 | 2816
5 | 11 | 13 | 2760 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1867 | -408 | 32 | -7 | -1121 | 161 | 2760
5 | 11 | 14 | 2803 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 1432 | 0 | 32 | 0 | -1043 | 147 | 2803
5 | 11 | 15 | 2807 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 859 | 0 | 30 | 0 | -451 | 133 | 2807
5 | 11 | 16 | 2867 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 376 | 0 | 29 | 0 | -8 | 230 | 2867
5 | 11 | 17 | 2912 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 73 | 0 | 26 | 0 | -9 | 588 | 2912
5 | 11 | 18 | 3011 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 3 | 0 | 23 | 0 | -11 | 761 | 3011
5 | 11 | 19 | 3011 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 22 | 734 | 3011
5 | 11 | 20 | 2954 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 11 | 691 | 2954
5 | 11 | 21 | 2853 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | -7 | 613 | 2853
5 | 11 | 22 | 2747 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | -5 | 509 | 2747
5 | 11 | 23 | 2660 | 768 | 1132 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -4 | 415 | 2660
5 | 12 | 0 | 2576 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -83 | 400 | 2576
5 | 12 | 1 | 2505 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -148 | 394 | 2505
5 | 12 | 2 | 2505 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | -99 | 346 | 2505
5 | 12 | 3 | 2549 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | -20 | 311 | 2549
5 | 12 | 4 | 2578 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | -2 | 322 | 2578
5 | 12 | 5 | 2613 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 19 | 0 | 5 | 0 | -3 | 339 | 2613
5 | 12 | 6 | 2696 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 57 | 0 | 5 | 0 | -4 | 398 | 2696
5 | 12 | 7 | 2874 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 91 | 0 | 5 | 0 | -8 | 545 | 2874
5 | 12 | 8 | 3118 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 161 | 0 | 5 | 0 | 175 | 541 | 3118
5 | 12 | 9 | 3258 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 221 | 0 | 5 | 0 | 221 | 574 | 3258
5 | 12 | 10 | 3252 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 330 | 0 | 4 | 0 | 15 | 666 | 3252
5 | 12 | 11 | 3232 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 511 | 0 | 4 | 0 | -81 | 562 | 3232
5 | 12 | 12 | 3165 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 618 | 0 | 4 | 0 | -434 | 741 | 3165
5 | 12 | 13 | 3206 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 582 | 0 | 6 | 0 | -105 | 487 | 3206
5 | 12 | 14 | 3217 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 550 | 0 | 7 | 0 | -15 | 438 | 3217
5 | 12 | 15 | 3234 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 459 | 0 | 8 | 0 | -15 | 546 | 3234
5 | 12 | 16 | 3252 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 285 | 0 | 8 | 0 | 115 | 605 | 3252
5 | 12 | 17 | 3259 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 102 | 0 | 8 | 0 | 646 | 268 | 3259
5 | 12 | 18 | 3292 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 6 | 0 | 9 | 0 | 885 | 158 | 3292
5 | 12 | 19 | 3247 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 836 | 167 | 3247
5 | 12 | 20 | 3148 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 639 | 264 | 3148
5 | 12 | 21 | 3025 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 519 | 259 | 3025
5 | 12 | 22 | 2932 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 367 | 317 | 2932
5 | 12 | 23 | 2823 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 186 | 382 | 2823
5 | 13 | 0 | 2681 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 53 | 358 | 2681
5 | 13 | 1 | 2620 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 184 | 165 | 2620
5 | 13 | 2 | 2617 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 207 | 139 | 2617
5 | 13 | 3 | 2637 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 68 | 302 | 2637
5 | 13 | 4 | 2658 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 305 | 87 | 2658
5 | 13 | 5 | 2658 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 56 | 0 | 11 | 0 | 97 | 242 | 2658
5 | 13 | 6 | 2691 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 313 | 0 | 8 | 0 | 35 | 95 | 2691
5 | 13 | 7 | 2787 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 821 | 0 | 6 | 0 | -392 | 112 | 2787
5 | 13 | 8 | 3008 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1455 | 0 | 5 | 0 | -745 | 57 | 3008
5 | 13 | 9 | 3229 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1918 | 0 | 3 | 0 | -986 | 57 | 3229
5 | 13 | 10 | 3317 | 768 | 1133 | 259 | 0 | 79 | 2167 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 18 | 3317
5 | 13 | 11 | 3364 | 768 | 1143 | 259 | 0 | 79 | 2249 | -71 | 3 | 0 | -1110 | 44 | 3364
5 | 13 | 12 | 3267 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 2208 | -70 | 3 | 0 | -1111 | 0 | 3267
5 | 13 | 13 | 3329 | 768 | 1135 | 259 | 0 | 79 | 2029 | 0 | 3 | 0 | -1001 | 57 | 3329
5 | 13 | 14 | 3306 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1679 | 0 | 4 | 0 | -670 | 57 | 3306
5 | 13 | 15 | 3292 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 1202 | 0 | 4 | 0 | -206 | 57 | 3292
5 | 13 | 16 | 3305 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 644 | 0 | 3 | 0 | -16 | 433 | 3305
5 | 13 | 17 | 3266 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 202 | 0 | 3 | 0 | 486 | 342 | 3266
5 | 13 | 18 | 3287 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 13 | 0 | 4 | 0 | 851 | 186 | 3287
5 | 13 | 19 | 3260 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 883 | 138 | 3260
5 | 13 | 20 | 3160 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 771 | 148 | 3160
5 | 13 | 21 | 3028 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 584 | 201 | 3028
5 | 13 | 22 | 2938 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 448 | 243 | 2938
5 | 13 | 23 | 2830 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 342 | 237 | 2830
5 | 14 | 0 | 2683 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 100 | 322 | 2683
5 | 14 | 1 | 2620 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 78 | 280 | 2620
5 | 14 | 2 | 2617 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 103 | 252 | 2617
5 | 14 | 3 | 2636 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 92 | 283 | 2636
5 | 14 | 4 | 2648 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 115 | 274 | 2648
5 | 14 | 5 | 2615 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 93 | 0 | 4 | 0 | -3 | 268 | 2615
5 | 14 | 6 | 2637 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 379 | 0 | 2 | 0 | -208 | 225 | 2637
5 | 14 | 7 | 2798 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 757 | 0 | 2 | 0 | -967 | 766 | 2798
5 | 14 | 8 | 3046 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1056 | 0 | 2 | 0 | -628 | 379 | 3046
5 | 14 | 9 | 3218 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1318 | 0 | 2 | 0 | -758 | 420 | 3218
5 | 14 | 10 | 3272 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 1444 | 0 | 2 | 0 | -830 | 421 | 3272
5 | 14 | 11 | 3264 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1407 | 0 | 2 | 0 | -836 | 455 | 3264
5 | 14 | 12 | 3150 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1490 | 0 | 2 | 0 | -1068 | 490 | 3150
5 | 14 | 13 | 3295 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1510 | 0 | 2 | 0 | -991 | 538 | 3295
5 | 14 | 14 | 3343 | 768 | 1137 | 259 | 0 | 79 | 1289 | 0 | 3 | 0 | -644 | 452 | 3343
5 | 14 | 15 | 3340 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 918 | 0 | 2 | 0 | 17 | 167 | 3340
5 | 14 | 16 | 3317 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 531 | 0 | 2 | 0 | 112 | 432 | 3317
5 | 14 | 17 | 3318 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 201 | 0 | 2 | 0 | 676 | 206 | 3318
5 | 14 | 18 | 3330 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 14 | 0 | 3 | 0 | 961 | 118 | 3330
5 | 14 | 19 | 3292 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 927 | 126 | 3292
5 | 14 | 20 | 3189 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 827 | 122 | 3189
5 | 14 | 21 | 3065 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 600 | 222 | 3065
5 | 14 | 22 | 2967 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 503 | 221 | 2967
5 | 14 | 23 | 2852 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 365 | 239 | 2852
5 | 15 | 0 | 2700 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 101 | 340 | 2700
5 | 15 | 1 | 2631 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 97 | 276 | 2631
5 | 15 | 2 | 2625 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 119 | 249 | 2625
5 | 15 | 3 | 2646 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 147 | 242 | 2646
5 | 15 | 4 | 2658 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 136 | 266 | 2658
5 | 15 | 5 | 2636 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 96 | 0 | 3 | 0 | -30 | 315 | 2636
5 | 15 | 6 | 2662 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 425 | 0 | 2 | 0 | -409 | 404 | 2662
5 | 15 | 7 | 2836 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 845 | 0 | 3 | 0 | -878 | 626 | 2836
5 | 15 | 8 | 3084 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 1197 | 0 | 4 | 0 | -1114 | 762 | 3084
5 | 15 | 9 | 3275 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1567 | 0 | 4 | 0 | -1110 | 578 | 3275
5 | 15 | 10 | 3419 | 768 | 1156 | 259 | 0 | 79 | 1882 | 0 | 5 | 0 | -1110 | 380 | 3419
5 | 15 | 11 | 3480 | 768 | 1172 | 259 | 0 | 79 | 1794 | 0 | 7 | 0 | -1110 | 511 | 3480
5 | 15 | 12 | 3272 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1517 | 0 | 7 | 0 | -1110 | 622 | 3272
5 | 15 | 13 | 3363 | 768 | 1143 | 259 | 0 | 79 | 1434 | 0 | 9 | 0 | -1110 | 781 | 3363
5 | 15 | 14 | 3374 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 1210 | 0 | 10 | 0 | 18 | -99 | 3374
5 | 15 | 15 | 3389 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 856 | 0 | 14 | 0 | 18 | 265 | 3389
5 | 15 | 16 | 3389 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 435 | 0 | 12 | 0 | 365 | 337 | 3389
5 | 15 | 17 | 3331 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 132 | 0 | 10 | 0 | 708 | 247 | 3331
5 | 15 | 18 | 3349 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 8 | 0 | 13 | 0 | 933 | 161 | 3349
5 | 15 | 19 | 3298 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 888 | 163 | 3298
5 | 15 | 20 | 3201 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 750 | 205 | 3201
5 | 15 | 21 | 3076 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 673 | 153 | 3076
5 | 15 | 22 | 2976 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 455 | 270 | 2976
5 | 15 | 23 | 2856 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 285 | 314 | 2856
5 | 16 | 0 | 2712 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 159 | 290 | 2712
5 | 16 | 1 | 2638 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 373 | 2638
5 | 16 | 2 | 2628 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 9 | 358 | 2628
5 | 16 | 3 | 2647 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 113 | 276 | 2647
5 | 16 | 4 | 2657 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 77 | 323 | 2657
5 | 16 | 5 | 2627 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 70 | 0 | 3 | 0 | 3 | 298 | 2627
5 | 16 | 6 | 2659 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 307 | 0 | 2 | 0 | -341 | 450 | 2659
5 | 16 | 7 | 2821 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 679 | 0 | 2 | 0 | -825 | 724 | 2821
5 | 16 | 8 | 3070 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1181 | 0 | 2 | 0 | -1115 | 765 | 3070
5 | 16 | 9 | 3330 | 768 | 1134 | 259 | 0 | 79 | 1588 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 610 | 3330
5 | 16 | 10 | 3426 | 768 | 1159 | 259 | 0 | 79 | 1624 | 0 | 1 | 0 | -1110 | 646 | 3426
5 | 16 | 11 | 3419 | 768 | 1158 | 259 | 0 | 79 | 1438 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 825 | 3419
5 | 16 | 12 | 3280 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1321 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 830 | 3280
5 | 16 | 13 | 3329 | 768 | 1135 | 259 | 0 | 79 | 1293 | 0 | 4 | 0 | -1039 | 830 | 3329
5 | 16 | 14 | 3419 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 1196 | 0 | 5 | 0 | 19 | -36 | 3419
5 | 16 | 15 | 3382 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 823 | 0 | 5 | 0 | 18 | 300 | 3382
5 | 16 | 16 | 3390 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 410 | 0 | 5 | 0 | 316 | 419 | 3390
5 | 16 | 17 | 3308 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 136 | 0 | 5 | 0 | 705 | 228 | 3308
5 | 16 | 18 | 3319 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 9 | 0 | 7 | 0 | 1002 | 67 | 3319
5 | 16 | 19 | 3269 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 906 | 121 | 3269
5 | 16 | 20 | 3175 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 773 | 159 | 3175
5 | 16 | 21 | 3049 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 598 | 206 | 3049
5 | 16 | 22 | 2971 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 482 | 245 | 2971
5 | 16 | 23 | 2865 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 317 | 298 | 2865
5 | 17 | 0 | 2730 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 131 | 338 | 2730
5 | 17 | 1 | 2650 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 47 | 342 | 2650
5 | 17 | 2 | 2628 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 44 | 323 | 2628
5 | 17 | 3 | 2636 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 72 | 304 | 2636
5 | 17 | 4 | 2639 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 86 | 290 | 2639
5 | 17 | 5 | 2630 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 22 | 0 | 15 | 0 | 3 | 337 | 2630
5 | 17 | 6 | 2628 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 76 | 0 | 17 | 0 | -92 | 386 | 2628
5 | 17 | 7 | 2703 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 90 | 0 | 23 | 0 | -42 | 392 | 2703
5 | 17 | 8 | 2847 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 114 | 0 | 26 | 0 | 33 | 438 | 2847
5 | 17 | 9 | 2983 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 149 | 0 | 29 | 0 | 91 | 478 | 2983
5 | 17 | 10 | 3069 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 134 | 0 | 36 | 0 | 232 | 432 | 3069
5 | 17 | 11 | 3119 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 131 | 0 | 38 | 0 | 242 | 472 | 3119
5 | 17 | 12 | 3071 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 130 | 0 | 34 | 0 | 130 | 541 | 3071
5 | 17 | 13 | 3066 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 135 | 0 | 32 | 0 | 97 | 567 | 3066
5 | 17 | 14 | 2979 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 149 | 0 | 32 | 0 | 55 | 508 | 2979
5 | 17 | 15 | 2983 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 178 | 0 | 33 | 0 | 10 | 526 | 2983
5 | 17 | 16 | 3018 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 144 | 0 | 35 | 0 | 163 | 436 | 3018
5 | 17 | 17 | 3076 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 78 | 0 | 27 | 0 | 315 | 423 | 3076
5 | 17 | 18 | 3150 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 7 | 0 | 32 | 0 | 527 | 350 | 3150
5 | 17 | 19 | 3131 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 516 | 348 | 3131
5 | 17 | 20 | 3047 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 335 | 445 | 3047
5 | 17 | 21 | 2937 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 168 | 505 | 2937
5 | 17 | 22 | 2857 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 23 | 571 | 2857
5 | 17 | 23 | 2766 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | -28 | 527 | 2766
5 | 18 | 0 | 2644 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | -286 | 651 | 2644
5 | 18 | 1 | 2575 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | -333 | 630 | 2575
5 | 18 | 2 | 2553 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | -310 | 586 | 2553
5 | 18 | 3 | 2575 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | -236 | 536 | 2575
5 | 18 | 4 | 2580 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | -184 | 486 | 2580
5 | 18 | 5 | 2514 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 74 | 0 | 24 | 0 | -437 | 600 | 2514
5 | 18 | 6 | 2502 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 252 | 0 | 22 | 0 | -828 | 816 | 2502
5 | 18 | 7 | 2563 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 450 | 0 | 19 | 0 | -976 | 830 | 2563
5 | 18 | 8 | 2669 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 712 | 0 | 21 | 0 | -1123 | 822 | 2669
5 | 18 | 9 | 2848 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 887 | 0 | 15 | 0 | -1119 | 829 | 2848
5 | 18 | 10 | 2939 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 994 | 0 | 14 | 0 | -1117 | 812 | 2939
5 | 18 | 11 | 2963 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 804 | 0 | 13 | 0 | -1117 | 1027 | 2963
5 | 18 | 12 | 2917 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 645 | 0 | 13 | 0 | -1007 | 1030 | 2917
5 | 18 | 13 | 2848 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 741 | 0 | 14 | 0 | -1073 | 930 | 2848
5 | 18 | 14 | 2923 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 845 | 0 | 14 | 0 | -1002 | 830 | 2923
5 | 18 | 15 | 2980 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 560 | 0 | 13 | 0 | -658 | 829 | 2980
5 | 18 | 16 | 2988 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 256 | 0 | 12 | 0 | -149 | 628 | 2988
5 | 18 | 17 | 3077 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 90 | 0 | 13 | 0 | 12 | 728 | 3077
5 | 18 | 18 | 3184 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 4 | 0 | 15 | 0 | 436 | 496 | 3184
5 | 18 | 19 | 3171 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 474 | 447 | 3171
5 | 18 | 20 | 3084 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 156 | 677 | 3084
5 | 18 | 21 | 2980 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 47 | 681 | 2980
5 | 18 | 22 | 2867 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 8 | 610 | 2867
5 | 18 | 23 | 2773 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 6 | 514 | 2773
5 | 19 | 0 | 2650 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | -19 | 401 | 2650
5 | 19 | 1 | 2588 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | -30 | 352 | 2588
5 | 19 | 2 | 2576 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | -6 | 318 | 2576
5 | 19 | 3 | 2602 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | -2 | 341 | 2602
5 | 19 | 4 | 2619 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | -3 | 357 | 2619
5 | 19 | 5 | 2642 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 16 | 0 | 13 | 0 | -3 | 364 | 2642
5 | 19 | 6 | 2737 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 39 | 0 | 12 | 0 | -5 | 451 | 2737
5 | 19 | 7 | 2910 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 79 | 0 | 10 | 0 | -9 | 589 | 2910
5 | 19 | 8 | 3179 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 167 | 0 | 10 | 0 | 14 | 753 | 3179
5 | 19 | 9 | 3330 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 296 | 0 | 8 | 0 | 17 | 772 | 3330
5 | 19 | 10 | 3338 | 768 | 1137 | 259 | 0 | 79 | 458 | 0 | 7 | 0 | -200 | 830 | 3338
5 | 19 | 11 | 3367 | 768 | 1144 | 259 | 0 | 79 | 555 | 0 | 6 | 0 | -390 | 946 | 3367
5 | 19 | 12 | 3258 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 538 | 0 | 5 | 0 | -551 | 1030 | 3258
5 | 19 | 13 | 3321 | 768 | 1133 | 259 | 0 | 79 | 517 | 0 | 4 | 0 | -269 | 830 | 3321
5 | 19 | 14 | 3321 | 768 | 1133 | 259 | 0 | 79 | 414 | 0 | 5 | 0 | -167 | 830 | 3321
5 | 19 | 15 | 3272 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 312 | 0 | 4 | 0 | -16 | 735 | 3272
5 | 19 | 16 | 3278 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 186 | 0 | 5 | 0 | 285 | 563 | 3278
5 | 19 | 17 | 3264 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 66 | 0 | 6 | 0 | 664 | 294 | 3264
5 | 19 | 18 | 3282 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 5 | 0 | 8 | 0 | 863 | 172 | 3282
5 | 19 | 19 | 3242 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 815 | 183 | 3242
5 | 19 | 20 | 3153 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 667 | 239 | 3153
5 | 19 | 21 | 3025 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 453 | 323 | 3025
5 | 19 | 22 | 2915 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 317 | 352 | 2915
5 | 19 | 23 | 2810 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 131 | 427 | 2810
5 | 20 | 0 | 2670 | 768 | 1132 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 78 | 326 | 2670
5 | 20 | 1 | 2617 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | -3 | 350 | 2617
5 | 20 | 2 | 2609 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | -2 | 340 | 2609
5 | 20 | 3 | 2626 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 28 | 328 | 2626
5 | 20 | 4 | 2636 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 45 | 322 | 2636
5 | 20 | 5 | 2625 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 100 | 0 | 17 | 0 | -3 | 258 | 2625
5 | 20 | 6 | 2663 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 450 | 0 | 20 | 0 | -117 | 69 | 2663
5 | 20 | 7 | 2831 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 995 | 0 | 24 | 0 | -487 | 59 | 2831
5 | 20 | 8 | 3128 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1535 | 0 | 27 | 0 | -727 | 57 | 3128
5 | 20 | 9 | 3378 | 768 | 1146 | 259 | 0 | 79 | 1910 | 0 | 28 | 0 | -869 | 57 | 3378
5 | 20 | 10 | 3528 | 768 | 1184 | 259 | 0 | 79 | 2170 | 0 | 27 | 0 | -1016 | 57 | 3528
5 | 20 | 11 | 3618 | 768 | 1206 | 259 | 0 | 79 | 2251 | 0 | 25 | 0 | -1027 | 57 | 3618
5 | 20 | 12 | 3563 | 768 | 1191 | 259 | 0 | 79 | 2166 | 0 | 26 | 0 | -983 | 57 | 3563
5 | 20 | 13 | 3713 | 768 | 1228 | 259 | 0 | 79 | 1963 | 0 | 26 | 0 | -667 | 57 | 3713
5 | 20 | 14 | 3768 | 768 | 1242 | 259 | 0 | 79 | 1643 | 0 | 27 | 0 | -307 | 57 | 3768
5 | 20 | 15 | 3774 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 1204 | 0 | 26 | 0 | 26 | 283 | 3774
5 | 20 | 16 | 3777 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 668 | 0 | 22 | 0 | 222 | 625 | 3777
5 | 20 | 17 | 3657 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 220 | 0 | 23 | 0 | 738 | 441 | 3657
5 | 20 | 18 | 3589 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 18 | 0 | 20 | 0 | 1029 | 289 | 3589
5 | 20 | 19 | 3509 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 989 | 267 | 3509
5 | 20 | 20 | 3339 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 817 | 272 | 3339
5 | 20 | 21 | 3202 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 658 | 293 | 3202
5 | 20 | 22 | 3078 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 536 | 291 | 3078
5 | 20 | 23 | 2941 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 383 | 303 | 2941
5 | 21 | 0 | 2782 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 194 | 325 | 2782
5 | 21 | 1 | 2667 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 74 | 332 | 2667
5 | 21 | 2 | 2649 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 50 | 337 | 2649
5 | 21 | 3 | 2662 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 61 | 341 | 2662
5 | 21 | 4 | 2666 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 74 | 335 | 2666
5 | 21 | 5 | 2645 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 91 | 0 | 3 | 0 | 3 | 295 | 2645
5 | 21 | 6 | 2708 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 371 | 0 | 3 | 0 | -378 | 472 | 2708
5 | 21 | 7 | 2910 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 815 | 0 | 2 | 0 | -874 | 727 | 2910
5 | 21 | 8 | 3230 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1300 | 0 | 2 | 0 | -1111 | 803 | 3230
5 | 21 | 9 | 3548 | 768 | 1189 | 259 | 0 | 79 | 1699 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 661 | 3548
5 | 21 | 10 | 3728 | 768 | 1233 | 259 | 0 | 79 | 1983 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 513 | 3728
5 | 21 | 11 | 3850 | 768 | 1262 | 259 | 0 | 79 | 2056 | 0 | 4 | 0 | -1110 | 532 | 3850
5 | 21 | 12 | 3767 | 768 | 1242 | 259 | 0 | 79 | 1897 | 0 | 5 | 0 | -1110 | 627 | 3767
5 | 21 | 13 | 3890 | 768 | 1273 | 259 | 0 | 79 | 1632 | 0 | 7 | 0 | -958 | 830 | 3890
5 | 21 | 14 | 3934 | 768 | 1282 | 259 | 0 | 79 | 1451 | 0 | 10 | 0 | -509 | 594 | 3934
5 | 21 | 15 | 3972 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1120 | 0 | 11 | 0 | 30 | 575 | 3972
5 | 21 | 16 | 3944 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 608 | 0 | 13 | 0 | 629 | 455 | 3944
5 | 21 | 17 | 3778 | 768 | 1175 | 257 | 0 | 79 | 171 | 0 | 13 | 0 | 1057 | 258 | 3778
5 | 21 | 18 | 3703 | 768 | 1365 | 257 | 0 | 79 | 8 | 0 | 14 | 0 | 1074 | 138 | 3703
5 | 21 | 19 | 3601 | 768 | 1298 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1071 | 114 | 3601
5 | 21 | 20 | 3421 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1023 | 150 | 3421
5 | 21 | 21 | 3259 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 803 | 209 | 3259
5 | 21 | 22 | 3140 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 638 | 257 | 3140
5 | 21 | 23 | 3002 | 768 | 1589 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 294 | 3002
5 | 22 | 0 | 2838 | 768 | 1431 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 276 | 2838
5 | 22 | 1 | 2733 | 768 | 1319 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 285 | 2733
5 | 22 | 2 | 2695 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 166 | 271 | 2695
5 | 22 | 3 | 2707 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 219 | 231 | 2707
5 | 22 | 4 | 2712 | 768 | 1359 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 227 | 2712
5 | 22 | 5 | 2722 | 768 | 1273 | 275 | 0 | 79 | 26 | 0 | 3 | 0 | 0 | 298 | 2722
5 | 22 | 6 | 2810 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 154 | 0 | 3 | 0 | 21 | 391 | 2810
5 | 22 | 7 | 3018 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 398 | 0 | 3 | 0 | 11 | 367 | 3018
5 | 22 | 8 | 3314 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 569 | 0 | 3 | 0 | 17 | 490 | 3314
5 | 22 | 9 | 3590 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 730 | 0 | 3 | 0 | 22 | 599 | 3590
5 | 22 | 10 | 3550 | 768 | 1188 | 259 | 0 | 79 | 868 | 0 | 3 | 0 | -57 | 442 | 3550
5 | 22 | 11 | 3648 | 768 | 1213 | 259 | 0 | 79 | 1327 | 0 | 3 | 0 | -453 | 452 | 3648
5 | 22 | 12 | 3693 | 768 | 1223 | 259 | 0 | 79 | 1542 | 0 | 6 | 0 | -630 | 446 | 3693
5 | 22 | 13 | 3894 | 768 | 1272 | 259 | 0 | 79 | 1338 | 0 | 6 | 0 | -275 | 447 | 3894
5 | 22 | 14 | 3917 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1011 | 0 | 7 | 0 | 29 | 634 | 3917
5 | 22 | 15 | 3802 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 604 | 0 | 6 | 0 | 260 | 696 | 3802
5 | 22 | 16 | 3727 | 768 | 1885 | 263 | 0 | 79 | 324 | 0 | 6 | 0 | 0 | 402 | 3727
5 | 22 | 17 | 3618 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 119 | 0 | 6 | 0 | 942 | 316 | 3618
5 | 22 | 18 | 3575 | 768 | 2191 | 257 | 0 | 79 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 260 | 3575
5 | 22 | 19 | 3459 | 768 | 2077 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 267 | 3459
5 | 22 | 20 | 3282 | 768 | 1525 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 349 | 290 | 3282
5 | 22 | 21 | 3139 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 574 | 317 | 3139
5 | 22 | 22 | 3002 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 374 | 380 | 3002
5 | 22 | 23 | 2874 | 768 | 1359 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 391 | 2874
5 | 23 | 0 | 2713 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 443 | 2713
5 | 23 | 1 | 2636 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | -3 | 372 | 2636
5 | 23 | 2 | 2620 | 768 | 1132 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | -3 | 354 | 2620
5 | 23 | 3 | 2636 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 366 | 2636
5 | 23 | 4 | 2650 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 5 | 378 | 2650
5 | 23 | 5 | 2660 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 23 | 0 | 14 | 0 | -4 | 374 | 2660
5 | 23 | 6 | 2706 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 116 | 0 | 12 | 0 | -4 | 342 | 2706
5 | 23 | 7 | 2836 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 355 | 0 | 11 | 0 | -557 | 787 | 2836
5 | 23 | 8 | 3029 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 642 | 0 | 11 | 0 | -690 | 830 | 3029
5 | 23 | 9 | 3186 | 768 | 1128 | 259 | 0 | 79 | 998 | 0 | 11 | 0 | -530 | 473 | 3186
5 | 23 | 10 | 3214 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1328 | 0 | 10 | 0 | -849 | 488 | 3214
5 | 23 | 11 | 3292 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1613 | 0 | 10 | 0 | -1110 | 542 | 3292
5 | 23 | 12 | 3239 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1522 | 0 | 9 | 0 | -1111 | 582 | 3239
5 | 23 | 13 | 3281 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1279 | 0 | 9 | 0 | -1073 | 830 | 3281
5 | 23 | 14 | 3251 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1004 | 0 | 9 | 0 | -828 | 830 | 3251
5 | 23 | 15 | 3275 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 721 | 0 | 8 | 0 | -87 | 396 | 3275
5 | 23 | 16 | 3257 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 345 | 0 | 7 | 0 | 239 | 426 | 3257
5 | 23 | 17 | 3243 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 117 | 0 | 6 | 0 | 652 | 235 | 3243
5 | 23 | 18 | 3255 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 8 | 0 | 6 | 0 | 885 | 122 | 3255
5 | 23 | 19 | 3225 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 841 | 143 | 3225
5 | 23 | 20 | 3126 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 705 | 179 | 3126
5 | 23 | 21 | 3004 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 530 | 232 | 3004
5 | 23 | 22 | 2918 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 409 | 268 | 2918
5 | 23 | 23 | 2821 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 328 | 246 | 2821
5 | 24 | 0 | 2679 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 82 | 335 | 2679
5 | 24 | 1 | 2613 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 3 | 348 | 2613
5 | 24 | 2 | 2598 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 32 | 303 | 2598
5 | 24 | 3 | 2617 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 21 | 333 | 2617
5 | 24 | 4 | 2620 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 64 | 293 | 2620
5 | 24 | 5 | 2600 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 41 | 0 | 10 | 0 | -24 | 321 | 2600
5 | 24 | 6 | 2588 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 142 | 0 | 10 | 0 | -226 | 422 | 2588
5 | 24 | 7 | 2626 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 284 | 0 | 10 | 0 | -414 | 506 | 2626
5 | 24 | 8 | 2679 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 440 | 0 | 11 | 0 | -584 | 575 | 2679
5 | 24 | 9 | 2782 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 679 | 0 | 11 | 0 | -801 | 658 | 2782
5 | 24 | 10 | 2847 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 693 | 0 | 10 | 0 | -763 | 670 | 2847
5 | 24 | 11 | 2828 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 572 | 0 | 10 | 0 | -584 | 594 | 2828
5 | 24 | 12 | 2783 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 610 | 0 | 9 | 0 | -671 | 599 | 2783
5 | 24 | 13 | 2817 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 595 | 0 | 9 | 0 | -570 | 547 | 2817
5 | 24 | 14 | 2871 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 355 | 0 | 9 | 0 | -187 | 459 | 2871
5 | 24 | 15 | 2876 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 154 | 0 | 8 | 0 | 11 | 467 | 2876
5 | 24 | 16 | 2899 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 82 | 0 | 10 | 0 | 99 | 469 | 2899
5 | 24 | 17 | 2940 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 33 | 0 | 11 | 0 | 241 | 420 | 2940
5 | 24 | 18 | 3014 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 4 | 0 | 12 | 0 | 374 | 391 | 3014
5 | 24 | 19 | 3005 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 342 | 415 | 3005
5 | 24 | 20 | 2931 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 244 | 439 | 2931
5 | 24 | 21 | 2832 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 52 | 531 | 2832
5 | 24 | 22 | 2757 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 5 | 503 | 2757
5 | 24 | 23 | 2672 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | -53 | 471 | 2672
5 | 25 | 0 | 2585 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | -110 | 431 | 2585
5 | 25 | 1 | 2508 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | -217 | 461 | 2508
5 | 25 | 2 | 2504 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | -196 | 435 | 2504
5 | 25 | 3 | 2540 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | -122 | 394 | 2540
5 | 25 | 4 | 2559 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | -81 | 368 | 2559
5 | 25 | 5 | 2537 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 33 | 0 | 18 | 0 | -161 | 395 | 2537
5 | 25 | 6 | 2500 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 120 | 0 | 16 | 0 | -348 | 472 | 2500
5 | 25 | 7 | 2540 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 285 | 0 | 13 | 0 | -556 | 558 | 2540
5 | 25 | 8 | 2598 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 455 | 0 | 12 | 0 | -638 | 533 | 2598
5 | 25 | 9 | 2691 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 650 | 0 | 13 | 0 | -776 | 569 | 2691
5 | 25 | 10 | 2795 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 746 | 0 | 13 | 0 | -844 | 644 | 2795
5 | 25 | 11 | 2805 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 741 | 0 | 13 | 0 | -838 | 653 | 2805
5 | 25 | 12 | 2835 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 783 | 0 | 14 | 0 | -776 | 578 | 2835
5 | 25 | 13 | 2846 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 749 | 0 | 17 | 0 | -712 | 557 | 2846
5 | 25 | 14 | 2868 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 543 | 0 | 21 | 0 | -492 | 560 | 2868
5 | 25 | 15 | 2846 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 309 | 0 | 30 | 0 | -204 | 475 | 2846
5 | 25 | 16 | 2867 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 208 | 0 | 32 | 0 | -8 | 394 | 2867
5 | 25 | 17 | 2929 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 96 | 0 | 34 | 0 | -9 | 575 | 2929
5 | 25 | 18 | 3014 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 10 | 0 | 33 | 0 | 18 | 719 | 3014
5 | 25 | 19 | 3040 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 31 | 742 | 3040
5 | 25 | 20 | 2966 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | -10 | 708 | 2966
5 | 25 | 21 | 2865 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | -8 | 604 | 2865
5 | 25 | 22 | 2764 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | -6 | 501 | 2764
5 | 25 | 23 | 2670 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | -85 | 481 | 2670
5 | 26 | 0 | 2579 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | -2 | 299 | 2579
5 | 26 | 1 | 2503 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | -43 | 265 | 2503
5 | 26 | 2 | 2490 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | -30 | 239 | 2490
5 | 26 | 3 | 2530 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | -1 | 252 | 2530
5 | 26 | 4 | 2550 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | -1 | 273 | 2550
5 | 26 | 5 | 2534 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 67 | 0 | 24 | 0 | -12 | 202 | 2534
5 | 26 | 6 | 2588 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 271 | 0 | 23 | 0 | -188 | 241 | 2588
5 | 26 | 7 | 2695 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 526 | 0 | 20 | 0 | -344 | 254 | 2695
5 | 26 | 8 | 2952 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 834 | 0 | 17 | 0 | -263 | 128 | 2952
5 | 26 | 9 | 3132 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 1000 | 0 | 14 | 0 | -230 | 113 | 3132
5 | 26 | 10 | 3128 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 968 | 0 | 11 | 0 | -191 | 104 | 3128
5 | 26 | 11 | 3190 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1047 | 0 | 9 | 0 | -203 | 101 | 3190
5 | 26 | 12 | 3061 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 857 | 0 | 7 | 0 | -193 | 153 | 3061
5 | 26 | 13 | 3170 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 813 | 0 | 6 | 0 | -14 | 129 | 3170
5 | 26 | 14 | 3203 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 622 | 0 | 5 | 0 | -14 | 355 | 3203
5 | 26 | 15 | 3240 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 475 | 0 | 3 | 0 | -15 | 541 | 3240
5 | 26 | 16 | 3259 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 230 | 0 | 3 | 0 | 159 | 626 | 3259
5 | 26 | 17 | 3240 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 74 | 0 | 3 | 0 | 532 | 398 | 3240
5 | 26 | 18 | 3253 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 6 | 0 | 3 | 0 | 785 | 225 | 3253
5 | 26 | 19 | 3220 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 751 | 231 | 3220
5 | 26 | 20 | 3121 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 827 | 56 | 3121
5 | 26 | 21 | 3001 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 453 | 310 | 3001
5 | 26 | 22 | 2910 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 335 | 338 | 2910
5 | 26 | 23 | 2802 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 218 | 340 | 2802
5 | 27 | 0 | 2663 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 100 | 306 | 2663
5 | 27 | 1 | 2602 | 768 | 1129 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 45 | 301 | 2602
5 | 27 | 2 | 2597 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 72 | 267 | 2597
5 | 27 | 3 | 2621 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 143 | 218 | 2621
5 | 27 | 4 | 2631 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 157 | 214 | 2631
5 | 27 | 5 | 2627 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 64 | 0 | 8 | 0 | 91 | 212 | 2627
5 | 27 | 6 | 2659 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 211 | 0 | 8 | 0 | -224 | 423 | 2659
5 | 27 | 7 | 2795 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 446 | 0 | 8 | 0 | -546 | 647 | 2795
5 | 27 | 8 | 3010 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 641 | 0 | 8 | 0 | -655 | 779 | 3010
5 | 27 | 9 | 3148 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 820 | 0 | 9 | 0 | -747 | 830 | 3148
5 | 27 | 10 | 3188 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 891 | 0 | 9 | 0 | -778 | 830 | 3188
5 | 27 | 11 | 3180 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 833 | 0 | 9 | 0 | -728 | 830 | 3180
5 | 27 | 12 | 3098 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 841 | 0 | 8 | 0 | -817 | 830 | 3098
5 | 27 | 13 | 3186 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 694 | 0 | 9 | 0 | -584 | 830 | 3186
5 | 27 | 14 | 3186 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 565 | 0 | 10 | 0 | -350 | 725 | 3186
5 | 27 | 15 | 3182 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 453 | 0 | 10 | 0 | -79 | 563 | 3182
5 | 27 | 16 | 3234 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 235 | 0 | 10 | 0 | 315 | 434 | 3234
5 | 27 | 17 | 3218 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 75 | 0 | 11 | 0 | 654 | 244 | 3218
5 | 27 | 18 | 3264 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 7 | 0 | 11 | 0 | 947 | 64 | 3264
5 | 27 | 19 | 3240 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 903 | 90 | 3240
5 | 27 | 20 | 3136 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 767 | 123 | 3136
5 | 27 | 21 | 3006 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 598 | 162 | 3006
5 | 27 | 22 | 2916 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 517 | 155 | 2916
5 | 27 | 23 | 2813 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 327 | 237 | 2813
5 | 28 | 0 | 2666 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 129 | 276 | 2666
5 | 28 | 1 | 2605 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 64 | 280 | 2605
5 | 28 | 2 | 2597 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 122 | 215 | 2597
5 | 28 | 3 | 2622 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 172 | 189 | 2622
5 | 28 | 4 | 2635 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 215 | 159 | 2635
5 | 28 | 5 | 2627 | 768 | 1129 | 275 | 0 | 79 | 76 | 0 | 9 | 0 | 4 | 287 | 2627
5 | 28 | 6 | 2650 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 365 | 0 | 10 | 0 | -110 | 145 | 2650
5 | 28 | 7 | 2792 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 913 | 0 | 10 | 0 | -927 | 555 | 2792
5 | 28 | 8 | 3036 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1458 | 0 | 11 | 0 | -1115 | 445 | 3036
5 | 28 | 9 | 3259 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1847 | 0 | 11 | 0 | -1018 | 183 | 3259
5 | 28 | 10 | 3319 | 768 | 1132 | 259 | 0 | 79 | 2100 | 0 | 11 | 0 | -1087 | 57 | 3319
5 | 28 | 11 | 3359 | 768 | 1142 | 259 | 0 | 79 | 2200 | -44 | 11 | 0 | -1110 | 54 | 3359
5 | 28 | 12 | 3274 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 2126 | -42 | 12 | -1 | -1110 | 53 | 3274
5 | 28 | 13 | 3344 | 768 | 1138 | 259 | 0 | 79 | 1931 | 0 | 12 | 0 | -1100 | 257 | 3344
5 | 28 | 14 | 3343 | 768 | 1139 | 259 | 0 | 79 | 1620 | 0 | 11 | 0 | -1110 | 577 | 3343
5 | 28 | 15 | 3339 | 768 | 1138 | 259 | 0 | 79 | 1158 | 0 | 9 | 0 | -857 | 785 | 3339
5 | 28 | 16 | 3330 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 627 | 0 | 8 | 0 | 17 | 438 | 3330
5 | 28 | 17 | 3264 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 213 | 0 | 7 | 0 | 570 | 240 | 3264
5 | 28 | 18 | 3259 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 19 | 0 | 6 | 0 | 1001 | -1 | 3259
5 | 28 | 19 | 3231 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 852 | 140 | 3231
5 | 28 | 20 | 3126 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 933 | -46 | 3126
5 | 28 | 21 | 3008 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 769 | 1 | 3008
5 | 28 | 22 | 2903 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 636 | 31 | 2903
5 | 28 | 23 | 2793 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 253 | 296 | 2793
5 | 29 | 0 | 2656 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 199 | 202 | 2656
5 | 29 | 1 | 2597 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 63 | 278 | 2597
5 | 29 | 2 | 2585 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 82 | 248 | 2585
5 | 29 | 3 | 2616 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 156 | 205 | 2616
5 | 29 | 4 | 2627 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 1 | 0 | 2 | 0 | 174 | 198 | 2627
5 | 29 | 5 | 2597 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 74 | 0 | 2 | 0 | 2 | 266 | 2597
5 | 29 | 6 | 2619 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 327 | 0 | 2 | 0 | -541 | 591 | 2619
5 | 29 | 7 | 2739 | 768 | 1132 | 263 | 0 | 79 | 772 | 0 | 1 | 0 | -1106 | 830 | 2739
5 | 29 | 8 | 2972 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1160 | 0 | 1 | 0 | -1116 | 691 | 2972
5 | 29 | 9 | 3170 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1559 | 0 | 1 | 0 | -1113 | 486 | 3170
5 | 29 | 10 | 3275 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1775 | 0 | 1 | 0 | -1110 | 373 | 3275
5 | 29 | 11 | 3328 | 768 | 1134 | 259 | 0 | 79 | 1705 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 491 | 3328
5 | 29 | 12 | 3200 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 1340 | 0 | 2 | 0 | -1112 | 734 | 3200
5 | 29 | 13 | 3276 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 1048 | 0 | 2 | 0 | -684 | 673 | 3276
5 | 29 | 14 | 3332 | 768 | 1136 | 259 | 0 | 79 | 719 | 0 | 3 | 0 | -263 | 631 | 3332
5 | 29 | 15 | 3282 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 358 | 0 | 3 | 0 | 16 | 669 | 3282
5 | 29 | 16 | 3290 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 158 | 0 | 3 | 0 | 350 | 540 | 3290
5 | 29 | 17 | 3264 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 46 | 0 | 4 | 0 | 597 | 383 | 3264
5 | 29 | 18 | 3279 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 3 | 0 | 6 | 0 | 779 | 257 | 3279
5 | 29 | 19 | 3235 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 759 | 235 | 3235
5 | 29 | 20 | 3131 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 626 | 265 | 3131
5 | 29 | 21 | 3010 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 484 | 283 | 3010
5 | 29 | 22 | 2915 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 359 | 313 | 2915
5 | 29 | 23 | 2810 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 234 | 328 | 2810
5 | 30 | 0 | 2666 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 78 | 327 | 2666
5 | 30 | 1 | 2612 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 15 | 335 | 2612
5 | 30 | 2 | 2598 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 11 | 326 | 2598
5 | 30 | 3 | 2617 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 71 | 286 | 2617
5 | 30 | 4 | 2634 | 768 | 1211 | 275 | 0 | 79 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 291 | 2634
5 | 30 | 5 | 2659 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 11 | 0 | 11 | 0 | 45 | 340 | 2659
5 | 30 | 6 | 2743 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 28 | 0 | 12 | 0 | 54 | 409 | 2743
5 | 30 | 7 | 2914 | 768 | 1193 | 263 | 0 | 79 | 50 | 0 | 14 | 0 | 3 | 544 | 2914
5 | 30 | 8 | 3123 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 96 | 0 | 16 | 0 | 139 | 636 | 3123
5 | 30 | 9 | 3250 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 187 | 0 | 18 | 0 | 155 | 655 | 3250
5 | 30 | 10 | 3291 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 235 | 0 | 19 | 0 | 106 | 695 | 3291
5 | 30 | 11 | 3306 | 768 | 1331 | 259 | 0 | 79 | 234 | 0 | 21 | 0 | 0 | 614 | 3306
5 | 30 | 12 | 3181 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 282 | 0 | 27 | 0 | -60 | 696 | 3181
5 | 30 | 13 | 3264 | 768 | 1178 | 259 | 0 | 79 | 244 | 0 | 26 | 0 | 16 | 694 | 3264
5 | 30 | 14 | 3260 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 204 | 0 | 29 | 0 | 163 | 628 | 3260
5 | 30 | 15 | 3264 | 768 | 1412 | 259 | 0 | 79 | 149 | 0 | 35 | 0 | 0 | 562 | 3264
5 | 30 | 16 | 3266 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 80 | 0 | 35 | 0 | 645 | 266 | 3266
5 | 30 | 17 | 3250 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 40 | 0 | 35 | 0 | 725 | 216 | 3250
5 | 30 | 18 | 3247 | 768 | 1500 | 257 | 0 | 79 | 5 | 0 | 35 | 0 | 418 | 185 | 3247
5 | 30 | 19 | 3206 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 740 | 199 | 3206
5 | 30 | 20 | 3112 | 768 | 1722 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 253 | 3112
5 | 30 | 21 | 2983 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 416 | 300 | 2983
5 | 30 | 22 | 2893 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 286 | 341 | 2893
5 | 30 | 23 | 2795 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 143 | 380 | 2795
5 | 31 | 0 | 2657 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | -3 | 376 | 2657
5 | 31 | 1 | 2588 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | -2 | 307 | 2588
5 | 31 | 2 | 2576 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | -2 | 294 | 2576
5 | 31 | 3 | 2597 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 2 | 310 | 2597
5 | 31 | 4 | 2601 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 1 | 0 | 32 | 0 | 3 | 313 | 2601
5 | 31 | 5 | 2572 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 51 | 0 | 36 | 0 | -2 | 235 | 2572
5 | 31 | 6 | 2588 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 156 | 0 | 35 | 0 | -35 | 191 | 2588
5 | 31 | 7 | 2685 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 241 | 0 | 36 | 0 | -9 | 177 | 2685
5 | 31 | 8 | 2826 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 313 | 0 | 37 | 0 | 7 | 234 | 2826
5 | 31 | 9 | 2953 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 378 | 0 | 36 | 0 | 15 | 288 | 2953
5 | 31 | 10 | 2935 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 399 | 0 | 35 | 0 | 9 | 256 | 2935
5 | 31 | 11 | 2932 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 415 | 0 | 34 | 0 | -9 | 255 | 2932
5 | 31 | 12 | 2902 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 421 | 0 | 34 | 0 | -8 | 219 | 2902
5 | 31 | 13 | 2919 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 406 | 0 | 34 | 0 | -9 | 252 | 2919
5 | 31 | 14 | 2896 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 337 | 0 | 33 | 0 | -8 | 299 | 2896
5 | 31 | 15 | 2876 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 265 | 0 | 30 | 0 | -8 | 352 | 2876
5 | 31 | 16 | 2917 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 205 | 0 | 28 | 0 | 9 | 436 | 2917
5 | 31 | 17 | 2942 | 768 | 1131 | 257 | 0 | 79 | 97 | 0 | 28 | 0 | 9 | 573 | 2942
5 | 31 | 18 | 2998 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 12 | 0 | 27 | 0 | 10 | 715 | 2998
5 | 31 | 19 | 3001 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | -10 | 753 | 3001
5 | 31 | 20 | 2931 | 768 | 1129 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | -9 | 685 | 2931
5 | 31 | 21 | 2838 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 7 | 573 | 2838
5 | 31 | 22 | 2743 | 768 | 1130 | 257 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 5 | 483 | 2743
5 | 31 | 23 | 2659 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 3 | 395 | 2659
6 | 1 | 0 | 2329 | 768 | 1131 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 79 | 2329
6 | 1 | 1 | 2254 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | -4 | -49 | 60 | 2254
6 | 1 | 2 | 2243 | 768 | 1131 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | -4 | -49 | 51 | 2243
6 | 1 | 3 | 2262 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | -3 | -26 | 51 | 2262
6 | 1 | 4 | 2273 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 9 | -2 | -11 | 47 | 2273
6 | 1 | 5 | 2224 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 72 | -15 | 10 | -2 | -115 | 44 | 2224
6 | 1 | 6 | 2215 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 268 | -54 | 10 | -2 | -300 | 62 | 2215
6 | 1 | 7 | 2293 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 541 | 0 | 9 | 0 | -573 | 84 | 2293
6 | 1 | 8 | 2375 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 852 | 0 | 9 | 0 | -745 | 45 | 2375
6 | 1 | 9 | 2446 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 1274 | -256 | 9 | -2 | -840 | 47 | 2446
6 | 1 | 10 | 2512 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 1554 | -194 | 9 | -1 | -1125 | 57 | 2512
6 | 1 | 11 | 2568 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1750 | -351 | 9 | -2 | -1117 | 66 | 2568
6 | 1 | 12 | 2601 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1806 | -363 | 10 | -2 | -1124 | 61 | 2601
6 | 1 | 13 | 2621 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1643 | -330 | 11 | -2 | -984 | 70 | 2621
6 | 1 | 14 | 2599 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 1316 | -264 | 10 | -2 | -744 | 71 | 2599
6 | 1 | 15 | 2591 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 912 | 0 | 9 | 0 | -591 | 48 | 2591
6 | 1 | 16 | 2645 | 768 | 1131 | 255 | 0 | 79 | 469 | -95 | 10 | -2 | -22 | 52 | 2645
6 | 1 | 17 | 2700 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 147 | 0 | 10 | 0 | 245 | 40 | 2700
6 | 1 | 18 | 2752 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 17 | 0 | 9 | 0 | 421 | 47 | 2752
6 | 1 | 19 | 2762 | 768 | 1131 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 453 | 40 | 2762
6 | 1 | 20 | 2699 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 385 | 44 | 2699
6 | 1 | 21 | 2611 | 768 | 1131 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 295 | 42 | 2611
6 | 1 | 22 | 2514 | 768 | 1130 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 186 | 54 | 2514
6 | 1 | 23 | 2427 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 119 | 59 | 2427
6 | 2 | 0 | 2310 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | -4 | 64 | 2310
6 | 2 | 1 | 2226 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | -108 | 84 | 2226
6 | 2 | 2 | 2231 | 768 | 1131 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | -101 | 82 | 2231
6 | 2 | 3 | 2278 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | -27 | 60 | 2278
6 | 2 | 4 | 2300 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 14 | 0 | -2 | 57 | 2300
6 | 2 | 5 | 2284 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 98 | 0 | 12 | 0 | -87 | 31 | 2284
6 | 2 | 6 | 2360 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 396 | 0 | 8 | 0 | -313 | 37 | 2360
6 | 2 | 7 | 2516 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 820 | 0 | 6 | 0 | -602 | 60 | 2516
6 | 2 | 8 | 2731 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1264 | 0 | 5 | 0 | -808 | 57 | 2731
6 | 2 | 9 | 2947 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1621 | 0 | 5 | 0 | -949 | 57 | 2947
6 | 2 | 10 | 3035 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1808 | 0 | 5 | 0 | -991 | 0 | 3035
6 | 2 | 11 | 3102 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 1850 | 0 | 5 | 0 | -967 | 0 | 3102
6 | 2 | 12 | 3057 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1801 | 0 | 6 | 0 | -1020 | 57 | 3057
6 | 2 | 13 | 3162 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 1494 | 0 | 7 | 0 | -553 | 0 | 3162
6 | 2 | 14 | 3154 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 982 | 0 | 7 | 0 | -48 | 0 | 3154
6 | 2 | 15 | 3049 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 601 | 0 | 7 | 0 | 195 | 33 | 3049
6 | 2 | 16 | 3135 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 410 | 0 | 6 | 0 | 13 | 474 | 3135
6 | 2 | 17 | 3088 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 118 | 0 | 5 | 0 | 512 | 194 | 3088
6 | 2 | 18 | 3088 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 10 | 0 | 5 | 0 | 1007 | -193 | 3088
6 | 2 | 19 | 3039 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 900 | -126 | 3039
6 | 2 | 20 | 2925 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 575 | 85 | 2925
6 | 2 | 21 | 2812 | 768 | 1131 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 465 | 75 | 2812
6 | 2 | 22 | 2713 | 768 | 1130 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 268 | 174 | 2713
6 | 2 | 23 | 2620 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 260 | 117 | 2620
6 | 3 | 0 | 2485 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 62 | 186 | 2485
6 | 3 | 1 | 2408 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 173 | 2408
6 | 3 | 2 | 2389 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 154 | 2389
6 | 3 | 3 | 2409 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 28 | 147 | 2409
6 | 3 | 4 | 2416 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 3 | 0 | 10 | 172 | 2416
6 | 3 | 5 | 2439 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 35 | 0 | 3 | 0 | 0 | 171 | 2439
6 | 3 | 6 | 2520 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 92 | 0 | 3 | 0 | 1 | 193 | 2520
6 | 3 | 7 | 2693 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 140 | 0 | 4 | 0 | 4 | 314 | 2693
6 | 3 | 8 | 2927 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 146 | 0 | 5 | 0 | 9 | 554 | 2927
6 | 3 | 9 | 3132 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 211 | 0 | 6 | 0 | 82 | 621 | 3132
6 | 3 | 10 | 3138 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 196 | 0 | 6 | 0 | 52 | 671 | 3138
6 | 3 | 11 | 3155 | 768 | 1306 | 236 | 0 | 79 | 206 | 0 | 6 | 0 | 0 | 554 | 3155
6 | 3 | 12 | 3087 | 768 | 1312 | 236 | 0 | 79 | 161 | 0 | 6 | 0 | 0 | 525 | 3087
6 | 3 | 13 | 3168 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 121 | 0 | 9 | 0 | 414 | 410 | 3168
6 | 3 | 14 | 3181 | 768 | 1142 | 236 | 0 | 79 | 109 | 0 | 10 | 0 | 517 | 320 | 3181
6 | 3 | 15 | 3153 | 768 | 1682 | 236 | 0 | 79 | 78 | 0 | 10 | 0 | 0 | 300 | 3153
6 | 3 | 16 | 3152 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 62 | 0 | 11 | 0 | 602 | 246 | 3152
6 | 3 | 17 | 3127 | 768 | 1728 | 282 | 0 | 79 | 38 | 0 | 13 | 0 | 0 | 219 | 3127
6 | 3 | 18 | 3125 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 6 | 0 | 15 | 0 | 667 | 178 | 3125
6 | 3 | 19 | 3063 | 768 | 1131 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 605 | 180 | 3063
6 | 3 | 20 | 2953 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 484 | 192 | 2953
6 | 3 | 21 | 2831 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 315 | 236 | 2831
6 | 3 | 22 | 2722 | 768 | 1130 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 203 | 243 | 2722
6 | 3 | 23 | 2611 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 139 | 229 | 2611
6 | 4 | 0 | 2472 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 238 | 2472
6 | 4 | 1 | 2397 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 161 | 2397
6 | 4 | 2 | 2380 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 141 | 2380
6 | 4 | 3 | 2407 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 167 | 2407
6 | 4 | 4 | 2410 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 165 | 2410
6 | 4 | 5 | 2399 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 120 | 0 | 21 | 0 | 0 | 29 | 2399
6 | 4 | 6 | 2446 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 414 | 0 | 20 | 0 | -277 | 57 | 2446
6 | 4 | 7 | 2591 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 829 | 0 | 21 | 0 | -548 | 57 | 2591
6 | 4 | 8 | 2913 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 1348 | 0 | 23 | 0 | -729 | 57 | 2913
6 | 4 | 9 | 3184 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 1465 | 0 | 21 | 0 | -571 | 57 | 3184
6 | 4 | 10 | 3152 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1412 | 0 | 21 | 0 | -551 | 57 | 3152
6 | 4 | 11 | 3279 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1594 | 0 | 23 | 0 | -608 | 57 | 3279
6 | 4 | 12 | 3172 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 1435 | 0 | 27 | 0 | -559 | 57 | 3172
6 | 4 | 13 | 3284 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 1398 | 0 | 28 | 0 | -411 | 57 | 3284
6 | 4 | 14 | 3339 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 1192 | 0 | 28 | 0 | 17 | -112 | 3339
6 | 4 | 15 | 3279 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 874 | 0 | 27 | 0 | 16 | 149 | 3279
6 | 4 | 16 | 3285 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 572 | 0 | 25 | 0 | 16 | 440 | 3285
6 | 4 | 17 | 3254 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 222 | 0 | 25 | 0 | 153 | 596 | 3254
6 | 4 | 18 | 3213 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 25 | 0 | 22 | 0 | 474 | 433 | 3213
6 | 4 | 19 | 3162 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 824 | 57 | 3162
6 | 4 | 20 | 3045 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 293 | 473 | 3045
6 | 4 | 21 | 2907 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 136 | 490 | 2907
6 | 4 | 22 | 2803 | 768 | 1130 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 47 | 478 | 2803
6 | 4 | 23 | 2680 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 4 | 422 | 2680
6 | 5 | 0 | 2525 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1 | 272 | 2525
6 | 5 | 1 | 2428 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 179 | 2428
6 | 5 | 2 | 2409 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 159 | 2409
6 | 5 | 3 | 2422 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 119 | 57 | 2422
6 | 5 | 4 | 2426 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 18 | 0 | 121 | 57 | 2426
6 | 5 | 5 | 2416 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 111 | 0 | 15 | 0 | 0 | 60 | 2416
6 | 5 | 6 | 2466 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 450 | 0 | 10 | 0 | -289 | 63 | 2466
6 | 5 | 7 | 2644 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 956 | 0 | 15 | 0 | -652 | 93 | 2644
6 | 5 | 8 | 2900 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1454 | 0 | 18 | 0 | -842 | 57 | 2900
6 | 5 | 9 | 3165 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1931 | 0 | 18 | 0 | -1054 | 57 | 3165
6 | 5 | 10 | 3287 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 2203 | -96 | 22 | -1 | -1110 | 57 | 3287
6 | 5 | 11 | 3343 | 768 | 1139 | 236 | 0 | 79 | 2292 | -142 | 28 | -2 | -1110 | 55 | 3343
6 | 5 | 12 | 3284 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 2241 | -139 | 32 | -2 | -1110 | 49 | 3284
6 | 5 | 13 | 3358 | 768 | 1142 | 236 | 0 | 79 | 2049 | 0 | 31 | 0 | -1004 | 57 | 3358
6 | 5 | 14 | 3335 | 768 | 1136 | 236 | 0 | 79 | 1720 | 0 | 28 | 0 | -689 | 57 | 3335
6 | 5 | 15 | 3312 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 1279 | 0 | 25 | 0 | -263 | 57 | 3312
6 | 5 | 16 | 3320 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 742 | 0 | 21 | 0 | 177 | 148 | 3320
6 | 5 | 17 | 3258 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 264 | 0 | 17 | 0 | 661 | 57 | 3258
6 | 5 | 18 | 3203 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 33 | 0 | 12 | 0 | 471 | 429 | 3203
6 | 5 | 19 | 3157 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 829 | 57 | 3157
6 | 5 | 20 | 3028 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 417 | 342 | 3028
6 | 5 | 21 | 2886 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 625 | -9 | 2886
6 | 5 | 22 | 2781 | 768 | 1130 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 175 | 337 | 2781
6 | 5 | 23 | 2666 | 768 | 1131 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 364 | 57 | 2666
6 | 6 | 0 | 2512 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 270 | 2512
6 | 6 | 1 | 2416 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 175 | 2416
6 | 6 | 2 | 2398 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 57 | 100 | 2398
6 | 6 | 3 | 2416 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 83 | 94 | 2416
6 | 6 | 4 | 2419 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 177 | 2419
6 | 6 | 5 | 2389 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 114 | 0 | 7 | 0 | 0 | 38 | 2389
6 | 6 | 6 | 2449 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 428 | 0 | 5 | 0 | -273 | 57 | 2449
6 | 6 | 7 | 2644 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 903 | 0 | 4 | 0 | -552 | 57 | 2644
6 | 6 | 8 | 2923 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1324 | 0 | 5 | 0 | -676 | 57 | 2923
6 | 6 | 9 | 3189 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1845 | 0 | 7 | 0 | -933 | 57 | 3189
6 | 6 | 10 | 3327 | 768 | 1134 | 236 | 0 | 79 | 2149 | 0 | 10 | 0 | -1106 | 57 | 3327
6 | 6 | 11 | 3390 | 768 | 1150 | 236 | 0 | 79 | 2064 | 0 | 13 | 0 | -977 | 57 | 3390
6 | 6 | 12 | 3261 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1755 | 0 | 14 | 0 | -778 | 57 | 3261
6 | 6 | 13 | 3334 | 768 | 1136 | 236 | 0 | 79 | 1626 | 0 | 17 | 0 | -585 | 57 | 3334
6 | 6 | 14 | 3385 | 768 | 1149 | 236 | 0 | 79 | 1467 | 0 | 20 | 0 | -391 | 57 | 3385
6 | 6 | 15 | 3368 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 963 | 0 | 23 | 0 | 112 | 57 | 3368
6 | 6 | 16 | 3292 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 463 | 0 | 20 | 0 | 520 | 57 | 3292
6 | 6 | 17 | 3203 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 149 | 0 | 20 | 0 | 475 | 301 | 3203
6 | 6 | 18 | 3186 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 16 | 0 | 23 | 0 | 832 | 57 | 3186
6 | 6 | 19 | 3139 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 798 | 57 | 3139
6 | 6 | 20 | 3008 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 552 | 172 | 3008
6 | 6 | 21 | 2874 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 663 | -77 | 2874
6 | 6 | 22 | 2771 | 768 | 1131 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 280 | 206 | 2771
6 | 6 | 23 | 2663 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 188 | 221 | 2663
6 | 7 | 0 | 2517 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 174 | 96 | 2517
6 | 7 | 1 | 2429 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 78 | 105 | 2429
6 | 7 | 2 | 2409 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 164 | 2409
6 | 7 | 3 | 2416 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 177 | 2416
6 | 7 | 4 | 2414 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 175 | 2414
6 | 7 | 5 | 2371 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 62 | 0 | 6 | 0 | 0 | 74 | 2371
6 | 7 | 6 | 2325 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 319 | 0 | 5 | 0 | -293 | 63 | 2325
6 | 7 | 7 | 2397 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 839 | 0 | 4 | 0 | -775 | 97 | 2397
6 | 7 | 8 | 2585 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1455 | -25 | 5 | 0 | -1124 | 61 | 2585
6 | 7 | 9 | 2790 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1880 | -254 | 5 | -1 | -1120 | 67 | 2790
6 | 7 | 10 | 2914 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 2114 | -343 | 5 | 0 | -1118 | 43 | 2914
6 | 7 | 11 | 2996 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 2168 | -351 | 6 | -1 | -1116 | 77 | 2996
6 | 7 | 12 | 3021 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1948 | -89 | 7 | 0 | -1115 | 57 | 3021
6 | 7 | 13 | 2931 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1582 | 0 | 8 | 0 | -929 | 57 | 2931
6 | 7 | 14 | 2907 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1418 | 0 | 9 | 0 | -790 | 57 | 2907
6 | 7 | 15 | 3010 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1046 | 0 | 9 | 0 | -315 | 57 | 3010
6 | 7 | 16 | 2967 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 434 | 0 | 8 | 0 | 10 | 283 | 2967
6 | 7 | 17 | 2922 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 128 | 0 | 7 | 0 | 40 | 488 | 2922
6 | 7 | 18 | 2947 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 16 | 0 | 9 | 0 | 411 | 253 | 2947
6 | 7 | 19 | 2936 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 501 | 165 | 2936
6 | 7 | 20 | 2848 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 430 | 145 | 2848
6 | 7 | 21 | 2735 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 283 | 177 | 2735
6 | 7 | 22 | 2653 | 768 | 1131 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 238 | 139 | 2653
6 | 7 | 23 | 2557 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 151 | 161 | 2557
6 | 8 | 0 | 2431 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 191 | 2431
6 | 8 | 1 | 2335 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 94 | 2335
6 | 8 | 2 | 2314 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 73 | 2314
6 | 8 | 3 | 2335 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 97 | 2335
6 | 8 | 4 | 2343 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 104 | 2343
6 | 8 | 5 | 2312 | 768 | 1131 | 253 | 0 | 79 | 65 | 0 | 6 | 0 | 0 | 10 | 2312
6 | 8 | 6 | 2316 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 170 | 0 | 5 | 0 | -137 | 47 | 2316
6 | 8 | 7 | 2377 | 768 | 1131 | 255 | 0 | 79 | 271 | 0 | 3 | 0 | -198 | 68 | 2377
6 | 8 | 8 | 2518 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 498 | 0 | 3 | 0 | -253 | 57 | 2518
6 | 8 | 9 | 2598 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 514 | 0 | 3 | 0 | -193 | 60 | 2598
6 | 8 | 10 | 2663 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 740 | 0 | 4 | 0 | -365 | 71 | 2663
6 | 8 | 11 | 2671 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 822 | 0 | 3 | 0 | -446 | 80 | 2671
6 | 8 | 12 | 2696 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 1009 | 0 | 3 | 0 | -609 | 81 | 2696
6 | 8 | 13 | 2815 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1063 | 0 | 3 | 0 | -536 | 72 | 2815
6 | 8 | 14 | 2800 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 726 | 0 | 2 | 0 | -198 | 57 | 2800
6 | 8 | 15 | 2800 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 448 | 0 | 3 | 0 | -6 | 142 | 2800
6 | 8 | 16 | 2819 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 183 | 0 | 4 | 0 | -7 | 407 | 2819
6 | 8 | 17 | 2881 | 768 | 1131 | 282 | 0 | 79 | 53 | 0 | 2 | 0 | 343 | 223 | 2881
6 | 8 | 18 | 2935 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 6 | 0 | 4 | 0 | 621 | 46 | 2935
6 | 8 | 19 | 2936 | 768 | 1131 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 670 | 0 | 2936
6 | 8 | 20 | 2862 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 583 | 13 | 2862
6 | 8 | 21 | 2751 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 459 | 23 | 2751
6 | 8 | 22 | 2655 | 768 | 1131 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 341 | 44 | 2655
6 | 8 | 23 | 2557 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 246 | 70 | 2557
6 | 9 | 0 | 2429 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 137 | 56 | 2429
6 | 9 | 1 | 2348 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 17 | 96 | 2348
6 | 9 | 2 | 2323 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 42 | 46 | 2323
6 | 9 | 3 | 2356 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 149 | -25 | 2356
6 | 9 | 4 | 2375 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 2 | 0 | 197 | -55 | 2375
6 | 9 | 5 | 2362 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 97 | 0 | 2 | 0 | 0 | 33 | 2362
6 | 9 | 6 | 2443 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 377 | 0 | 2 | 0 | -156 | -11 | 2443
6 | 9 | 7 | 2657 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 748 | 0 | 2 | 0 | -727 | 402 | 2657
6 | 9 | 8 | 2980 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 1207 | 0 | 2 | 0 | -776 | 335 | 2980
6 | 9 | 9 | 3236 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 1474 | 0 | 2 | 0 | -928 | 476 | 3236
6 | 9 | 10 | 3324 | 768 | 1134 | 236 | 0 | 79 | 1673 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 542 | 3324
6 | 9 | 11 | 3426 | 768 | 1158 | 236 | 0 | 79 | 1623 | 0 | 3 | 0 | -1035 | 594 | 3426
6 | 9 | 12 | 3261 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 1195 | 0 | 4 | 0 | -575 | 425 | 3261
6 | 9 | 13 | 3299 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 963 | 0 | 5 | 0 | -113 | 231 | 3299
6 | 9 | 14 | 3301 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 704 | 0 | 6 | 0 | -16 | 394 | 3301
6 | 9 | 15 | 3284 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 368 | 0 | 7 | 0 | 127 | 570 | 3284
6 | 9 | 16 | 3262 | 768 | 1367 | 255 | 0 | 79 | 153 | 0 | 9 | 0 | 263 | 368 | 3262
6 | 9 | 17 | 3220 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 42 | 0 | 9 | 0 | 684 | 227 | 3220
6 | 9 | 18 | 3207 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 4 | 0 | 12 | 0 | 796 | 136 | 3207
6 | 9 | 19 | 3138 | 768 | 1131 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 737 | 132 | 3138
6 | 9 | 20 | 3015 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 603 | 144 | 3015
6 | 9 | 21 | 2880 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 433 | 176 | 2880
6 | 9 | 22 | 2783 | 768 | 1131 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 310 | 202 | 2783
6 | 9 | 23 | 2680 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 242 | 199 | 2680
6 | 10 | 0 | 2529 | 768 | 1230 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 196 | 2529
6 | 10 | 1 | 2441 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 12 | 197 | 2441
6 | 10 | 2 | 2417 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 184 | 2417
6 | 10 | 3 | 2442 | 768 | 1147 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 192 | 2442
6 | 10 | 4 | 2466 | 768 | 1131 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 2 | 0 | 23 | 209 | 2466
6 | 10 | 5 | 2485 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 34 | 0 | 2 | 0 | 0 | 219 | 2485
6 | 10 | 6 | 2568 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 103 | 0 | 2 | 0 | 2 | 229 | 2568
6 | 10 | 7 | 2733 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 201 | 0 | 2 | 0 | 5 | 294 | 2733
6 | 10 | 8 | 2987 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 249 | 0 | 2 | 0 | 10 | 514 | 2987
6 | 10 | 9 | 3198 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 284 | 0 | 2 | 0 | 14 | 685 | 3198
6 | 10 | 10 | 3224 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 321 | 0 | 3 | 0 | 15 | 671 | 3224
6 | 10 | 11 | 3256 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 341 | 0 | 4 | 0 | 15 | 683 | 3256
6 | 10 | 12 | 3171 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 236 | 0 | 6 | 0 | 14 | 703 | 3171
6 | 10 | 13 | 3273 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 176 | 0 | 6 | 0 | 345 | 534 | 3273
6 | 10 | 14 | 3276 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 134 | 0 | 7 | 0 | 545 | 377 | 3276
6 | 10 | 15 | 3252 | 768 | 1823 | 236 | 0 | 79 | 109 | 0 | 7 | 0 | 0 | 230 | 3252
6 | 10 | 16 | 3260 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 77 | 0 | 5 | 0 | 807 | 139 | 3260
6 | 10 | 17 | 3218 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 39 | 0 | 6 | 0 | 770 | 145 | 3218
6 | 10 | 18 | 3213 | 768 | 1980 | 282 | 0 | 79 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 90 | 3213
6 | 10 | 19 | 3159 | 768 | 1929 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 93 | 3159
6 | 10 | 20 | 3036 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 646 | 124 | 3036
6 | 10 | 21 | 2901 | 768 | 1613 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 151 | 2901
6 | 10 | 22 | 2809 | 768 | 1510 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 162 | 2809
6 | 10 | 23 | 2697 | 768 | 1404 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 182 | 2697
6 | 11 | 0 | 2568 | 768 | 1259 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 198 | 2568
6 | 11 | 1 | 2485 | 768 | 1175 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 197 | 2485
6 | 11 | 2 | 2459 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 25 | 190 | 2459
6 | 11 | 3 | 2480 | 768 | 1195 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 173 | 2480
6 | 11 | 4 | 2501 | 768 | 1208 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 179 | 2501
6 | 11 | 5 | 2537 | 768 | 1160 | 253 | 0 | 79 | 29 | 0 | 14 | 0 | 0 | 234 | 2537
6 | 11 | 6 | 2644 | 768 | 1169 | 255 | 0 | 79 | 73 | 0 | 14 | 0 | 0 | 286 | 2644
6 | 11 | 7 | 2837 | 768 | 1331 | 255 | 0 | 79 | 108 | 0 | 20 | 0 | 0 | 276 | 2837
6 | 11 | 8 | 3123 | 768 | 1552 | 236 | 0 | 79 | 162 | 0 | 16 | 0 | 0 | 310 | 3123
6 | 11 | 9 | 3297 | 768 | 1664 | 236 | 0 | 79 | 200 | 0 | 15 | 0 | 0 | 335 | 3297
6 | 11 | 10 | 3325 | 768 | 1672 | 236 | 0 | 79 | 216 | 0 | 13 | 0 | 0 | 341 | 3325
6 | 11 | 11 | 3326 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 297 | 0 | 11 | 0 | 373 | 432 | 3326
6 | 11 | 12 | 3242 | 768 | 1344 | 236 | 0 | 79 | 260 | 0 | 11 | 0 | 0 | 544 | 3242
6 | 11 | 13 | 3301 | 768 | 1338 | 236 | 0 | 79 | 169 | 0 | 10 | 0 | 0 | 701 | 3301
6 | 11 | 14 | 3319 | 768 | 1229 | 236 | 0 | 79 | 143 | 0 | 9 | 0 | 153 | 702 | 3319
6 | 11 | 15 | 3261 | 768 | 1482 | 236 | 0 | 79 | 111 | 0 | 10 | 0 | 0 | 575 | 3261
6 | 11 | 16 | 3242 | 768 | 1507 | 255 | 0 | 79 | 117 | 0 | 13 | 0 | 0 | 503 | 3242
6 | 11 | 17 | 3188 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 79 | 0 | 16 | 0 | 346 | 489 | 3188
6 | 11 | 18 | 3180 | 768 | 1639 | 282 | 0 | 79 | 14 | 0 | 19 | 0 | 0 | 379 | 3180
6 | 11 | 19 | 3142 | 768 | 1559 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 433 | 3142
6 | 11 | 20 | 3025 | 768 | 1373 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 500 | 3025
6 | 11 | 21 | 2900 | 768 | 1249 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 494 | 2900
6 | 11 | 22 | 2797 | 768 | 1130 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 72 | 436 | 2797
6 | 11 | 23 | 2682 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 4 | 418 | 2682
6 | 12 | 0 | 2546 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | -1 | 287 | 2546
6 | 12 | 1 | 2448 | 768 | 1131 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | -110 | 299 | 2448
6 | 12 | 2 | 2427 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | -125 | 294 | 2427
6 | 12 | 3 | 2442 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | -70 | 257 | 2442
6 | 12 | 4 | 2446 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 25 | 0 | -48 | 238 | 2446
6 | 12 | 5 | 2441 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 116 | 0 | 25 | 0 | -238 | 308 | 2441
6 | 12 | 6 | 2512 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 407 | 0 | 19 | 0 | -827 | 682 | 2512
6 | 12 | 7 | 2697 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 797 | 0 | 16 | 0 | -1122 | 774 | 2697
6 | 12 | 8 | 3003 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1118 | 0 | 15 | 0 | -1116 | 773 | 3003
6 | 12 | 9 | 3212 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 1279 | 0 | 13 | 0 | -1112 | 818 | 3212
6 | 12 | 10 | 3287 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1372 | 0 | 12 | 0 | -1110 | 800 | 3287
6 | 12 | 11 | 3343 | 768 | 1138 | 236 | 0 | 79 | 1312 | 0 | 11 | 0 | -1031 | 830 | 3343
6 | 12 | 12 | 3253 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1180 | 0 | 11 | 0 | -981 | 830 | 3253
6 | 12 | 13 | 3329 | 768 | 1135 | 236 | 0 | 79 | 971 | 0 | 9 | 0 | -699 | 830 | 3329
6 | 12 | 14 | 3319 | 768 | 1133 | 236 | 0 | 79 | 782 | 0 | 9 | 0 | -518 | 830 | 3319
6 | 12 | 15 | 3292 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 679 | 0 | 8 | 0 | -432 | 825 | 3292
6 | 12 | 16 | 3324 | 768 | 1131 | 255 | 0 | 79 | 462 | 0 | 6 | 0 | 17 | 606 | 3324
6 | 12 | 17 | 3247 | 768 | 1131 | 282 | 0 | 79 | 177 | 0 | 5 | 0 | 403 | 402 | 3247
6 | 12 | 18 | 3215 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 23 | 0 | 5 | 0 | 927 | 1 | 3215
6 | 12 | 19 | 3186 | 768 | 1131 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 994 | -72 | 3186
6 | 12 | 20 | 3055 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 843 | -51 | 3055
6 | 12 | 21 | 2909 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 515 | 131 | 2909
6 | 12 | 22 | 2807 | 768 | 1130 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 320 | 223 | 2807
6 | 12 | 23 | 2692 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 250 | 205 | 2692
6 | 13 | 0 | 2545 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 308 | 4 | 2545
6 | 13 | 1 | 2439 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 207 | 2439
6 | 13 | 2 | 2416 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 179 | 4 | 2416
6 | 13 | 3 | 2431 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 48 | 151 | 2431
6 | 13 | 4 | 2441 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 3 | 0 | 54 | 154 | 2441
6 | 13 | 5 | 2434 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 86 | 0 | 3 | 0 | 0 | 115 | 2434
6 | 13 | 6 | 2508 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 282 | 0 | 3 | 0 | -433 | 425 | 2508
6 | 13 | 7 | 2684 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 568 | 0 | 3 | 0 | -906 | 787 | 2684
6 | 13 | 8 | 2962 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 887 | 0 | 3 | 0 | -972 | 830 | 2962
6 | 13 | 9 | 3186 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1089 | 0 | 4 | 0 | -950 | 830 | 3186
6 | 13 | 10 | 3232 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1149 | 0 | 4 | 0 | -1111 | 977 | 3232
6 | 13 | 11 | 3261 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1141 | 0 | 5 | 0 | -1111 | 1013 | 3261
6 | 13 | 12 | 3186 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1043 | 0 | 5 | 0 | -1112 | 1037 | 3186
6 | 13 | 13 | 3263 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 910 | 0 | 5 | 0 | -946 | 1080 | 3263
6 | 13 | 14 | 3285 | 768 | 1132 | 236 | 0 | 79 | 772 | 0 | 5 | 0 | -541 | 834 | 3285
6 | 13 | 15 | 3272 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 588 | 0 | 5 | 0 | -175 | 640 | 3272
6 | 13 | 16 | 3278 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 358 | 0 | 5 | 0 | 240 | 443 | 3278
6 | 13 | 17 | 3201 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 126 | 0 | 5 | 0 | 601 | 210 | 3201
6 | 13 | 18 | 3173 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 14 | 0 | 5 | 0 | 811 | 84 | 3173
6 | 13 | 19 | 3133 | 768 | 1131 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 806 | 62 | 3133
6 | 13 | 20 | 3015 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 664 | 87 | 3015
6 | 13 | 21 | 2880 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 493 | 122 | 2880
6 | 13 | 22 | 2782 | 768 | 1130 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 372 | 145 | 2782
6 | 13 | 23 | 2681 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 458 | -14 | 2681
6 | 14 | 0 | 2536 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 244 | 54 | 2536
6 | 14 | 1 | 2432 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 112 | 82 | 2432
6 | 14 | 2 | 2403 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 85 | 79 | 2403
6 | 14 | 3 | 2415 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 109 | 67 | 2415
6 | 14 | 4 | 2417 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 176 | 2417
6 | 14 | 5 | 2383 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 60 | 0 | 13 | 0 | -19 | 99 | 2383
6 | 14 | 6 | 2374 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 201 | 0 | 10 | 0 | -268 | 199 | 2374
6 | 14 | 7 | 2440 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 373 | 0 | 13 | 0 | -453 | 275 | 2440
6 | 14 | 8 | 2606 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 610 | 0 | 14 | 0 | -544 | 313 | 2606
6 | 14 | 9 | 2761 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 762 | 0 | 11 | 0 | -549 | 324 | 2761
6 | 14 | 10 | 2810 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 796 | 0 | 12 | 0 | -600 | 389 | 2810
6 | 14 | 11 | 2839 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 774 | 0 | 15 | 0 | -612 | 450 | 2839
6 | 14 | 12 | 2839 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 670 | 0 | 17 | 0 | -520 | 460 | 2839
6 | 14 | 13 | 2812 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 410 | 0 | 16 | 0 | -171 | 343 | 2812
6 | 14 | 14 | 2780 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 286 | 0 | 14 | 0 | -6 | 273 | 2780
6 | 14 | 15 | 2807 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 185 | 0 | 17 | 0 | 142 | 251 | 2807
6 | 14 | 16 | 2845 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 70 | 0 | 18 | 0 | 278 | 248 | 2845
6 | 14 | 17 | 2880 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 21 | 0 | 18 | 0 | 488 | 95 | 2880
6 | 14 | 18 | 2912 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 4 | 0 | 23 | 0 | 415 | 212 | 2912
6 | 14 | 19 | 2881 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 515 | 82 | 2881
6 | 14 | 20 | 2803 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 414 | 105 | 2803
6 | 14 | 21 | 2713 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 287 | 137 | 2713
6 | 14 | 22 | 2644 | 768 | 1130 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 232 | 120 | 2644
6 | 14 | 23 | 2569 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 60 | 247 | 2569
6 | 15 | 0 | 2457 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 195 | 2457
6 | 15 | 1 | 2385 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 121 | 2385
6 | 15 | 2 | 2362 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 102 | 2362
6 | 15 | 3 | 2374 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 113 | 2374
6 | 15 | 4 | 2382 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 29 | 0 | 0 | 122 | 2382
6 | 15 | 5 | 2377 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 17 | 0 | 24 | 0 | 0 | 106 | 2377
6 | 15 | 6 | 2383 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 57 | 0 | 20 | 0 | -156 | 231 | 2383
6 | 15 | 7 | 2455 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 174 | 0 | 21 | 0 | -331 | 359 | 2455
6 | 15 | 8 | 2579 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 394 | 0 | 21 | 0 | -607 | 558 | 2579
6 | 15 | 9 | 2704 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 638 | 0 | 19 | 0 | -996 | 830 | 2704
6 | 15 | 10 | 2766 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 873 | 0 | 16 | 0 | -1121 | 784 | 2766
6 | 15 | 11 | 2845 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1070 | 0 | 15 | 0 | -1119 | 666 | 2845
6 | 15 | 12 | 2871 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 1126 | 0 | 13 | 0 | -1118 | 636 | 2871
6 | 15 | 13 | 2912 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 1204 | 0 | 14 | 0 | -1118 | 598 | 2912
6 | 15 | 14 | 2987 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1195 | 0 | 13 | 0 | -1116 | 682 | 2987
6 | 15 | 15 | 3038 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 961 | 0 | 12 | 0 | -749 | 601 | 3038
6 | 15 | 16 | 3130 | 768 | 1131 | 255 | 0 | 79 | 613 | 0 | 9 | 0 | -135 | 410 | 3130
6 | 15 | 17 | 3214 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 244 | 0 | 10 | 0 | 444 | 257 | 3214
6 | 15 | 18 | 3252 | 768 | 1131 | 282 | 0 | 79 | 34 | 0 | 11 | 0 | 773 | 174 | 3252
6 | 15 | 19 | 3260 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 831 | 158 | 3260
6 | 15 | 20 | 3175 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 745 | 158 | 3175
6 | 15 | 21 | 3045 | 768 | 1390 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 286 | 227 | 3045
6 | 15 | 22 | 2907 | 768 | 1131 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 447 | 186 | 2907
6 | 15 | 23 | 2780 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 332 | 203 | 2780
6 | 16 | 0 | 2624 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 146 | 235 | 2624
6 | 16 | 1 | 2508 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 56 | 208 | 2508
6 | 16 | 2 | 2464 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 220 | 2464
6 | 16 | 3 | 2464 | 768 | 1131 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 2464
6 | 16 | 4 | 2469 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 229 | 2469
6 | 16 | 5 | 2472 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 101 | 0 | 7 | 0 | 0 | 134 | 2472
6 | 16 | 6 | 2599 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 329 | 0 | 4 | 0 | -381 | 415 | 2599
6 | 16 | 7 | 2871 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 684 | 0 | 4 | 0 | -743 | 695 | 2871
6 | 16 | 8 | 3294 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1163 | 0 | 2 | 0 | -914 | 830 | 3294
6 | 16 | 9 | 3692 | 768 | 1224 | 236 | 0 | 79 | 1466 | 0 | 2 | 0 | -913 | 830 | 3692
6 | 16 | 10 | 3856 | 768 | 1265 | 236 | 0 | 79 | 1492 | 0 | 2 | 0 | -816 | 830 | 3856
6 | 16 | 11 | 3865 | 768 | 1266 | 236 | 0 | 79 | 1347 | 0 | 2 | 0 | -663 | 830 | 3865
6 | 16 | 12 | 3801 | 768 | 1250 | 236 | 0 | 79 | 1395 | 0 | 3 | 0 | -1010 | 1080 | 3801
6 | 16 | 13 | 3966 | 768 | 1291 | 236 | 0 | 79 | 1379 | 0 | 3 | 0 | -359 | 569 | 3966
6 | 16 | 14 | 3976 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1134 | 0 | 5 | 0 | 30 | 594 | 3976
6 | 16 | 15 | 3937 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 906 | 0 | 5 | 0 | 454 | 360 | 3937
6 | 16 | 16 | 3939 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 576 | 0 | 5 | 0 | 886 | 240 | 3939
6 | 16 | 17 | 3827 | 768 | 1171 | 282 | 0 | 79 | 236 | 0 | 5 | 0 | 1056 | 230 | 3827
6 | 16 | 18 | 3743 | 768 | 2378 | 282 | 0 | 79 | 33 | 0 | 7 | 0 | 0 | 196 | 3743
6 | 16 | 19 | 3664 | 768 | 1211 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1062 | 253 | 3664
6 | 16 | 20 | 3510 | 768 | 2099 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 272 | 3510
6 | 16 | 21 | 3333 | 768 | 1874 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 317 | 3333
6 | 16 | 22 | 3189 | 768 | 1479 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 240 | 327 | 3189
6 | 16 | 23 | 3022 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 468 | 308 | 3022
6 | 17 | 0 | 2811 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 240 | 329 | 2811
6 | 17 | 1 | 2681 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 4 | 433 | 2681
6 | 17 | 2 | 2627 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 113 | 268 | 2627
6 | 17 | 3 | 2626 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 131 | 249 | 2626
6 | 17 | 4 | 2615 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 16 | 0 | 3 | 366 | 2615
6 | 17 | 5 | 2648 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 131 | 0 | 15 | 0 | -3 | 275 | 2648
6 | 17 | 6 | 2792 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 479 | 0 | 13 | 0 | -526 | 595 | 2792
6 | 17 | 7 | 3156 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 992 | 0 | 12 | 0 | -910 | 830 | 3156
6 | 17 | 8 | 3663 | 768 | 1217 | 236 | 0 | 79 | 1467 | 0 | 11 | 0 | -945 | 830 | 3663
6 | 17 | 9 | 4104 | 768 | 1325 | 236 | 0 | 79 | 1833 | 0 | 12 | 0 | -979 | 830 | 4104
6 | 17 | 10 | 4300 | 768 | 1373 | 236 | 0 | 79 | 2063 | 0 | 11 | 0 | -1110 | 880 | 4300
6 | 17 | 11 | 4401 | 768 | 1398 | 236 | 0 | 79 | 2145 | 0 | 9 | 0 | -1110 | 876 | 4401
6 | 17 | 12 | 4391 | 768 | 1396 | 236 | 0 | 79 | 2091 | 0 | 10 | 0 | -1110 | 921 | 4391
6 | 17 | 13 | 4566 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 1901 | 0 | 9 | 0 | 42 | 402 | 4566
6 | 17 | 14 | 4589 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 1591 | 0 | 8 | 0 | 42 | 734 | 4589
6 | 17 | 15 | 4569 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 1173 | 0 | 7 | 0 | 124 | 1051 | 4569
6 | 17 | 16 | 4544 | 768 | 2169 | 255 | 0 | 79 | 688 | 0 | 7 | 0 | 0 | 578 | 4544
6 | 17 | 17 | 4360 | 768 | 1599 | 282 | 0 | 79 | 256 | 0 | 7 | 0 | 1079 | 290 | 4360
6 | 17 | 18 | 4183 | 768 | 2808 | 282 | 0 | 79 | 36 | 0 | 8 | 0 | 0 | 202 | 4183
6 | 17 | 19 | 4038 | 768 | 1659 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1079 | 162 | 4038
6 | 17 | 20 | 3836 | 768 | 1438 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1077 | 184 | 3836
6 | 17 | 21 | 3605 | 768 | 1267 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1068 | 133 | 3605
6 | 17 | 22 | 3414 | 768 | 2133 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 144 | 3414
6 | 17 | 23 | 3208 | 768 | 1131 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 784 | 183 | 3208
6 | 18 | 0 | 2973 | 768 | 1131 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 472 | 262 | 2973
6 | 18 | 1 | 2811 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 299 | 273 | 2811
6 | 18 | 2 | 2733 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 271 | 223 | 2733
6 | 18 | 3 | 2712 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 264 | 211 | 2712
6 | 18 | 4 | 2698 | 768 | 1318 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 273 | 2698
6 | 18 | 5 | 2728 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 106 | 0 | 6 | 0 | 58 | 328 | 2728
6 | 18 | 6 | 2900 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 393 | 0 | 5 | 0 | -105 | 375 | 2900
6 | 18 | 7 | 3263 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 838 | 0 | 3 | 0 | -581 | 771 | 3263
6 | 18 | 8 | 3749 | 768 | 1238 | 236 | 0 | 79 | 1237 | 0 | 3 | 0 | -642 | 830 | 3749
6 | 18 | 9 | 4133 | 768 | 1332 | 236 | 0 | 79 | 1647 | 0 | 2 | 0 | -898 | 967 | 4133
6 | 18 | 10 | 4253 | 768 | 1361 | 236 | 0 | 79 | 1945 | 0 | 2 | 0 | -1047 | 909 | 4253
6 | 18 | 11 | 4355 | 768 | 1386 | 236 | 0 | 79 | 2081 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 913 | 4355
6 | 18 | 12 | 4312 | 768 | 1375 | 236 | 0 | 79 | 2054 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 907 | 4312
6 | 18 | 13 | 4464 | 768 | 1413 | 236 | 0 | 79 | 1896 | 0 | 2 | 0 | -760 | 830 | 4464
6 | 18 | 14 | 4497 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1595 | 0 | 2 | 0 | 40 | 647 | 4497
6 | 18 | 15 | 4463 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1151 | 0 | 1 | 0 | 516 | 582 | 4463
6 | 18 | 16 | 4426 | 768 | 1244 | 255 | 0 | 79 | 665 | 0 | 1 | 0 | 1050 | 364 | 4426
6 | 18 | 17 | 4235 | 768 | 1913 | 282 | 0 | 79 | 253 | 0 | 1 | 0 | 755 | 184 | 4235
6 | 18 | 18 | 4060 | 768 | 2836 | 282 | 0 | 79 | 36 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 4060
6 | 18 | 19 | 3952 | 768 | 2763 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3952
6 | 18 | 20 | 3756 | 768 | 2564 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3756
6 | 18 | 21 | 3555 | 768 | 1262 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1069 | 87 | 3555
6 | 18 | 22 | 3366 | 768 | 1130 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1029 | 69 | 3366
6 | 18 | 23 | 3169 | 768 | 1916 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 143 | 3169
6 | 19 | 0 | 2927 | 768 | 1658 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 164 | 2927
6 | 19 | 1 | 2768 | 768 | 1487 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 178 | 2768
6 | 19 | 2 | 2701 | 768 | 1414 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 184 | 2701
6 | 19 | 3 | 2692 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 341 | 120 | 2692
6 | 19 | 4 | 2682 | 768 | 1453 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 126 | 2682
6 | 19 | 5 | 2697 | 768 | 1218 | 253 | 0 | 79 | 110 | 0 | 2 | 0 | 0 | 267 | 2697
6 | 19 | 6 | 2856 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 381 | 0 | 1 | 0 | -52 | 294 | 2856
6 | 19 | 7 | 3202 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 830 | 0 | 1 | 0 | -284 | 423 | 3202
6 | 19 | 8 | 3678 | 768 | 1423 | 236 | 0 | 79 | 1366 | -60 | 1 | 0 | 0 | -135 | 3678
6 | 19 | 9 | 4089 | 768 | 1321 | 236 | 0 | 79 | 1780 | 0 | 1 | 0 | -899 | 803 | 4089
6 | 19 | 10 | 4260 | 768 | 1363 | 236 | 0 | 79 | 2051 | 0 | 1 | 0 | -1110 | 872 | 4260
6 | 19 | 11 | 4363 | 768 | 1388 | 236 | 0 | 79 | 2156 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 844 | 4363
6 | 19 | 12 | 4332 | 768 | 1381 | 236 | 0 | 79 | 2124 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 852 | 4332
6 | 19 | 13 | 4462 | 768 | 1413 | 236 | 0 | 79 | 1939 | 0 | 2 | 0 | -811 | 836 | 4462
6 | 19 | 14 | 4463 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 1621 | 0 | 3 | 0 | 40 | 587 | 4463
6 | 19 | 15 | 4428 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1204 | 0 | 3 | 0 | 247 | 761 | 4428
6 | 19 | 16 | 4375 | 768 | 1201 | 255 | 0 | 79 | 705 | 0 | 3 | 0 | 1047 | 317 | 4375
6 | 19 | 17 | 4181 | 768 | 2656 | 282 | 0 | 79 | 270 | 0 | 2 | 0 | 0 | 124 | 4181
6 | 19 | 18 | 4006 | 768 | 2779 | 282 | 0 | 79 | 38 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4006
6 | 19 | 19 | 3874 | 768 | 2689 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 53 | 3874
6 | 19 | 20 | 3656 | 768 | 2468 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3656
6 | 19 | 21 | 3436 | 768 | 1182 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1065 | 57 | 3436
6 | 19 | 22 | 3265 | 768 | 2043 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 91 | 3265
6 | 19 | 23 | 3089 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 738 | 117 | 3089
6 | 20 | 0 | 2875 | 768 | 1131 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 548 | 94 | 2875
6 | 20 | 1 | 2728 | 768 | 1131 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 346 | 149 | 2728
6 | 20 | 2 | 2675 | 768 | 1471 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 102 | 2675
6 | 20 | 3 | 2666 | 768 | 1463 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 101 | 2666
6 | 20 | 4 | 2663 | 768 | 1448 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 112 | 2663
6 | 20 | 5 | 2684 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 99 | 0 | 1 | 0 | 143 | 211 | 2684
6 | 20 | 6 | 2830 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 349 | 0 | 1 | 0 | -9 | 257 | 2830
6 | 20 | 7 | 3146 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 698 | 0 | 1 | 0 | -300 | 516 | 3146
6 | 20 | 8 | 3561 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 986 | 0 | 2 | 0 | 22 | 339 | 3561
6 | 20 | 9 | 3866 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1173 | 0 | 2 | 0 | 28 | 450 | 3866
6 | 20 | 10 | 3946 | 768 | 1286 | 236 | 0 | 79 | 1383 | 0 | 3 | 0 | -777 | 968 | 3946
6 | 20 | 11 | 4056 | 768 | 1313 | 236 | 0 | 79 | 1603 | 0 | 4 | 0 | -956 | 1009 | 4056
6 | 20 | 12 | 4016 | 768 | 1304 | 236 | 0 | 79 | 1666 | 0 | 4 | 0 | -1110 | 1069 | 4016
6 | 20 | 13 | 4151 | 768 | 1337 | 236 | 0 | 79 | 1610 | 0 | 5 | 0 | -730 | 846 | 4151
6 | 20 | 14 | 4174 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1428 | 0 | 6 | 0 | 34 | 493 | 4174
6 | 20 | 15 | 4171 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1119 | 0 | 6 | 0 | 34 | 799 | 4171
6 | 20 | 16 | 4137 | 768 | 2007 | 255 | 0 | 79 | 684 | 0 | 7 | 0 | 0 | 337 | 4137
6 | 20 | 17 | 3912 | 768 | 1337 | 282 | 0 | 79 | 262 | 0 | 5 | 0 | 1068 | 111 | 3912
6 | 20 | 18 | 3744 | 768 | 1435 | 282 | 0 | 79 | 38 | 0 | 6 | 0 | 1079 | 57 | 3744
6 | 20 | 19 | 3642 | 768 | 2450 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3642
6 | 20 | 20 | 3460 | 768 | 2266 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3460
6 | 20 | 21 | 3276 | 768 | 2049 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 91 | 3276
6 | 20 | 22 | 3153 | 768 | 1894 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 123 | 3153
6 | 20 | 23 | 2992 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 614 | 139 | 2992
6 | 21 | 0 | 2803 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 384 | 182 | 2803
6 | 21 | 1 | 2669 | 768 | 1382 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 180 | 2669
6 | 21 | 2 | 2601 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 169 | 195 | 2601
6 | 21 | 3 | 2590 | 768 | 1280 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 205 | 2590
6 | 21 | 4 | 2568 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 6 | 0 | 115 | 217 | 2568
6 | 21 | 5 | 2543 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 117 | 0 | 6 | 0 | 1 | 189 | 2543
6 | 21 | 6 | 2578 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 422 | 0 | 4 | 0 | -466 | 386 | 2578
6 | 21 | 7 | 2768 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 845 | 0 | 4 | 0 | -880 | 567 | 2768
6 | 21 | 8 | 3050 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 1190 | 0 | 6 | 0 | -1072 | 714 | 3050
6 | 21 | 9 | 3290 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 1468 | 0 | 6 | 0 | -1110 | 714 | 3290
6 | 21 | 10 | 3421 | 768 | 1158 | 236 | 0 | 79 | 1707 | 0 | 6 | 0 | -1110 | 577 | 3421
6 | 21 | 11 | 3505 | 768 | 1178 | 236 | 0 | 79 | 1856 | 0 | 9 | 0 | -1110 | 489 | 3505
6 | 21 | 12 | 3545 | 768 | 1188 | 236 | 0 | 79 | 1890 | 0 | 10 | 0 | -1110 | 484 | 3545
6 | 21 | 13 | 3574 | 768 | 1195 | 236 | 0 | 79 | 1729 | 0 | 11 | 0 | -1110 | 666 | 3574
6 | 21 | 14 | 3538 | 768 | 1186 | 236 | 0 | 79 | 1436 | 0 | 14 | 0 | -1110 | 929 | 3538
6 | 21 | 15 | 3517 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1087 | 0 | 19 | 0 | 21 | 177 | 3517
6 | 21 | 16 | 3518 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 673 | 0 | 17 | 0 | 21 | 575 | 3518
6 | 21 | 17 | 3466 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 263 | 0 | 15 | 0 | 704 | 225 | 3466
6 | 21 | 18 | 3411 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 39 | 0 | 18 | 0 | 1019 | 76 | 3411
6 | 21 | 19 | 3377 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1022 | 78 | 3377
6 | 21 | 20 | 3259 | 768 | 1129 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 855 | 127 | 3259
6 | 21 | 21 | 3117 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 651 | 183 | 3117
6 | 21 | 22 | 2989 | 768 | 1131 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 454 | 250 | 2989
6 | 21 | 23 | 2851 | 768 | 1131 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 316 | 278 | 2851
6 | 22 | 0 | 2684 | 768 | 1250 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 309 | 2684
6 | 22 | 1 | 2554 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 297 | 2554
6 | 22 | 2 | 2491 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 233 | 2491
6 | 22 | 3 | 2481 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 223 | 2481
6 | 22 | 4 | 2464 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 1 | 0 | 28 | 0 | 0 | 205 | 2464
6 | 22 | 5 | 2456 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 119 | 0 | 32 | 0 | -226 | 302 | 2456
6 | 22 | 6 | 2506 | 768 | 1131 | 255 | 0 | 79 | 447 | 0 | 29 | 0 | -917 | 714 | 2506
6 | 22 | 7 | 2666 | 768 | 1131 | 255 | 0 | 79 | 917 | 0 | 25 | 0 | -1123 | 614 | 2666
6 | 22 | 8 | 2884 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1351 | 0 | 23 | 0 | -1118 | 415 | 2884
6 | 22 | 9 | 3142 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1740 | 0 | 21 | 0 | -1113 | 281 | 3142
6 | 22 | 10 | 3284 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1957 | 0 | 20 | 0 | -1110 | 204 | 3284
6 | 22 | 11 | 3414 | 768 | 1156 | 236 | 0 | 79 | 2122 | 0 | 19 | 0 | -1110 | 144 | 3414
6 | 22 | 12 | 3511 | 768 | 1180 | 236 | 0 | 79 | 2115 | 0 | 20 | 0 | -1110 | 223 | 3511
6 | 22 | 13 | 3556 | 768 | 1191 | 236 | 0 | 79 | 1950 | 0 | 21 | 0 | -1110 | 421 | 3556
6 | 22 | 14 | 3581 | 768 | 1197 | 236 | 0 | 79 | 1641 | 0 | 19 | 0 | -1110 | 751 | 3581
6 | 22 | 15 | 3617 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 1224 | 0 | 22 | 0 | 23 | 136 | 3617
6 | 22 | 16 | 3652 | 768 | 1323 | 255 | 0 | 79 | 729 | 0 | 19 | 0 | 23 | 456 | 3652
6 | 22 | 17 | 3655 | 768 | 1925 | 282 | 0 | 79 | 276 | 0 | 18 | 0 | 0 | 307 | 3655
6 | 22 | 18 | 3614 | 768 | 2222 | 282 | 0 | 79 | 39 | 0 | 19 | 0 | 0 | 205 | 3614
6 | 22 | 19 | 3563 | 768 | 2249 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 169 | 3563
6 | 22 | 20 | 3426 | 768 | 2076 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 206 | 3426
6 | 22 | 21 | 3273 | 768 | 1902 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 228 | 3273
6 | 22 | 22 | 3132 | 768 | 1750 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 241 | 3132
6 | 22 | 23 | 2974 | 768 | 1599 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 260 | 2974
6 | 23 | 0 | 2780 | 768 | 1447 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 220 | 2780
6 | 23 | 1 | 2637 | 768 | 1363 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 161 | 2637
6 | 23 | 2 | 2574 | 768 | 1256 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 205 | 2574
6 | 23 | 3 | 2576 | 768 | 1327 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 136 | 2576
6 | 23 | 4 | 2590 | 768 | 1356 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 122 | 2590
6 | 23 | 5 | 2631 | 768 | 1209 | 253 | 0 | 79 | 88 | 0 | 11 | 0 | 0 | 223 | 2631
6 | 23 | 6 | 2808 | 768 | 1171 | 255 | 0 | 79 | 282 | 0 | 10 | 0 | 6 | 237 | 2808
6 | 23 | 7 | 3163 | 768 | 1189 | 255 | 0 | 79 | 554 | 0 | 10 | 0 | 14 | 294 | 3163
6 | 23 | 8 | 3620 | 768 | 1193 | 236 | 0 | 79 | 928 | 0 | 11 | 0 | 23 | 382 | 3620
6 | 23 | 9 | 4054 | 768 | 1205 | 236 | 0 | 79 | 1214 | 0 | 12 | 0 | 25 | 515 | 4054
6 | 23 | 10 | 4193 | 768 | 1181 | 236 | 0 | 79 | 1331 | 0 | 13 | 0 | 34 | 551 | 4193
6 | 23 | 11 | 4214 | 768 | 1258 | 236 | 0 | 79 | 1303 | 0 | 14 | 0 | 35 | 521 | 4214
6 | 23 | 12 | 4200 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 1263 | 0 | 16 | 0 | 231 | 478 | 4200
6 | 23 | 13 | 4275 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 1056 | 0 | 15 | 0 | 594 | 396 | 4275
6 | 23 | 14 | 4257 | 768 | 1962 | 236 | 0 | 79 | 892 | 0 | 14 | 0 | 0 | 306 | 4257
6 | 23 | 15 | 4192 | 768 | 1233 | 236 | 0 | 79 | 608 | 0 | 14 | 0 | 1054 | 200 | 4192
6 | 23 | 16 | 4118 | 768 | 2523 | 255 | 0 | 79 | 343 | 0 | 13 | 0 | 0 | 137 | 4118
6 | 23 | 17 | 3917 | 768 | 2570 | 282 | 0 | 79 | 127 | 0 | 11 | 0 | 0 | 80 | 3917
6 | 23 | 18 | 3835 | 768 | 2620 | 282 | 0 | 79 | 19 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3835
6 | 23 | 19 | 3756 | 768 | 2561 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3756
6 | 23 | 20 | 3594 | 768 | 1326 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1073 | 57 | 3594
6 | 23 | 21 | 3412 | 768 | 1136 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1060 | 77 | 3412
6 | 23 | 22 | 3261 | 768 | 2016 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 108 | 3261
6 | 23 | 23 | 3101 | 768 | 1857 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 3101
6 | 24 | 0 | 2886 | 768 | 1670 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 108 | 2886
6 | 24 | 1 | 2746 | 768 | 1525 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 113 | 2746
6 | 24 | 2 | 2690 | 768 | 1468 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 113 | 2690
6 | 24 | 3 | 2684 | 768 | 1466 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 109 | 2684
6 | 24 | 4 | 2686 | 768 | 1424 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 155 | 2686
6 | 24 | 5 | 2733 | 768 | 1191 | 253 | 0 | 79 | 50 | 0 | 7 | 0 | 223 | 162 | 2733
6 | 24 | 6 | 2896 | 768 | 1475 | 255 | 0 | 79 | 98 | 0 | 7 | 0 | 0 | 214 | 2896
6 | 24 | 7 | 3174 | 768 | 1606 | 255 | 0 | 79 | 177 | 0 | 8 | 0 | 0 | 281 | 3174
6 | 24 | 8 | 3539 | 768 | 1880 | 236 | 0 | 79 | 295 | 0 | 7 | 0 | 0 | 274 | 3539
6 | 24 | 9 | 3791 | 768 | 2084 | 236 | 0 | 79 | 324 | 0 | 7 | 0 | 0 | 293 | 3791
6 | 24 | 10 | 3832 | 768 | 1890 | 236 | 0 | 79 | 470 | 0 | 7 | 0 | 0 | 382 | 3832
6 | 24 | 11 | 3917 | 768 | 1751 | 236 | 0 | 79 | 642 | 0 | 6 | 0 | 0 | 435 | 3917
6 | 24 | 12 | 3856 | 768 | 1610 | 236 | 0 | 79 | 627 | 0 | 7 | 0 | 0 | 529 | 3856
6 | 24 | 13 | 3921 | 768 | 1728 | 236 | 0 | 79 | 558 | 0 | 7 | 0 | 0 | 545 | 3921
6 | 24 | 14 | 4006 | 768 | 1673 | 236 | 0 | 79 | 584 | 0 | 6 | 0 | 0 | 660 | 4006
6 | 24 | 15 | 3942 | 768 | 1912 | 236 | 0 | 79 | 397 | 0 | 6 | 0 | 0 | 544 | 3942
6 | 24 | 16 | 3960 | 768 | 2219 | 255 | 0 | 79 | 301 | 0 | 6 | 0 | 0 | 332 | 3960
6 | 24 | 17 | 3896 | 768 | 2460 | 282 | 0 | 79 | 148 | 0 | 5 | 0 | 0 | 154 | 3896
6 | 24 | 18 | 3834 | 768 | 2620 | 282 | 0 | 79 | 21 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3834
6 | 24 | 19 | 3756 | 768 | 2564 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3756
6 | 24 | 20 | 3593 | 768 | 2402 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3593
6 | 24 | 21 | 3413 | 768 | 2201 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 76 | 3413
6 | 24 | 22 | 3268 | 768 | 2030 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 104 | 3268
6 | 24 | 23 | 3122 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 802 | 82 | 3122
6 | 25 | 0 | 2914 | 768 | 1693 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 115 | 2914
6 | 25 | 1 | 2774 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 410 | 128 | 2774
6 | 25 | 2 | 2711 | 768 | 1437 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 171 | 2711
6 | 25 | 3 | 2703 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 364 | 106 | 2703
6 | 25 | 4 | 2705 | 768 | 1442 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 160 | 2705
6 | 25 | 5 | 2741 | 768 | 1362 | 253 | 0 | 79 | 70 | 0 | 4 | 0 | 0 | 205 | 2741
6 | 25 | 6 | 2897 | 768 | 1192 | 255 | 0 | 79 | 221 | 0 | 4 | 0 | 8 | 370 | 2897
6 | 25 | 7 | 3211 | 768 | 1181 | 255 | 0 | 79 | 446 | 0 | 4 | 0 | 15 | 463 | 3211
6 | 25 | 8 | 3616 | 768 | 1322 | 236 | 0 | 79 | 619 | 0 | 4 | 0 | 7 | 581 | 3616
6 | 25 | 9 | 3925 | 768 | 1426 | 236 | 0 | 79 | 763 | 0 | 3 | 0 | 5 | 645 | 3925
6 | 25 | 10 | 3967 | 768 | 1191 | 236 | 0 | 79 | 755 | 0 | 3 | 0 | 25 | 910 | 3967
6 | 25 | 11 | 4046 | 768 | 1230 | 236 | 0 | 79 | 772 | 0 | 4 | 0 | 31 | 926 | 4046
6 | 25 | 12 | 3937 | 768 | 1384 | 236 | 0 | 79 | 619 | 0 | 5 | 0 | 8 | 838 | 3937
6 | 25 | 13 | 3967 | 768 | 1654 | 236 | 0 | 79 | 544 | 0 | 6 | 0 | 0 | 680 | 3967
6 | 25 | 14 | 4030 | 768 | 2070 | 236 | 0 | 79 | 576 | 0 | 7 | 0 | 0 | 294 | 4030
6 | 25 | 15 | 4006 | 768 | 1271 | 236 | 0 | 79 | 432 | 0 | 7 | 0 | 1048 | 165 | 4006
6 | 25 | 16 | 4007 | 768 | 2507 | 255 | 0 | 79 | 300 | 0 | 6 | 0 | 0 | 92 | 4007
6 | 25 | 17 | 3916 | 768 | 2587 | 282 | 0 | 79 | 137 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3916
6 | 25 | 18 | 3820 | 768 | 2607 | 282 | 0 | 79 | 20 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3820
6 | 25 | 19 | 3729 | 768 | 2536 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3729
6 | 25 | 20 | 3570 | 768 | 1305 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1072 | 57 | 3570
6 | 25 | 21 | 3388 | 768 | 2174 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 76 | 3388
6 | 25 | 22 | 3247 | 768 | 2017 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 94 | 3247
6 | 25 | 23 | 3088 | 768 | 1897 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 80 | 3088
6 | 26 | 0 | 2891 | 768 | 1630 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 148 | 2891
6 | 26 | 1 | 2756 | 768 | 1530 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 113 | 2756
6 | 26 | 2 | 2700 | 768 | 1464 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 124 | 2700
6 | 26 | 3 | 2693 | 768 | 1454 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 129 | 2693
6 | 26 | 4 | 2700 | 768 | 1454 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 137 | 2700
6 | 26 | 5 | 2739 | 768 | 1350 | 253 | 0 | 79 | 69 | 0 | 9 | 0 | 0 | 211 | 2739
6 | 26 | 6 | 2880 | 768 | 1144 | 255 | 0 | 79 | 264 | 0 | 7 | 0 | 7 | 356 | 2880
6 | 26 | 7 | 3190 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 572 | 0 | 6 | 0 | 14 | 366 | 3190
6 | 26 | 8 | 3645 | 768 | 1202 | 236 | 0 | 79 | 808 | 0 | 5 | 0 | 17 | 530 | 3645
6 | 26 | 9 | 3995 | 768 | 1279 | 236 | 0 | 79 | 1008 | 0 | 4 | 0 | 18 | 603 | 3995
6 | 26 | 10 | 4134 | 768 | 1166 | 236 | 0 | 79 | 1272 | 0 | 5 | 0 | 33 | 575 | 4134
6 | 26 | 11 | 4229 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1469 | 0 | 6 | 0 | 35 | 506 | 4229
6 | 26 | 12 | 4231 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1489 | 0 | 7 | 0 | 35 | 487 | 4231
6 | 26 | 13 | 4455 | 768 | 1700 | 236 | 0 | 79 | 1310 | 0 | 10 | 0 | 0 | 352 | 4455
6 | 26 | 14 | 4478 | 768 | 2289 | 236 | 0 | 79 | 935 | 0 | 13 | 0 | 0 | 158 | 4478
6 | 26 | 15 | 4360 | 768 | 2681 | 236 | 0 | 79 | 486 | 0 | 12 | 0 | 0 | 98 | 4360
6 | 26 | 16 | 4173 | 768 | 2740 | 255 | 0 | 79 | 192 | 0 | 11 | 0 | 0 | 128 | 4173
6 | 26 | 17 | 4014 | 768 | 2554 | 282 | 0 | 79 | 100 | 0 | 15 | 0 | 0 | 216 | 4014
6 | 26 | 18 | 3946 | 768 | 2617 | 282 | 0 | 79 | 22 | 0 | 19 | 0 | 0 | 159 | 3946
6 | 26 | 19 | 3851 | 768 | 2522 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 182 | 3851
6 | 26 | 20 | 3660 | 768 | 2275 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 242 | 3660
6 | 26 | 21 | 3460 | 768 | 2011 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 300 | 3460
6 | 26 | 22 | 3281 | 768 | 1794 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 333 | 3281
6 | 26 | 23 | 3093 | 768 | 1532 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 435 | 3093
6 | 27 | 0 | 2875 | 768 | 1303 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 453 | 2875
6 | 27 | 1 | 2721 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 5 | 465 | 2721
6 | 27 | 2 | 2660 | 768 | 1129 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 4 | 404 | 2660
6 | 27 | 3 | 2651 | 768 | 1131 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 396 | 2651
6 | 27 | 4 | 2654 | 768 | 1131 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 399 | 2654
6 | 27 | 5 | 2679 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 73 | 0 | 19 | 0 | 4 | 353 | 2679
6 | 27 | 6 | 2819 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 329 | 0 | 14 | 0 | -273 | 518 | 2819
6 | 27 | 7 | 3136 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 782 | 0 | 12 | 0 | -625 | 735 | 3136
6 | 27 | 8 | 3586 | 768 | 1198 | 236 | 0 | 79 | 1260 | 0 | 11 | 0 | -796 | 830 | 3586
6 | 27 | 9 | 3967 | 768 | 1291 | 236 | 0 | 79 | 1637 | 0 | 11 | 0 | -938 | 883 | 3967
6 | 27 | 10 | 4149 | 768 | 1337 | 236 | 0 | 79 | 1888 | 0 | 11 | 0 | -1110 | 940 | 4149
6 | 27 | 11 | 4246 | 768 | 1360 | 236 | 0 | 79 | 1988 | 0 | 12 | 0 | -1110 | 913 | 4246
6 | 27 | 12 | 4212 | 768 | 1352 | 236 | 0 | 79 | 1907 | 0 | 13 | 0 | -1110 | 967 | 4212
6 | 27 | 13 | 4345 | 768 | 1383 | 236 | 0 | 79 | 1650 | 0 | 13 | 0 | -717 | 933 | 4345
6 | 27 | 14 | 4321 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1252 | 0 | 14 | 0 | 37 | 805 | 4321
6 | 27 | 15 | 4214 | 768 | 1129 | 236 | 0 | 79 | 892 | 0 | 14 | 0 | 35 | 1061 | 4214
6 | 27 | 16 | 4194 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 566 | 0 | 12 | 0 | 659 | 726 | 4194
6 | 27 | 17 | 4026 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 235 | 0 | 10 | 0 | 1019 | 503 | 4026
6 | 27 | 18 | 3905 | 768 | 1304 | 282 | 0 | 79 | 39 | 0 | 10 | 0 | 1065 | 358 | 3905
6 | 27 | 19 | 3793 | 768 | 1256 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1063 | 335 | 3793
6 | 27 | 20 | 3607 | 768 | 2114 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 354 | 3607
6 | 27 | 21 | 3415 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 746 | 400 | 3415
6 | 27 | 22 | 3273 | 768 | 1694 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 440 | 3273
6 | 27 | 23 | 3110 | 768 | 1547 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 451 | 3110
6 | 28 | 0 | 2884 | 768 | 1227 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 38 | 507 | 2884
6 | 28 | 1 | 2723 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 5 | 476 | 2723
6 | 28 | 2 | 2646 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 3 | 401 | 2646
6 | 28 | 3 | 2613 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 3 | 371 | 2613
6 | 28 | 4 | 2587 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 2 | 345 | 2587
6 | 28 | 5 | 2552 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 115 | 0 | 9 | 0 | -87 | 285 | 2552
6 | 28 | 6 | 2597 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 425 | 0 | 6 | 0 | -662 | 596 | 2597
6 | 28 | 7 | 2768 | 768 | 1131 | 255 | 0 | 79 | 826 | 0 | 6 | 0 | -1121 | 824 | 2768
6 | 28 | 8 | 3040 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1260 | 0 | 4 | 0 | -1115 | 678 | 3040
6 | 28 | 9 | 3295 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1684 | 0 | 4 | 0 | -1110 | 504 | 3295
6 | 28 | 10 | 3445 | 768 | 1163 | 236 | 0 | 79 | 1936 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 370 | 3445
6 | 28 | 11 | 3548 | 768 | 1189 | 236 | 0 | 79 | 2099 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 285 | 3548
6 | 28 | 12 | 3584 | 768 | 1198 | 236 | 0 | 79 | 2092 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 319 | 3584
6 | 28 | 13 | 3619 | 768 | 1207 | 236 | 0 | 79 | 1928 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 509 | 3619
6 | 28 | 14 | 3624 | 768 | 1206 | 236 | 0 | 79 | 1634 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 808 | 3624
6 | 28 | 15 | 3645 | 768 | 1213 | 236 | 0 | 79 | 1219 | 0 | 3 | 0 | -815 | 942 | 3645
6 | 28 | 16 | 3650 | 768 | 1131 | 255 | 0 | 79 | 724 | 0 | 2 | 0 | 23 | 668 | 3650
6 | 28 | 17 | 3594 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 279 | 0 | 2 | 0 | 820 | 234 | 3594
6 | 28 | 18 | 3513 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 42 | 0 | 2 | 0 | 1008 | 202 | 3513
6 | 28 | 19 | 3450 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1060 | 128 | 3450
6 | 28 | 20 | 3298 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1026 | 9 | 3298
6 | 28 | 21 | 3151 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 728 | 159 | 3151
6 | 28 | 22 | 3017 | 768 | 1130 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 628 | 126 | 3017
6 | 28 | 23 | 2875 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 547 | 90 | 2875
6 | 29 | 0 | 2696 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 212 | 251 | 2696
6 | 29 | 1 | 2571 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 67 | 270 | 2571
6 | 29 | 2 | 2505 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 46 | 224 | 2505
6 | 29 | 3 | 2489 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 255 | 2489
6 | 29 | 4 | 2473 | 768 | 1131 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 36 | 203 | 2473
6 | 29 | 5 | 2465 | 768 | 1131 | 253 | 0 | 79 | 120 | 0 | 2 | 0 | -41 | 153 | 2465
6 | 29 | 6 | 2505 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 459 | 0 | 1 | 0 | -698 | 511 | 2505
6 | 29 | 7 | 2664 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 963 | 0 | 1 | 0 | -1123 | 591 | 2664
6 | 29 | 8 | 2906 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1436 | 0 | 1 | 0 | -1118 | 374 | 2906
6 | 29 | 9 | 3184 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1803 | 0 | 1 | 0 | -1112 | 279 | 3184
6 | 29 | 10 | 3355 | 768 | 1142 | 236 | 0 | 79 | 2046 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 192 | 3355
6 | 29 | 11 | 3490 | 768 | 1174 | 236 | 0 | 79 | 2132 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 209 | 3490
6 | 29 | 12 | 3563 | 768 | 1192 | 236 | 0 | 79 | 2092 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 303 | 3563
6 | 29 | 13 | 3583 | 768 | 1198 | 236 | 0 | 79 | 1903 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 506 | 3583
6 | 29 | 14 | 3583 | 768 | 1197 | 236 | 0 | 79 | 1541 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 869 | 3583
6 | 29 | 15 | 3534 | 768 | 1185 | 236 | 0 | 79 | 1102 | 0 | 3 | 0 | -745 | 906 | 3534
6 | 29 | 16 | 3510 | 768 | 1128 | 255 | 0 | 79 | 665 | 0 | 4 | 0 | 21 | 590 | 3510
6 | 29 | 17 | 3512 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 270 | 0 | 4 | 0 | 713 | 266 | 3512
6 | 29 | 18 | 3524 | 768 | 1150 | 282 | 0 | 79 | 42 | 0 | 4 | 0 | 1060 | 139 | 3524
6 | 29 | 19 | 3501 | 768 | 2264 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 103 | 3501
6 | 29 | 20 | 3381 | 768 | 2118 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 129 | 3381
6 | 29 | 21 | 3230 | 768 | 1130 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 853 | 113 | 3230
6 | 29 | 22 | 3077 | 768 | 1130 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 625 | 188 | 3077
6 | 29 | 23 | 2915 | 768 | 1395 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 259 | 152 | 2915
6 | 30 | 0 | 2742 | 768 | 1468 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 167 | 2742
6 | 30 | 1 | 2615 | 768 | 1286 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 223 | 2615
6 | 30 | 2 | 2555 | 768 | 1266 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 183 | 2555
6 | 30 | 3 | 2553 | 768 | 1271 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 177 | 2553
6 | 30 | 4 | 2562 | 768 | 1285 | 253 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 172 | 2562
6 | 30 | 5 | 2614 | 768 | 1130 | 253 | 0 | 79 | 102 | 0 | 5 | 0 | 3 | 274 | 2614
6 | 30 | 6 | 2799 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 375 | 0 | 4 | 0 | -195 | 383 | 2799
6 | 30 | 7 | 3174 | 768 | 1129 | 255 | 0 | 79 | 812 | 0 | 4 | 0 | -420 | 547 | 3174
6 | 30 | 8 | 3699 | 768 | 1225 | 236 | 0 | 79 | 1335 | 0 | 4 | 0 | -568 | 620 | 3699
6 | 30 | 9 | 4139 | 768 | 1333 | 236 | 0 | 79 | 1730 | 0 | 4 | 0 | -672 | 661 | 4139
6 | 30 | 10 | 4322 | 768 | 1378 | 236 | 0 | 79 | 1962 | 0 | 4 | 0 | -963 | 858 | 4322
6 | 30 | 11 | 4427 | 768 | 1404 | 236 | 0 | 79 | 2055 | 0 | 5 | 0 | -1063 | 943 | 4427
6 | 30 | 12 | 4400 | 768 | 1398 | 236 | 0 | 79 | 1979 | 0 | 5 | 0 | -1080 | 1015 | 4400
6 | 30 | 13 | 4488 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1788 | 0 | 6 | 0 | 40 | 441 | 4488
6 | 30 | 14 | 4503 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 1548 | 0 | 6 | 0 | 40 | 696 | 4503
6 | 30 | 15 | 4503 | 768 | 1683 | 236 | 0 | 79 | 1157 | 0 | 6 | 0 | 0 | 574 | 4503
6 | 30 | 16 | 4476 | 768 | 2355 | 255 | 0 | 79 | 687 | 0 | 6 | 0 | 0 | 326 | 4476
6 | 30 | 17 | 4299 | 768 | 2727 | 282 | 0 | 79 | 274 | 0 | 5 | 0 | 0 | 164 | 4299
6 | 30 | 18 | 4150 | 768 | 1837 | 282 | 0 | 79 | 43 | 0 | 5 | 0 | 1079 | 57 | 4150
6 | 30 | 19 | 4022 | 768 | 1752 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1079 | 57 | 4022
6 | 30 | 20 | 3827 | 768 | 2635 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3827
6 | 30 | 21 | 3615 | 768 | 2393 | 282 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 86 | 3615
6 | 30 | 22 | 3428 | 768 | 1151 | 281 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1062 | 79 | 3428
6 | 30 | 23 | 3230 | 768 | 1130 | 255 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 833 | 157 | 3230
7 | 1 | 0 | 2529 | 768 | 1142 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 243 | 2529
7 | 1 | 1 | 2206 | 768 | 1131 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | -269 | 208 | 2206
7 | 1 | 2 | 2056 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | -425 | 212 | 2056
7 | 1 | 3 | 2011 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | -438 | 199 | 2011
7 | 1 | 4 | 2003 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | -436 | 190 | 2003
7 | 1 | 5 | 2118 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 106 | 0 | 8 | 0 | -528 | 293 | 2118
7 | 1 | 6 | 2549 | 768 | 1130 | 266 | 0 | 79 | 399 | 0 | 7 | 0 | -550 | 450 | 2549
7 | 1 | 7 | 3258 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 813 | 0 | 6 | 0 | -290 | 492 | 3258
7 | 1 | 8 | 4115 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1181 | 0 | 6 | 0 | 33 | 685 | 4115
7 | 1 | 9 | 4815 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1629 | 0 | 7 | 0 | 327 | 642 | 4815
7 | 1 | 10 | 5166 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1930 | 0 | 9 | 0 | 205 | 812 | 5166
7 | 1 | 11 | 5314 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1894 | 0 | 8 | 0 | 484 | 717 | 5314
7 | 1 | 12 | 5254 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1778 | 0 | 8 | 0 | 475 | 782 | 5254
7 | 1 | 13 | 5410 | 768 | 1286 | 233 | 0 | 79 | 1449 | 0 | 8 | 0 | 1033 | 554 | 5410
7 | 1 | 14 | 5221 | 768 | 1606 | 233 | 0 | 79 | 1005 | 0 | 7 | 0 | 1063 | 460 | 5221
7 | 1 | 15 | 4918 | 768 | 2868 | 233 | 0 | 79 | 588 | 0 | 7 | 0 | 0 | 375 | 4918
7 | 1 | 16 | 4786 | 768 | 1993 | 259 | 0 | 79 | 318 | 0 | 6 | 0 | 1079 | 284 | 4786
7 | 1 | 17 | 4479 | 768 | 3126 | 277 | 0 | 79 | 94 | 0 | 6 | 0 | 0 | 129 | 4479
7 | 1 | 18 | 4309 | 768 | 2029 | 277 | 0 | 79 | 14 | 0 | 6 | 0 | 1079 | 57 | 4309
7 | 1 | 19 | 4122 | 768 | 2935 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4122
7 | 1 | 20 | 3818 | 768 | 2630 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3818
7 | 1 | 21 | 3479 | 768 | 2243 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 104 | 3479
7 | 1 | 22 | 3177 | 768 | 1897 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 149 | 3177
7 | 1 | 23 | 2867 | 768 | 1529 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 202 | 2867
7 | 2 | 0 | 2484 | 768 | 1131 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 215 | 2484
7 | 2 | 1 | 2169 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | -119 | 28 | 2169
7 | 2 | 2 | 2025 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | -368 | 132 | 2025
7 | 2 | 3 | 1993 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | -350 | 99 | 1993
7 | 2 | 4 | 2001 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | -296 | 54 | 2001
7 | 2 | 5 | 2098 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 63 | 0 | 4 | 0 | -315 | 107 | 2098
7 | 2 | 6 | 2445 | 768 | 1131 | 266 | 0 | 79 | 222 | 0 | 3 | 0 | -321 | 297 | 2445
7 | 2 | 7 | 2946 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 467 | 0 | 3 | 0 | -49 | 290 | 2946
7 | 2 | 8 | 3691 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 898 | 0 | 3 | 0 | 24 | 556 | 3691
7 | 2 | 9 | 4325 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1345 | 0 | 3 | 0 | 37 | 730 | 4325
7 | 2 | 10 | 4652 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1669 | 0 | 3 | 0 | 43 | 726 | 4652
7 | 2 | 11 | 4962 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1883 | 0 | 3 | 0 | 50 | 816 | 4962
7 | 2 | 12 | 5034 | 768 | 1346 | 233 | 0 | 79 | 1724 | 0 | 3 | 0 | 51 | 830 | 5034
7 | 2 | 13 | 5132 | 768 | 1906 | 233 | 0 | 79 | 1431 | 0 | 3 | 0 | 0 | 712 | 5132
7 | 2 | 14 | 5135 | 768 | 2380 | 233 | 0 | 79 | 1161 | 0 | 3 | 0 | 0 | 511 | 5135
7 | 2 | 15 | 4972 | 768 | 2841 | 233 | 0 | 79 | 767 | 0 | 3 | 0 | 0 | 281 | 4972
7 | 2 | 16 | 4821 | 768 | 3163 | 259 | 0 | 79 | 409 | 0 | 3 | 0 | 0 | 140 | 4821
7 | 2 | 17 | 4495 | 768 | 2053 | 277 | 0 | 79 | 175 | 0 | 4 | 0 | 1079 | 60 | 4495
7 | 2 | 18 | 4300 | 768 | 3082 | 277 | 0 | 79 | 33 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4300
7 | 2 | 19 | 4164 | 768 | 2980 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4164
7 | 2 | 20 | 3896 | 768 | 2712 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3896
7 | 2 | 21 | 3529 | 768 | 2323 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 79 | 3529
7 | 2 | 22 | 3250 | 768 | 1997 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 126 | 3250
7 | 2 | 23 | 2935 | 768 | 1632 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 170 | 2935
7 | 3 | 0 | 2558 | 768 | 1200 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 222 | 2558
7 | 3 | 1 | 2255 | 768 | 1131 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | -102 | 99 | 2255
7 | 3 | 2 | 2108 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | -319 | 169 | 2108
7 | 3 | 3 | 2075 | 768 | 1129 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | -316 | 150 | 2075
7 | 3 | 4 | 2085 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | -302 | 145 | 2085
7 | 3 | 5 | 2166 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 95 | 0 | 3 | 0 | -411 | 240 | 2166
7 | 3 | 6 | 2539 | 768 | 1130 | 266 | 0 | 79 | 360 | 0 | 2 | 0 | -522 | 456 | 2539
7 | 3 | 7 | 3169 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 775 | 0 | 2 | 0 | -421 | 577 | 3169
7 | 3 | 8 | 4057 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1239 | 0 | 2 | 0 | 31 | 575 | 4057
7 | 3 | 9 | 4722 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1636 | 0 | 2 | 0 | 45 | 828 | 4722
7 | 3 | 10 | 4973 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1889 | 0 | 3 | 0 | 50 | 821 | 4973
7 | 3 | 11 | 5140 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 2048 | 0 | 4 | 0 | 53 | 825 | 5140
7 | 3 | 12 | 5104 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 2059 | 0 | 6 | 0 | 52 | 777 | 5104
7 | 3 | 13 | 5291 | 768 | 1309 | 233 | 0 | 79 | 1889 | 0 | 7 | 0 | 278 | 728 | 5291
7 | 3 | 14 | 5303 | 768 | 2018 | 233 | 0 | 79 | 1548 | 0 | 6 | 0 | 0 | 651 | 5303
7 | 3 | 15 | 5195 | 768 | 2522 | 233 | 0 | 79 | 1086 | 0 | 8 | 0 | 0 | 499 | 5195
7 | 3 | 16 | 5055 | 768 | 3041 | 259 | 0 | 79 | 624 | 0 | 7 | 0 | 0 | 277 | 5055
7 | 3 | 17 | 4671 | 768 | 2163 | 277 | 0 | 79 | 214 | 0 | 6 | 0 | 1079 | 85 | 4671
7 | 3 | 18 | 4351 | 768 | 3131 | 277 | 0 | 79 | 28 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4351
7 | 3 | 19 | 4134 | 768 | 2942 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4134
7 | 3 | 20 | 3807 | 768 | 2615 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3807
7 | 3 | 21 | 3448 | 768 | 2227 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 82 | 3448
7 | 3 | 22 | 3173 | 768 | 1897 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 138 | 3173
7 | 3 | 23 | 2875 | 768 | 1534 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 197 | 2875
7 | 4 | 0 | 2501 | 768 | 1135 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 219 | 2501
7 | 4 | 1 | 2189 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | -163 | 85 | 2189
7 | 4 | 2 | 2061 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | -410 | 202 | 2061
7 | 4 | 3 | 2031 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | -411 | 191 | 2031
7 | 4 | 4 | 2027 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | -376 | 153 | 2027
7 | 4 | 5 | 2115 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 80 | 0 | 9 | 0 | -409 | 195 | 2115
7 | 4 | 6 | 2451 | 768 | 1130 | 266 | 0 | 79 | 313 | 0 | 6 | 0 | -518 | 407 | 2451
7 | 4 | 7 | 3055 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 670 | 0 | 4 | 0 | -339 | 484 | 3055
7 | 4 | 8 | 3834 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1023 | 0 | 3 | 0 | 27 | 571 | 3834
7 | 4 | 9 | 4461 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1423 | 0 | 3 | 0 | 40 | 785 | 4461
7 | 4 | 10 | 4809 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1813 | 0 | 4 | 0 | 46 | 735 | 4809
7 | 4 | 11 | 5013 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 2005 | 0 | 4 | 0 | 51 | 743 | 5013
7 | 4 | 12 | 5008 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 2033 | 0 | 5 | 0 | 50 | 709 | 5008
7 | 4 | 13 | 5230 | 768 | 1648 | 233 | 0 | 79 | 1886 | 0 | 6 | 0 | 13 | 597 | 5230
7 | 4 | 14 | 5319 | 768 | 2330 | 233 | 0 | 79 | 1567 | 0 | 6 | 0 | 0 | 336 | 5319
7 | 4 | 15 | 5243 | 768 | 1836 | 233 | 0 | 79 | 1037 | 0 | 6 | 0 | 1079 | 205 | 5243
7 | 4 | 16 | 5039 | 768 | 2225 | 259 | 0 | 79 | 501 | 0 | 6 | 0 | 1079 | 122 | 5039
7 | 4 | 17 | 4564 | 768 | 3174 | 277 | 0 | 79 | 166 | 0 | 7 | 0 | 0 | 93 | 4564
7 | 4 | 18 | 4321 | 768 | 3099 | 277 | 0 | 79 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 66 | 4321
7 | 4 | 19 | 4111 | 768 | 2885 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 92 | 4111
7 | 4 | 20 | 3775 | 768 | 2542 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 98 | 3775
7 | 4 | 21 | 3431 | 768 | 2095 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 200 | 3431
7 | 4 | 22 | 3185 | 768 | 1779 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 269 | 3185
7 | 4 | 23 | 2893 | 768 | 1376 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 374 | 2893
7 | 5 | 0 | 2517 | 768 | 1130 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1 | 242 | 2517
7 | 5 | 1 | 2212 | 768 | 1131 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | -387 | 332 | 2212
7 | 5 | 2 | 2033 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | -710 | 477 | 2033
7 | 5 | 3 | 1964 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | -810 | 525 | 1964
7 | 5 | 4 | 1907 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | -853 | 511 | 1907
7 | 5 | 5 | 1862 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 77 | 0 | 11 | 0 | -1002 | 537 | 1862
7 | 5 | 6 | 1984 | 768 | 1130 | 266 | 0 | 79 | 290 | 0 | 11 | 0 | -1122 | 562 | 1984
7 | 5 | 7 | 2462 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 633 | 0 | 11 | 0 | -1001 | 583 | 2462
7 | 5 | 8 | 3111 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 908 | 0 | 10 | 0 | -608 | 591 | 3111
7 | 5 | 9 | 3641 | 768 | 1212 | 233 | 0 | 79 | 972 | 0 | 8 | 0 | -502 | 871 | 3641
7 | 5 | 10 | 3719 | 768 | 1230 | 233 | 0 | 79 | 906 | 0 | 8 | 0 | -556 | 1051 | 3719
7 | 5 | 11 | 3726 | 768 | 1234 | 233 | 0 | 79 | 935 | 0 | 7 | 0 | -605 | 1075 | 3726
7 | 5 | 12 | 3696 | 768 | 1225 | 233 | 0 | 79 | 1015 | 0 | 7 | 0 | -691 | 1060 | 3696
7 | 5 | 13 | 3754 | 768 | 1238 | 233 | 0 | 79 | 1181 | 0 | 7 | 0 | -663 | 911 | 3754
7 | 5 | 14 | 3972 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1256 | 0 | 7 | 0 | 30 | 469 | 3972
7 | 5 | 15 | 4138 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1023 | 0 | 6 | 0 | 33 | 866 | 4138
7 | 5 | 16 | 4157 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 569 | 0 | 5 | 0 | 587 | 760 | 4157
7 | 5 | 17 | 4042 | 768 | 1170 | 277 | 0 | 79 | 200 | 0 | 4 | 0 | 1051 | 493 | 4042
7 | 5 | 18 | 3983 | 768 | 1551 | 277 | 0 | 79 | 27 | 0 | 7 | 0 | 1079 | 195 | 3983
7 | 5 | 19 | 3880 | 768 | 1491 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1079 | 180 | 3880
7 | 5 | 20 | 3598 | 768 | 1258 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1068 | 142 | 3598
7 | 5 | 21 | 3273 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 886 | 126 | 3273
7 | 5 | 22 | 3022 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 594 | 167 | 3022
7 | 5 | 23 | 2745 | 768 | 1130 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 250 | 227 | 2745
7 | 6 | 0 | 2380 | 768 | 1130 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -229 | 340 | 2380
7 | 6 | 1 | 2069 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -642 | 448 | 2069
7 | 6 | 2 | 1915 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | -857 | 508 | 1915
7 | 6 | 3 | 1864 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | -651 | 269 | 1864
7 | 6 | 4 | 1830 | 768 | 1129 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -672 | 257 | 1830
7 | 6 | 5 | 1805 | 768 | 1129 | 262 | 0 | 79 | 81 | 0 | 5 | 0 | -1126 | 607 | 1805
7 | 6 | 6 | 1917 | 768 | 1130 | 266 | 0 | 79 | 348 | 0 | 4 | 0 | -1126 | 448 | 1917
7 | 6 | 7 | 2396 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 812 | 0 | 4 | 0 | -1126 | 470 | 2396
7 | 6 | 8 | 2977 | 768 | 1129 | 233 | 0 | 79 | 1281 | 0 | 4 | 0 | -1116 | 599 | 2977
7 | 6 | 9 | 3517 | 768 | 1182 | 233 | 0 | 79 | 1669 | 0 | 4 | 0 | -1110 | 692 | 3517
7 | 6 | 10 | 3851 | 768 | 1263 | 233 | 0 | 79 | 1870 | 0 | 4 | 0 | -1110 | 744 | 3851
7 | 6 | 11 | 4063 | 768 | 1315 | 233 | 0 | 79 | 1974 | 0 | 5 | 0 | -1110 | 799 | 4063
7 | 6 | 12 | 4192 | 768 | 1347 | 233 | 0 | 79 | 1955 | 0 | 5 | 0 | -1110 | 915 | 4192
7 | 6 | 13 | 4280 | 768 | 1129 | 233 | 0 | 79 | 1807 | 0 | 5 | 0 | 36 | 223 | 4280
7 | 6 | 14 | 4289 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1544 | 0 | 4 | 0 | 36 | 494 | 4289
7 | 6 | 15 | 4236 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1174 | 0 | 4 | 0 | 35 | 813 | 4236
7 | 6 | 16 | 4261 | 768 | 1688 | 259 | 0 | 79 | 725 | 0 | 4 | 0 | 0 | 738 | 4261
7 | 6 | 17 | 4212 | 768 | 2516 | 277 | 0 | 79 | 290 | 0 | 3 | 0 | 0 | 279 | 4212
7 | 6 | 18 | 4169 | 768 | 2885 | 277 | 0 | 79 | 45 | 0 | 3 | 0 | 0 | 112 | 4169
7 | 6 | 19 | 4124 | 768 | 2098 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 773 | 126 | 4124
7 | 6 | 20 | 3883 | 768 | 2602 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 153 | 3883
7 | 6 | 21 | 3591 | 768 | 2299 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 162 | 3591
7 | 6 | 22 | 3248 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 724 | 263 | 3248
7 | 6 | 23 | 2933 | 768 | 1497 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 298 | 2933
7 | 7 | 0 | 2552 | 768 | 1130 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | -1 | 285 | 2552
7 | 7 | 1 | 2252 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | -257 | 249 | 2252
7 | 7 | 2 | 2086 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | -415 | 241 | 2086
7 | 7 | 3 | 2048 | 768 | 1129 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | -428 | 234 | 2048
7 | 7 | 4 | 2065 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | -415 | 237 | 2065
7 | 7 | 5 | 2200 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 83 | 0 | 3 | 0 | -429 | 304 | 2200
7 | 7 | 6 | 2675 | 768 | 1130 | 266 | 0 | 79 | 291 | 0 | 2 | 0 | -346 | 485 | 2675
7 | 7 | 7 | 3395 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 581 | 0 | 2 | 0 | 18 | 557 | 3395
7 | 7 | 8 | 4348 | 768 | 1639 | 233 | 0 | 79 | 926 | 0 | 2 | 0 | 0 | 701 | 4348
7 | 7 | 9 | 5036 | 768 | 1924 | 233 | 0 | 79 | 1244 | 0 | 2 | 0 | 0 | 786 | 5036
7 | 7 | 10 | 5185 | 768 | 1825 | 233 | 0 | 79 | 1428 | 0 | 2 | 0 | 0 | 850 | 5185
7 | 7 | 11 | 5312 | 768 | 1762 | 233 | 0 | 79 | 1666 | 0 | 2 | 0 | 5 | 797 | 5312
7 | 7 | 12 | 5255 | 768 | 1549 | 233 | 0 | 79 | 1800 | 0 | 3 | 0 | 21 | 802 | 5255
7 | 7 | 13 | 5500 | 768 | 1959 | 233 | 0 | 79 | 1719 | 0 | 3 | 0 | 0 | 739 | 5500
7 | 7 | 14 | 5588 | 768 | 2471 | 233 | 0 | 79 | 1431 | 0 | 3 | 0 | 0 | 603 | 5588
7 | 7 | 15 | 5554 | 768 | 3049 | 233 | 0 | 79 | 988 | 0 | 3 | 0 | 0 | 434 | 5554
7 | 7 | 16 | 5430 | 768 | 2475 | 259 | 0 | 79 | 538 | 0 | 2 | 0 | 1079 | 230 | 5430
7 | 7 | 17 | 5102 | 768 | 2622 | 277 | 0 | 79 | 218 | 0 | 2 | 0 | 1079 | 57 | 5102
7 | 7 | 18 | 4882 | 768 | 2587 | 277 | 0 | 79 | 33 | 0 | 2 | 0 | 1079 | 57 | 4882
7 | 7 | 19 | 4673 | 768 | 2577 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 913 | 57 | 4673
7 | 7 | 20 | 4334 | 768 | 3150 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4334
7 | 7 | 21 | 3949 | 768 | 2765 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3949
7 | 7 | 22 | 3619 | 768 | 2416 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 76 | 3619
7 | 7 | 23 | 3242 | 768 | 1984 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 125 | 3242
7 | 8 | 0 | 2829 | 768 | 1511 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 182 | 2829
7 | 8 | 1 | 2519 | 768 | 1176 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 214 | 2519
7 | 8 | 2 | 2365 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 107 | 2365
7 | 8 | 3 | 2308 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 67 | 2308
7 | 8 | 4 | 2312 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 71 | 2312
7 | 8 | 5 | 2413 | 768 | 1129 | 262 | 0 | 79 | 96 | 0 | 2 | 0 | 0 | 77 | 2413
7 | 8 | 6 | 2844 | 768 | 1130 | 266 | 0 | 79 | 363 | 0 | 2 | 0 | 7 | 229 | 2844
7 | 8 | 7 | 3551 | 768 | 1136 | 259 | 0 | 79 | 720 | 0 | 1 | 0 | 21 | 567 | 3551
7 | 8 | 8 | 4470 | 768 | 1602 | 233 | 0 | 79 | 1137 | 0 | 2 | 0 | 1 | 648 | 4470
7 | 8 | 9 | 5168 | 768 | 1788 | 233 | 0 | 79 | 1562 | 0 | 2 | 0 | 0 | 736 | 5168
7 | 8 | 10 | 5407 | 768 | 1663 | 233 | 0 | 79 | 1828 | 0 | 3 | 0 | 15 | 818 | 5407
7 | 8 | 11 | 5535 | 768 | 1618 | 233 | 0 | 79 | 1983 | 0 | 3 | 0 | 21 | 830 | 5535
7 | 8 | 12 | 5480 | 768 | 1554 | 233 | 0 | 79 | 1987 | 0 | 4 | 0 | 25 | 830 | 5480
7 | 8 | 13 | 5674 | 768 | 1922 | 233 | 0 | 79 | 1856 | 0 | 5 | 0 | 0 | 811 | 5674
7 | 8 | 14 | 5686 | 768 | 2382 | 233 | 0 | 79 | 1589 | 0 | 6 | 0 | 0 | 629 | 5686
7 | 8 | 15 | 5653 | 768 | 2844 | 233 | 0 | 79 | 1210 | 0 | 9 | 0 | 0 | 510 | 5653
7 | 8 | 16 | 5567 | 768 | 2557 | 259 | 0 | 79 | 735 | 0 | 9 | 0 | 866 | 294 | 5567
7 | 8 | 17 | 5233 | 768 | 2637 | 277 | 0 | 79 | 292 | 0 | 8 | 0 | 1079 | 93 | 5233
7 | 8 | 18 | 4968 | 768 | 3731 | 277 | 0 | 79 | 45 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4968
7 | 8 | 19 | 4747 | 768 | 3556 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 4747
7 | 8 | 20 | 4433 | 768 | 3243 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 4433
7 | 8 | 21 | 4015 | 768 | 2823 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4015
7 | 8 | 22 | 3677 | 768 | 2478 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 65 | 3677
7 | 8 | 23 | 3291 | 768 | 2026 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 126 | 3291
7 | 9 | 0 | 2872 | 768 | 1554 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 180 | 2872
7 | 9 | 1 | 2570 | 768 | 1226 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 211 | 2570
7 | 9 | 2 | 2402 | 768 | 1131 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 139 | 2402
7 | 9 | 3 | 2339 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 94 | 2339
7 | 9 | 4 | 2327 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 83 | 2327
7 | 9 | 5 | 2421 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 95 | 0 | 5 | 0 | 0 | 82 | 2421
7 | 9 | 6 | 2812 | 768 | 1131 | 266 | 0 | 79 | 378 | 0 | 3 | 0 | -52 | 239 | 2812
7 | 9 | 7 | 3541 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 833 | 0 | 3 | 0 | 21 | 448 | 3541
7 | 9 | 8 | 4505 | 768 | 1386 | 233 | 0 | 79 | 1308 | 0 | 3 | 0 | 20 | 708 | 4505
7 | 9 | 9 | 5159 | 768 | 1549 | 233 | 0 | 79 | 1702 | 0 | 3 | 0 | 19 | 806 | 5159
7 | 9 | 10 | 5427 | 768 | 1533 | 233 | 0 | 79 | 1954 | 0 | 4 | 0 | 26 | 830 | 5427
7 | 9 | 11 | 5543 | 768 | 1548 | 233 | 0 | 79 | 2053 | 0 | 5 | 0 | 27 | 830 | 5543
7 | 9 | 12 | 5464 | 768 | 1469 | 233 | 0 | 79 | 2046 | 0 | 7 | 0 | 32 | 830 | 5464
7 | 9 | 13 | 5632 | 768 | 1873 | 233 | 0 | 79 | 1893 | 0 | 7 | 0 | 2 | 777 | 5632
7 | 9 | 14 | 5617 | 768 | 2326 | 233 | 0 | 79 | 1604 | 0 | 7 | 0 | 0 | 600 | 5617
7 | 9 | 15 | 5559 | 768 | 2841 | 233 | 0 | 79 | 1200 | 0 | 7 | 0 | 0 | 431 | 5559
7 | 9 | 16 | 5476 | 768 | 3389 | 259 | 0 | 79 | 713 | 0 | 7 | 0 | 0 | 261 | 5476
7 | 9 | 17 | 5112 | 768 | 3630 | 277 | 0 | 79 | 280 | 0 | 6 | 0 | 0 | 72 | 5112
7 | 9 | 18 | 4839 | 768 | 3610 | 277 | 0 | 79 | 43 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4839
7 | 9 | 19 | 4615 | 768 | 3430 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4615
7 | 9 | 20 | 4273 | 768 | 3087 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4273
7 | 9 | 21 | 3917 | 768 | 2725 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 64 | 3917
7 | 9 | 22 | 3574 | 768 | 2328 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 118 | 3574
7 | 9 | 23 | 3193 | 768 | 1876 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 184 | 3193
7 | 10 | 0 | 2809 | 768 | 1445 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 229 | 2809
7 | 10 | 1 | 2512 | 768 | 1137 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 248 | 2512
7 | 10 | 2 | 2348 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 91 | 2348
7 | 10 | 3 | 2297 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | -84 | 139 | 2297
7 | 10 | 4 | 2271 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 30 | 2271
7 | 10 | 5 | 2394 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 88 | 0 | 1 | 0 | -20 | 86 | 2394
7 | 10 | 6 | 2827 | 768 | 1131 | 266 | 0 | 79 | 349 | 0 | 1 | 0 | -92 | 325 | 2827
7 | 10 | 7 | 3563 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 762 | 0 | 2 | 0 | 22 | 542 | 3563
7 | 10 | 8 | 4551 | 768 | 1782 | 233 | 0 | 79 | 1155 | 0 | 2 | 0 | 0 | 532 | 4551
7 | 10 | 9 | 5171 | 768 | 2098 | 233 | 0 | 79 | 1431 | 0 | 2 | 0 | 0 | 560 | 5171
7 | 10 | 10 | 5362 | 768 | 2094 | 233 | 0 | 79 | 1601 | 0 | 3 | 0 | 0 | 584 | 5362
7 | 10 | 11 | 5493 | 768 | 2082 | 233 | 0 | 79 | 1742 | 0 | 4 | 0 | 0 | 585 | 5493
7 | 10 | 12 | 5511 | 768 | 2005 | 233 | 0 | 79 | 1760 | 0 | 6 | 0 | 0 | 660 | 5511
7 | 10 | 13 | 5745 | 768 | 2683 | 233 | 0 | 79 | 1480 | 0 | 7 | 0 | 0 | 495 | 5745
7 | 10 | 14 | 5743 | 768 | 3222 | 233 | 0 | 79 | 956 | 0 | 8 | 0 | 0 | 477 | 5743
7 | 10 | 15 | 5354 | 768 | 3413 | 233 | 0 | 79 | 462 | 0 | 9 | 0 | 0 | 390 | 5354
7 | 10 | 16 | 5031 | 768 | 2301 | 259 | 0 | 79 | 226 | 0 | 10 | 0 | 1079 | 309 | 5031
7 | 10 | 17 | 4603 | 768 | 2043 | 277 | 0 | 79 | 68 | 0 | 12 | 0 | 1079 | 277 | 4603
7 | 10 | 18 | 4228 | 768 | 2844 | 277 | 0 | 79 | 9 | 0 | 15 | 0 | 0 | 236 | 4228
7 | 10 | 19 | 3893 | 768 | 2506 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 247 | 3893
7 | 10 | 20 | 3561 | 768 | 2126 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 295 | 3561
7 | 10 | 21 | 3247 | 768 | 1786 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 319 | 3247
7 | 10 | 22 | 2970 | 768 | 1439 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 388 | 2970
7 | 10 | 23 | 2666 | 768 | 1129 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 4 | 383 | 2666
7 | 11 | 0 | 2277 | 768 | 1131 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | -81 | 83 | 2277
7 | 11 | 1 | 1954 | 768 | 1129 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | -465 | 151 | 1954
7 | 11 | 2 | 1825 | 768 | 1131 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | -682 | 237 | 1825
7 | 11 | 3 | 1792 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | -699 | 238 | 1792
7 | 11 | 4 | 1801 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | -695 | 244 | 1801
7 | 11 | 5 | 1881 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 40 | 0 | 16 | 0 | -688 | 274 | 1881
7 | 11 | 6 | 2134 | 768 | 1131 | 266 | 0 | 79 | 150 | 0 | 18 | 0 | -697 | 419 | 2134
7 | 11 | 7 | 2609 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 348 | 0 | 20 | 0 | -405 | 410 | 2609
7 | 11 | 8 | 3174 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 521 | 0 | 19 | 0 | 14 | 409 | 3174
7 | 11 | 9 | 3630 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 616 | 0 | 16 | 0 | 227 | 561 | 3630
7 | 11 | 10 | 3607 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 611 | 0 | 15 | 0 | 163 | 608 | 3607
7 | 11 | 11 | 3660 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 660 | 0 | 15 | 0 | 74 | 701 | 3660
7 | 11 | 12 | 3471 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 603 | 0 | 15 | 0 | 20 | 622 | 3471
7 | 11 | 13 | 3558 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 508 | 0 | 15 | 0 | 233 | 591 | 3558
7 | 11 | 14 | 3566 | 768 | 1129 | 233 | 0 | 79 | 459 | 0 | 15 | 0 | 328 | 555 | 3566
7 | 11 | 15 | 3505 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 355 | 0 | 15 | 0 | 432 | 492 | 3505
7 | 11 | 16 | 3467 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 206 | 0 | 16 | 0 | 657 | 353 | 3467
7 | 11 | 17 | 3284 | 768 | 1740 | 277 | 0 | 79 | 71 | 0 | 16 | 0 | 0 | 333 | 3284
7 | 11 | 18 | 3172 | 768 | 1129 | 277 | 0 | 79 | 9 | 0 | 15 | 0 | 601 | 294 | 3172
7 | 11 | 19 | 3044 | 768 | 1464 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 132 | 310 | 3044
7 | 11 | 20 | 2821 | 768 | 1129 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 210 | 345 | 2821
7 | 11 | 21 | 2565 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 297 | 2565
7 | 11 | 22 | 2368 | 768 | 1131 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 102 | 2368
7 | 11 | 23 | 2112 | 768 | 1130 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | -158 | 2112
7 | 12 | 0 | 1785 | 768 | 1131 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | -11 | -369 | -109 | 1785
7 | 12 | 1 | 1613 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | -10 | -686 | 44 | 1613
7 | 12 | 2 | 1544 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | -10 | -805 | 94 | 1544
7 | 12 | 3 | 1534 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | -9 | -782 | 76 | 1534
7 | 12 | 4 | 1539 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | -9 | -771 | 71 | 1539
7 | 12 | 5 | 1522 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 61 | -51 | 9 | -7 | -848 | 119 | 1522
7 | 12 | 6 | 1547 | 768 | 1130 | 266 | 0 | 79 | 234 | -189 | 9 | -7 | -857 | 114 | 1547
7 | 12 | 7 | 1685 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 437 | -352 | 8 | -6 | -768 | 130 | 1685
7 | 12 | 8 | 1976 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 632 | -508 | 7 | -6 | -413 | 53 | 1976
7 | 12 | 9 | 2352 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 850 | -683 | 7 | -5 | -8 | -19 | 2352
7 | 12 | 10 | 2453 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 925 | -693 | 7 | -5 | 0 | 9 | 2453
7 | 12 | 11 | 2526 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1043 | -731 | 6 | -4 | -1 | 2 | 2526
7 | 12 | 12 | 2600 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1083 | -705 | 5 | -4 | -2 | 12 | 2600
7 | 12 | 13 | 2615 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 892 | -501 | 4 | -2 | -3 | 14 | 2615
7 | 12 | 14 | 2596 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 771 | -403 | 4 | -2 | -2 | 18 | 2596
7 | 12 | 15 | 2655 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 626 | -198 | 4 | -1 | -3 | 17 | 2655
7 | 12 | 16 | 2701 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 360 | 0 | 4 | 0 | 359 | -259 | 2701
7 | 12 | 17 | 2705 | 768 | 1183 | 277 | 0 | 79 | 131 | 0 | 4 | 0 | 0 | 263 | 2705
7 | 12 | 18 | 2741 | 768 | 1199 | 277 | 0 | 79 | 15 | 0 | 4 | 0 | 0 | 399 | 2741
7 | 12 | 19 | 2709 | 768 | 1129 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 705 | -253 | 2709
7 | 12 | 20 | 2535 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 491 | -213 | 2535
7 | 12 | 21 | 2281 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | -3 | 0 | 27 | 2281
7 | 12 | 22 | 2079 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | -3 | -346 | 171 | 2079
7 | 12 | 23 | 1867 | 768 | 1131 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | -3 | -583 | 189 | 1867
7 | 13 | 0 | 1635 | 768 | 1131 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | -3 | -871 | 243 | 1635
7 | 13 | 1 | 1482 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | -4 | -739 | -34 | 1482
7 | 13 | 2 | 1424 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | -5 | -796 | -35 | 1424
7 | 13 | 3 | 1423 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | -4 | -763 | -53 | 1423
7 | 13 | 4 | 1453 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | -5 | -705 | -81 | 1453
7 | 13 | 5 | 1439 | 768 | 1129 | 262 | 0 | 79 | 50 | -41 | 5 | -4 | -731 | -78 | 1439
7 | 13 | 6 | 1446 | 768 | 1130 | 266 | 0 | 79 | 266 | -214 | 3 | -2 | -885 | 35 | 1446
7 | 13 | 7 | 1620 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 652 | -523 | 3 | -3 | -827 | 81 | 1620
7 | 13 | 8 | 1971 | 768 | 1132 | 233 | 0 | 79 | 1087 | -872 | 2 | -2 | -473 | 17 | 1971
7 | 13 | 9 | 2496 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1428 | -1145 | 2 | -1 | -95 | 97 | 2496
7 | 13 | 10 | 2753 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1546 | -1081 | 2 | -1 | -5 | 82 | 2753
7 | 13 | 11 | 2962 | 768 | 1132 | 233 | 0 | 79 | 1656 | -959 | 3 | -2 | -10 | 62 | 2962
7 | 13 | 12 | 3101 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1705 | -861 | 5 | -3 | -12 | 57 | 3101
7 | 13 | 13 | 3210 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1692 | -711 | 5 | -2 | -15 | 31 | 3210
7 | 13 | 14 | 3287 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1493 | -424 | 7 | -2 | -16 | 18 | 3287
7 | 13 | 15 | 3354 | 768 | 1141 | 233 | 0 | 79 | 1157 | -34 | 12 | 0 | -17 | 15 | 3354
7 | 13 | 16 | 3409 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 693 | 0 | 12 | 0 | 18 | 449 | 3409
7 | 13 | 17 | 3418 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 271 | 0 | 11 | 0 | 793 | 89 | 3418
7 | 13 | 18 | 3405 | 768 | 1131 | 277 | 0 | 79 | 37 | 0 | 15 | 0 | 981 | 117 | 3405
7 | 13 | 19 | 3357 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1052 | 38 | 3357
7 | 13 | 20 | 3160 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1037 | -143 | 3160
7 | 13 | 21 | 2943 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 716 | -42 | 2943
7 | 13 | 22 | 2683 | 768 | 1129 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 319 | 99 | 2683
7 | 13 | 23 | 2410 | 768 | 1130 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -135 | 277 | 2410
7 | 14 | 0 | 2045 | 768 | 1131 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -579 | 354 | 2045
7 | 14 | 1 | 1780 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -876 | 394 | 1780
7 | 14 | 2 | 1687 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -1003 | 427 | 1687
7 | 14 | 3 | 1682 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -998 | 433 | 1682
7 | 14 | 4 | 1707 | 768 | 1129 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | -967 | 427 | 1707
7 | 14 | 5 | 1793 | 768 | 1129 | 262 | 0 | 79 | 60 | 0 | 10 | 0 | -1010 | 495 | 1793
7 | 14 | 6 | 2145 | 768 | 1129 | 266 | 0 | 79 | 219 | 0 | 13 | 0 | -840 | 511 | 2145
7 | 14 | 7 | 2713 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 461 | 0 | 16 | 0 | -614 | 613 | 2713
7 | 14 | 8 | 3501 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 737 | 0 | 20 | 0 | 20 | 513 | 3501
7 | 14 | 9 | 3970 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 800 | 0 | 19 | 0 | 201 | 740 | 3970
7 | 14 | 10 | 4092 | 768 | 1193 | 233 | 0 | 79 | 1007 | 0 | 20 | 0 | 27 | 765 | 4092
7 | 14 | 11 | 4214 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1174 | 0 | 20 | 0 | 56 | 754 | 4214
7 | 14 | 12 | 4170 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1213 | 0 | 20 | 0 | 34 | 693 | 4170
7 | 14 | 13 | 4364 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1100 | 0 | 18 | 0 | 365 | 671 | 4364
7 | 14 | 14 | 4366 | 768 | 1720 | 233 | 0 | 79 | 910 | 0 | 18 | 0 | 0 | 638 | 4366
7 | 14 | 15 | 4400 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 778 | 0 | 15 | 0 | 789 | 607 | 4400
7 | 14 | 16 | 4473 | 768 | 2395 | 259 | 0 | 79 | 559 | 0 | 16 | 0 | 0 | 397 | 4473
7 | 14 | 17 | 4306 | 768 | 2693 | 277 | 0 | 79 | 255 | 0 | 16 | 0 | 0 | 218 | 4306
7 | 14 | 18 | 4076 | 768 | 1677 | 277 | 0 | 79 | 35 | 0 | 19 | 0 | 1079 | 142 | 4076
7 | 14 | 19 | 3886 | 768 | 1532 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1067 | 141 | 3886
7 | 14 | 20 | 3605 | 768 | 2258 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 193 | 3605
7 | 14 | 21 | 3335 | 768 | 1946 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 226 | 3335
7 | 14 | 22 | 3093 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 558 | 241 | 3093
7 | 14 | 23 | 2831 | 768 | 1375 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 283 | 2831
7 | 15 | 0 | 2471 | 768 | 1130 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 167 | 2471
7 | 15 | 1 | 2196 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 41 | 0 | -192 | 92 | 2196
7 | 15 | 2 | 2073 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | -390 | 168 | 2073
7 | 15 | 3 | 2067 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | -478 | 267 | 2067
7 | 15 | 4 | 2100 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | -280 | 106 | 2100
7 | 15 | 5 | 2231 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 36 | 0 | 33 | 0 | -188 | 111 | 2231
7 | 15 | 6 | 2605 | 768 | 1131 | 266 | 0 | 79 | 159 | 0 | 35 | 0 | -115 | 282 | 2605
7 | 15 | 7 | 3167 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 310 | 0 | 38 | 0 | 14 | 569 | 3167
7 | 15 | 8 | 3872 | 768 | 1903 | 233 | 0 | 79 | 384 | 0 | 40 | 0 | 0 | 465 | 3872
7 | 15 | 9 | 4442 | 768 | 2354 | 233 | 0 | 79 | 515 | 0 | 40 | 0 | 0 | 453 | 4442
7 | 15 | 10 | 4523 | 768 | 1286 | 233 | 0 | 79 | 572 | 0 | 41 | 0 | 1051 | 493 | 4523
7 | 15 | 11 | 4578 | 768 | 1400 | 233 | 0 | 79 | 521 | 0 | 41 | 0 | 1059 | 477 | 4578
7 | 15 | 12 | 4263 | 768 | 2157 | 233 | 0 | 79 | 465 | 0 | 39 | 0 | 0 | 522 | 4263
7 | 15 | 13 | 4385 | 768 | 2391 | 233 | 0 | 79 | 458 | 0 | 38 | 0 | 0 | 418 | 4385
7 | 15 | 14 | 4381 | 768 | 2506 | 233 | 0 | 79 | 407 | 0 | 38 | 0 | 0 | 350 | 4381
7 | 15 | 15 | 4253 | 768 | 1461 | 233 | 0 | 79 | 338 | 0 | 39 | 0 | 1071 | 264 | 4253
7 | 15 | 16 | 4283 | 768 | 2675 | 259 | 0 | 79 | 257 | 0 | 38 | 0 | 0 | 207 | 4283
7 | 15 | 17 | 4079 | 768 | 2637 | 277 | 0 | 79 | 102 | 0 | 38 | 0 | 0 | 178 | 4079
7 | 15 | 18 | 3946 | 768 | 2611 | 277 | 0 | 79 | 16 | 0 | 42 | 0 | 0 | 153 | 3946
7 | 15 | 19 | 3770 | 768 | 2405 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 199 | 3770
7 | 15 | 20 | 3509 | 768 | 1129 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 41 | 0 | 990 | 225 | 3509
7 | 15 | 21 | 3255 | 768 | 1798 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 292 | 3255
7 | 15 | 22 | 3047 | 768 | 1567 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 319 | 3047
7 | 15 | 23 | 2775 | 768 | 1264 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 345 | 2775
7 | 16 | 0 | 2427 | 768 | 1131 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 133 | 2427
7 | 16 | 1 | 2136 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | -460 | 312 | 2136
7 | 16 | 2 | 1996 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | -539 | 249 | 1996
7 | 16 | 3 | 1972 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | -540 | 242 | 1972
7 | 16 | 4 | 1988 | 768 | 1129 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | -532 | 253 | 1988
7 | 16 | 5 | 2110 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 60 | 0 | 29 | 0 | -384 | 165 | 2110
7 | 16 | 6 | 2457 | 768 | 1130 | 266 | 0 | 79 | 277 | 0 | 29 | 0 | -481 | 389 | 2457
7 | 16 | 7 | 3038 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 543 | 0 | 29 | 0 | -198 | 428 | 3038
7 | 16 | 8 | 3724 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 682 | 0 | 32 | 0 | 158 | 642 | 3724
7 | 16 | 9 | 4174 | 768 | 1561 | 233 | 0 | 79 | 775 | 0 | 31 | 0 | 0 | 727 | 4174
7 | 16 | 10 | 4290 | 768 | 1573 | 233 | 0 | 79 | 869 | 0 | 32 | 0 | 0 | 736 | 4290
7 | 16 | 11 | 4336 | 768 | 1596 | 233 | 0 | 79 | 888 | 0 | 33 | 0 | 0 | 739 | 4336
7 | 16 | 12 | 4035 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 847 | 0 | 32 | 0 | 100 | 846 | 4035
7 | 16 | 13 | 4221 | 768 | 1462 | 233 | 0 | 79 | 827 | 0 | 33 | 0 | 174 | 645 | 4221
7 | 16 | 14 | 4307 | 768 | 1891 | 233 | 0 | 79 | 754 | 0 | 33 | 0 | 0 | 549 | 4307
7 | 16 | 15 | 4272 | 768 | 2239 | 233 | 0 | 79 | 591 | 0 | 34 | 0 | 0 | 328 | 4272
7 | 16 | 16 | 4190 | 768 | 2550 | 259 | 0 | 79 | 320 | 0 | 31 | 0 | 0 | 183 | 4190
7 | 16 | 17 | 3889 | 768 | 2544 | 277 | 0 | 79 | 125 | 0 | 31 | 0 | 0 | 65 | 3889
7 | 16 | 18 | 3780 | 768 | 2540 | 277 | 0 | 79 | 22 | 0 | 37 | 0 | 0 | 57 | 3780
7 | 16 | 19 | 3653 | 768 | 2435 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 57 | 3653
7 | 16 | 20 | 3400 | 768 | 2164 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 75 | 3400
7 | 16 | 21 | 3150 | 768 | 1831 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 157 | 3150
7 | 16 | 22 | 2944 | 768 | 1572 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 209 | 2944
7 | 16 | 23 | 2686 | 768 | 1267 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 250 | 2686
7 | 17 | 0 | 2310 | 768 | 1131 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 13 | 2310
7 | 17 | 1 | 2013 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | -492 | 216 | 2013
7 | 17 | 2 | 1895 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | -627 | 233 | 1895
7 | 17 | 3 | 1889 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | -616 | 233 | 1889
7 | 17 | 4 | 1899 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | -592 | 220 | 1899
7 | 17 | 5 | 1961 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 60 | 0 | 31 | 0 | -538 | 168 | 1961
7 | 17 | 6 | 2302 | 768 | 1132 | 266 | 0 | 79 | 273 | 0 | 30 | 0 | -458 | 212 | 2302
7 | 17 | 7 | 2899 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 585 | 0 | 30 | 0 | -86 | 134 | 2899
7 | 17 | 8 | 3668 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 928 | 0 | 31 | 0 | 24 | 475 | 3668
7 | 17 | 9 | 4275 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1279 | 0 | 27 | 0 | 207 | 552 | 4275
7 | 17 | 10 | 4508 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1524 | 0 | 27 | 0 | 141 | 606 | 4508
7 | 17 | 11 | 4612 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1646 | 0 | 28 | 0 | 85 | 643 | 4612
7 | 17 | 12 | 4528 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1668 | 0 | 29 | 0 | 41 | 580 | 4528
7 | 17 | 13 | 4641 | 768 | 1132 | 233 | 0 | 79 | 1546 | 0 | 28 | 0 | 254 | 601 | 4641
7 | 17 | 14 | 4620 | 768 | 1669 | 233 | 0 | 79 | 1355 | 0 | 27 | 0 | 0 | 489 | 4620
7 | 17 | 15 | 4569 | 768 | 2054 | 233 | 0 | 79 | 1055 | 0 | 24 | 0 | 0 | 356 | 4569
7 | 17 | 16 | 4527 | 768 | 2575 | 259 | 0 | 79 | 634 | 0 | 24 | 0 | 0 | 188 | 4527
7 | 17 | 17 | 4231 | 768 | 2793 | 277 | 0 | 79 | 235 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 4231
7 | 17 | 18 | 4061 | 768 | 2823 | 277 | 0 | 79 | 30 | 0 | 27 | 0 | 0 | 57 | 4061
7 | 17 | 19 | 3891 | 768 | 1606 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1079 | 57 | 3891
7 | 17 | 20 | 3592 | 768 | 2385 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 57 | 3592
7 | 17 | 21 | 3270 | 768 | 2058 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 59 | 3270
7 | 17 | 22 | 3011 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 629 | 99 | 3011
7 | 17 | 23 | 2712 | 768 | 1400 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 156 | 2712
7 | 18 | 0 | 2332 | 768 | 1131 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 47 | 2332
7 | 18 | 1 | 2023 | 768 | 1131 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | -432 | 178 | 2023
7 | 18 | 2 | 1882 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | -585 | 190 | 1882
7 | 18 | 3 | 1844 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | -591 | 176 | 1844
7 | 18 | 4 | 1849 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | -560 | 152 | 1849
7 | 18 | 5 | 1924 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 86 | 0 | 17 | 0 | -681 | 263 | 1924
7 | 18 | 6 | 2284 | 768 | 1130 | 266 | 0 | 79 | 406 | 0 | 18 | 0 | -842 | 459 | 2284
7 | 18 | 7 | 2956 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 900 | 0 | 16 | 0 | -746 | 550 | 2956
7 | 18 | 8 | 3762 | 768 | 1240 | 233 | 0 | 79 | 1391 | 0 | 18 | 0 | -464 | 497 | 3762
7 | 18 | 9 | 4449 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1757 | 0 | 13 | 0 | 39 | 430 | 4449
7 | 18 | 10 | 4701 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1966 | 0 | 14 | 0 | 44 | 466 | 4701
7 | 18 | 11 | 4837 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 2058 | 0 | 16 | 0 | 47 | 506 | 4837
7 | 18 | 12 | 4757 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1998 | 0 | 15 | 0 | 45 | 488 | 4757
7 | 18 | 13 | 4890 | 768 | 1250 | 233 | 0 | 79 | 1796 | 0 | 16 | 0 | 48 | 700 | 4890
7 | 18 | 14 | 4828 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1489 | 0 | 15 | 0 | 473 | 640 | 4828
7 | 18 | 15 | 4732 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1107 | 0 | 16 | 0 | 899 | 500 | 4732
7 | 18 | 16 | 4634 | 768 | 1479 | 259 | 0 | 79 | 653 | 0 | 14 | 0 | 1065 | 317 | 4634
7 | 18 | 17 | 4286 | 768 | 1674 | 277 | 0 | 79 | 252 | 0 | 13 | 0 | 1079 | 144 | 4286
7 | 18 | 18 | 4041 | 768 | 2810 | 277 | 0 | 79 | 33 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 4041
7 | 18 | 19 | 3858 | 768 | 1581 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1079 | 57 | 3858
7 | 18 | 20 | 3548 | 768 | 2350 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3548
7 | 18 | 21 | 3221 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 889 | 57 | 3221
7 | 18 | 22 | 2989 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 569 | 146 | 2989
7 | 18 | 23 | 2697 | 768 | 1354 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 196 | 2697
7 | 19 | 0 | 2342 | 768 | 1130 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | -23 | 88 | 2342
7 | 19 | 1 | 2022 | 768 | 1131 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | -380 | 132 | 2022
7 | 19 | 2 | 1855 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | -651 | 236 | 1855
7 | 19 | 3 | 1815 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | -574 | 137 | 1815
7 | 19 | 4 | 1776 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | -652 | 177 | 1776
7 | 19 | 5 | 1754 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 84 | 0 | 11 | 0 | -723 | 143 | 1754
7 | 19 | 6 | 1884 | 768 | 1130 | 266 | 0 | 79 | 386 | 0 | 9 | 0 | -900 | 146 | 1884
7 | 19 | 7 | 2328 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 847 | 0 | 8 | 0 | -998 | 235 | 2328
7 | 19 | 8 | 2931 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1316 | 0 | 9 | 0 | -1093 | 488 | 2931
7 | 19 | 9 | 3454 | 768 | 1166 | 233 | 0 | 79 | 1703 | 0 | 8 | 0 | -560 | 57 | 3454
7 | 19 | 10 | 3737 | 768 | 1235 | 233 | 0 | 79 | 1953 | 0 | 9 | 0 | -597 | 57 | 3737
7 | 19 | 11 | 3929 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 2053 | 0 | 10 | 0 | 29 | -374 | 3929
7 | 19 | 12 | 3962 | 768 | 1129 | 233 | 0 | 79 | 2001 | 0 | 11 | 0 | 30 | -289 | 3962
7 | 19 | 13 | 3999 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1829 | 0 | 13 | 0 | 30 | -84 | 3999
7 | 19 | 14 | 3926 | 768 | 1129 | 233 | 0 | 79 | 1492 | 0 | 12 | 0 | 29 | 184 | 3926
7 | 19 | 15 | 3790 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1076 | 0 | 15 | 0 | 26 | 463 | 3790
7 | 19 | 16 | 3742 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 645 | 0 | 16 | 0 | 240 | 605 | 3742
7 | 19 | 17 | 3686 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 253 | 0 | 12 | 0 | 807 | 360 | 3686
7 | 19 | 18 | 3614 | 768 | 1162 | 277 | 0 | 79 | 32 | 0 | 14 | 0 | 1059 | 223 | 3614
7 | 19 | 19 | 3532 | 768 | 1131 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1058 | 206 | 3532
7 | 19 | 20 | 3316 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 807 | 243 | 3316
7 | 19 | 21 | 3070 | 768 | 1129 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 487 | 315 | 3070
7 | 19 | 22 | 2846 | 768 | 1131 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 227 | 351 | 2846
7 | 19 | 23 | 2581 | 768 | 1131 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | -2 | 310 | 2581
7 | 20 | 0 | 2202 | 768 | 1131 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -212 | 143 | 2202
7 | 20 | 1 | 1901 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -743 | 382 | 1901
7 | 20 | 2 | 1768 | 768 | 1131 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -891 | 396 | 1768
7 | 20 | 3 | 1737 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | -726 | 218 | 1737
7 | 20 | 4 | 1709 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | -754 | 218 | 1709
7 | 20 | 5 | 1716 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 81 | 0 | 5 | 0 | -918 | 309 | 1716
7 | 20 | 6 | 1840 | 768 | 1131 | 266 | 0 | 79 | 394 | 0 | 3 | 0 | -963 | 162 | 1840
7 | 20 | 7 | 2282 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 860 | 0 | 2 | 0 | -1126 | 310 | 2282
7 | 20 | 8 | 2777 | 768 | 1129 | 233 | 0 | 79 | 1300 | 0 | 2 | 0 | -1120 | 386 | 2777
7 | 20 | 9 | 3232 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1689 | 0 | 2 | 0 | -1111 | 442 | 3232
7 | 20 | 10 | 3521 | 768 | 1182 | 233 | 0 | 79 | 1993 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 373 | 3521
7 | 20 | 11 | 3751 | 768 | 1238 | 233 | 0 | 79 | 2155 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 385 | 3751
7 | 20 | 12 | 3855 | 768 | 1263 | 233 | 0 | 79 | 2114 | 0 | 4 | 0 | -950 | 344 | 3855
7 | 20 | 13 | 3835 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1948 | 0 | 5 | 0 | 27 | -355 | 3835
7 | 20 | 14 | 3812 | 768 | 1129 | 233 | 0 | 79 | 1639 | 0 | 6 | 0 | 27 | -69 | 3812
7 | 20 | 15 | 3806 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1209 | 0 | 6 | 0 | 26 | 354 | 3806
7 | 20 | 16 | 3831 | 768 | 1129 | 259 | 0 | 79 | 719 | 0 | 6 | 0 | 130 | 741 | 3831
7 | 20 | 17 | 3867 | 768 | 1131 | 277 | 0 | 79 | 279 | 0 | 6 | 0 | 917 | 410 | 3867
7 | 20 | 18 | 3795 | 768 | 1432 | 277 | 0 | 79 | 38 | 0 | 6 | 0 | 1078 | 117 | 3795
7 | 20 | 19 | 3709 | 768 | 1424 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1079 | 76 | 3709
7 | 20 | 20 | 3487 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1045 | 182 | 3487
7 | 20 | 21 | 3235 | 768 | 1130 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 708 | 265 | 3235
7 | 20 | 22 | 2984 | 768 | 1131 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 288 | 432 | 2984
7 | 20 | 23 | 2717 | 768 | 1130 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 5 | 443 | 2717
7 | 21 | 0 | 2370 | 768 | 1131 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | -114 | 212 | 2370
7 | 21 | 1 | 2053 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -605 | 395 | 2053
7 | 21 | 2 | 1920 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -762 | 420 | 1920
7 | 21 | 3 | 1873 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | -626 | 253 | 1873
7 | 21 | 4 | 1860 | 768 | 1129 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | -640 | 256 | 1860
7 | 21 | 5 | 1911 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 75 | 0 | 5 | 0 | -740 | 332 | 1911
7 | 21 | 6 | 2198 | 768 | 1130 | 266 | 0 | 79 | 364 | 0 | 4 | 0 | -959 | 546 | 2198
7 | 21 | 7 | 2734 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 832 | 0 | 3 | 0 | -1072 | 735 | 2734
7 | 21 | 8 | 3398 | 768 | 1152 | 233 | 0 | 79 | 1318 | 0 | 2 | 0 | -984 | 830 | 3398
7 | 21 | 9 | 4025 | 768 | 1307 | 233 | 0 | 79 | 1753 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 993 | 4025
7 | 21 | 10 | 4396 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 2038 | 0 | 3 | 0 | 38 | 106 | 4396
7 | 21 | 11 | 4607 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 2150 | 0 | 3 | 0 | 42 | 202 | 4607
7 | 21 | 12 | 4696 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 2113 | 0 | 4 | 0 | 44 | 324 | 4696
7 | 21 | 13 | 4762 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1912 | 0 | 4 | 0 | 46 | 590 | 4762
7 | 21 | 14 | 4745 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1610 | 0 | 5 | 0 | 45 | 874 | 4745
7 | 21 | 15 | 4776 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1169 | 0 | 5 | 0 | 546 | 846 | 4776
7 | 21 | 16 | 4767 | 768 | 2560 | 259 | 0 | 79 | 645 | 0 | 5 | 0 | 0 | 451 | 4767
7 | 21 | 17 | 4594 | 768 | 3005 | 277 | 0 | 79 | 227 | 0 | 6 | 0 | 0 | 232 | 4594
7 | 21 | 18 | 4403 | 768 | 2932 | 277 | 0 | 79 | 29 | 0 | 6 | 0 | 207 | 105 | 4403
7 | 21 | 19 | 4224 | 768 | 1907 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1079 | 109 | 4224
7 | 21 | 20 | 3950 | 768 | 2679 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 142 | 3950
7 | 21 | 21 | 3635 | 768 | 1412 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 906 | 188 | 3635
7 | 21 | 22 | 3306 | 768 | 1131 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 813 | 233 | 3306
7 | 21 | 23 | 2982 | 768 | 1130 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 429 | 287 | 2982
7 | 22 | 0 | 2598 | 768 | 1158 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 302 | 2598
7 | 22 | 1 | 2294 | 768 | 1129 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -228 | 261 | 2294
7 | 22 | 2 | 2127 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -397 | 262 | 2127
7 | 22 | 3 | 2090 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | -423 | 267 | 2090
7 | 22 | 4 | 2083 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | -323 | 162 | 2083
7 | 22 | 5 | 2218 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 76 | 0 | 4 | 0 | -390 | 289 | 2218
7 | 22 | 6 | 2668 | 768 | 1130 | 266 | 0 | 79 | 370 | 0 | 3 | 0 | -436 | 488 | 2668
7 | 22 | 7 | 3442 | 768 | 1163 | 259 | 0 | 79 | 834 | 0 | 2 | 0 | -336 | 673 | 3442
7 | 22 | 8 | 4486 | 768 | 1183 | 233 | 0 | 79 | 1355 | 0 | 2 | 0 | 36 | 830 | 4486
7 | 22 | 9 | 5250 | 768 | 1519 | 233 | 0 | 79 | 1795 | 0 | 2 | 0 | 24 | 830 | 5250
7 | 22 | 10 | 5520 | 768 | 1545 | 233 | 0 | 79 | 2035 | 0 | 3 | 0 | 27 | 830 | 5520
7 | 22 | 11 | 5696 | 768 | 1618 | 233 | 0 | 79 | 2140 | 0 | 4 | 0 | 24 | 830 | 5696
7 | 22 | 12 | 5652 | 768 | 1551 | 233 | 0 | 79 | 2084 | 0 | 4 | 0 | 29 | 904 | 5652
7 | 22 | 13 | 5832 | 768 | 2103 | 233 | 0 | 79 | 1814 | 0 | 5 | 0 | 0 | 830 | 5832
7 | 22 | 14 | 5821 | 768 | 2613 | 233 | 0 | 79 | 1385 | 0 | 5 | 0 | 0 | 738 | 5821
7 | 22 | 15 | 5611 | 768 | 2988 | 233 | 0 | 79 | 898 | 0 | 6 | 0 | 0 | 639 | 5611
7 | 22 | 16 | 5350 | 768 | 3440 | 259 | 0 | 79 | 459 | 0 | 6 | 0 | 0 | 339 | 5350
7 | 22 | 17 | 4939 | 768 | 3551 | 277 | 0 | 79 | 154 | 0 | 5 | 0 | 0 | 105 | 4939
7 | 22 | 18 | 4706 | 768 | 3501 | 277 | 0 | 79 | 18 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4706
7 | 22 | 19 | 4500 | 768 | 3313 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4500
7 | 22 | 20 | 4167 | 768 | 2980 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4167
7 | 22 | 21 | 3804 | 768 | 2575 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 98 | 3804
7 | 22 | 22 | 3486 | 768 | 2255 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 | 3486
7 | 22 | 23 | 3119 | 768 | 1838 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 144 | 3119
7 | 23 | 0 | 2721 | 768 | 1335 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 246 | 2721
7 | 23 | 1 | 2423 | 768 | 1131 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 160 | 2423
7 | 23 | 2 | 2250 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -172 | 160 | 2250
7 | 23 | 3 | 2187 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | -264 | 206 | 2187
7 | 23 | 4 | 2191 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | -198 | 145 | 2191
7 | 23 | 5 | 2272 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 77 | 0 | 5 | 0 | -188 | 139 | 2272
7 | 23 | 6 | 2657 | 768 | 1130 | 266 | 0 | 79 | 385 | 0 | 3 | 0 | -406 | 432 | 2657
7 | 23 | 7 | 3386 | 768 | 1149 | 259 | 0 | 79 | 887 | 0 | 3 | 0 | -436 | 677 | 3386
7 | 23 | 8 | 4440 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1399 | 0 | 2 | 0 | 39 | 789 | 4440
7 | 23 | 9 | 5157 | 768 | 1423 | 233 | 0 | 79 | 1791 | 0 | 3 | 0 | 30 | 830 | 5157
7 | 23 | 10 | 5460 | 768 | 1401 | 233 | 0 | 79 | 2057 | 0 | 4 | 0 | 37 | 881 | 5460
7 | 23 | 11 | 5650 | 768 | 1515 | 233 | 0 | 79 | 2165 | 0 | 4 | 0 | 32 | 854 | 5650
7 | 23 | 12 | 5641 | 768 | 1401 | 233 | 0 | 79 | 2097 | 0 | 5 | 0 | 63 | 995 | 5641
7 | 23 | 13 | 5844 | 768 | 2143 | 233 | 0 | 79 | 1786 | 0 | 5 | 0 | 0 | 830 | 5844
7 | 23 | 14 | 5786 | 768 | 2697 | 233 | 0 | 79 | 1363 | 0 | 6 | 0 | 0 | 640 | 5786
7 | 23 | 15 | 5728 | 768 | 3140 | 233 | 0 | 79 | 932 | 0 | 5 | 0 | 0 | 571 | 5728
7 | 23 | 16 | 5504 | 768 | 3612 | 259 | 0 | 79 | 463 | 0 | 5 | 0 | 0 | 318 | 5504
7 | 23 | 17 | 5028 | 768 | 3641 | 277 | 0 | 79 | 166 | 0 | 5 | 0 | 0 | 92 | 5028
7 | 23 | 18 | 4759 | 768 | 3554 | 277 | 0 | 79 | 19 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4759
7 | 23 | 19 | 4543 | 768 | 2277 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1079 | 57 | 4543
7 | 23 | 20 | 4198 | 768 | 3011 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4198
7 | 23 | 21 | 3838 | 768 | 2634 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 74 | 3838
7 | 23 | 22 | 3511 | 768 | 2289 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 92 | 3511
7 | 23 | 23 | 3148 | 768 | 1832 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 179 | 3148
7 | 24 | 0 | 2770 | 768 | 1452 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 180 | 2770
7 | 24 | 1 | 2454 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 193 | 2454
7 | 24 | 2 | 2289 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | -43 | 71 | 2289
7 | 24 | 3 | 2215 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | -151 | 123 | 2215
7 | 24 | 4 | 2214 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | -105 | 75 | 2214
7 | 24 | 5 | 2344 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 78 | 0 | 3 | 0 | -49 | 73 | 2344
7 | 24 | 6 | 2757 | 768 | 1132 | 266 | 0 | 79 | 396 | 0 | 2 | 0 | -295 | 409 | 2757
7 | 24 | 7 | 3481 | 768 | 1173 | 259 | 0 | 79 | 905 | 0 | 2 | 0 | -301 | 596 | 3481
7 | 24 | 8 | 4517 | 768 | 1174 | 233 | 0 | 79 | 1416 | 0 | 2 | 0 | 37 | 808 | 4517
7 | 24 | 9 | 5257 | 768 | 1511 | 233 | 0 | 79 | 1810 | 0 | 2 | 0 | 24 | 830 | 5257
7 | 24 | 10 | 5553 | 768 | 1536 | 233 | 0 | 79 | 2063 | 0 | 2 | 0 | 28 | 844 | 5553
7 | 24 | 11 | 5741 | 768 | 1634 | 233 | 0 | 79 | 2170 | 0 | 3 | 0 | 24 | 830 | 5741
7 | 24 | 12 | 5725 | 768 | 1636 | 233 | 0 | 79 | 2116 | 0 | 3 | 0 | 24 | 866 | 5725
7 | 24 | 13 | 5908 | 768 | 2111 | 233 | 0 | 79 | 1883 | 0 | 4 | 0 | 0 | 830 | 5908
7 | 24 | 14 | 5900 | 768 | 2756 | 233 | 0 | 79 | 1392 | 0 | 4 | 0 | 0 | 668 | 5900
7 | 24 | 15 | 5751 | 768 | 3227 | 233 | 0 | 79 | 925 | 0 | 5 | 0 | 0 | 514 | 5751
7 | 24 | 16 | 5503 | 768 | 3616 | 259 | 0 | 79 | 508 | 0 | 5 | 0 | 0 | 268 | 5503
7 | 24 | 17 | 5085 | 768 | 2612 | 277 | 0 | 79 | 193 | 0 | 5 | 0 | 1079 | 72 | 5085
7 | 24 | 18 | 4868 | 768 | 2579 | 277 | 0 | 79 | 22 | 0 | 7 | 0 | 1079 | 57 | 4868
7 | 24 | 19 | 4703 | 768 | 3515 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4703
7 | 24 | 20 | 4388 | 768 | 3199 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4388
7 | 24 | 21 | 3992 | 768 | 2804 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3992
7 | 24 | 22 | 3632 | 768 | 2428 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 73 | 3632
7 | 24 | 23 | 3262 | 768 | 2001 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 124 | 3262
7 | 25 | 0 | 2848 | 768 | 1521 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 190 | 2848
7 | 25 | 1 | 2532 | 768 | 1180 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 2532
7 | 25 | 2 | 2360 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 2360
7 | 25 | 3 | 2288 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44 | 2288
7 | 25 | 4 | 2274 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | -41 | 71 | 2274
7 | 25 | 5 | 2387 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 73 | 0 | 4 | 0 | -18 | 89 | 2387
7 | 25 | 6 | 2825 | 768 | 1130 | 266 | 0 | 79 | 391 | 0 | 3 | 0 | -223 | 411 | 2825
7 | 25 | 7 | 3578 | 768 | 1195 | 259 | 0 | 79 | 898 | 0 | 3 | 0 | -207 | 583 | 3578
7 | 25 | 8 | 4598 | 768 | 1248 | 233 | 0 | 79 | 1406 | 0 | 2 | 0 | 42 | 820 | 4598
7 | 25 | 9 | 5320 | 768 | 1552 | 233 | 0 | 79 | 1799 | 0 | 2 | 0 | 57 | 830 | 5320
7 | 25 | 10 | 5586 | 768 | 1592 | 233 | 0 | 79 | 2057 | 0 | 3 | 0 | 24 | 830 | 5586
7 | 25 | 11 | 5755 | 768 | 1655 | 233 | 0 | 79 | 2163 | 0 | 4 | 0 | 23 | 830 | 5755
7 | 25 | 12 | 5715 | 768 | 1663 | 233 | 0 | 79 | 2111 | 0 | 5 | 0 | 21 | 835 | 5715
7 | 25 | 13 | 5912 | 768 | 1163 | 233 | 0 | 79 | 1838 | 0 | 6 | 0 | 1013 | 812 | 5912
7 | 25 | 14 | 5905 | 768 | 2784 | 233 | 0 | 79 | 1367 | 0 | 7 | 0 | 0 | 667 | 5905
7 | 25 | 15 | 5703 | 768 | 3253 | 233 | 0 | 79 | 940 | 0 | 7 | 0 | 0 | 423 | 5703
7 | 25 | 16 | 5468 | 768 | 2474 | 259 | 0 | 79 | 570 | 0 | 8 | 0 | 1079 | 231 | 5468
7 | 25 | 17 | 5098 | 768 | 2593 | 277 | 0 | 79 | 237 | 0 | 8 | 0 | 1079 | 57 | 5098
7 | 25 | 18 | 4844 | 768 | 2546 | 277 | 0 | 79 | 31 | 0 | 7 | 0 | 1079 | 57 | 4844
7 | 25 | 19 | 4632 | 768 | 3443 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4632
7 | 25 | 20 | 4267 | 768 | 3078 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4267
7 | 25 | 21 | 3911 | 768 | 2723 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3911
7 | 25 | 22 | 3587 | 768 | 2389 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 67 | 3587
7 | 25 | 23 | 3227 | 768 | 1968 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 122 | 3227
7 | 26 | 0 | 2836 | 768 | 1501 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 196 | 2836
7 | 26 | 1 | 2514 | 768 | 1149 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 233 | 2514
7 | 26 | 2 | 2315 | 768 | 1131 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -114 | 166 | 2315
7 | 26 | 3 | 2227 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | -188 | 169 | 2227
7 | 26 | 4 | 2171 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | -239 | 165 | 2171
7 | 26 | 5 | 2179 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 75 | 0 | 5 | 0 | -399 | 258 | 2179
7 | 26 | 6 | 2416 | 768 | 1130 | 266 | 0 | 79 | 392 | 0 | 4 | 0 | -707 | 484 | 2416
7 | 26 | 7 | 2918 | 768 | 1131 | 259 | 0 | 79 | 903 | 0 | 4 | 0 | -859 | 633 | 2918
7 | 26 | 8 | 3609 | 768 | 1203 | 233 | 0 | 79 | 1415 | 0 | 3 | 0 | -954 | 862 | 3609
7 | 26 | 9 | 4241 | 768 | 1358 | 233 | 0 | 79 | 1810 | 0 | 4 | 0 | -947 | 936 | 4241
7 | 26 | 10 | 4589 | 768 | 1445 | 233 | 0 | 79 | 2067 | 0 | 3 | 0 | -1106 | 1100 | 4589
7 | 26 | 11 | 4788 | 768 | 1492 | 233 | 0 | 79 | 2163 | 0 | 5 | 0 | -1057 | 1105 | 4788
7 | 26 | 12 | 4841 | 768 | 1505 | 233 | 0 | 79 | 2125 | 0 | 6 | 0 | -938 | 1063 | 4841
7 | 26 | 13 | 4863 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1942 | 0 | 8 | 0 | 48 | 655 | 4863
7 | 26 | 14 | 4799 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1601 | 0 | 8 | 0 | 46 | 933 | 4799
7 | 26 | 15 | 4684 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1155 | 0 | 9 | 0 | 472 | 838 | 4684
7 | 26 | 16 | 4618 | 768 | 1317 | 259 | 0 | 79 | 694 | 0 | 9 | 0 | 1052 | 440 | 4618
7 | 26 | 17 | 4459 | 768 | 2850 | 277 | 0 | 79 | 258 | 0 | 9 | 0 | 0 | 218 | 4459
7 | 26 | 18 | 4209 | 768 | 1912 | 277 | 0 | 79 | 29 | 0 | 8 | 0 | 1079 | 57 | 4209
7 | 26 | 19 | 4047 | 768 | 1779 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1079 | 57 | 4047
7 | 26 | 20 | 3768 | 768 | 1471 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1079 | 86 | 3768
7 | 26 | 21 | 3474 | 768 | 2075 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 266 | 3474
7 | 26 | 22 | 3217 | 768 | 1515 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 399 | 169 | 3217
7 | 26 | 23 | 2928 | 768 | 1564 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 225 | 2928
7 | 27 | 0 | 2566 | 768 | 1131 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -61 | 356 | 2566
7 | 27 | 1 | 2234 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -548 | 519 | 2234
7 | 27 | 2 | 2050 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -751 | 539 | 2050
7 | 27 | 3 | 1967 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | -812 | 534 | 1967
7 | 27 | 4 | 1938 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | -845 | 538 | 1938
7 | 27 | 5 | 1957 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 68 | 0 | 5 | 0 | -973 | 617 | 1957
7 | 27 | 6 | 2158 | 768 | 1130 | 266 | 0 | 79 | 375 | 0 | 5 | 0 | -1126 | 661 | 2158
7 | 27 | 7 | 2652 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 869 | 0 | 5 | 0 | -1123 | 665 | 2652
7 | 27 | 8 | 3297 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1305 | 0 | 4 | 0 | -1110 | 887 | 3297
7 | 27 | 9 | 3781 | 768 | 1245 | 233 | 0 | 79 | 1482 | 0 | 4 | 0 | -1110 | 1080 | 3781
7 | 27 | 10 | 3955 | 768 | 1288 | 233 | 0 | 79 | 1716 | 0 | 4 | 0 | -1110 | 977 | 3955
7 | 27 | 11 | 4129 | 768 | 1331 | 233 | 0 | 79 | 1902 | 0 | 5 | 0 | -1110 | 921 | 4129
7 | 27 | 12 | 4317 | 768 | 1378 | 233 | 0 | 79 | 1938 | 0 | 5 | 0 | -1110 | 1026 | 4317
7 | 27 | 13 | 4361 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1786 | 0 | 7 | 0 | 38 | 320 | 4361
7 | 27 | 14 | 4376 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 1418 | 0 | 8 | 0 | 38 | 701 | 4376
7 | 27 | 15 | 4277 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 921 | 0 | 9 | 0 | 245 | 892 | 4277
7 | 27 | 16 | 4059 | 768 | 1746 | 259 | 0 | 79 | 520 | 0 | 9 | 0 | 0 | 678 | 4059
7 | 27 | 17 | 4009 | 768 | 2386 | 277 | 0 | 79 | 220 | 0 | 9 | 0 | 0 | 270 | 4009
7 | 27 | 18 | 3991 | 768 | 1977 | 277 | 0 | 79 | 27 | 0 | 8 | 0 | 663 | 192 | 3991
7 | 27 | 19 | 3923 | 768 | 1593 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1079 | 118 | 3923
7 | 27 | 20 | 3683 | 768 | 2429 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 121 | 3683
7 | 27 | 21 | 3401 | 768 | 2076 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 191 | 3401
7 | 27 | 22 | 3107 | 768 | 1727 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 246 | 3107
7 | 27 | 23 | 2807 | 768 | 1130 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 228 | 309 | 2807
7 | 28 | 0 | 2435 | 768 | 1130 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -72 | 237 | 2435
7 | 28 | 1 | 2130 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -407 | 274 | 2130
7 | 28 | 2 | 1968 | 768 | 1129 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -566 | 272 | 1968
7 | 28 | 3 | 1928 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | -575 | 257 | 1928
7 | 28 | 4 | 1947 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | -538 | 241 | 1947
7 | 28 | 5 | 2092 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 67 | 0 | 5 | 0 | -511 | 292 | 2092
7 | 28 | 6 | 2594 | 768 | 1130 | 266 | 0 | 79 | 372 | 0 | 3 | 0 | -497 | 473 | 2594
7 | 28 | 7 | 3393 | 768 | 1150 | 259 | 0 | 79 | 873 | 0 | 3 | 0 | -303 | 564 | 3393
7 | 28 | 8 | 4451 | 768 | 1133 | 233 | 0 | 79 | 1385 | 0 | 3 | 0 | 39 | 811 | 4451
7 | 28 | 9 | 5155 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1775 | 0 | 3 | 0 | 246 | 921 | 5155
7 | 28 | 10 | 5471 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 2033 | 0 | 2 | 0 | 267 | 958 | 5471
7 | 28 | 11 | 5668 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 2130 | 0 | 3 | 0 | 354 | 970 | 5668
7 | 28 | 12 | 5640 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 2088 | 0 | 4 | 0 | 249 | 1088 | 5640
7 | 28 | 13 | 5775 | 768 | 1957 | 233 | 0 | 79 | 1904 | 0 | 4 | 0 | 0 | 830 | 5775
7 | 28 | 14 | 5782 | 768 | 2400 | 233 | 0 | 79 | 1584 | 0 | 4 | 0 | 0 | 714 | 5782
7 | 28 | 15 | 5711 | 768 | 2895 | 233 | 0 | 79 | 1172 | 0 | 4 | 0 | 0 | 560 | 5711
7 | 28 | 16 | 5621 | 768 | 2656 | 259 | 0 | 79 | 680 | 0 | 4 | 0 | 881 | 294 | 5621
7 | 28 | 17 | 5285 | 768 | 2768 | 277 | 0 | 79 | 253 | 0 | 4 | 0 | 1079 | 57 | 5285
7 | 28 | 18 | 5004 | 768 | 2710 | 277 | 0 | 79 | 29 | 0 | 5 | 0 | 1079 | 57 | 5004
7 | 28 | 19 | 4779 | 768 | 3593 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4779
7 | 28 | 20 | 4410 | 768 | 3223 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4410
7 | 28 | 21 | 4012 | 768 | 2824 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4012
7 | 28 | 22 | 3637 | 768 | 2448 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3637
7 | 28 | 23 | 3229 | 768 | 1992 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 100 | 3229
7 | 29 | 0 | 2789 | 768 | 1549 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 103 | 2789
7 | 29 | 1 | 2477 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 73 | 144 | 2477
7 | 29 | 2 | 2299 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | -81 | 120 | 2299
7 | 29 | 3 | 2223 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | -131 | 111 | 2223
7 | 29 | 4 | 2208 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | -123 | 89 | 2208
7 | 29 | 5 | 2330 | 768 | 1128 | 262 | 0 | 79 | 70 | 0 | 2 | 0 | -21 | 42 | 2330
7 | 29 | 6 | 2728 | 768 | 1131 | 266 | 0 | 79 | 387 | 0 | 1 | 0 | -238 | 334 | 2728
7 | 29 | 7 | 3445 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 901 | 0 | 1 | 0 | 19 | 288 | 3445
7 | 29 | 8 | 4476 | 768 | 1181 | 233 | 0 | 79 | 1412 | 0 | 2 | 0 | 36 | 765 | 4476
7 | 29 | 9 | 5183 | 768 | 1437 | 233 | 0 | 79 | 1805 | 0 | 2 | 0 | 29 | 830 | 5183
7 | 29 | 10 | 5469 | 768 | 1434 | 233 | 0 | 79 | 2061 | 0 | 2 | 0 | 35 | 857 | 5469
7 | 29 | 11 | 5664 | 768 | 1554 | 233 | 0 | 79 | 2168 | 0 | 3 | 0 | 29 | 830 | 5664
7 | 29 | 12 | 5623 | 768 | 1476 | 233 | 0 | 79 | 2138 | 0 | 3 | 0 | 63 | 863 | 5623
7 | 29 | 13 | 5780 | 768 | 1906 | 233 | 0 | 79 | 1971 | 0 | 4 | 0 | 3 | 816 | 5780
7 | 29 | 14 | 5770 | 768 | 2389 | 233 | 0 | 79 | 1655 | 0 | 4 | 0 | 0 | 642 | 5770
7 | 29 | 15 | 5699 | 768 | 2906 | 233 | 0 | 79 | 1227 | 0 | 4 | 0 | 0 | 482 | 5699
7 | 29 | 16 | 5612 | 768 | 3635 | 259 | 0 | 79 | 703 | 0 | 3 | 0 | 0 | 165 | 5612
7 | 29 | 17 | 5283 | 768 | 2769 | 277 | 0 | 79 | 251 | 0 | 3 | 0 | 1079 | 57 | 5283
7 | 29 | 18 | 4957 | 768 | 3745 | 277 | 0 | 79 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4957
7 | 29 | 19 | 4689 | 768 | 2425 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1079 | 57 | 4689
7 | 29 | 20 | 4313 | 768 | 3129 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4313
7 | 29 | 21 | 3925 | 768 | 2741 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3925
7 | 29 | 22 | 3571 | 768 | 2387 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3571
7 | 29 | 23 | 3189 | 768 | 1973 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 84 | 3189
7 | 30 | 0 | 2766 | 768 | 1487 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 143 | 2766
7 | 30 | 1 | 2442 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 184 | 2442
7 | 30 | 2 | 2248 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | -58 | 47 | 2248
7 | 30 | 3 | 2163 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | -234 | 154 | 2163
7 | 30 | 4 | 2151 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | -214 | 122 | 2151
7 | 30 | 5 | 2259 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 68 | 0 | 5 | 0 | -110 | 57 | 2259
7 | 30 | 6 | 2649 | 768 | 1131 | 266 | 0 | 79 | 386 | 0 | 5 | 0 | -293 | 307 | 2649
7 | 30 | 7 | 3324 | 768 | 1134 | 259 | 0 | 79 | 894 | 0 | 5 | 0 | -336 | 521 | 3324
7 | 30 | 8 | 4315 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1354 | 0 | 5 | 0 | 37 | 709 | 4315
7 | 30 | 9 | 4953 | 768 | 1303 | 233 | 0 | 79 | 1685 | 0 | 6 | 0 | 49 | 830 | 4953
7 | 30 | 10 | 5173 | 768 | 1242 | 233 | 0 | 79 | 1970 | 0 | 6 | 0 | 45 | 830 | 5173
7 | 30 | 11 | 5328 | 768 | 1228 | 233 | 0 | 79 | 2134 | 0 | 7 | 0 | 49 | 830 | 5328
7 | 30 | 12 | 5269 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 2128 | 0 | 7 | 0 | 94 | 830 | 5269
7 | 30 | 13 | 5396 | 768 | 1461 | 233 | 0 | 79 | 1986 | 0 | 8 | 0 | 31 | 830 | 5396
7 | 30 | 14 | 5383 | 768 | 1847 | 233 | 0 | 79 | 1677 | 0 | 7 | 0 | 0 | 772 | 5383
7 | 30 | 15 | 5317 | 768 | 2378 | 233 | 0 | 79 | 1254 | 0 | 7 | 0 | 0 | 598 | 5317
7 | 30 | 16 | 5263 | 768 | 3113 | 259 | 0 | 79 | 732 | 0 | 7 | 0 | 0 | 305 | 5263
7 | 30 | 17 | 4975 | 768 | 2442 | 277 | 0 | 79 | 265 | 0 | 8 | 0 | 1079 | 57 | 4975
7 | 30 | 18 | 4669 | 768 | 3452 | 277 | 0 | 79 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4669
7 | 30 | 19 | 4415 | 768 | 3226 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4415
7 | 30 | 20 | 4045 | 768 | 2856 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4045
7 | 30 | 21 | 3671 | 768 | 2456 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 83 | 3671
7 | 30 | 22 | 3337 | 768 | 2039 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 167 | 3337
7 | 30 | 23 | 2996 | 768 | 1641 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 220 | 2996
7 | 31 | 0 | 2587 | 768 | 1174 | 285 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 274 | 2587
7 | 31 | 1 | 2268 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 6 | 2268
7 | 31 | 2 | 2096 | 768 | 1130 | 278 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | -243 | 78 | 2096
7 | 31 | 3 | 2015 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -324 | 92 | 2015
7 | 31 | 4 | 2005 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -323 | 82 | 2005
7 | 31 | 5 | 2123 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 60 | 0 | 7 | 0 | -291 | 108 | 2123
7 | 31 | 6 | 2493 | 768 | 1130 | 266 | 0 | 79 | 346 | 0 | 7 | 0 | -408 | 305 | 2493
7 | 31 | 7 | 3086 | 768 | 1130 | 259 | 0 | 79 | 788 | 0 | 7 | 0 | -418 | 473 | 3086
7 | 31 | 8 | 3903 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1232 | 0 | 8 | 0 | 28 | 425 | 3903
7 | 31 | 9 | 4546 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1620 | 0 | 9 | 0 | 41 | 666 | 4546
7 | 31 | 10 | 4875 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 1899 | 0 | 10 | 0 | 48 | 708 | 4875
7 | 31 | 11 | 5019 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 2022 | 0 | 10 | 0 | 51 | 726 | 5019
7 | 31 | 12 | 4951 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 2017 | 0 | 10 | 0 | 49 | 665 | 4951
7 | 31 | 13 | 5067 | 768 | 1138 | 233 | 0 | 79 | 1889 | 0 | 10 | 0 | 51 | 899 | 5067
7 | 31 | 14 | 5070 | 768 | 1649 | 233 | 0 | 79 | 1584 | 0 | 10 | 0 | 9 | 738 | 5070
7 | 31 | 15 | 5015 | 768 | 2155 | 233 | 0 | 79 | 1177 | 0 | 10 | 0 | 0 | 593 | 5015
7 | 31 | 16 | 4943 | 768 | 2825 | 259 | 0 | 79 | 691 | 0 | 11 | 0 | 0 | 310 | 4943
7 | 31 | 17 | 4667 | 768 | 3222 | 277 | 0 | 79 | 250 | 0 | 11 | 0 | 0 | 60 | 4667
7 | 31 | 18 | 4379 | 768 | 3162 | 277 | 0 | 79 | 25 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4379
7 | 31 | 19 | 4109 | 768 | 2916 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4109
7 | 31 | 20 | 3764 | 768 | 2568 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 60 | 3764
7 | 31 | 21 | 3391 | 768 | 2120 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 136 | 3391
7 | 31 | 22 | 3091 | 768 | 1766 | 277 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 190 | 3091
7 | 31 | 23 | 2785 | 768 | 1399 | 283 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 246 | 2785
8 | 1 | 0 | 2727 | 768 | 1376 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 239 | 2727
8 | 1 | 1 | 2492 | 768 | 1130 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 252 | 2492
8 | 1 | 2 | 2396 | 768 | 1130 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 155 | 2396
8 | 1 | 3 | 2366 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 141 | 2366
8 | 1 | 4 | 2376 | 768 | 1129 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 150 | 2376
8 | 1 | 5 | 2445 | 768 | 1130 | 234 | 0 | 79 | 44 | 0 | 17 | 0 | 0 | 173 | 2445
8 | 1 | 6 | 2673 | 768 | 1129 | 239 | 0 | 79 | 223 | 0 | 18 | 0 | 4 | 213 | 2673
8 | 1 | 7 | 3117 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 469 | 0 | 18 | 0 | 13 | 401 | 3117
8 | 1 | 8 | 3631 | 768 | 1362 | 207 | 0 | 79 | 650 | 0 | 18 | 0 | 4 | 543 | 3631
8 | 1 | 9 | 3973 | 768 | 1473 | 207 | 0 | 79 | 884 | 0 | 18 | 0 | 2 | 542 | 3973
8 | 1 | 10 | 4199 | 768 | 1398 | 207 | 0 | 79 | 1118 | 0 | 17 | 0 | 12 | 600 | 4199
8 | 1 | 11 | 4479 | 768 | 1483 | 207 | 0 | 79 | 1267 | 0 | 17 | 0 | 11 | 647 | 4479
8 | 1 | 12 | 4451 | 768 | 1488 | 207 | 0 | 79 | 1211 | 0 | 17 | 0 | 10 | 671 | 4451
8 | 1 | 13 | 4573 | 768 | 1888 | 207 | 0 | 79 | 1073 | 0 | 16 | 0 | 0 | 542 | 4573
8 | 1 | 14 | 4498 | 768 | 1245 | 207 | 0 | 79 | 741 | 0 | 16 | 0 | 1048 | 394 | 4498
8 | 1 | 15 | 4379 | 768 | 2642 | 207 | 0 | 79 | 466 | 0 | 15 | 0 | 0 | 202 | 4379
8 | 1 | 16 | 4310 | 768 | 2889 | 239 | 0 | 79 | 264 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 4310
8 | 1 | 17 | 4174 | 768 | 2864 | 275 | 0 | 79 | 117 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 4174
8 | 1 | 18 | 4110 | 768 | 2905 | 275 | 0 | 79 | 13 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 4110
8 | 1 | 19 | 4007 | 768 | 2815 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 4007
8 | 1 | 20 | 3803 | 768 | 2612 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3803
8 | 1 | 21 | 3544 | 768 | 1281 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1070 | 57 | 3544
8 | 1 | 22 | 3320 | 768 | 2113 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 70 | 3320
8 | 1 | 23 | 3101 | 768 | 1869 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 107 | 3101
8 | 2 | 0 | 2824 | 768 | 1572 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 134 | 2824
8 | 2 | 1 | 2579 | 768 | 1288 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 175 | 2579
8 | 2 | 2 | 2458 | 768 | 1164 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 175 | 2458
8 | 2 | 3 | 2422 | 768 | 1154 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 165 | 2422
8 | 2 | 4 | 2399 | 768 | 1143 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 153 | 2399
8 | 2 | 5 | 2395 | 768 | 1131 | 234 | 0 | 79 | 29 | 0 | 23 | 0 | 0 | 131 | 2395
8 | 2 | 6 | 2496 | 768 | 1131 | 239 | 0 | 79 | 174 | 0 | 24 | 0 | -11 | 92 | 2496
8 | 2 | 7 | 2790 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 433 | 0 | 26 | 0 | -223 | 338 | 2790
8 | 2 | 8 | 3241 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 807 | 0 | 25 | 0 | -232 | 457 | 3241
8 | 2 | 9 | 3709 | 768 | 1230 | 207 | 0 | 79 | 1205 | 0 | 24 | 0 | -384 | 580 | 3709
8 | 2 | 10 | 4084 | 768 | 1321 | 207 | 0 | 79 | 1651 | 0 | 23 | 0 | -694 | 729 | 4084
8 | 2 | 11 | 4374 | 768 | 1392 | 207 | 0 | 79 | 1885 | 0 | 20 | 0 | -807 | 830 | 4374
8 | 2 | 12 | 4570 | 768 | 1440 | 207 | 0 | 79 | 1867 | 0 | 20 | 0 | -641 | 830 | 4570
8 | 2 | 13 | 4621 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 1560 | 0 | 23 | 0 | 43 | 811 | 4621
8 | 2 | 14 | 4567 | 768 | 1310 | 207 | 0 | 79 | 1233 | 0 | 23 | 0 | 27 | 920 | 4567
8 | 2 | 15 | 4520 | 768 | 2087 | 207 | 0 | 79 | 933 | 0 | 22 | 0 | 0 | 424 | 4520
8 | 2 | 16 | 4410 | 768 | 2567 | 239 | 0 | 79 | 565 | 0 | 16 | 0 | 0 | 176 | 4410
8 | 2 | 17 | 4214 | 768 | 2814 | 275 | 0 | 79 | 204 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 4214
8 | 2 | 18 | 4081 | 768 | 2868 | 275 | 0 | 79 | 18 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 4081
8 | 2 | 19 | 3981 | 768 | 2789 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3981
8 | 2 | 20 | 3772 | 768 | 2614 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 25 | 3772
8 | 2 | 21 | 3555 | 768 | 2382 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 39 | 3555
8 | 2 | 22 | 3356 | 768 | 2184 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 39 | 3356
8 | 2 | 23 | 3121 | 768 | 1961 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 39 | 3121
8 | 3 | 0 | 2823 | 768 | 1641 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 76 | 2823
8 | 3 | 1 | 2577 | 768 | 1351 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 124 | 2577
8 | 3 | 2 | 2456 | 768 | 1218 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 137 | 2456
8 | 3 | 3 | 2413 | 768 | 1195 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 134 | 2413
8 | 3 | 4 | 2392 | 768 | 1185 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 124 | 2392
8 | 3 | 5 | 2405 | 768 | 1130 | 234 | 0 | 79 | 54 | 0 | 3 | 0 | 0 | 137 | 2405
8 | 3 | 6 | 2542 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 330 | 0 | 2 | 0 | -403 | 397 | 2542
8 | 3 | 7 | 2899 | 768 | 1132 | 239 | 0 | 79 | 781 | 0 | 1 | 0 | -670 | 569 | 2899
8 | 3 | 8 | 3352 | 768 | 1140 | 207 | 0 | 79 | 1217 | 0 | 2 | 0 | -853 | 792 | 3352
8 | 3 | 9 | 3829 | 768 | 1257 | 207 | 0 | 79 | 1612 | 0 | 2 | 0 | -1037 | 941 | 3829
8 | 3 | 10 | 4103 | 768 | 1325 | 207 | 0 | 79 | 1825 | 0 | 2 | 0 | -1066 | 963 | 4103
8 | 3 | 11 | 4297 | 768 | 1373 | 207 | 0 | 79 | 1956 | 0 | 2 | 0 | -1101 | 1013 | 4297
8 | 3 | 12 | 4435 | 768 | 1407 | 207 | 0 | 79 | 2005 | 0 | 2 | 0 | -981 | 948 | 4435
8 | 3 | 13 | 4454 | 768 | 1411 | 207 | 0 | 79 | 1863 | 0 | 3 | 0 | -707 | 830 | 4454
8 | 3 | 14 | 4449 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 1566 | 0 | 3 | 0 | 39 | 657 | 4449
8 | 3 | 15 | 4439 | 768 | 1626 | 207 | 0 | 79 | 1138 | 0 | 2 | 0 | 0 | 619 | 4439
8 | 3 | 16 | 4456 | 768 | 2458 | 239 | 0 | 79 | 629 | 0 | 2 | 0 | 0 | 281 | 4456
8 | 3 | 17 | 4382 | 768 | 3002 | 275 | 0 | 79 | 199 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 4382
8 | 3 | 18 | 4319 | 768 | 3147 | 275 | 0 | 79 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 32 | 4319
8 | 3 | 19 | 4245 | 768 | 3063 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4245
8 | 3 | 20 | 4063 | 768 | 2894 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 44 | 4063
8 | 3 | 21 | 3842 | 768 | 2674 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 43 | 3842
8 | 3 | 22 | 3579 | 768 | 2406 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 46 | 3579
8 | 3 | 23 | 3294 | 768 | 2130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 49 | 3294
8 | 4 | 0 | 2964 | 768 | 1798 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 64 | 2964
8 | 4 | 1 | 2739 | 768 | 1538 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 2739
8 | 4 | 2 | 2605 | 768 | 1398 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 106 | 2605
8 | 4 | 3 | 2557 | 768 | 1369 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 102 | 2557
8 | 4 | 4 | 2572 | 768 | 1397 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 89 | 2572
8 | 4 | 5 | 2687 | 768 | 1426 | 234 | 0 | 79 | 39 | 0 | 5 | 0 | 0 | 136 | 2687
8 | 4 | 6 | 3051 | 768 | 1482 | 239 | 0 | 79 | 245 | 0 | 5 | 0 | 0 | 233 | 3051
8 | 4 | 7 | 3755 | 768 | 1750 | 239 | 0 | 79 | 635 | 0 | 5 | 0 | 0 | 279 | 3755
8 | 4 | 8 | 4578 | 768 | 2115 | 207 | 0 | 79 | 1061 | 0 | 4 | 0 | 0 | 344 | 4578
8 | 4 | 9 | 5194 | 768 | 2193 | 207 | 0 | 79 | 1471 | 0 | 5 | 0 | 0 | 471 | 5194
8 | 4 | 10 | 5439 | 768 | 2056 | 207 | 0 | 79 | 1786 | 0 | 6 | 0 | 0 | 537 | 5439
8 | 4 | 11 | 5557 | 768 | 1989 | 207 | 0 | 79 | 1935 | 0 | 7 | 0 | 0 | 572 | 5557
8 | 4 | 12 | 5489 | 768 | 1886 | 207 | 0 | 79 | 1967 | 0 | 9 | 0 | 0 | 573 | 5489
8 | 4 | 13 | 5605 | 768 | 2179 | 207 | 0 | 79 | 1855 | 0 | 11 | 0 | 0 | 506 | 5605
8 | 4 | 14 | 5603 | 768 | 2584 | 207 | 0 | 79 | 1585 | 0 | 12 | 0 | 0 | 368 | 5603
8 | 4 | 15 | 5540 | 768 | 3187 | 207 | 0 | 79 | 1151 | 0 | 12 | 0 | 0 | 136 | 5540
8 | 4 | 16 | 5481 | 768 | 2653 | 239 | 0 | 79 | 656 | 0 | 13 | 0 | 1016 | 57 | 5481
8 | 4 | 17 | 5224 | 768 | 3800 | 275 | 0 | 79 | 232 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 5224
8 | 4 | 18 | 4998 | 768 | 3787 | 275 | 0 | 79 | 20 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4998
8 | 4 | 19 | 4781 | 768 | 3590 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4781
8 | 4 | 20 | 4476 | 768 | 2208 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1079 | 57 | 4476
8 | 4 | 21 | 4159 | 768 | 2970 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 4159
8 | 4 | 22 | 3890 | 768 | 2701 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3890
8 | 4 | 23 | 3562 | 768 | 1312 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1073 | 57 | 3562
8 | 5 | 0 | 3194 | 768 | 2028 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3194
8 | 5 | 1 | 2943 | 768 | 1755 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 81 | 2943
8 | 5 | 2 | 2804 | 768 | 1547 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 150 | 2804
8 | 5 | 3 | 2749 | 768 | 1463 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 195 | 2749
8 | 5 | 4 | 2743 | 768 | 1449 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 202 | 2743
8 | 5 | 5 | 2830 | 768 | 1463 | 234 | 0 | 79 | 54 | 0 | 13 | 0 | 0 | 219 | 2830
8 | 5 | 6 | 3171 | 768 | 1431 | 239 | 0 | 79 | 341 | 0 | 11 | 0 | 0 | 302 | 3171
8 | 5 | 7 | 3832 | 768 | 1488 | 239 | 0 | 79 | 826 | 0 | 12 | 0 | 0 | 420 | 3832
8 | 5 | 8 | 4669 | 768 | 1824 | 207 | 0 | 79 | 1307 | 0 | 12 | 0 | 0 | 472 | 4669
8 | 5 | 9 | 5251 | 768 | 1996 | 207 | 0 | 79 | 1678 | 0 | 14 | 0 | 0 | 509 | 5251
8 | 5 | 10 | 5529 | 768 | 1988 | 207 | 0 | 79 | 1958 | 0 | 14 | 0 | 0 | 515 | 5529
8 | 5 | 11 | 5726 | 768 | 2069 | 207 | 0 | 79 | 2062 | 0 | 14 | 0 | 0 | 527 | 5726
8 | 5 | 12 | 5729 | 768 | 2054 | 207 | 0 | 79 | 2043 | 0 | 15 | 0 | 0 | 563 | 5729
8 | 5 | 13 | 5915 | 768 | 2465 | 207 | 0 | 79 | 1812 | 0 | 18 | 0 | 0 | 566 | 5915
8 | 5 | 14 | 5933 | 768 | 2908 | 207 | 0 | 79 | 1463 | 0 | 21 | 0 | 0 | 487 | 5933
8 | 5 | 15 | 5931 | 768 | 2803 | 207 | 0 | 79 | 1084 | 0 | 22 | 0 | 681 | 287 | 5931
8 | 5 | 16 | 5908 | 768 | 4130 | 239 | 0 | 79 | 621 | 0 | 23 | 0 | 0 | 48 | 5908
8 | 5 | 17 | 5662 | 768 | 4244 | 275 | 0 | 79 | 217 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 5662
8 | 5 | 18 | 5423 | 768 | 4205 | 275 | 0 | 79 | 18 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 5423
8 | 5 | 19 | 5221 | 768 | 4021 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 5221
8 | 5 | 20 | 4922 | 768 | 2645 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1079 | 57 | 4922
8 | 5 | 21 | 4591 | 768 | 3391 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 4591
8 | 5 | 22 | 4269 | 768 | 3087 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 41 | 4269
8 | 5 | 23 | 3924 | 768 | 2750 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 48 | 3924
8 | 6 | 0 | 3516 | 768 | 2340 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 3516
8 | 6 | 1 | 3215 | 768 | 2015 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 85 | 3215
8 | 6 | 2 | 3044 | 768 | 1813 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 120 | 3044
8 | 6 | 3 | 2960 | 768 | 1729 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 139 | 2960
8 | 6 | 4 | 2946 | 768 | 1726 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 127 | 2946
8 | 6 | 5 | 3028 | 768 | 1770 | 234 | 0 | 79 | 46 | 0 | 14 | 0 | 0 | 117 | 3028
8 | 6 | 6 | 3428 | 768 | 1909 | 239 | 0 | 79 | 283 | 0 | 11 | 0 | 0 | 139 | 3428
8 | 6 | 7 | 4098 | 768 | 2172 | 239 | 0 | 79 | 627 | 0 | 10 | 0 | 0 | 203 | 4098
8 | 6 | 8 | 4902 | 768 | 2674 | 207 | 0 | 79 | 1019 | 0 | 8 | 0 | 0 | 147 | 4902
8 | 6 | 9 | 5527 | 768 | 2808 | 207 | 0 | 79 | 1516 | 0 | 7 | 0 | 0 | 142 | 5527
8 | 6 | 10 | 5806 | 768 | 2695 | 207 | 0 | 79 | 1824 | 0 | 7 | 0 | 0 | 226 | 5806
8 | 6 | 11 | 5969 | 768 | 2750 | 207 | 0 | 79 | 1871 | 0 | 6 | 0 | 0 | 288 | 5969
8 | 6 | 12 | 5894 | 768 | 2771 | 207 | 0 | 79 | 1667 | 0 | 7 | 0 | 0 | 395 | 5894
8 | 6 | 13 | 5986 | 768 | 3106 | 207 | 0 | 79 | 1434 | 0 | 8 | 0 | 0 | 384 | 5986
8 | 6 | 14 | 5883 | 768 | 3484 | 207 | 0 | 79 | 1161 | 0 | 8 | 0 | 0 | 176 | 5883
8 | 6 | 15 | 5791 | 768 | 3824 | 207 | 0 | 79 | 846 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 5791
8 | 6 | 16 | 5670 | 768 | 4091 | 239 | 0 | 79 | 425 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 5670
8 | 6 | 17 | 5284 | 768 | 2890 | 275 | 0 | 79 | 126 | 0 | 10 | 0 | 1079 | 57 | 5284
8 | 6 | 18 | 5117 | 768 | 3913 | 275 | 0 | 79 | 10 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 5117
8 | 6 | 19 | 4877 | 768 | 3685 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 4877
8 | 6 | 20 | 4568 | 768 | 3377 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4568
8 | 6 | 21 | 4276 | 768 | 3086 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4276
8 | 6 | 22 | 3978 | 768 | 2727 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 119 | 3978
8 | 6 | 23 | 3647 | 768 | 2411 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 116 | 3647
8 | 7 | 0 | 3269 | 768 | 2022 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 138 | 3269
8 | 7 | 1 | 2993 | 768 | 1662 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 225 | 2993
8 | 7 | 2 | 2848 | 768 | 1516 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 227 | 2848
8 | 7 | 3 | 2801 | 768 | 1533 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 179 | 2801
8 | 7 | 4 | 2805 | 768 | 1523 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 188 | 2805
8 | 7 | 5 | 2903 | 768 | 1598 | 234 | 0 | 79 | 28 | 0 | 18 | 0 | 0 | 178 | 2903
8 | 7 | 6 | 3216 | 768 | 1720 | 239 | 0 | 79 | 156 | 0 | 18 | 0 | 0 | 236 | 3216
8 | 7 | 7 | 3809 | 768 | 2115 | 239 | 0 | 79 | 372 | 0 | 18 | 0 | 0 | 218 | 3809
8 | 7 | 8 | 4577 | 768 | 2719 | 207 | 0 | 79 | 521 | 0 | 18 | 0 | 0 | 265 | 4577
8 | 7 | 9 | 4898 | 768 | 3038 | 207 | 0 | 79 | 484 | 0 | 16 | 0 | 0 | 306 | 4898
8 | 7 | 10 | 4649 | 768 | 2847 | 207 | 0 | 79 | 369 | 0 | 19 | 0 | 0 | 360 | 4649
8 | 7 | 11 | 4487 | 768 | 2440 | 207 | 0 | 79 | 595 | 0 | 23 | 0 | 0 | 375 | 4487
8 | 7 | 12 | 4348 | 768 | 1953 | 207 | 0 | 79 | 831 | 0 | 29 | 0 | 0 | 481 | 4348
8 | 7 | 13 | 4626 | 768 | 1881 | 207 | 0 | 79 | 1092 | 0 | 28 | 0 | 0 | 571 | 4626
8 | 7 | 14 | 4812 | 768 | 2182 | 207 | 0 | 79 | 1078 | 0 | 28 | 0 | 0 | 470 | 4812
8 | 7 | 15 | 4883 | 768 | 2606 | 207 | 0 | 79 | 881 | 0 | 26 | 0 | 0 | 316 | 4883
8 | 7 | 16 | 4967 | 768 | 3111 | 239 | 0 | 79 | 594 | 0 | 25 | 0 | 0 | 151 | 4967
8 | 7 | 17 | 4770 | 768 | 3380 | 275 | 0 | 79 | 203 | 0 | 27 | 0 | 0 | 38 | 4770
8 | 7 | 18 | 4653 | 768 | 3430 | 275 | 0 | 79 | 15 | 0 | 29 | 0 | 0 | 57 | 4653
8 | 7 | 19 | 4486 | 768 | 3305 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 29 | 4486
8 | 7 | 20 | 4225 | 768 | 3034 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 40 | 4225
8 | 7 | 21 | 3953 | 768 | 2763 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 40 | 3953
8 | 7 | 22 | 3697 | 768 | 2454 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 94 | 3697
8 | 7 | 23 | 3387 | 768 | 2122 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 128 | 3387
8 | 8 | 0 | 3009 | 768 | 1674 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 214 | 3009
8 | 8 | 1 | 2750 | 768 | 1390 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 243 | 2750
8 | 8 | 2 | 2600 | 768 | 1232 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 251 | 2600
8 | 8 | 3 | 2535 | 768 | 1205 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 235 | 2535
8 | 8 | 4 | 2522 | 768 | 1216 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 210 | 2522
8 | 8 | 5 | 2565 | 768 | 1130 | 234 | 0 | 79 | 51 | 0 | 19 | 0 | 19 | 265 | 2565
8 | 8 | 6 | 2859 | 768 | 1131 | 239 | 0 | 79 | 348 | 0 | 14 | 0 | 7 | 273 | 2859
8 | 8 | 7 | 3405 | 768 | 1131 | 239 | 0 | 79 | 833 | 0 | 14 | 0 | 18 | 323 | 3405
8 | 8 | 8 | 4185 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 1328 | 0 | 11 | 0 | 97 | 565 | 4185
8 | 8 | 9 | 4735 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1700 | 0 | 10 | 0 | 152 | 688 | 4735
8 | 8 | 10 | 4985 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 1924 | 0 | 11 | 0 | 50 | 816 | 4985
8 | 8 | 11 | 5104 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1976 | 0 | 13 | 0 | 100 | 830 | 5104
8 | 8 | 12 | 5031 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 1883 | 0 | 14 | 0 | 70 | 880 | 5031
8 | 8 | 13 | 4969 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 1560 | 0 | 13 | 0 | 382 | 830 | 4969
8 | 8 | 14 | 4657 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 1241 | 0 | 12 | 0 | 459 | 761 | 4657
8 | 8 | 15 | 4754 | 768 | 2052 | 207 | 0 | 79 | 994 | 0 | 12 | 0 | 0 | 642 | 4754
8 | 8 | 16 | 4791 | 768 | 2755 | 239 | 0 | 79 | 580 | 0 | 10 | 0 | 0 | 360 | 4791
8 | 8 | 17 | 4592 | 768 | 3194 | 275 | 0 | 79 | 194 | 0 | 11 | 0 | 0 | 71 | 4592
8 | 8 | 18 | 4360 | 768 | 3158 | 275 | 0 | 79 | 14 | 0 | 10 | 0 | 0 | 56 | 4360
8 | 8 | 19 | 4153 | 768 | 2967 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 55 | 4153
8 | 8 | 20 | 3860 | 768 | 2675 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 53 | 3860
8 | 8 | 21 | 3542 | 768 | 2325 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 85 | 3542
8 | 8 | 22 | 3301 | 768 | 2041 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 127 | 3301
8 | 8 | 23 | 3043 | 768 | 1746 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 176 | 3043
8 | 9 | 0 | 2717 | 768 | 1386 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 2717
8 | 9 | 1 | 2469 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 232 | 2469
8 | 9 | 2 | 2345 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 109 | 2345
8 | 9 | 3 | 2306 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 89 | 2306
8 | 9 | 4 | 2290 | 768 | 1129 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 74 | 2290
8 | 9 | 5 | 2269 | 768 | 1130 | 234 | 0 | 79 | 36 | 0 | 5 | 0 | -115 | 132 | 2269
8 | 9 | 6 | 2328 | 768 | 1131 | 239 | 0 | 79 | 287 | 0 | 3 | 0 | -656 | 477 | 2328
8 | 9 | 7 | 2662 | 768 | 1131 | 239 | 0 | 79 | 793 | 0 | 2 | 0 | -1046 | 696 | 2662
8 | 9 | 8 | 3155 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1318 | 0 | 2 | 0 | -1113 | 763 | 3155
8 | 9 | 9 | 3607 | 768 | 1204 | 207 | 0 | 79 | 1528 | 0 | 2 | 0 | -1011 | 830 | 3607
8 | 9 | 10 | 3712 | 768 | 1229 | 207 | 0 | 79 | 1411 | 0 | 2 | 0 | -814 | 830 | 3712
8 | 9 | 11 | 3791 | 768 | 1249 | 207 | 0 | 79 | 1455 | 0 | 2 | 0 | -799 | 830 | 3791
8 | 9 | 12 | 3838 | 768 | 1260 | 207 | 0 | 79 | 1347 | 0 | 3 | 0 | -656 | 830 | 3838
8 | 9 | 13 | 3831 | 768 | 1258 | 207 | 0 | 79 | 1132 | 0 | 3 | 0 | -446 | 830 | 3831
8 | 9 | 14 | 3795 | 768 | 1249 | 207 | 0 | 79 | 1100 | 0 | 3 | 0 | -387 | 776 | 3795
8 | 9 | 15 | 3805 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 911 | 0 | 3 | 0 | 110 | 596 | 3805
8 | 9 | 16 | 3774 | 768 | 1758 | 239 | 0 | 79 | 550 | 0 | 3 | 0 | 0 | 377 | 3774
8 | 9 | 17 | 3764 | 768 | 2359 | 275 | 0 | 79 | 203 | 0 | 3 | 0 | 0 | 77 | 3764
8 | 9 | 18 | 3708 | 768 | 2522 | 275 | 0 | 79 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 48 | 3708
8 | 9 | 19 | 3620 | 768 | 2453 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 42 | 3620
8 | 9 | 20 | 3425 | 768 | 2248 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 51 | 3425
8 | 9 | 21 | 3225 | 768 | 2045 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 54 | 3225
8 | 9 | 22 | 3052 | 768 | 1811 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 115 | 3052
8 | 9 | 23 | 2849 | 768 | 1563 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 172 | 2849
8 | 10 | 0 | 2570 | 768 | 1278 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 189 | 2570
8 | 10 | 1 | 2350 | 768 | 1130 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | -46 | 166 | 2350
8 | 10 | 2 | 2239 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | -171 | 179 | 2239
8 | 10 | 3 | 2205 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | -193 | 184 | 2205
8 | 10 | 4 | 2198 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | -192 | 175 | 2198
8 | 10 | 5 | 2229 | 768 | 1130 | 234 | 0 | 79 | 12 | 0 | 4 | 0 | -201 | 203 | 2229
8 | 10 | 6 | 2277 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 71 | 0 | 5 | 0 | -267 | 252 | 2277
8 | 10 | 7 | 2457 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 167 | 0 | 8 | 0 | -241 | 307 | 2457
8 | 10 | 8 | 2714 | 768 | 1132 | 207 | 0 | 79 | 212 | 0 | 9 | 0 | -5 | 312 | 2714
8 | 10 | 9 | 2934 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 255 | 0 | 12 | 0 | 66 | 417 | 2934
8 | 10 | 10 | 3046 | 768 | 1272 | 207 | 0 | 79 | 253 | 0 | 17 | 0 | 0 | 450 | 3046
8 | 10 | 11 | 3127 | 768 | 1351 | 207 | 0 | 79 | 291 | 0 | 20 | 0 | 0 | 411 | 3127
8 | 10 | 12 | 3123 | 768 | 1455 | 207 | 0 | 79 | 280 | 0 | 21 | 0 | 0 | 313 | 3123
8 | 10 | 13 | 3092 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 258 | 0 | 19 | 0 | 332 | 298 | 3092
8 | 10 | 14 | 3063 | 768 | 1468 | 207 | 0 | 79 | 242 | 0 | 23 | 0 | 0 | 276 | 3063
8 | 10 | 15 | 3086 | 768 | 1651 | 207 | 0 | 79 | 169 | 0 | 24 | 0 | 0 | 188 | 3086
8 | 10 | 16 | 3137 | 768 | 1811 | 239 | 0 | 79 | 93 | 0 | 26 | 0 | 0 | 121 | 3137
8 | 10 | 17 | 3222 | 768 | 1990 | 275 | 0 | 79 | 29 | 0 | 27 | 0 | 0 | 54 | 3222
8 | 10 | 18 | 3299 | 768 | 2089 | 275 | 0 | 79 | 2 | 0 | 34 | 0 | 0 | 52 | 3299
8 | 10 | 19 | 3245 | 768 | 2039 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 51 | 3245
8 | 10 | 20 | 3099 | 768 | 1891 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 51 | 3099
8 | 10 | 21 | 2938 | 768 | 1706 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 74 | 2938
8 | 10 | 22 | 2798 | 768 | 1519 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 121 | 2798
8 | 10 | 23 | 2644 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 192 | 176 | 2644
8 | 11 | 0 | 2389 | 768 | 1130 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | -41 | 170 | 2389
8 | 11 | 1 | 2224 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | -220 | 186 | 2224
8 | 11 | 2 | 2152 | 768 | 1130 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | -294 | 190 | 2152
8 | 11 | 3 | 2151 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | -271 | 184 | 2151
8 | 11 | 4 | 2152 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | -256 | 172 | 2152
8 | 11 | 5 | 2201 | 768 | 1130 | 234 | 0 | 79 | 14 | 0 | 23 | 0 | -243 | 196 | 2201
8 | 11 | 6 | 2288 | 768 | 1131 | 239 | 0 | 79 | 75 | 0 | 24 | 0 | -295 | 267 | 2288
8 | 11 | 7 | 2540 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 152 | 0 | 24 | 0 | -52 | 200 | 2540
8 | 11 | 8 | 2890 | 768 | 1129 | 207 | 0 | 79 | 174 | 0 | 22 | 0 | 96 | 415 | 2890
8 | 11 | 9 | 3103 | 768 | 1333 | 207 | 0 | 79 | 247 | 0 | 21 | 0 | 0 | 448 | 3103
8 | 11 | 10 | 3163 | 768 | 1132 | 207 | 0 | 79 | 493 | 0 | 22 | 0 | -14 | 476 | 3163
8 | 11 | 11 | 3304 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 763 | 0 | 24 | 0 | -29 | 361 | 3304
8 | 11 | 12 | 3410 | 768 | 1156 | 207 | 0 | 79 | 953 | 0 | 26 | 0 | -309 | 530 | 3410
8 | 11 | 13 | 3360 | 768 | 1143 | 207 | 0 | 79 | 884 | 0 | 26 | 0 | -231 | 484 | 3360
8 | 11 | 14 | 3380 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 757 | 0 | 24 | 0 | 18 | 397 | 3380
8 | 11 | 15 | 3394 | 768 | 1132 | 207 | 0 | 79 | 525 | 0 | 25 | 0 | 164 | 494 | 3394
8 | 11 | 16 | 3434 | 768 | 1761 | 239 | 0 | 79 | 275 | 0 | 26 | 0 | 0 | 286 | 3434
8 | 11 | 17 | 3448 | 768 | 2163 | 275 | 0 | 79 | 86 | 0 | 23 | 0 | 0 | 54 | 3448
8 | 11 | 18 | 3492 | 768 | 1237 | 275 | 0 | 79 | 4 | 0 | 25 | 0 | 1068 | 36 | 3492
8 | 11 | 19 | 3446 | 768 | 1458 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 810 | 30 | 3446
8 | 11 | 20 | 3297 | 768 | 2105 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 47 | 3297
8 | 11 | 21 | 3122 | 768 | 1926 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 51 | 3122
8 | 11 | 22 | 2925 | 768 | 1730 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 50 | 2925
8 | 11 | 23 | 2735 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 377 | 96 | 2735
8 | 12 | 0 | 2466 | 768 | 1130 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 41 | 177 | 2466
8 | 12 | 1 | 2284 | 768 | 1130 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | -121 | 158 | 2284
8 | 12 | 2 | 2206 | 768 | 1130 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | -210 | 169 | 2206
8 | 12 | 3 | 2190 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | -191 | 151 | 2190
8 | 12 | 4 | 2225 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | -134 | 130 | 2225
8 | 12 | 5 | 2297 | 768 | 1131 | 234 | 0 | 79 | 18 | 0 | 17 | 0 | -95 | 145 | 2297
8 | 12 | 6 | 2470 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 129 | 0 | 17 | 0 | -109 | 217 | 2470
8 | 12 | 7 | 2846 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 262 | 0 | 16 | 0 | 64 | 288 | 2846
8 | 12 | 8 | 3233 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 272 | 0 | 15 | 0 | 426 | 335 | 3233
8 | 12 | 9 | 3479 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 280 | 0 | 14 | 0 | 620 | 380 | 3479
8 | 12 | 10 | 3555 | 768 | 1519 | 207 | 0 | 79 | 316 | 0 | 14 | 0 | 68 | 584 | 3555
8 | 12 | 11 | 3633 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 393 | 0 | 13 | 0 | 308 | 734 | 3633
8 | 12 | 12 | 3614 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 418 | 0 | 14 | 0 | 213 | 785 | 3614
8 | 12 | 13 | 3632 | 768 | 1500 | 207 | 0 | 79 | 353 | 0 | 13 | 0 | 0 | 712 | 3632
8 | 12 | 14 | 3641 | 768 | 1890 | 207 | 0 | 79 | 278 | 0 | 14 | 0 | 0 | 405 | 3641
8 | 12 | 15 | 3609 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 196 | 0 | 13 | 0 | 916 | 299 | 3609
8 | 12 | 16 | 3622 | 768 | 2247 | 239 | 0 | 79 | 114 | 0 | 13 | 0 | 0 | 162 | 3622
8 | 12 | 17 | 3596 | 768 | 2340 | 275 | 0 | 79 | 36 | 0 | 13 | 0 | 0 | 85 | 3596
8 | 12 | 18 | 3576 | 768 | 2381 | 275 | 0 | 79 | 2 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3576
8 | 12 | 19 | 3460 | 768 | 1190 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1065 | 69 | 3460
8 | 12 | 20 | 3271 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 904 | 103 | 3271
8 | 12 | 21 | 3057 | 768 | 1772 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 152 | 3057
8 | 12 | 22 | 2865 | 768 | 1542 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 191 | 2865
8 | 12 | 23 | 2644 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 171 | 223 | 2644
8 | 13 | 0 | 2359 | 768 | 1130 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 122 | 2359
8 | 13 | 1 | 2165 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -230 | 160 | 2165
8 | 13 | 2 | 2085 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | -328 | 177 | 2085
8 | 13 | 3 | 2064 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | -299 | 144 | 2064
8 | 13 | 4 | 2074 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | -265 | 118 | 2074
8 | 13 | 5 | 2104 | 768 | 1130 | 234 | 0 | 79 | 25 | 0 | 10 | 0 | -320 | 178 | 2104
8 | 13 | 6 | 2235 | 768 | 1131 | 239 | 0 | 79 | 204 | 0 | 7 | 0 | -667 | 474 | 2235
8 | 13 | 7 | 2534 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 547 | 0 | 6 | 0 | -929 | 694 | 2534
8 | 13 | 8 | 2999 | 768 | 1132 | 207 | 0 | 79 | 1040 | 0 | 4 | 0 | -1061 | 830 | 2999
8 | 13 | 9 | 3351 | 768 | 1141 | 207 | 0 | 79 | 1370 | 0 | 4 | 0 | -1048 | 830 | 3351
8 | 13 | 10 | 3528 | 768 | 1184 | 207 | 0 | 79 | 1464 | 0 | 4 | 0 | -1008 | 830 | 3528
8 | 13 | 11 | 3549 | 768 | 1189 | 207 | 0 | 79 | 1393 | 0 | 4 | 0 | -996 | 905 | 3549
8 | 13 | 12 | 3532 | 768 | 1186 | 207 | 0 | 79 | 1453 | 0 | 4 | 0 | -1107 | 942 | 3532
8 | 13 | 13 | 3637 | 768 | 1211 | 207 | 0 | 79 | 1528 | 0 | 5 | 0 | -991 | 830 | 3637
8 | 13 | 14 | 3605 | 768 | 1203 | 207 | 0 | 79 | 1298 | 0 | 5 | 0 | -785 | 830 | 3605
8 | 13 | 15 | 3674 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 973 | 0 | 4 | 0 | 24 | 488 | 3674
8 | 13 | 16 | 3675 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 521 | 0 | 3 | 0 | 747 | 188 | 3675
8 | 13 | 17 | 3567 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 152 | 0 | 3 | 0 | 1058 | 102 | 3567
8 | 13 | 18 | 3514 | 768 | 1280 | 275 | 0 | 79 | 6 | 0 | 3 | 0 | 1071 | 32 | 3514
8 | 13 | 19 | 3415 | 768 | 1191 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1066 | 34 | 3415
8 | 13 | 20 | 3224 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1065 | -95 | 3224
8 | 13 | 21 | 2994 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 940 | -200 | 2994
8 | 13 | 22 | 2806 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 653 | -101 | 2806
8 | 13 | 23 | 2575 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 401 | -69 | 2575
8 | 14 | 0 | 2293 | 768 | 1131 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | -43 | 104 | 2293
8 | 14 | 1 | 2098 | 768 | 1130 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | -357 | 226 | 2098
8 | 14 | 2 | 2013 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | -456 | 239 | 2013
8 | 14 | 3 | 1997 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | -430 | 214 | 1997
8 | 14 | 4 | 2008 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | -395 | 190 | 2008
8 | 14 | 5 | 2035 | 768 | 1130 | 234 | 0 | 79 | 24 | 0 | 2 | 0 | -458 | 256 | 2035
8 | 14 | 6 | 2133 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 145 | 0 | 3 | 0 | -710 | 479 | 2133
8 | 14 | 7 | 2370 | 768 | 1131 | 239 | 0 | 79 | 378 | 0 | 2 | 0 | -888 | 661 | 2370
8 | 14 | 8 | 2699 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 685 | 0 | 2 | 0 | -929 | 757 | 2699
8 | 14 | 9 | 2977 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 1051 | 0 | 2 | 0 | -1116 | 856 | 2977
8 | 14 | 10 | 3235 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 1538 | 0 | 2 | 0 | -1111 | 622 | 3235
8 | 14 | 11 | 3509 | 768 | 1180 | 207 | 0 | 79 | 1891 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 492 | 3509
8 | 14 | 12 | 3646 | 768 | 1214 | 207 | 0 | 79 | 1960 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 526 | 3646
8 | 14 | 13 | 3757 | 768 | 1241 | 207 | 0 | 79 | 1863 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 707 | 3757
8 | 14 | 14 | 3737 | 768 | 1235 | 207 | 0 | 79 | 1527 | 0 | 2 | 0 | -879 | 798 | 3737
8 | 14 | 15 | 3740 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 1123 | 0 | 2 | 0 | 25 | 406 | 3740
8 | 14 | 16 | 3787 | 768 | 1131 | 239 | 0 | 79 | 633 | 0 | 2 | 0 | 937 | -2 | 3787
8 | 14 | 17 | 3725 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 201 | 0 | 2 | 0 | 1054 | 216 | 3725
8 | 14 | 18 | 3626 | 768 | 1351 | 275 | 0 | 79 | 9 | 0 | 2 | 0 | 1075 | 67 | 3626
8 | 14 | 19 | 3488 | 768 | 1200 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1065 | 99 | 3488
8 | 14 | 20 | 3274 | 768 | 1129 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1064 | -44 | 3274
8 | 14 | 21 | 3042 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 947 | -161 | 3042
8 | 14 | 22 | 2828 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 653 | -82 | 2828
8 | 14 | 23 | 2593 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 369 | -23 | 2593
8 | 15 | 0 | 2312 | 768 | 1129 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -162 | 239 | 2312
8 | 15 | 1 | 2115 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | -546 | 425 | 2115
8 | 15 | 2 | 2030 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | -392 | 185 | 2030
8 | 15 | 3 | 2009 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -634 | 425 | 2009
8 | 15 | 4 | 2012 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -307 | 101 | 2012
8 | 15 | 5 | 2047 | 768 | 1130 | 234 | 0 | 79 | 40 | 0 | 7 | 0 | -589 | 378 | 2047
8 | 15 | 6 | 2214 | 768 | 1131 | 239 | 0 | 79 | 338 | 0 | 7 | 0 | -891 | 543 | 2214
8 | 15 | 7 | 2592 | 768 | 1131 | 239 | 0 | 79 | 850 | 0 | 8 | 0 | -1108 | 625 | 2592
8 | 15 | 8 | 3112 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 1368 | 0 | 9 | 0 | -1114 | 665 | 3112
8 | 15 | 9 | 3577 | 768 | 1196 | 207 | 0 | 79 | 1767 | 0 | 9 | 0 | -1110 | 661 | 3577
8 | 15 | 10 | 3877 | 768 | 1270 | 207 | 0 | 79 | 2010 | 0 | 9 | 0 | -1110 | 644 | 3877
8 | 15 | 11 | 4078 | 768 | 1319 | 207 | 0 | 79 | 2141 | 0 | 9 | 0 | -1110 | 665 | 4078
8 | 15 | 12 | 4198 | 768 | 1349 | 207 | 0 | 79 | 2059 | 0 | 9 | 0 | -1110 | 837 | 4198
8 | 15 | 13 | 4197 | 768 | 1347 | 207 | 0 | 79 | 1711 | 0 | 11 | 0 | -972 | 1046 | 4197
8 | 15 | 14 | 4059 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1229 | 0 | 11 | 0 | 31 | 603 | 4059
8 | 15 | 15 | 3945 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 775 | 0 | 10 | 0 | 55 | 920 | 3945
8 | 15 | 16 | 3875 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 396 | 0 | 8 | 0 | 776 | 479 | 3875
8 | 15 | 17 | 3759 | 768 | 1214 | 275 | 0 | 79 | 115 | 0 | 7 | 0 | 1061 | 240 | 3759
8 | 15 | 18 | 3693 | 768 | 1370 | 275 | 0 | 79 | 4 | 0 | 6 | 0 | 1075 | 116 | 3693
8 | 15 | 19 | 3585 | 768 | 1268 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1069 | 119 | 3585
8 | 15 | 20 | 3397 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 980 | 159 | 3397
8 | 15 | 21 | 3193 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 768 | 167 | 3193
8 | 15 | 22 | 3003 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 495 | 251 | 3003
8 | 15 | 23 | 2795 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 264 | 286 | 2795
8 | 16 | 0 | 2504 | 768 | 1131 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 2 | 270 | 2504
8 | 16 | 1 | 2291 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | -180 | 241 | 2291
8 | 16 | 2 | 2191 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | -308 | 269 | 2191
8 | 16 | 3 | 2167 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | -309 | 263 | 2167
8 | 16 | 4 | 2169 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | -293 | 250 | 2169
8 | 16 | 5 | 2194 | 768 | 1130 | 234 | 0 | 79 | 19 | 0 | 2 | 0 | -334 | 296 | 2194
8 | 16 | 6 | 2264 | 768 | 1131 | 239 | 0 | 79 | 140 | 0 | 2 | 0 | -576 | 481 | 2264
8 | 16 | 7 | 2528 | 768 | 1129 | 239 | 0 | 79 | 426 | 0 | 2 | 0 | -788 | 673 | 2528
8 | 16 | 8 | 2958 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 737 | 0 | 2 | 0 | -866 | 900 | 2958
8 | 16 | 9 | 3329 | 768 | 1136 | 207 | 0 | 79 | 1044 | 0 | 2 | 0 | -1037 | 1130 | 3329
8 | 16 | 10 | 3564 | 768 | 1193 | 207 | 0 | 79 | 1358 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 1066 | 3564
8 | 16 | 11 | 3781 | 768 | 1246 | 207 | 0 | 79 | 1571 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 1017 | 3781
8 | 16 | 12 | 3893 | 768 | 1274 | 207 | 0 | 79 | 1590 | 0 | 4 | 0 | -1110 | 1081 | 3893
8 | 16 | 13 | 3886 | 768 | 1272 | 207 | 0 | 79 | 1387 | 0 | 5 | 0 | -804 | 972 | 3886
8 | 16 | 14 | 3802 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1100 | 0 | 6 | 0 | 26 | 485 | 3802
8 | 16 | 15 | 3783 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 780 | 0 | 6 | 0 | 54 | 758 | 3783
8 | 16 | 16 | 3732 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 440 | 0 | 6 | 0 | 708 | 362 | 3732
8 | 16 | 17 | 3691 | 768 | 1178 | 275 | 0 | 79 | 161 | 0 | 6 | 0 | 1059 | 165 | 3691
8 | 16 | 18 | 3657 | 768 | 1374 | 275 | 0 | 79 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1076 | 73 | 3657
8 | 16 | 19 | 3571 | 768 | 1289 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1071 | 83 | 3571
8 | 16 | 20 | 3393 | 768 | 1131 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1030 | 104 | 3393
8 | 16 | 21 | 3188 | 768 | 1130 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 797 | 130 | 3188
8 | 16 | 22 | 3010 | 768 | 1129 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 563 | 187 | 3010
8 | 16 | 23 | 2812 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 327 | 234 | 2812
8 | 17 | 0 | 2514 | 768 | 1129 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 275 | 2514
8 | 17 | 1 | 2309 | 768 | 1130 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | -122 | 194 | 2309
8 | 17 | 2 | 2210 | 768 | 1130 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | -294 | 267 | 2210
8 | 17 | 3 | 2180 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | -330 | 291 | 2180
8 | 17 | 4 | 2181 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | -318 | 279 | 2181
8 | 17 | 5 | 2193 | 768 | 1130 | 234 | 0 | 79 | 28 | 0 | 8 | 0 | -354 | 300 | 2193
8 | 17 | 6 | 2300 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 221 | 0 | 7 | 0 | -638 | 494 | 2300
8 | 17 | 7 | 2616 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 600 | 0 | 7 | 0 | -944 | 737 | 2616
8 | 17 | 8 | 3060 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1043 | 0 | 7 | 0 | -1005 | 830 | 3060
8 | 17 | 9 | 3477 | 768 | 1171 | 207 | 0 | 79 | 1442 | 0 | 8 | 0 | -1110 | 912 | 3477
8 | 17 | 10 | 3788 | 768 | 1248 | 207 | 0 | 79 | 1792 | 0 | 9 | 0 | -1110 | 795 | 3788
8 | 17 | 11 | 3998 | 768 | 1300 | 207 | 0 | 79 | 1998 | 0 | 12 | 0 | -1110 | 744 | 3998
8 | 17 | 12 | 4157 | 768 | 1339 | 207 | 0 | 79 | 2028 | 0 | 15 | 0 | -1110 | 831 | 4157
8 | 17 | 13 | 4195 | 768 | 1348 | 207 | 0 | 79 | 1865 | 0 | 17 | 0 | -1110 | 1021 | 4195
8 | 17 | 14 | 4182 | 768 | 1345 | 207 | 0 | 79 | 1542 | 0 | 17 | 0 | -606 | 830 | 4182
8 | 17 | 15 | 4178 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1108 | 0 | 16 | 0 | 34 | 835 | 4178
8 | 17 | 16 | 4212 | 768 | 1890 | 239 | 0 | 79 | 600 | 0 | 16 | 0 | 0 | 620 | 4212
8 | 17 | 17 | 4180 | 768 | 2379 | 275 | 0 | 79 | 173 | 0 | 18 | 0 | 0 | 488 | 4180
8 | 17 | 18 | 4137 | 768 | 2625 | 275 | 0 | 79 | 6 | 0 | 21 | 0 | 0 | 363 | 4137
8 | 17 | 19 | 4033 | 768 | 2527 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 364 | 4033
8 | 17 | 20 | 3817 | 768 | 2300 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 377 | 3817
8 | 17 | 21 | 3568 | 768 | 2038 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 389 | 3568
8 | 17 | 22 | 3321 | 768 | 1477 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 289 | 413 | 3321
8 | 17 | 23 | 3056 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 381 | 414 | 3056
8 | 18 | 0 | 2742 | 768 | 1194 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 31 | 395 | 2742
8 | 18 | 1 | 2489 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 241 | 2489
8 | 18 | 2 | 2369 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | -170 | 291 | 2369
8 | 18 | 3 | 2324 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | -159 | 257 | 2324
8 | 18 | 4 | 2334 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | -67 | 176 | 2334
8 | 18 | 5 | 2437 | 768 | 1131 | 234 | 0 | 79 | 31 | 0 | 12 | 0 | 0 | 182 | 2437
8 | 18 | 6 | 2777 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 308 | 0 | 10 | 0 | -6 | 249 | 2777
8 | 18 | 7 | 3442 | 768 | 1131 | 239 | 0 | 79 | 811 | 0 | 9 | 0 | 19 | 386 | 3442
8 | 18 | 8 | 4287 | 768 | 1254 | 207 | 0 | 79 | 1322 | 0 | 8 | 0 | 26 | 623 | 4287
8 | 18 | 9 | 4914 | 768 | 1332 | 207 | 0 | 79 | 1718 | 0 | 6 | 0 | 32 | 772 | 4914
8 | 18 | 10 | 5192 | 768 | 1260 | 207 | 0 | 79 | 1954 | 0 | 5 | 0 | 44 | 875 | 5192
8 | 18 | 11 | 5404 | 768 | 1394 | 207 | 0 | 79 | 2062 | 0 | 5 | 0 | 37 | 852 | 5404
8 | 18 | 12 | 5422 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 1969 | 0 | 5 | 0 | 345 | 919 | 5422
8 | 18 | 13 | 5550 | 768 | 2008 | 207 | 0 | 79 | 1741 | 0 | 5 | 0 | 0 | 742 | 5550
8 | 18 | 14 | 5580 | 768 | 2532 | 207 | 0 | 79 | 1399 | 0 | 5 | 0 | 0 | 590 | 5580
8 | 18 | 15 | 5468 | 768 | 3002 | 207 | 0 | 79 | 947 | 0 | 4 | 0 | 0 | 461 | 5468
8 | 18 | 16 | 5200 | 768 | 2394 | 239 | 0 | 79 | 479 | 0 | 3 | 0 | 1079 | 159 | 5200
8 | 18 | 17 | 4815 | 768 | 2431 | 275 | 0 | 79 | 123 | 0 | 3 | 0 | 1079 | 57 | 4815
8 | 18 | 18 | 4647 | 768 | 2384 | 275 | 0 | 79 | 3 | 0 | 2 | 0 | 1079 | 57 | 4647
8 | 18 | 19 | 4459 | 768 | 3277 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4459
8 | 18 | 20 | 4192 | 768 | 3009 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4192
8 | 18 | 21 | 3906 | 768 | 2722 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3906
8 | 18 | 22 | 3643 | 768 | 2458 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3643
8 | 18 | 23 | 3344 | 768 | 2113 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 113 | 3344
8 | 19 | 0 | 2991 | 768 | 1725 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 161 | 2991
8 | 19 | 1 | 2733 | 768 | 1421 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 210 | 2733
8 | 19 | 2 | 2597 | 768 | 1274 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 221 | 2597
8 | 19 | 3 | 2551 | 768 | 1247 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 218 | 2551
8 | 19 | 4 | 2552 | 768 | 1261 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 205 | 2552
8 | 19 | 5 | 2631 | 768 | 1260 | 234 | 0 | 79 | 34 | 0 | 6 | 0 | 0 | 250 | 2631
8 | 19 | 6 | 2919 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 308 | 0 | 5 | 0 | 9 | 381 | 2919
8 | 19 | 7 | 3496 | 768 | 1131 | 239 | 0 | 79 | 806 | 0 | 3 | 0 | 20 | 450 | 3496
8 | 19 | 8 | 4304 | 768 | 1170 | 207 | 0 | 79 | 1334 | 0 | 4 | 0 | 36 | 706 | 4304
8 | 19 | 9 | 4895 | 768 | 1247 | 207 | 0 | 79 | 1729 | 0 | 6 | 0 | 48 | 811 | 4895
8 | 19 | 10 | 5153 | 768 | 1204 | 207 | 0 | 79 | 2003 | 0 | 9 | 0 | 53 | 830 | 5153
8 | 19 | 11 | 5320 | 768 | 1231 | 207 | 0 | 79 | 2139 | 0 | 9 | 0 | 57 | 830 | 5320
8 | 19 | 12 | 5312 | 768 | 1223 | 207 | 0 | 79 | 2128 | 0 | 12 | 0 | 57 | 838 | 5312
8 | 19 | 13 | 5457 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1924 | 0 | 11 | 0 | 507 | 830 | 5457
8 | 19 | 14 | 5499 | 768 | 2117 | 207 | 0 | 79 | 1572 | 0 | 9 | 0 | 0 | 747 | 5499
8 | 19 | 15 | 5486 | 768 | 2719 | 207 | 0 | 79 | 1096 | 0 | 8 | 0 | 0 | 609 | 5486
8 | 19 | 16 | 5400 | 768 | 3333 | 239 | 0 | 79 | 561 | 0 | 9 | 0 | 0 | 411 | 5400
8 | 19 | 17 | 5093 | 768 | 3591 | 275 | 0 | 79 | 160 | 0 | 10 | 0 | 0 | 210 | 5093
8 | 19 | 18 | 4880 | 768 | 3577 | 275 | 0 | 79 | 5 | 0 | 13 | 0 | 0 | 163 | 4880
8 | 19 | 19 | 4637 | 768 | 3333 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 167 | 4637
8 | 19 | 20 | 4325 | 768 | 2967 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 222 | 4325
8 | 19 | 21 | 4028 | 768 | 2601 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 290 | 4028
8 | 19 | 22 | 3752 | 768 | 2270 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 344 | 3752
8 | 19 | 23 | 3447 | 768 | 1942 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 380 | 3447
8 | 20 | 0 | 3072 | 768 | 1534 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 425 | 3072
8 | 20 | 1 | 2809 | 768 | 1262 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 437 | 2809
8 | 20 | 2 | 2659 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 415 | 2659
8 | 20 | 3 | 2602 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 378 | 2602
8 | 20 | 4 | 2601 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 2 | 377 | 2601
8 | 20 | 5 | 2670 | 768 | 1129 | 234 | 0 | 79 | 32 | 0 | 10 | 0 | 4 | 414 | 2670
8 | 20 | 6 | 2981 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 310 | 0 | 8 | 0 | 10 | 437 | 2981
8 | 20 | 7 | 3610 | 768 | 1129 | 239 | 0 | 79 | 818 | 0 | 7 | 0 | 23 | 547 | 3610
8 | 20 | 8 | 4426 | 768 | 1268 | 207 | 0 | 79 | 1329 | 0 | 6 | 0 | 39 | 730 | 4426
8 | 20 | 9 | 5067 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1704 | 0 | 5 | 0 | 349 | 824 | 5067
8 | 20 | 10 | 5295 | 768 | 1442 | 207 | 0 | 79 | 1907 | 0 | 6 | 0 | 56 | 830 | 5295
8 | 20 | 11 | 5477 | 768 | 1463 | 207 | 0 | 79 | 2064 | 0 | 6 | 0 | 60 | 830 | 5477
8 | 20 | 12 | 5445 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 2005 | 0 | 6 | 0 | 419 | 830 | 5445
8 | 20 | 13 | 5572 | 768 | 2061 | 207 | 0 | 79 | 1780 | 0 | 6 | 0 | 0 | 671 | 5572
8 | 20 | 14 | 5559 | 768 | 2553 | 207 | 0 | 79 | 1402 | 0 | 7 | 0 | 0 | 543 | 5559
8 | 20 | 15 | 5484 | 768 | 3186 | 207 | 0 | 79 | 939 | 0 | 7 | 0 | 0 | 298 | 5484
8 | 20 | 16 | 5253 | 768 | 3646 | 239 | 0 | 79 | 459 | 0 | 7 | 0 | 0 | 55 | 5253
8 | 20 | 17 | 4952 | 768 | 3626 | 275 | 0 | 79 | 140 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4952
8 | 20 | 18 | 4801 | 768 | 3609 | 275 | 0 | 79 | 3 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 4801
8 | 20 | 19 | 4581 | 768 | 3432 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 16 | 4581
8 | 20 | 20 | 4368 | 768 | 3198 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 36 | 4368
8 | 20 | 21 | 4019 | 768 | 2756 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 128 | 4019
8 | 20 | 22 | 3745 | 768 | 2415 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 192 | 3745
8 | 20 | 23 | 3447 | 768 | 1997 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 322 | 3447
8 | 21 | 0 | 3085 | 768 | 1570 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 394 | 3085
8 | 21 | 1 | 2826 | 768 | 1273 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 432 | 2826
8 | 21 | 2 | 2689 | 768 | 1151 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 4 | 413 | 2689
8 | 21 | 3 | 2632 | 768 | 1189 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 342 | 2632
8 | 21 | 4 | 2628 | 768 | 1265 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 263 | 2628
8 | 21 | 5 | 2694 | 768 | 1304 | 234 | 0 | 79 | 31 | 0 | 17 | 0 | 0 | 261 | 2694
8 | 21 | 6 | 3015 | 768 | 1170 | 239 | 0 | 79 | 309 | 0 | 13 | 0 | 7 | 430 | 3015
8 | 21 | 7 | 3678 | 768 | 1158 | 239 | 0 | 79 | 810 | 0 | 11 | 0 | 24 | 589 | 3678
8 | 21 | 8 | 4488 | 768 | 1310 | 207 | 0 | 79 | 1342 | 0 | 9 | 0 | 40 | 733 | 4488
8 | 21 | 9 | 5143 | 768 | 1453 | 207 | 0 | 79 | 1749 | 0 | 9 | 0 | 53 | 825 | 5143
8 | 21 | 10 | 5408 | 768 | 1458 | 207 | 0 | 79 | 2001 | 0 | 7 | 0 | 58 | 830 | 5408
8 | 21 | 11 | 5592 | 768 | 1554 | 207 | 0 | 79 | 2086 | 0 | 6 | 0 | 62 | 830 | 5592
8 | 21 | 12 | 5566 | 768 | 1607 | 207 | 0 | 79 | 2007 | 0 | 6 | 0 | 62 | 830 | 5566
8 | 21 | 13 | 5669 | 768 | 2047 | 207 | 0 | 79 | 1790 | 0 | 6 | 0 | 0 | 772 | 5669
8 | 21 | 14 | 5668 | 768 | 2496 | 207 | 0 | 79 | 1466 | 0 | 6 | 0 | 0 | 646 | 5668
8 | 21 | 15 | 5578 | 768 | 3027 | 207 | 0 | 79 | 990 | 0 | 5 | 0 | 0 | 502 | 5578
8 | 21 | 16 | 5394 | 768 | 3639 | 239 | 0 | 79 | 480 | 0 | 4 | 0 | 0 | 185 | 5394
8 | 21 | 17 | 5127 | 768 | 3820 | 275 | 0 | 79 | 125 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 5127
8 | 21 | 18 | 4956 | 768 | 3771 | 275 | 0 | 79 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4956
8 | 21 | 19 | 4723 | 768 | 3540 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4723
8 | 21 | 20 | 4443 | 768 | 3264 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 53 | 4443
8 | 21 | 21 | 4141 | 768 | 2959 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4141
8 | 21 | 22 | 3861 | 768 | 2678 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3861
8 | 21 | 23 | 3529 | 768 | 2357 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3529
8 | 22 | 0 | 3149 | 768 | 1966 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 80 | 3149
8 | 22 | 1 | 2872 | 768 | 1662 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 110 | 2872
8 | 22 | 2 | 2711 | 768 | 1493 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 118 | 2711
8 | 22 | 3 | 2650 | 768 | 1458 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 109 | 2650
8 | 22 | 4 | 2640 | 768 | 1471 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 87 | 2640
8 | 22 | 5 | 2706 | 768 | 1464 | 234 | 0 | 79 | 26 | 0 | 2 | 0 | 0 | 133 | 2706
8 | 22 | 6 | 2976 | 768 | 1293 | 239 | 0 | 79 | 270 | 0 | 2 | 0 | 0 | 325 | 2976
8 | 22 | 7 | 3588 | 768 | 1238 | 239 | 0 | 79 | 747 | 0 | 1 | 0 | 22 | 494 | 3588
8 | 22 | 8 | 4397 | 768 | 1492 | 207 | 0 | 79 | 1260 | 0 | 1 | 0 | 9 | 581 | 4397
8 | 22 | 9 | 5024 | 768 | 1526 | 207 | 0 | 79 | 1635 | 0 | 1 | 0 | 51 | 757 | 5024
8 | 22 | 10 | 5239 | 768 | 1451 | 207 | 0 | 79 | 1847 | 0 | 2 | 0 | 55 | 830 | 5239
8 | 22 | 11 | 5363 | 768 | 1502 | 207 | 0 | 79 | 1948 | 0 | 2 | 0 | 27 | 830 | 5363
8 | 22 | 12 | 5326 | 768 | 1554 | 207 | 0 | 79 | 1903 | 0 | 2 | 0 | 50 | 763 | 5326
8 | 22 | 13 | 5482 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1739 | 0 | 2 | 0 | 1005 | 551 | 5482
8 | 22 | 14 | 5513 | 768 | 2615 | 207 | 0 | 79 | 1397 | 0 | 2 | 0 | 0 | 445 | 5513
8 | 22 | 15 | 5436 | 768 | 3196 | 207 | 0 | 79 | 945 | 0 | 3 | 0 | 0 | 238 | 5436
8 | 22 | 16 | 5289 | 768 | 3660 | 239 | 0 | 79 | 484 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 5289
8 | 22 | 17 | 4995 | 768 | 3678 | 275 | 0 | 79 | 135 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4995
8 | 22 | 18 | 4846 | 768 | 3661 | 275 | 0 | 79 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4846
8 | 22 | 19 | 4625 | 768 | 3443 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4625
8 | 22 | 20 | 4336 | 768 | 3153 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4336
8 | 22 | 21 | 4039 | 768 | 2855 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4039
8 | 22 | 22 | 3782 | 768 | 2597 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3782
8 | 22 | 23 | 3495 | 768 | 2297 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 81 | 3495
8 | 23 | 0 | 3146 | 768 | 1866 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 173 | 3146
8 | 23 | 1 | 2878 | 768 | 1553 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 218 | 2878
8 | 23 | 2 | 2715 | 768 | 1373 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 236 | 2715
8 | 23 | 3 | 2643 | 768 | 1307 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 248 | 2643
8 | 23 | 4 | 2606 | 768 | 1253 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 266 | 2606
8 | 23 | 5 | 2595 | 768 | 1157 | 234 | 0 | 79 | 28 | 0 | 7 | 0 | 0 | 322 | 2595
8 | 23 | 6 | 2752 | 768 | 1129 | 239 | 0 | 79 | 287 | 0 | 5 | 0 | -5 | 250 | 2752
8 | 23 | 7 | 3191 | 768 | 1131 | 239 | 0 | 79 | 763 | 0 | 4 | 0 | -361 | 568 | 3191
8 | 23 | 8 | 3790 | 768 | 1248 | 207 | 0 | 79 | 1266 | 0 | 4 | 0 | -612 | 830 | 3790
8 | 23 | 9 | 4286 | 768 | 1370 | 207 | 0 | 79 | 1697 | 0 | 5 | 0 | -670 | 830 | 4286
8 | 23 | 10 | 4586 | 768 | 1443 | 207 | 0 | 79 | 1971 | 0 | 6 | 0 | -718 | 830 | 4586
8 | 23 | 11 | 4777 | 768 | 1132 | 207 | 0 | 79 | 2098 | 0 | 5 | 0 | 46 | 442 | 4777
8 | 23 | 12 | 4858 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 2063 | 0 | 5 | 0 | 47 | 558 | 4858
8 | 23 | 13 | 4903 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1862 | 0 | 5 | 0 | 48 | 803 | 4903
8 | 23 | 14 | 4888 | 768 | 1449 | 207 | 0 | 79 | 1501 | 0 | 6 | 0 | 48 | 830 | 4888
8 | 23 | 15 | 4834 | 768 | 2145 | 207 | 0 | 79 | 1049 | 0 | 6 | 0 | 0 | 580 | 4834
8 | 23 | 16 | 4748 | 768 | 2759 | 239 | 0 | 79 | 544 | 0 | 6 | 0 | 0 | 353 | 4748
8 | 23 | 17 | 4580 | 768 | 3212 | 275 | 0 | 79 | 146 | 0 | 6 | 0 | 0 | 94 | 4580
8 | 23 | 18 | 4492 | 768 | 3303 | 275 | 0 | 79 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4492
8 | 23 | 19 | 4337 | 768 | 3150 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4337
8 | 23 | 20 | 4108 | 768 | 2921 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4108
8 | 23 | 21 | 3863 | 768 | 2676 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3863
8 | 23 | 22 | 3621 | 768 | 2400 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 90 | 3621
8 | 23 | 23 | 3348 | 768 | 2074 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 155 | 3348
8 | 24 | 0 | 3020 | 768 | 1747 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 166 | 3020
8 | 24 | 1 | 2767 | 768 | 1468 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 194 | 2767
8 | 24 | 2 | 2614 | 768 | 1309 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 201 | 2614
8 | 24 | 3 | 2541 | 768 | 1254 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 201 | 2541
8 | 24 | 4 | 2521 | 768 | 1231 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 204 | 2521
8 | 24 | 5 | 2518 | 768 | 1200 | 234 | 0 | 79 | 27 | 0 | 4 | 0 | 0 | 206 | 2518
8 | 24 | 6 | 2668 | 768 | 1131 | 239 | 0 | 79 | 293 | 0 | 3 | 0 | -4 | 159 | 2668
8 | 24 | 7 | 3088 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 792 | 0 | 2 | 0 | -396 | 474 | 3088
8 | 24 | 8 | 3639 | 768 | 1211 | 207 | 0 | 79 | 1322 | 0 | 2 | 0 | -654 | 704 | 3639
8 | 24 | 9 | 4175 | 768 | 1343 | 207 | 0 | 79 | 1737 | 0 | 2 | 0 | -791 | 830 | 4175
8 | 24 | 10 | 4472 | 768 | 1415 | 207 | 0 | 79 | 1979 | 0 | 2 | 0 | -827 | 849 | 4472
8 | 24 | 11 | 4655 | 768 | 1460 | 207 | 0 | 79 | 2081 | 0 | 2 | 0 | -804 | 862 | 4655
8 | 24 | 12 | 4740 | 768 | 1481 | 207 | 0 | 79 | 2043 | 0 | 3 | 0 | -658 | 817 | 4740
8 | 24 | 13 | 4750 | 768 | 1132 | 207 | 0 | 79 | 1859 | 0 | 2 | 0 | 45 | 658 | 4750
8 | 24 | 14 | 4750 | 768 | 1302 | 207 | 0 | 79 | 1519 | 0 | 3 | 0 | 31 | 841 | 4750
8 | 24 | 15 | 4771 | 768 | 2297 | 207 | 0 | 79 | 1049 | 0 | 3 | 0 | 0 | 368 | 4771
8 | 24 | 16 | 4729 | 768 | 2985 | 239 | 0 | 79 | 521 | 0 | 3 | 0 | 0 | 134 | 4729
8 | 24 | 17 | 4601 | 768 | 3289 | 275 | 0 | 79 | 129 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4601
8 | 24 | 18 | 4532 | 768 | 3347 | 275 | 0 | 79 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4532
8 | 24 | 19 | 4397 | 768 | 3218 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 53 | 4397
8 | 24 | 20 | 4177 | 768 | 2994 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4177
8 | 24 | 21 | 3922 | 768 | 2740 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3922
8 | 24 | 22 | 3635 | 768 | 2453 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3635
8 | 24 | 23 | 3332 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1002 | 87 | 3332
8 | 25 | 0 | 3000 | 768 | 1777 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 122 | 3000
8 | 25 | 1 | 2745 | 768 | 1482 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 164 | 2745
8 | 25 | 2 | 2609 | 768 | 1339 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 172 | 2609
8 | 25 | 3 | 2559 | 768 | 1307 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 169 | 2559
8 | 25 | 4 | 2582 | 768 | 1358 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 142 | 2582
8 | 25 | 5 | 2718 | 768 | 1464 | 234 | 0 | 79 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 148 | 2718
8 | 25 | 6 | 3081 | 768 | 1541 | 239 | 0 | 79 | 224 | 0 | 3 | 0 | 0 | 227 | 3081
8 | 25 | 7 | 3714 | 768 | 1731 | 239 | 0 | 79 | 560 | 0 | 3 | 0 | 0 | 334 | 3714
8 | 25 | 8 | 4467 | 768 | 2084 | 207 | 0 | 79 | 950 | 0 | 3 | 0 | 0 | 376 | 4467
8 | 25 | 9 | 5043 | 768 | 2205 | 207 | 0 | 79 | 1365 | 0 | 2 | 0 | 0 | 417 | 5043
8 | 25 | 10 | 5292 | 768 | 2054 | 207 | 0 | 79 | 1682 | 0 | 3 | 0 | 0 | 499 | 5292
8 | 25 | 11 | 5453 | 768 | 2015 | 207 | 0 | 79 | 1871 | 0 | 3 | 0 | 0 | 510 | 5453
8 | 25 | 12 | 5455 | 768 | 1977 | 207 | 0 | 79 | 1904 | 0 | 3 | 0 | 0 | 517 | 5455
8 | 25 | 13 | 5614 | 768 | 2398 | 207 | 0 | 79 | 1733 | 0 | 3 | 0 | 0 | 426 | 5614
8 | 25 | 14 | 5625 | 768 | 2866 | 207 | 0 | 79 | 1421 | 0 | 3 | 0 | 0 | 281 | 5625
8 | 25 | 15 | 5589 | 768 | 3437 | 207 | 0 | 79 | 1002 | 0 | 3 | 0 | 0 | 93 | 5589
8 | 25 | 16 | 5494 | 768 | 3842 | 239 | 0 | 79 | 506 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 5494
8 | 25 | 17 | 5177 | 768 | 3866 | 275 | 0 | 79 | 129 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 5177
8 | 25 | 18 | 4983 | 768 | 3800 | 275 | 0 | 79 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4983
8 | 25 | 19 | 4735 | 768 | 3553 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4735
8 | 25 | 20 | 4429 | 768 | 3247 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4429
8 | 25 | 21 | 4130 | 768 | 2948 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4130
8 | 25 | 22 | 3845 | 768 | 2663 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3845
8 | 25 | 23 | 3524 | 768 | 2330 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 80 | 3524
8 | 26 | 0 | 3172 | 768 | 1918 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 152 | 3172
8 | 26 | 1 | 2906 | 768 | 1611 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 196 | 2906
8 | 26 | 2 | 2774 | 768 | 1467 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 208 | 2774
8 | 26 | 3 | 2718 | 768 | 1448 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 187 | 2718
8 | 26 | 4 | 2725 | 768 | 1498 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 145 | 2725
8 | 26 | 5 | 2817 | 768 | 1566 | 234 | 0 | 79 | 23 | 0 | 2 | 0 | 0 | 145 | 2817
8 | 26 | 6 | 3132 | 768 | 1562 | 239 | 0 | 79 | 224 | 0 | 2 | 0 | 0 | 258 | 3132
8 | 26 | 7 | 3720 | 768 | 1647 | 239 | 0 | 79 | 601 | 0 | 1 | 0 | 0 | 385 | 3720
8 | 26 | 8 | 4526 | 768 | 1921 | 207 | 0 | 79 | 1040 | 0 | 2 | 0 | 0 | 509 | 4526
8 | 26 | 9 | 5079 | 768 | 2074 | 207 | 0 | 79 | 1373 | 0 | 2 | 0 | 0 | 576 | 5079
8 | 26 | 10 | 5336 | 768 | 1880 | 207 | 0 | 79 | 1710 | 0 | 2 | 0 | 0 | 690 | 5336
8 | 26 | 11 | 5487 | 768 | 1129 | 207 | 0 | 79 | 1875 | 0 | 3 | 0 | 656 | 770 | 5487
8 | 26 | 12 | 5464 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1917 | 0 | 3 | 0 | 576 | 783 | 5464
8 | 26 | 13 | 5609 | 768 | 2133 | 207 | 0 | 79 | 1767 | 0 | 4 | 0 | 0 | 651 | 5609
8 | 26 | 14 | 5624 | 768 | 2558 | 207 | 0 | 79 | 1482 | 0 | 5 | 0 | 0 | 525 | 5624
8 | 26 | 15 | 5560 | 768 | 3190 | 207 | 0 | 79 | 1050 | 0 | 7 | 0 | 0 | 259 | 5560
8 | 26 | 16 | 5481 | 768 | 3792 | 239 | 0 | 79 | 538 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 5481
8 | 26 | 17 | 5140 | 768 | 3817 | 275 | 0 | 79 | 135 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 5140
8 | 26 | 18 | 4961 | 768 | 3766 | 275 | 0 | 79 | 1 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 4961
8 | 26 | 19 | 4707 | 768 | 3513 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 4707
8 | 26 | 20 | 4396 | 768 | 3201 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 4396
8 | 26 | 21 | 4088 | 768 | 2890 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 4088
8 | 26 | 22 | 3814 | 768 | 2587 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 86 | 3814
8 | 26 | 23 | 3490 | 768 | 2158 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 202 | 3490
8 | 27 | 0 | 3118 | 768 | 1766 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 236 | 3118
8 | 27 | 1 | 2854 | 768 | 1478 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 262 | 2854
8 | 27 | 2 | 2712 | 768 | 1268 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 330 | 2712
8 | 27 | 3 | 2664 | 768 | 1203 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 366 | 2664
8 | 27 | 4 | 2665 | 768 | 1243 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 329 | 2665
8 | 27 | 5 | 2754 | 768 | 1315 | 234 | 0 | 79 | 24 | 0 | 12 | 0 | 0 | 322 | 2754
8 | 27 | 6 | 3079 | 768 | 1252 | 239 | 0 | 79 | 293 | 0 | 12 | 0 | 12 | 424 | 3079
8 | 27 | 7 | 3727 | 768 | 1284 | 239 | 0 | 79 | 799 | 0 | 12 | 0 | 25 | 521 | 3727
8 | 27 | 8 | 4527 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1324 | 0 | 12 | 0 | 466 | 540 | 4527
8 | 27 | 9 | 5129 | 768 | 1693 | 207 | 0 | 79 | 1756 | 0 | 11 | 0 | 53 | 562 | 5129
8 | 27 | 10 | 5367 | 768 | 1590 | 207 | 0 | 79 | 2020 | 0 | 12 | 0 | 58 | 633 | 5367
8 | 27 | 11 | 5556 | 768 | 1691 | 207 | 0 | 79 | 2125 | 0 | 14 | 0 | 61 | 611 | 5556
8 | 27 | 12 | 5565 | 768 | 1737 | 207 | 0 | 79 | 2045 | 0 | 15 | 0 | 62 | 652 | 5565
8 | 27 | 13 | 5722 | 768 | 2356 | 207 | 0 | 79 | 1740 | 0 | 15 | 0 | 0 | 557 | 5722
8 | 27 | 14 | 5745 | 768 | 2882 | 207 | 0 | 79 | 1345 | 0 | 16 | 0 | 0 | 448 | 5745
8 | 27 | 15 | 5655 | 768 | 3250 | 207 | 0 | 79 | 914 | 0 | 18 | 0 | 0 | 419 | 5655
8 | 27 | 16 | 5488 | 768 | 3642 | 239 | 0 | 79 | 416 | 0 | 17 | 0 | 0 | 327 | 5488
8 | 27 | 17 | 5098 | 768 | 3673 | 275 | 0 | 79 | 88 | 0 | 19 | 0 | 0 | 196 | 5098
8 | 27 | 18 | 4909 | 768 | 3638 | 275 | 0 | 79 | 1 | 0 | 21 | 0 | 0 | 127 | 4909
8 | 27 | 19 | 4632 | 768 | 3328 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 161 | 4632
8 | 27 | 20 | 4341 | 768 | 3004 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 198 | 4341
8 | 27 | 21 | 4041 | 768 | 2687 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 217 | 4041
8 | 27 | 22 | 3751 | 768 | 2404 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 213 | 3751
8 | 27 | 23 | 3416 | 768 | 2080 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 216 | 3416
8 | 28 | 0 | 3050 | 768 | 1684 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 259 | 3050
8 | 28 | 1 | 2788 | 768 | 1407 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 276 | 2788
8 | 28 | 2 | 2648 | 768 | 1263 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 281 | 2648
8 | 28 | 3 | 2604 | 768 | 1279 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 238 | 2604
8 | 28 | 4 | 2621 | 768 | 1327 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 208 | 2621
8 | 28 | 5 | 2719 | 768 | 1391 | 234 | 0 | 79 | 20 | 0 | 5 | 0 | 0 | 222 | 2719
8 | 28 | 6 | 2953 | 768 | 1131 | 239 | 0 | 79 | 243 | 0 | 6 | 0 | 107 | 380 | 2953
8 | 28 | 7 | 3467 | 768 | 1218 | 239 | 0 | 79 | 611 | 0 | 6 | 0 | 20 | 526 | 3467
8 | 28 | 8 | 4091 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 990 | 0 | 7 | 0 | 151 | 758 | 4091
8 | 28 | 9 | 4663 | 768 | 1290 | 207 | 0 | 79 | 1440 | 0 | 5 | 0 | 44 | 830 | 4663
8 | 28 | 10 | 4789 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 1660 | 0 | 5 | 0 | 110 | 830 | 4789
8 | 28 | 11 | 4932 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1825 | 0 | 5 | 0 | 87 | 830 | 4932
8 | 28 | 12 | 4953 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1879 | 0 | 4 | 0 | 55 | 830 | 4953
8 | 28 | 13 | 5021 | 768 | 1559 | 207 | 0 | 79 | 1582 | 0 | 4 | 0 | 51 | 771 | 5021
8 | 28 | 14 | 5015 | 768 | 2091 | 207 | 0 | 79 | 1274 | 0 | 4 | 0 | 0 | 592 | 5015
8 | 28 | 15 | 4872 | 768 | 2570 | 207 | 0 | 79 | 831 | 0 | 4 | 0 | 0 | 413 | 4872
8 | 28 | 16 | 4802 | 768 | 3211 | 239 | 0 | 79 | 437 | 0 | 4 | 0 | 0 | 64 | 4802
8 | 28 | 17 | 4521 | 768 | 3244 | 275 | 0 | 79 | 101 | 0 | 4 | 0 | 0 | 50 | 4521
8 | 28 | 18 | 4345 | 768 | 3180 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 39 | 4345
8 | 28 | 19 | 4121 | 768 | 2951 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 44 | 4121
8 | 28 | 20 | 3862 | 768 | 2679 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3862
8 | 28 | 21 | 3581 | 768 | 2399 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3581
8 | 28 | 22 | 3344 | 768 | 2162 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3344
8 | 28 | 23 | 3100 | 768 | 1897 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 91 | 3100
8 | 29 | 0 | 2787 | 768 | 1573 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 113 | 2787
8 | 29 | 1 | 2549 | 768 | 1305 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 145 | 2549
8 | 29 | 2 | 2432 | 768 | 1184 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 149 | 2432
8 | 29 | 3 | 2400 | 768 | 1191 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 126 | 2400
8 | 29 | 4 | 2410 | 768 | 1227 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 100 | 2410
8 | 29 | 5 | 2474 | 768 | 1256 | 234 | 0 | 79 | 19 | 0 | 4 | 0 | 0 | 114 | 2474
8 | 29 | 6 | 2710 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 248 | 0 | 3 | 0 | 5 | 238 | 2710
8 | 29 | 7 | 3289 | 768 | 1131 | 239 | 0 | 79 | 756 | 0 | 4 | 0 | 16 | 296 | 3289
8 | 29 | 8 | 4055 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 1250 | 0 | 4 | 0 | 181 | 436 | 4055
8 | 29 | 9 | 4631 | 768 | 1461 | 207 | 0 | 79 | 1624 | 0 | 3 | 0 | 43 | 446 | 4631
8 | 29 | 10 | 4894 | 768 | 1448 | 207 | 0 | 79 | 1860 | 0 | 4 | 0 | 48 | 480 | 4894
8 | 29 | 11 | 5029 | 768 | 1494 | 207 | 0 | 79 | 1933 | 0 | 6 | 0 | 51 | 491 | 5029
8 | 29 | 12 | 5019 | 768 | 1466 | 207 | 0 | 79 | 1909 | 0 | 6 | 0 | 51 | 533 | 5019
8 | 29 | 13 | 5202 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1788 | 0 | 7 | 0 | 804 | 418 | 5202
8 | 29 | 14 | 5271 | 768 | 2510 | 207 | 0 | 79 | 1484 | 0 | 7 | 0 | 0 | 216 | 5271
8 | 29 | 15 | 5237 | 768 | 3023 | 207 | 0 | 79 | 1018 | 0 | 7 | 0 | 0 | 135 | 5237
8 | 29 | 16 | 5106 | 768 | 3453 | 239 | 0 | 79 | 504 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 5106
8 | 29 | 17 | 4769 | 768 | 3470 | 275 | 0 | 79 | 115 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4769
8 | 29 | 18 | 4605 | 768 | 3419 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4605
8 | 29 | 19 | 4387 | 768 | 3198 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 4387
8 | 29 | 20 | 4123 | 768 | 2876 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 114 | 4123
8 | 29 | 21 | 3858 | 768 | 2504 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 218 | 3858
8 | 29 | 22 | 3619 | 768 | 2191 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 290 | 3619
8 | 29 | 23 | 3355 | 768 | 1839 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 390 | 3355
8 | 30 | 0 | 3033 | 768 | 1442 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 480 | 3033
8 | 30 | 1 | 2775 | 768 | 1135 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 6 | 524 | 2775
8 | 30 | 2 | 2625 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 3 | 380 | 2625
8 | 30 | 3 | 2538 | 768 | 1129 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1 | 313 | 2538
8 | 30 | 4 | 2509 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 283 | 2509
8 | 30 | 5 | 2505 | 768 | 1131 | 234 | 0 | 79 | 20 | 0 | 17 | 0 | 0 | 256 | 2505
8 | 30 | 6 | 2641 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 278 | 0 | 16 | 0 | -313 | 444 | 2641
8 | 30 | 7 | 3049 | 768 | 1131 | 239 | 0 | 79 | 775 | 0 | 15 | 0 | -788 | 830 | 3049
8 | 30 | 8 | 3648 | 768 | 1213 | 207 | 0 | 79 | 1293 | 0 | 14 | 0 | -756 | 830 | 3648
8 | 30 | 9 | 4181 | 768 | 1345 | 207 | 0 | 79 | 1699 | 0 | 13 | 0 | -760 | 830 | 4181
8 | 30 | 10 | 4489 | 768 | 1420 | 207 | 0 | 79 | 1951 | 0 | 12 | 0 | -778 | 830 | 4489
8 | 30 | 11 | 4695 | 768 | 1132 | 207 | 0 | 79 | 2043 | 0 | 10 | 0 | 44 | 412 | 4695
8 | 30 | 12 | 4783 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1982 | 0 | 9 | 0 | 46 | 561 | 4783
8 | 30 | 13 | 4850 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1775 | 0 | 9 | 0 | 47 | 834 | 4850
8 | 30 | 14 | 4855 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1429 | 0 | 8 | 0 | 330 | 903 | 4855
8 | 30 | 15 | 4852 | 768 | 2141 | 207 | 0 | 79 | 986 | 0 | 9 | 0 | 0 | 662 | 4852
8 | 30 | 16 | 4818 | 768 | 2843 | 239 | 0 | 79 | 481 | 0 | 8 | 0 | 0 | 400 | 4818
8 | 30 | 17 | 4642 | 768 | 3312 | 275 | 0 | 79 | 110 | 0 | 8 | 0 | 0 | 90 | 4642
8 | 30 | 18 | 4535 | 768 | 3347 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 4535
8 | 30 | 19 | 4354 | 768 | 3166 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 4354
8 | 30 | 20 | 4114 | 768 | 2926 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 4114
8 | 30 | 21 | 3871 | 768 | 2683 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3871
8 | 30 | 22 | 3623 | 768 | 2401 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 91 | 3623
8 | 30 | 23 | 3361 | 768 | 2126 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 117 | 3361
8 | 31 | 0 | 3037 | 768 | 1777 | 251 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 157 | 3037
8 | 31 | 1 | 2785 | 768 | 1502 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 183 | 2785
8 | 31 | 2 | 2624 | 768 | 1343 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 182 | 2624
8 | 31 | 3 | 2550 | 768 | 1298 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 169 | 2550
8 | 31 | 4 | 2516 | 768 | 1287 | 233 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 147 | 2516
8 | 31 | 5 | 2527 | 768 | 1237 | 234 | 0 | 79 | 17 | 0 | 2 | 0 | 0 | 190 | 2527
8 | 31 | 6 | 2622 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 225 | 0 | 2 | 0 | -103 | 282 | 2622
8 | 31 | 7 | 2926 | 768 | 1130 | 239 | 0 | 79 | 662 | 0 | 2 | 0 | -420 | 466 | 2926
8 | 31 | 8 | 3431 | 768 | 1160 | 207 | 0 | 79 | 1199 | 0 | 1 | 0 | -529 | 546 | 3431
8 | 31 | 9 | 3959 | 768 | 1289 | 207 | 0 | 79 | 1652 | 0 | 2 | 0 | -982 | 944 | 3959
8 | 31 | 10 | 4259 | 768 | 1363 | 207 | 0 | 79 | 1923 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 1027 | 4259
8 | 31 | 11 | 4462 | 768 | 1414 | 207 | 0 | 79 | 2045 | 0 | 2 | 0 | -1083 | 1030 | 4462
8 | 31 | 12 | 4599 | 768 | 1446 | 207 | 0 | 79 | 1968 | 0 | 1 | 0 | -646 | 776 | 4599
8 | 31 | 13 | 4622 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 1722 | 0 | 2 | 0 | 43 | 670 | 4622
8 | 31 | 14 | 4584 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 1380 | 0 | 3 | 0 | 214 | 803 | 4584
8 | 31 | 15 | 4571 | 768 | 2270 | 207 | 0 | 79 | 943 | 0 | 3 | 0 | 0 | 301 | 4571
8 | 31 | 16 | 4519 | 768 | 2878 | 239 | 0 | 79 | 458 | 0 | 3 | 0 | 0 | 94 | 4519
8 | 31 | 17 | 4437 | 768 | 3151 | 275 | 0 | 79 | 104 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4437
8 | 31 | 18 | 4404 | 768 | 3222 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4404
8 | 31 | 19 | 4276 | 768 | 3093 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4276
8 | 31 | 20 | 4065 | 768 | 2882 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4065
8 | 31 | 21 | 3841 | 768 | 2658 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3841
8 | 31 | 22 | 3537 | 768 | 2318 | 275 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 93 | 3537
8 | 31 | 23 | 3259 | 768 | 1131 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 869 | 144 | 3259
9 | 1 | 0 | 2949 | 768 | 1715 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 137 | 2949
9 | 1 | 1 | 2783 | 768 | 1523 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 161 | 2783
9 | 1 | 2 | 2696 | 768 | 1424 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 170 | 2696
9 | 1 | 3 | 2678 | 768 | 1423 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 153 | 2678
9 | 1 | 4 | 2692 | 768 | 1466 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 139 | 2692
9 | 1 | 5 | 2777 | 768 | 1512 | 228 | 0 | 79 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 161 | 2777
9 | 1 | 6 | 3022 | 768 | 1398 | 233 | 0 | 79 | 227 | 0 | 10 | 0 | 0 | 307 | 3022
9 | 1 | 7 | 3494 | 768 | 1236 | 233 | 0 | 79 | 658 | 0 | 10 | 0 | 20 | 490 | 3494
9 | 1 | 8 | 4094 | 768 | 1169 | 206 | 0 | 79 | 1155 | 0 | 9 | 0 | 140 | 568 | 4094
9 | 1 | 9 | 4549 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1577 | 0 | 7 | 0 | 41 | 740 | 4549
9 | 1 | 10 | 4753 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1871 | 0 | 9 | 0 | 45 | 644 | 4753
9 | 1 | 11 | 4883 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 2017 | 0 | 12 | 0 | 48 | 623 | 4883
9 | 1 | 12 | 4874 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 2012 | 0 | 12 | 0 | 48 | 618 | 4874
9 | 1 | 13 | 4987 | 768 | 1257 | 206 | 0 | 79 | 1845 | 0 | 11 | 0 | 50 | 771 | 4987
9 | 1 | 14 | 5006 | 768 | 1826 | 206 | 0 | 79 | 1511 | 0 | 15 | 0 | 0 | 601 | 5006
9 | 1 | 15 | 4970 | 768 | 2465 | 206 | 0 | 79 | 1043 | 0 | 16 | 0 | 0 | 393 | 4970
9 | 1 | 16 | 4885 | 768 | 3142 | 233 | 0 | 79 | 503 | 0 | 14 | 0 | 0 | 146 | 4885
9 | 1 | 17 | 4625 | 768 | 3339 | 263 | 0 | 79 | 108 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4625
9 | 1 | 18 | 4474 | 768 | 3292 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 4474
9 | 1 | 19 | 4280 | 768 | 3098 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 4280
9 | 1 | 20 | 4049 | 768 | 2863 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 4049
9 | 1 | 21 | 3820 | 768 | 2541 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 148 | 3820
9 | 1 | 22 | 3600 | 768 | 2235 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 236 | 3600
9 | 1 | 23 | 3366 | 768 | 1982 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 270 | 3366
9 | 2 | 0 | 3102 | 768 | 1653 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 340 | 3102
9 | 2 | 1 | 2921 | 768 | 1449 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 365 | 2921
9 | 2 | 2 | 2827 | 768 | 1444 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 276 | 2827
9 | 2 | 3 | 2797 | 768 | 1454 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 240 | 2797
9 | 2 | 4 | 2801 | 768 | 1494 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 220 | 2801
9 | 2 | 5 | 2874 | 768 | 1535 | 228 | 0 | 79 | 17 | 0 | 12 | 0 | 0 | 235 | 2874
9 | 2 | 6 | 3111 | 768 | 1351 | 233 | 0 | 79 | 267 | 0 | 9 | 0 | 0 | 404 | 3111
9 | 2 | 7 | 3585 | 768 | 1167 | 233 | 0 | 79 | 783 | 0 | 8 | 0 | 19 | 528 | 3585
9 | 2 | 8 | 4187 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1326 | 0 | 7 | 0 | 34 | 637 | 4187
9 | 2 | 9 | 4637 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1738 | 0 | 8 | 0 | 43 | 665 | 4637
9 | 2 | 10 | 4823 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1997 | 0 | 9 | 0 | 47 | 587 | 4823
9 | 2 | 11 | 4936 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 2076 | 0 | 11 | 0 | 49 | 616 | 4936
9 | 2 | 12 | 4916 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 2014 | 0 | 14 | 0 | 49 | 656 | 4916
9 | 2 | 13 | 5039 | 768 | 1551 | 206 | 0 | 79 | 1803 | 0 | 14 | 0 | 17 | 601 | 5039
9 | 2 | 14 | 5058 | 768 | 2001 | 206 | 0 | 79 | 1424 | 0 | 13 | 0 | 0 | 567 | 5058
9 | 2 | 15 | 5041 | 768 | 2838 | 206 | 0 | 79 | 922 | 0 | 15 | 0 | 0 | 213 | 5041
9 | 2 | 16 | 4894 | 768 | 3365 | 233 | 0 | 79 | 380 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4894
9 | 2 | 17 | 4599 | 768 | 2893 | 263 | 0 | 79 | 72 | 0 | 12 | 0 | 455 | 57 | 4599
9 | 2 | 18 | 4473 | 768 | 2214 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1079 | 57 | 4473
9 | 2 | 19 | 4280 | 768 | 3099 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 4280
9 | 2 | 20 | 4057 | 768 | 2774 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 157 | 4057
9 | 2 | 21 | 3817 | 768 | 2428 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 262 | 3817
9 | 2 | 22 | 3596 | 768 | 2162 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 308 | 3596
9 | 2 | 23 | 3346 | 768 | 1916 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 318 | 3346
9 | 3 | 0 | 3058 | 768 | 1621 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 328 | 3058
9 | 3 | 1 | 2867 | 768 | 1442 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 316 | 2867
9 | 3 | 2 | 2766 | 768 | 1335 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 323 | 2766
9 | 3 | 3 | 2735 | 768 | 1355 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 273 | 2735
9 | 3 | 4 | 2741 | 768 | 1407 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 241 | 2741
9 | 3 | 5 | 2808 | 768 | 1491 | 228 | 0 | 79 | 16 | 0 | 16 | 0 | 0 | 210 | 2808
9 | 3 | 6 | 3031 | 768 | 1393 | 233 | 0 | 79 | 262 | 0 | 11 | 0 | 0 | 285 | 3031
9 | 3 | 7 | 3515 | 768 | 1150 | 233 | 0 | 79 | 771 | 0 | 10 | 0 | 19 | 485 | 3515
9 | 3 | 8 | 4111 | 768 | 1173 | 206 | 0 | 79 | 1208 | 0 | 11 | 0 | 33 | 633 | 4111
9 | 3 | 9 | 4542 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1645 | 0 | 10 | 0 | 41 | 662 | 4542
9 | 3 | 10 | 4772 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1923 | 0 | 8 | 0 | 46 | 612 | 4772
9 | 3 | 11 | 4871 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1930 | 0 | 7 | 0 | 48 | 703 | 4871
9 | 3 | 12 | 4851 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1886 | 0 | 7 | 0 | 47 | 727 | 4851
9 | 3 | 13 | 4919 | 768 | 1455 | 206 | 0 | 79 | 1551 | 0 | 8 | 0 | 22 | 830 | 4919
9 | 3 | 14 | 4861 | 768 | 1902 | 206 | 0 | 79 | 1094 | 0 | 7 | 0 | 0 | 805 | 4861
9 | 3 | 15 | 4740 | 768 | 2498 | 206 | 0 | 79 | 589 | 0 | 6 | 0 | 0 | 594 | 4740
9 | 3 | 16 | 4628 | 768 | 2009 | 233 | 0 | 79 | 242 | 0 | 4 | 0 | 1079 | 214 | 4628
9 | 3 | 17 | 4426 | 768 | 3210 | 263 | 0 | 79 | 46 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4426
9 | 3 | 18 | 4333 | 768 | 3163 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4333
9 | 3 | 19 | 4134 | 768 | 2964 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4134
9 | 3 | 20 | 3930 | 768 | 2761 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3930
9 | 3 | 21 | 3708 | 768 | 2539 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3708
9 | 3 | 22 | 3508 | 768 | 2340 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3508
9 | 3 | 23 | 3289 | 768 | 2134 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3289
9 | 4 | 0 | 3034 | 768 | 1884 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3034
9 | 4 | 1 | 2872 | 768 | 1723 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 2872
9 | 4 | 2 | 2780 | 768 | 1618 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 70 | 2780
9 | 4 | 3 | 2754 | 768 | 1582 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 79 | 2754
9 | 4 | 4 | 2755 | 768 | 1608 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 69 | 2755
9 | 4 | 5 | 2821 | 768 | 1640 | 228 | 0 | 79 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 91 | 2821
9 | 4 | 6 | 3000 | 768 | 1542 | 233 | 0 | 79 | 117 | 0 | 3 | 0 | 0 | 258 | 3000
9 | 4 | 7 | 3344 | 768 | 1599 | 233 | 0 | 79 | 263 | 0 | 3 | 0 | 0 | 399 | 3344
9 | 4 | 8 | 3748 | 768 | 1870 | 206 | 0 | 79 | 355 | 0 | 4 | 0 | 0 | 466 | 3748
9 | 4 | 9 | 3990 | 768 | 2038 | 206 | 0 | 79 | 419 | 0 | 4 | 0 | 0 | 476 | 3990
9 | 4 | 10 | 4051 | 768 | 1877 | 206 | 0 | 79 | 572 | 0 | 4 | 0 | 0 | 545 | 4051
9 | 4 | 11 | 4042 | 768 | 1798 | 206 | 0 | 79 | 638 | 0 | 5 | 0 | 0 | 548 | 4042
9 | 4 | 12 | 3949 | 768 | 1753 | 206 | 0 | 79 | 629 | 0 | 4 | 0 | 0 | 510 | 3949
9 | 4 | 13 | 4028 | 768 | 2009 | 206 | 0 | 79 | 538 | 0 | 4 | 0 | 0 | 424 | 4028
9 | 4 | 14 | 4051 | 768 | 2223 | 206 | 0 | 79 | 464 | 0 | 4 | 0 | 0 | 307 | 4051
9 | 4 | 15 | 4023 | 768 | 2541 | 206 | 0 | 79 | 297 | 0 | 3 | 0 | 0 | 129 | 4023
9 | 4 | 16 | 4015 | 768 | 2756 | 233 | 0 | 79 | 119 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4015
9 | 4 | 17 | 3924 | 768 | 2759 | 263 | 0 | 79 | 19 | 0 | 2 | 0 | 0 | 34 | 3924
9 | 4 | 18 | 3885 | 768 | 2716 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3885
9 | 4 | 19 | 3725 | 768 | 2560 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 53 | 3725
9 | 4 | 20 | 3551 | 768 | 2382 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3551
9 | 4 | 21 | 3374 | 768 | 2205 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3374
9 | 4 | 22 | 3230 | 768 | 2062 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3230
9 | 4 | 23 | 3056 | 768 | 1895 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 63 | 3056
9 | 5 | 0 | 2858 | 768 | 1666 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 97 | 2858
9 | 5 | 1 | 2723 | 768 | 1528 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 99 | 2723
9 | 5 | 2 | 2655 | 768 | 1467 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 93 | 2655
9 | 5 | 3 | 2633 | 768 | 1459 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 78 | 2633
9 | 5 | 4 | 2638 | 768 | 1472 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 84 | 2638
9 | 5 | 5 | 2717 | 768 | 1537 | 228 | 0 | 79 | 7 | 0 | 10 | 0 | 0 | 88 | 2717
9 | 5 | 6 | 2893 | 768 | 1675 | 233 | 0 | 79 | 18 | 0 | 9 | 0 | 0 | 111 | 2893
9 | 5 | 7 | 3208 | 768 | 1982 | 233 | 0 | 79 | 40 | 0 | 10 | 0 | 0 | 96 | 3208
9 | 5 | 8 | 3588 | 768 | 2336 | 206 | 0 | 79 | 67 | 0 | 11 | 0 | 0 | 121 | 3588
9 | 5 | 9 | 3863 | 768 | 2561 | 206 | 0 | 79 | 76 | 0 | 13 | 0 | 0 | 160 | 3863
9 | 5 | 10 | 3901 | 768 | 2575 | 206 | 0 | 79 | 87 | 0 | 12 | 0 | 0 | 174 | 3901
9 | 5 | 11 | 3895 | 768 | 2533 | 206 | 0 | 79 | 93 | 0 | 12 | 0 | 0 | 204 | 3895
9 | 5 | 12 | 3726 | 768 | 2339 | 206 | 0 | 79 | 100 | 0 | 12 | 0 | 0 | 222 | 3726
9 | 5 | 13 | 3746 | 768 | 1306 | 206 | 0 | 79 | 122 | 0 | 13 | 0 | 1068 | 184 | 3746
9 | 5 | 14 | 3714 | 768 | 2336 | 206 | 0 | 79 | 117 | 0 | 15 | 0 | 0 | 193 | 3714
9 | 5 | 15 | 3608 | 768 | 2270 | 206 | 0 | 79 | 101 | 0 | 15 | 0 | 0 | 169 | 3608
9 | 5 | 16 | 3551 | 768 | 2273 | 233 | 0 | 79 | 124 | 0 | 14 | 0 | 0 | 60 | 3551
9 | 5 | 17 | 3511 | 768 | 2279 | 263 | 0 | 79 | 49 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3511
9 | 5 | 18 | 3497 | 768 | 2313 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3497
9 | 5 | 19 | 3389 | 768 | 2221 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 38 | 3389
9 | 5 | 20 | 3245 | 768 | 2057 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 3245
9 | 5 | 21 | 3086 | 768 | 1895 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 3086
9 | 5 | 22 | 2971 | 768 | 1780 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 57 | 2971
9 | 5 | 23 | 2829 | 768 | 1633 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 77 | 2829
9 | 6 | 0 | 2658 | 768 | 1399 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 138 | 2658
9 | 6 | 1 | 2525 | 768 | 1248 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 157 | 2525
9 | 6 | 2 | 2459 | 768 | 1173 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 170 | 2459
9 | 6 | 3 | 2433 | 768 | 1168 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 153 | 2433
9 | 6 | 4 | 2427 | 768 | 1196 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 135 | 2427
9 | 6 | 5 | 2424 | 768 | 1147 | 228 | 0 | 79 | 13 | 0 | 17 | 0 | 0 | 172 | 2424
9 | 6 | 6 | 2457 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 276 | 0 | 14 | 0 | -348 | 305 | 2457
9 | 6 | 7 | 2618 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 808 | 0 | 11 | 0 | -968 | 557 | 2618
9 | 6 | 8 | 2922 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1369 | 0 | 9 | 0 | -1117 | 478 | 2922
9 | 6 | 9 | 3226 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1795 | 0 | 7 | 0 | -1111 | 352 | 3226
9 | 6 | 10 | 3419 | 768 | 1157 | 206 | 0 | 79 | 2053 | 0 | 7 | 0 | -1110 | 259 | 3419
9 | 6 | 11 | 3530 | 768 | 1185 | 206 | 0 | 79 | 2107 | 0 | 6 | 0 | -1110 | 289 | 3530
9 | 6 | 12 | 3564 | 768 | 1192 | 206 | 0 | 79 | 2067 | 0 | 5 | 0 | -1110 | 357 | 3564
9 | 6 | 13 | 3594 | 768 | 1200 | 206 | 0 | 79 | 1872 | 0 | 4 | 0 | -1110 | 575 | 3594
9 | 6 | 14 | 3582 | 768 | 1198 | 206 | 0 | 79 | 1516 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 922 | 3582
9 | 6 | 15 | 3571 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1027 | 0 | 3 | 0 | 22 | 336 | 3571
9 | 6 | 16 | 3541 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 473 | 0 | 2 | 0 | 577 | 279 | 3541
9 | 6 | 17 | 3441 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 84 | 0 | 2 | 0 | 1058 | 57 | 3441
9 | 6 | 18 | 3406 | 768 | 2012 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 225 | 57 | 3406
9 | 6 | 19 | 3294 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 994 | 57 | 3294
9 | 6 | 20 | 3161 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 860 | 57 | 3161
9 | 6 | 21 | 3018 | 768 | 1820 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 83 | 3018
9 | 6 | 22 | 2899 | 768 | 1653 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 128 | 2899
9 | 6 | 23 | 2767 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 353 | 175 | 2767
9 | 7 | 0 | 2598 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 146 | 214 | 2598
9 | 7 | 1 | 2463 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 225 | 2463
9 | 7 | 2 | 2387 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | -4 | 153 | 2387
9 | 7 | 3 | 2368 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | -33 | 162 | 2368
9 | 7 | 4 | 2374 | 768 | 1129 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 151 | 2374
9 | 7 | 5 | 2374 | 768 | 1130 | 228 | 0 | 79 | 12 | 0 | 19 | 0 | -7 | 145 | 2374
9 | 7 | 6 | 2416 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 253 | 0 | 16 | 0 | -452 | 388 | 2416
9 | 7 | 7 | 2603 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 766 | 0 | 14 | 0 | -1040 | 652 | 2603
9 | 7 | 8 | 2899 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1284 | 0 | 9 | 0 | -1118 | 540 | 2899
9 | 7 | 9 | 3175 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1648 | 0 | 6 | 0 | -1112 | 449 | 3175
9 | 7 | 10 | 3364 | 768 | 1143 | 206 | 0 | 79 | 1921 | 0 | 8 | 0 | -1110 | 349 | 3364
9 | 7 | 11 | 3483 | 768 | 1172 | 206 | 0 | 79 | 2044 | 0 | 9 | 0 | -1110 | 315 | 3483
9 | 7 | 12 | 3566 | 768 | 1194 | 206 | 0 | 79 | 2021 | 0 | 9 | 0 | -1110 | 399 | 3566
9 | 7 | 13 | 3592 | 768 | 1201 | 206 | 0 | 79 | 1798 | 0 | 11 | 0 | -1110 | 639 | 3592
9 | 7 | 14 | 3595 | 768 | 1201 | 206 | 0 | 79 | 1429 | 0 | 12 | 0 | -739 | 639 | 3595
9 | 7 | 15 | 3589 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 974 | 0 | 12 | 0 | 22 | 397 | 3589
9 | 7 | 16 | 3606 | 768 | 1703 | 233 | 0 | 79 | 464 | 0 | 11 | 0 | 0 | 348 | 3606
9 | 7 | 17 | 3578 | 768 | 2155 | 263 | 0 | 79 | 80 | 0 | 10 | 0 | 0 | 223 | 3578
9 | 7 | 18 | 3579 | 768 | 2267 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 192 | 3579
9 | 7 | 19 | 3487 | 768 | 2211 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 156 | 3487
9 | 7 | 20 | 3367 | 768 | 2111 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 136 | 3367
9 | 7 | 21 | 3212 | 768 | 1933 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 159 | 3212
9 | 7 | 22 | 3037 | 768 | 1725 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 194 | 3037
9 | 7 | 23 | 2887 | 768 | 1568 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 214 | 2887
9 | 8 | 0 | 2704 | 768 | 1453 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 152 | 2704
9 | 8 | 1 | 2560 | 768 | 1324 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 137 | 2560
9 | 8 | 2 | 2498 | 768 | 1272 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 127 | 2498
9 | 8 | 3 | 2492 | 768 | 1300 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 93 | 2492
9 | 8 | 4 | 2519 | 768 | 1371 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 64 | 2519
9 | 8 | 5 | 2596 | 768 | 1441 | 228 | 0 | 79 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 60 | 2596
9 | 8 | 6 | 2817 | 768 | 1364 | 233 | 0 | 79 | 234 | 0 | 8 | 0 | 0 | 131 | 2817
9 | 8 | 7 | 3245 | 768 | 1265 | 233 | 0 | 79 | 694 | 0 | 7 | 0 | 4 | 195 | 3245
9 | 8 | 8 | 3796 | 768 | 1224 | 206 | 0 | 79 | 1203 | 0 | 6 | 0 | 19 | 291 | 3796
9 | 8 | 9 | 4275 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1687 | 0 | 5 | 0 | 36 | 363 | 4275
9 | 8 | 10 | 4528 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1935 | 0 | 4 | 0 | 41 | 364 | 4528
9 | 8 | 11 | 4682 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1934 | 0 | 3 | 0 | 44 | 517 | 4682
9 | 8 | 12 | 4661 | 768 | 1162 | 206 | 0 | 79 | 1807 | 0 | 4 | 0 | 41 | 594 | 4661
9 | 8 | 13 | 4812 | 768 | 1569 | 206 | 0 | 79 | 1630 | 0 | 3 | 0 | 11 | 546 | 4812
9 | 8 | 14 | 4821 | 768 | 1977 | 206 | 0 | 79 | 1301 | 0 | 2 | 0 | 0 | 488 | 4821
9 | 8 | 15 | 4807 | 768 | 2627 | 206 | 0 | 79 | 869 | 0 | 2 | 0 | 0 | 256 | 4807
9 | 8 | 16 | 4730 | 768 | 3210 | 233 | 0 | 79 | 382 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 4730
9 | 8 | 17 | 4464 | 768 | 2255 | 263 | 0 | 79 | 61 | 0 | 2 | 0 | 979 | 57 | 4464
9 | 8 | 18 | 4307 | 768 | 3138 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 4307
9 | 8 | 19 | 4103 | 768 | 2935 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 56 | 4103
9 | 8 | 20 | 3892 | 768 | 1643 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1079 | 57 | 3892
9 | 8 | 21 | 3674 | 768 | 2505 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3674
9 | 8 | 22 | 3479 | 768 | 1374 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 937 | 57 | 3479
9 | 8 | 23 | 3269 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 983 | 57 | 3269
9 | 9 | 0 | 3028 | 768 | 1879 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3028
9 | 9 | 1 | 2859 | 768 | 1698 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 70 | 2859
9 | 9 | 2 | 2773 | 768 | 1610 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 72 | 2773
9 | 9 | 3 | 2752 | 768 | 1196 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 404 | 61 | 2752
9 | 9 | 4 | 2757 | 768 | 1623 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 2757
9 | 9 | 5 | 2828 | 768 | 1681 | 228 | 0 | 79 | 9 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 2828
9 | 9 | 6 | 3012 | 768 | 1625 | 233 | 0 | 79 | 161 | 0 | 2 | 0 | 0 | 144 | 3012
9 | 9 | 7 | 3390 | 768 | 1502 | 233 | 0 | 79 | 545 | 0 | 2 | 0 | 0 | 261 | 3390
9 | 9 | 8 | 3868 | 768 | 1463 | 206 | 0 | 79 | 978 | 0 | 2 | 0 | 0 | 372 | 3868
9 | 9 | 9 | 4286 | 768 | 1341 | 206 | 0 | 79 | 1400 | 0 | 2 | 0 | 19 | 471 | 4286
9 | 9 | 10 | 4522 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1668 | 0 | 2 | 0 | 41 | 628 | 4522
9 | 9 | 11 | 4633 | 768 | 1184 | 206 | 0 | 79 | 1715 | 0 | 2 | 0 | 43 | 636 | 4633
9 | 9 | 12 | 4607 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1669 | 0 | 3 | 0 | 75 | 677 | 4607
9 | 9 | 13 | 4721 | 768 | 1591 | 206 | 0 | 79 | 1483 | 0 | 3 | 0 | 7 | 584 | 4721
9 | 9 | 14 | 4757 | 768 | 2025 | 206 | 0 | 79 | 1242 | 0 | 3 | 0 | 0 | 434 | 4757
9 | 9 | 15 | 4750 | 768 | 2667 | 206 | 0 | 79 | 853 | 0 | 3 | 0 | 0 | 174 | 4750
9 | 9 | 16 | 4690 | 768 | 3162 | 233 | 0 | 79 | 388 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4690
9 | 9 | 17 | 4449 | 768 | 3215 | 263 | 0 | 79 | 64 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4449
9 | 9 | 18 | 4318 | 768 | 3147 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4318
9 | 9 | 19 | 4115 | 768 | 2944 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4115
9 | 9 | 20 | 3904 | 768 | 2733 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3904
9 | 9 | 21 | 3676 | 768 | 2505 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3676
9 | 9 | 22 | 3487 | 768 | 2317 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3487
9 | 9 | 23 | 3261 | 768 | 2103 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3261
9 | 10 | 0 | 3015 | 768 | 1260 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 598 | 62 | 3015
9 | 10 | 1 | 2846 | 768 | 1673 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 79 | 2846
9 | 10 | 2 | 2758 | 768 | 1576 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 88 | 2758
9 | 10 | 3 | 2734 | 768 | 1574 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 66 | 2734
9 | 10 | 4 | 2741 | 768 | 1606 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 2741
9 | 10 | 5 | 2815 | 768 | 1671 | 228 | 0 | 79 | 9 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 2815
9 | 10 | 6 | 3024 | 768 | 1652 | 233 | 0 | 79 | 154 | 0 | 3 | 0 | 0 | 135 | 3024
9 | 10 | 7 | 3479 | 768 | 1633 | 233 | 0 | 79 | 474 | 0 | 3 | 0 | 0 | 289 | 3479
9 | 10 | 8 | 4016 | 768 | 1790 | 206 | 0 | 79 | 752 | 0 | 3 | 0 | 0 | 418 | 4016
9 | 10 | 9 | 4359 | 768 | 1853 | 206 | 0 | 79 | 933 | 0 | 5 | 0 | 0 | 515 | 4359
9 | 10 | 10 | 4456 | 768 | 1788 | 206 | 0 | 79 | 1100 | 0 | 7 | 0 | 0 | 508 | 4456
9 | 10 | 11 | 4527 | 768 | 1603 | 206 | 0 | 79 | 1324 | 0 | 8 | 0 | 2 | 537 | 4527
9 | 10 | 12 | 4448 | 768 | 1493 | 206 | 0 | 79 | 1342 | 0 | 8 | 0 | 10 | 542 | 4448
9 | 10 | 13 | 4497 | 768 | 1876 | 206 | 0 | 79 | 1157 | 0 | 8 | 0 | 0 | 403 | 4497
9 | 10 | 14 | 4488 | 768 | 2367 | 206 | 0 | 79 | 876 | 0 | 7 | 0 | 0 | 185 | 4488
9 | 10 | 15 | 4421 | 768 | 2778 | 206 | 0 | 79 | 528 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4421
9 | 10 | 16 | 4339 | 768 | 2977 | 233 | 0 | 79 | 219 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4339
9 | 10 | 17 | 4119 | 768 | 1833 | 263 | 0 | 79 | 33 | 0 | 7 | 0 | 1079 | 57 | 4119
9 | 10 | 18 | 4043 | 768 | 2868 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4043
9 | 10 | 19 | 3881 | 768 | 2721 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 42 | 3881
9 | 10 | 20 | 3700 | 768 | 2528 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 56 | 3700
9 | 10 | 21 | 3514 | 768 | 2333 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 66 | 3514
9 | 10 | 22 | 3359 | 768 | 2152 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 94 | 3359
9 | 10 | 23 | 3174 | 768 | 1974 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 99 | 3174
9 | 11 | 0 | 2951 | 768 | 1728 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 124 | 2951
9 | 11 | 1 | 2795 | 768 | 1599 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 96 | 2795
9 | 11 | 2 | 2729 | 768 | 1531 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 97 | 2729
9 | 11 | 3 | 2706 | 768 | 1537 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 68 | 2706
9 | 11 | 4 | 2713 | 768 | 1571 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 2713
9 | 11 | 5 | 2767 | 768 | 1618 | 228 | 0 | 79 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 2767
9 | 11 | 6 | 2944 | 768 | 1638 | 233 | 0 | 79 | 123 | 0 | 8 | 0 | 0 | 95 | 2944
9 | 11 | 7 | 3308 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 386 | 0 | 7 | 0 | 566 | 139 | 3308
9 | 11 | 8 | 3827 | 768 | 1825 | 206 | 0 | 79 | 742 | 0 | 6 | 0 | 0 | 201 | 3827
9 | 11 | 9 | 4234 | 768 | 1819 | 206 | 0 | 79 | 1051 | 0 | 5 | 0 | 0 | 306 | 4234
9 | 11 | 10 | 4390 | 768 | 1508 | 206 | 0 | 79 | 1336 | 0 | 5 | 0 | 7 | 481 | 4390
9 | 11 | 11 | 4462 | 768 | 1346 | 206 | 0 | 79 | 1467 | 0 | 5 | 0 | 22 | 569 | 4462
9 | 11 | 12 | 4427 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1482 | 0 | 6 | 0 | 111 | 644 | 4427
9 | 11 | 13 | 4510 | 768 | 1135 | 206 | 0 | 79 | 1273 | 0 | 7 | 0 | 579 | 463 | 4510
9 | 11 | 14 | 4394 | 768 | 2186 | 206 | 0 | 79 | 843 | 0 | 8 | 0 | 0 | 304 | 4394
9 | 11 | 15 | 4103 | 768 | 2530 | 206 | 0 | 79 | 339 | 0 | 7 | 0 | 0 | 174 | 4103
9 | 11 | 16 | 3977 | 768 | 2726 | 233 | 0 | 79 | 108 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3977
9 | 11 | 17 | 3842 | 768 | 2677 | 263 | 0 | 79 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 30 | 3842
9 | 11 | 18 | 3773 | 768 | 2629 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 26 | 3773
9 | 11 | 19 | 3613 | 768 | 2461 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 33 | 3613
9 | 11 | 20 | 3452 | 768 | 2283 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 48 | 3452
9 | 11 | 21 | 3272 | 768 | 2096 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 53 | 3272
9 | 11 | 22 | 3110 | 768 | 1934 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 54 | 3110
9 | 11 | 23 | 2945 | 768 | 1782 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 55 | 2945
9 | 12 | 0 | 2755 | 768 | 1560 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 95 | 2755
9 | 12 | 1 | 2611 | 768 | 1404 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 108 | 2611
9 | 12 | 2 | 2536 | 768 | 1323 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 113 | 2536
9 | 12 | 3 | 2525 | 768 | 1301 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 124 | 2525
9 | 12 | 4 | 2530 | 768 | 1312 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 133 | 2530
9 | 12 | 5 | 2587 | 768 | 1340 | 228 | 0 | 79 | 8 | 0 | 11 | 0 | 0 | 153 | 2587
9 | 12 | 6 | 2742 | 768 | 1251 | 233 | 0 | 79 | 139 | 0 | 12 | 0 | 0 | 260 | 2742
9 | 12 | 7 | 3016 | 768 | 1228 | 233 | 0 | 79 | 334 | 0 | 13 | 0 | 3 | 358 | 3016
9 | 12 | 8 | 3370 | 768 | 1321 | 206 | 0 | 79 | 537 | 0 | 13 | 0 | 2 | 444 | 3370
9 | 12 | 9 | 3673 | 768 | 1401 | 206 | 0 | 79 | 688 | 0 | 12 | 0 | 2 | 517 | 3673
9 | 12 | 10 | 3792 | 768 | 1391 | 206 | 0 | 79 | 781 | 0 | 11 | 0 | 5 | 551 | 3792
9 | 12 | 11 | 3806 | 768 | 1498 | 206 | 0 | 79 | 691 | 0 | 11 | 0 | 0 | 553 | 3806
9 | 12 | 12 | 3682 | 768 | 1495 | 206 | 0 | 79 | 577 | 0 | 10 | 0 | 0 | 547 | 3682
9 | 12 | 13 | 3792 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 489 | 0 | 11 | 0 | 620 | 489 | 3792
9 | 12 | 14 | 3766 | 768 | 1969 | 206 | 0 | 79 | 360 | 0 | 12 | 0 | 0 | 372 | 3766
9 | 12 | 15 | 3753 | 768 | 2179 | 206 | 0 | 79 | 268 | 0 | 11 | 0 | 0 | 242 | 3753
9 | 12 | 16 | 3718 | 768 | 2425 | 233 | 0 | 79 | 124 | 0 | 9 | 0 | 0 | 80 | 3718
9 | 12 | 17 | 3598 | 768 | 2418 | 263 | 0 | 79 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 43 | 3598
9 | 12 | 18 | 3538 | 768 | 2375 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 46 | 3538
9 | 12 | 19 | 3405 | 768 | 2231 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3405
9 | 12 | 20 | 3253 | 768 | 2031 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 105 | 3253
9 | 12 | 21 | 3080 | 768 | 1823 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 140 | 3080
9 | 12 | 22 | 2973 | 768 | 1698 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 160 | 2973
9 | 12 | 23 | 2843 | 768 | 1547 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 193 | 2843
9 | 13 | 0 | 2671 | 768 | 1330 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 245 | 2671
9 | 13 | 1 | 2547 | 768 | 1189 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 263 | 2547
9 | 13 | 2 | 2486 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 261 | 2486
9 | 13 | 3 | 2474 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 250 | 2474
9 | 13 | 4 | 2472 | 768 | 1130 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 263 | 2472
9 | 13 | 5 | 2484 | 768 | 1130 | 228 | 0 | 79 | 6 | 0 | 5 | 0 | 0 | 268 | 2484
9 | 13 | 6 | 2504 | 768 | 1129 | 233 | 0 | 79 | 82 | 0 | 5 | 0 | 0 | 208 | 2504
9 | 13 | 7 | 2660 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 227 | 0 | 6 | 0 | -187 | 404 | 2660
9 | 13 | 8 | 2871 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 332 | 0 | 6 | 0 | -70 | 419 | 2871
9 | 13 | 9 | 3055 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 469 | 0 | 7 | 0 | -32 | 427 | 3055
9 | 13 | 10 | 3200 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 643 | 0 | 7 | 0 | -59 | 425 | 3200
9 | 13 | 11 | 3239 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 620 | 0 | 8 | 0 | -15 | 443 | 3239
9 | 13 | 12 | 3265 | 768 | 1132 | 206 | 0 | 79 | 649 | 0 | 8 | 0 | -16 | 439 | 3265
9 | 13 | 13 | 3286 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 544 | 0 | 9 | 0 | 16 | 534 | 3286
9 | 13 | 14 | 3279 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 434 | 0 | 11 | 0 | 200 | 450 | 3279
9 | 13 | 15 | 3259 | 768 | 1404 | 206 | 0 | 79 | 315 | 0 | 13 | 0 | 0 | 474 | 3259
9 | 13 | 16 | 3254 | 768 | 1485 | 233 | 0 | 79 | 161 | 0 | 13 | 0 | 45 | 470 | 3254
9 | 13 | 17 | 3254 | 768 | 1668 | 263 | 0 | 79 | 23 | 0 | 14 | 0 | 0 | 439 | 3254
9 | 13 | 18 | 3271 | 768 | 1714 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 425 | 3271
9 | 13 | 19 | 3200 | 768 | 1630 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 435 | 3200
9 | 13 | 20 | 3097 | 768 | 1504 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 457 | 3097
9 | 13 | 21 | 2979 | 768 | 1382 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 458 | 2979
9 | 13 | 22 | 2886 | 768 | 1297 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 456 | 2886
9 | 13 | 23 | 2773 | 768 | 1153 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 4 | 493 | 2773
9 | 14 | 0 | 2614 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | -9 | 374 | 2614
9 | 14 | 1 | 2484 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | -275 | 510 | 2484
9 | 14 | 2 | 2438 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | -366 | 556 | 2438
9 | 14 | 3 | 2429 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | -310 | 494 | 2429
9 | 14 | 4 | 2434 | 768 | 1129 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | -216 | 421 | 2434
9 | 14 | 5 | 2464 | 768 | 1130 | 228 | 0 | 79 | 6 | 0 | 24 | 0 | -179 | 408 | 2464
9 | 14 | 6 | 2496 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 71 | 0 | 23 | 0 | -391 | 582 | 2496
9 | 14 | 7 | 2645 | 768 | 1132 | 233 | 0 | 79 | 226 | 0 | 19 | 0 | -648 | 836 | 2645
9 | 14 | 8 | 2769 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 471 | 0 | 17 | 0 | -733 | 830 | 2769
9 | 14 | 9 | 2975 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 972 | 0 | 17 | 0 | -1028 | 830 | 2975
9 | 14 | 10 | 3170 | 768 | 1132 | 206 | 0 | 79 | 1334 | 0 | 20 | 0 | -1113 | 744 | 3170
9 | 14 | 11 | 3370 | 768 | 1145 | 206 | 0 | 79 | 1426 | 0 | 20 | 0 | -1104 | 830 | 3370
9 | 14 | 12 | 3408 | 768 | 1155 | 206 | 0 | 79 | 1150 | 0 | 20 | 0 | -800 | 830 | 3408
9 | 14 | 13 | 3389 | 768 | 1150 | 206 | 0 | 79 | 823 | 0 | 18 | 0 | -485 | 830 | 3389
9 | 14 | 14 | 3348 | 768 | 1141 | 206 | 0 | 79 | 605 | 0 | 17 | 0 | -298 | 830 | 3348
9 | 14 | 15 | 3352 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 473 | 0 | 11 | 0 | 17 | 667 | 3352
9 | 14 | 16 | 3440 | 768 | 1709 | 233 | 0 | 79 | 245 | 0 | 8 | 0 | 0 | 398 | 3440
9 | 14 | 17 | 3480 | 768 | 2167 | 263 | 0 | 79 | 34 | 0 | 8 | 0 | 0 | 161 | 3480
9 | 14 | 18 | 3540 | 768 | 2332 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 92 | 3540
9 | 14 | 19 | 3469 | 768 | 2120 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 165 | 70 | 3469
9 | 14 | 20 | 3336 | 768 | 2147 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 75 | 3336
9 | 14 | 21 | 3186 | 768 | 1978 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 93 | 3186
9 | 14 | 22 | 3025 | 768 | 1263 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 529 | 120 | 3025
9 | 14 | 23 | 2873 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 503 | 140 | 2873
9 | 15 | 0 | 2694 | 768 | 1458 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 141 | 2694
9 | 15 | 1 | 2541 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 148 | 167 | 2541
9 | 15 | 2 | 2466 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 76 | 164 | 2466
9 | 15 | 3 | 2451 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 80 | 147 | 2451
9 | 15 | 4 | 2456 | 768 | 1129 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 109 | 139 | 2456
9 | 15 | 5 | 2491 | 768 | 1130 | 228 | 0 | 79 | 6 | 0 | 4 | 0 | 121 | 155 | 2491
9 | 15 | 6 | 2540 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 111 | 0 | 3 | 0 | 1 | 215 | 2540
9 | 15 | 7 | 2743 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 427 | 0 | 3 | 0 | -279 | 381 | 2743
9 | 15 | 8 | 3005 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 712 | 0 | 3 | 0 | -318 | 424 | 3005
9 | 15 | 9 | 3221 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 961 | 0 | 3 | 0 | -472 | 545 | 3221
9 | 15 | 10 | 3402 | 768 | 1153 | 206 | 0 | 79 | 1238 | 0 | 3 | 0 | -739 | 694 | 3402
9 | 15 | 11 | 3490 | 768 | 1175 | 206 | 0 | 79 | 1242 | 0 | 3 | 0 | -752 | 769 | 3490
9 | 15 | 12 | 3511 | 768 | 1180 | 206 | 0 | 79 | 1240 | 0 | 3 | 0 | -795 | 830 | 3511
9 | 15 | 13 | 3550 | 768 | 1189 | 206 | 0 | 79 | 1136 | 0 | 3 | 0 | -627 | 796 | 3550
9 | 15 | 14 | 3541 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 882 | 0 | 3 | 0 | 21 | 452 | 3541
9 | 15 | 15 | 3568 | 768 | 1395 | 206 | 0 | 79 | 624 | 0 | 2 | 0 | 0 | 494 | 3568
9 | 15 | 16 | 3576 | 768 | 2054 | 233 | 0 | 79 | 248 | 0 | 1 | 0 | 0 | 193 | 3576
9 | 15 | 17 | 3588 | 768 | 2390 | 263 | 0 | 79 | 30 | 0 | 1 | 0 | 0 | 57 | 3588
9 | 15 | 18 | 3611 | 768 | 2440 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3611
9 | 15 | 19 | 3522 | 768 | 1384 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 964 | 57 | 3522
9 | 15 | 20 | 3396 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1028 | 120 | 3396
9 | 15 | 21 | 3254 | 768 | 1994 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 140 | 3254
9 | 15 | 22 | 3091 | 768 | 1815 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 157 | 3091
9 | 15 | 23 | 2937 | 768 | 1241 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 398 | 192 | 2937
9 | 16 | 0 | 2744 | 768 | 1402 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 245 | 2744
9 | 16 | 1 | 2611 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 68 | 317 | 2611
9 | 16 | 2 | 2548 | 768 | 1146 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 306 | 2548
9 | 16 | 3 | 2539 | 768 | 1158 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 287 | 2539
9 | 16 | 4 | 2560 | 768 | 1218 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 263 | 2560
9 | 16 | 5 | 2638 | 768 | 1129 | 228 | 0 | 79 | 6 | 0 | 4 | 0 | 118 | 306 | 2638
9 | 16 | 6 | 2818 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 163 | 0 | 2 | 0 | 7 | 436 | 2818
9 | 16 | 7 | 3164 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 560 | 0 | 2 | 0 | -14 | 405 | 3164
9 | 16 | 8 | 3638 | 768 | 1212 | 206 | 0 | 79 | 1031 | 0 | 2 | 0 | -405 | 745 | 3638
9 | 16 | 9 | 4054 | 768 | 1313 | 206 | 0 | 79 | 1425 | 0 | 2 | 0 | -569 | 830 | 4054
9 | 16 | 10 | 4284 | 768 | 1370 | 206 | 0 | 79 | 1706 | 0 | 2 | 0 | -677 | 830 | 4284
9 | 16 | 11 | 4428 | 768 | 1405 | 206 | 0 | 79 | 1786 | 0 | 2 | 0 | -648 | 830 | 4428
9 | 16 | 12 | 4430 | 768 | 1405 | 206 | 0 | 79 | 1779 | 0 | 2 | 0 | -639 | 830 | 4430
9 | 16 | 13 | 4579 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1630 | 0 | 2 | 0 | 42 | 722 | 4579
9 | 16 | 14 | 4606 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1308 | 0 | 2 | 0 | 340 | 773 | 4606
9 | 16 | 15 | 4545 | 768 | 2111 | 206 | 0 | 79 | 849 | 0 | 2 | 0 | 0 | 530 | 4545
9 | 16 | 16 | 4442 | 768 | 1830 | 233 | 0 | 79 | 348 | 0 | 2 | 0 | 1079 | 103 | 4442
9 | 16 | 17 | 4203 | 768 | 2991 | 263 | 0 | 79 | 42 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4203
9 | 16 | 18 | 4089 | 768 | 1834 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1079 | 57 | 4089
9 | 16 | 19 | 3897 | 768 | 2717 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3897
9 | 16 | 20 | 3693 | 768 | 2512 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3693
9 | 16 | 21 | 3500 | 768 | 2276 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 94 | 3500
9 | 16 | 22 | 3327 | 768 | 2102 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 96 | 3327
9 | 16 | 23 | 3131 | 768 | 1881 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 134 | 3131
9 | 17 | 0 | 2903 | 768 | 1567 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 224 | 2903
9 | 17 | 1 | 2742 | 768 | 1421 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 209 | 2742
9 | 17 | 2 | 2660 | 768 | 1316 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 233 | 2660
9 | 17 | 3 | 2638 | 768 | 1242 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 286 | 2638
9 | 17 | 4 | 2643 | 768 | 1221 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 327 | 2643
9 | 17 | 5 | 2704 | 768 | 1217 | 228 | 0 | 79 | 5 | 0 | 20 | 0 | 0 | 387 | 2704
9 | 17 | 6 | 2888 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 199 | 0 | 15 | 0 | 75 | 388 | 2888
9 | 17 | 7 | 3312 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 665 | 0 | 13 | 0 | 17 | 407 | 3312
9 | 17 | 8 | 3859 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1160 | 0 | 14 | 0 | 27 | 475 | 3859
9 | 17 | 9 | 4288 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1582 | 0 | 13 | 0 | 36 | 473 | 4288
9 | 17 | 10 | 4506 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1912 | 0 | 14 | 0 | 40 | 356 | 4506
9 | 17 | 11 | 4663 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 2063 | 0 | 15 | 0 | 44 | 358 | 4663
9 | 17 | 12 | 4678 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1982 | 0 | 16 | 0 | 44 | 452 | 4678
9 | 17 | 13 | 4830 | 768 | 1330 | 206 | 0 | 79 | 1728 | 0 | 17 | 0 | 47 | 655 | 4830
9 | 17 | 14 | 4863 | 768 | 1788 | 206 | 0 | 79 | 1340 | 0 | 15 | 0 | 0 | 667 | 4863
9 | 17 | 15 | 4817 | 768 | 2380 | 206 | 0 | 79 | 853 | 0 | 14 | 0 | 0 | 517 | 4817
9 | 17 | 16 | 4741 | 768 | 1915 | 233 | 0 | 79 | 351 | 0 | 14 | 0 | 1079 | 302 | 4741
9 | 17 | 17 | 4499 | 768 | 2150 | 263 | 0 | 79 | 40 | 0 | 15 | 0 | 1079 | 105 | 4499
9 | 17 | 18 | 4377 | 768 | 3194 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 4377
9 | 17 | 19 | 4174 | 768 | 2966 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 77 | 4174
9 | 17 | 20 | 3945 | 768 | 2712 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 103 | 3945
9 | 17 | 21 | 3725 | 768 | 2493 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 102 | 3725
9 | 17 | 22 | 3521 | 768 | 2308 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 84 | 3521
9 | 17 | 23 | 3298 | 768 | 2056 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 127 | 3298
9 | 18 | 0 | 3031 | 768 | 1803 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 122 | 3031
9 | 18 | 1 | 2847 | 768 | 1615 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 2847
9 | 18 | 2 | 2755 | 768 | 1513 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 142 | 2755
9 | 18 | 3 | 2717 | 768 | 1504 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 116 | 2717
9 | 18 | 4 | 2717 | 768 | 1530 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 106 | 2717
9 | 18 | 5 | 2778 | 768 | 1598 | 228 | 0 | 79 | 5 | 0 | 6 | 0 | 0 | 94 | 2778
9 | 18 | 6 | 2956 | 768 | 1469 | 233 | 0 | 79 | 208 | 0 | 5 | 0 | 0 | 194 | 2956
9 | 18 | 7 | 3396 | 768 | 1462 | 233 | 0 | 79 | 676 | 0 | 6 | 0 | 0 | 172 | 3396
9 | 18 | 8 | 3988 | 768 | 1561 | 206 | 0 | 79 | 1171 | 0 | 8 | 0 | 0 | 195 | 3988
9 | 18 | 9 | 4429 | 768 | 1671 | 206 | 0 | 79 | 1464 | 0 | 10 | 0 | 0 | 231 | 4429
9 | 18 | 10 | 4586 | 768 | 1208 | 206 | 0 | 79 | 1554 | 0 | 11 | 0 | 458 | 302 | 4586
9 | 18 | 11 | 4629 | 768 | 1723 | 206 | 0 | 79 | 1436 | 0 | 13 | 0 | 0 | 404 | 4629
9 | 18 | 12 | 4559 | 768 | 1712 | 206 | 0 | 79 | 1252 | 0 | 12 | 0 | 0 | 530 | 4559
9 | 18 | 13 | 4652 | 768 | 2077 | 206 | 0 | 79 | 953 | 0 | 16 | 0 | 0 | 553 | 4652
9 | 18 | 14 | 4507 | 768 | 2315 | 206 | 0 | 79 | 593 | 0 | 25 | 0 | 0 | 521 | 4507
9 | 18 | 15 | 4194 | 768 | 2414 | 206 | 0 | 79 | 311 | 0 | 21 | 0 | 0 | 395 | 4194
9 | 18 | 16 | 4102 | 768 | 2565 | 233 | 0 | 79 | 173 | 0 | 18 | 0 | 0 | 266 | 4102
9 | 18 | 17 | 3947 | 768 | 2639 | 263 | 0 | 79 | 25 | 0 | 18 | 0 | 0 | 155 | 3947
9 | 18 | 18 | 3869 | 768 | 2577 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 161 | 3869
9 | 18 | 19 | 3694 | 768 | 2470 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 92 | 3694
9 | 18 | 20 | 3496 | 768 | 2286 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 78 | 3496
9 | 18 | 21 | 3287 | 768 | 2008 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 144 | 3287
9 | 18 | 22 | 3096 | 768 | 1860 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 100 | 3096
9 | 18 | 23 | 2910 | 768 | 1639 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 151 | 2910
9 | 19 | 0 | 2699 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 307 | 153 | 2699
9 | 19 | 1 | 2544 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 146 | 158 | 2544
9 | 19 | 2 | 2466 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 24 | 203 | 2466
9 | 19 | 3 | 2436 | 768 | 1141 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 187 | 2436
9 | 19 | 4 | 2442 | 768 | 1130 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 104 | 116 | 2442
9 | 19 | 5 | 2493 | 768 | 1225 | 228 | 0 | 79 | 5 | 0 | 17 | 0 | 0 | 171 | 2493
9 | 19 | 6 | 2584 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 51 | 0 | 17 | 0 | 2 | 304 | 2584
9 | 19 | 7 | 2771 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 183 | 0 | 17 | 0 | -36 | 396 | 2771
9 | 19 | 8 | 3044 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 434 | 0 | 18 | 0 | -337 | 746 | 3044
9 | 19 | 9 | 3235 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 729 | 0 | 15 | 0 | -473 | 781 | 3235
9 | 19 | 10 | 3331 | 768 | 1136 | 206 | 0 | 79 | 1103 | 0 | 14 | 0 | -805 | 830 | 3331
9 | 19 | 11 | 3379 | 768 | 1148 | 206 | 0 | 79 | 1253 | 0 | 14 | 0 | -919 | 830 | 3379
9 | 19 | 12 | 3317 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1302 | 0 | 14 | 0 | -1013 | 830 | 3317
9 | 19 | 13 | 3479 | 768 | 1173 | 206 | 0 | 79 | 1222 | 0 | 13 | 0 | -812 | 830 | 3479
9 | 19 | 14 | 3479 | 768 | 1171 | 206 | 0 | 79 | 881 | 0 | 13 | 0 | -202 | 563 | 3479
9 | 19 | 15 | 3459 | 768 | 1369 | 206 | 0 | 79 | 534 | 0 | 13 | 0 | 0 | 490 | 3459
9 | 19 | 16 | 3421 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 199 | 0 | 12 | 0 | 808 | 192 | 3421
9 | 19 | 17 | 3322 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 16 | 0 | 12 | 0 | 997 | 57 | 3322
9 | 19 | 18 | 3274 | 768 | 1537 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 557 | 57 | 3274
9 | 19 | 19 | 3151 | 768 | 1964 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 64 | 3151
9 | 19 | 20 | 3023 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 651 | 120 | 3023
9 | 19 | 21 | 2883 | 768 | 1622 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 139 | 2883
9 | 19 | 22 | 2775 | 768 | 1417 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 237 | 2775
9 | 19 | 23 | 2653 | 768 | 1129 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 206 | 210 | 2653
9 | 20 | 0 | 2493 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 261 | 2493
9 | 20 | 1 | 2380 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 150 | 2380
9 | 20 | 2 | 2325 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 95 | 2325
9 | 20 | 3 | 2323 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 93 | 2323
9 | 20 | 4 | 2330 | 768 | 1129 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 116 | 2330
9 | 20 | 5 | 2351 | 768 | 1130 | 228 | 0 | 79 | 4 | 0 | 11 | 0 | 0 | 131 | 2351
9 | 20 | 6 | 2360 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 60 | 0 | 11 | 0 | -80 | 158 | 2360
9 | 20 | 7 | 2473 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 256 | 0 | 11 | 0 | -333 | 329 | 2473
9 | 20 | 8 | 2645 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 500 | 0 | 11 | 0 | -455 | 405 | 2645
9 | 20 | 9 | 2815 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 744 | 0 | 12 | 0 | -550 | 425 | 2815
9 | 20 | 10 | 2944 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 911 | 0 | 16 | 0 | -696 | 529 | 2944
9 | 20 | 11 | 3008 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 810 | 0 | 17 | 0 | -531 | 528 | 3008
9 | 20 | 12 | 2983 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 589 | 0 | 17 | 0 | -240 | 433 | 2983
9 | 20 | 13 | 2993 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 489 | 0 | 17 | 0 | -128 | 431 | 2993
9 | 20 | 14 | 2981 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 321 | 0 | 18 | 0 | 10 | 448 | 2981
9 | 20 | 15 | 2981 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 184 | 0 | 20 | 0 | 119 | 474 | 2981
9 | 20 | 16 | 2973 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 63 | 0 | 19 | 0 | 418 | 263 | 2973
9 | 20 | 17 | 2998 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 8 | 0 | 21 | 0 | 325 | 405 | 2998
9 | 20 | 18 | 3016 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 385 | 364 | 3016
9 | 20 | 19 | 2970 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 385 | 314 | 2970
9 | 20 | 20 | 2903 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 243 | 384 | 2903
9 | 20 | 21 | 2794 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 216 | 299 | 2794
9 | 20 | 22 | 2708 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 4 | 427 | 2708
9 | 20 | 23 | 2603 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 2 | 339 | 2603
9 | 21 | 0 | 2456 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 201 | 2456
9 | 21 | 1 | 2344 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 90 | 2344
9 | 21 | 2 | 2300 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | -19 | 65 | 2300
9 | 21 | 3 | 2306 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | -6 | 57 | 2306
9 | 21 | 4 | 2322 | 768 | 1129 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 82 | 2322
9 | 21 | 5 | 2337 | 768 | 1130 | 228 | 0 | 79 | 4 | 0 | 34 | 0 | 0 | 94 | 2337
9 | 21 | 6 | 2340 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 109 | 0 | 31 | 0 | -80 | 69 | 2340
9 | 21 | 7 | 2413 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 458 | 0 | 30 | 0 | -382 | 97 | 2413
9 | 21 | 8 | 2624 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1149 | 0 | 30 | 0 | -1123 | 385 | 2624
9 | 21 | 9 | 2877 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1646 | 0 | 29 | 0 | -1118 | 137 | 2877
9 | 21 | 10 | 3061 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1968 | -8 | 28 | 0 | -1115 | 5 | 3061
9 | 21 | 11 | 3194 | 768 | 1129 | 206 | 0 | 79 | 2054 | 0 | 23 | 0 | -1112 | 47 | 3194
9 | 21 | 12 | 3286 | 768 | 1129 | 206 | 0 | 79 | 1809 | 0 | 27 | 0 | -1110 | 378 | 3286
9 | 21 | 13 | 3175 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1252 | 0 | 24 | 0 | -1112 | 827 | 3175
9 | 21 | 14 | 3047 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 787 | 0 | 25 | 0 | -11 | 62 | 3047
9 | 21 | 15 | 3003 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 527 | 0 | 24 | 0 | -10 | 279 | 3003
9 | 21 | 16 | 2981 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 210 | 0 | 25 | 0 | -10 | 545 | 2981
9 | 21 | 17 | 3016 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 17 | 0 | 25 | 0 | 370 | 364 | 3016
9 | 21 | 18 | 3046 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 480 | 300 | 3046
9 | 21 | 19 | 2982 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 434 | 277 | 2982
9 | 21 | 20 | 2868 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 382 | 214 | 2868
9 | 21 | 21 | 2734 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 281 | 184 | 2734
9 | 21 | 22 | 2594 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 140 | 187 | 2594
9 | 21 | 23 | 2465 | 768 | 1130 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 34 | 181 | 2465
9 | 22 | 0 | 2319 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | -28 | 105 | 2319
9 | 22 | 1 | 2208 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | -146 | 113 | 2208
9 | 22 | 2 | 2169 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | -182 | 111 | 2169
9 | 22 | 3 | 2189 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | -137 | 86 | 2189
9 | 22 | 4 | 2221 | 768 | 1129 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | -64 | 62 | 2221
9 | 22 | 5 | 2283 | 768 | 1129 | 228 | 0 | 79 | 4 | 0 | 19 | 0 | -46 | 102 | 2283
9 | 22 | 6 | 2360 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 212 | 0 | 15 | 0 | -173 | 95 | 2360
9 | 22 | 7 | 2557 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 767 | 0 | 15 | 0 | -1064 | 628 | 2557
9 | 22 | 8 | 2934 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1312 | 0 | 17 | 0 | -1117 | 539 | 2934
9 | 22 | 9 | 3167 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1555 | 0 | 17 | 0 | -755 | 167 | 3167
9 | 22 | 10 | 3271 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1913 | 0 | 18 | 0 | -1110 | 267 | 3271
9 | 22 | 11 | 3365 | 768 | 1144 | 206 | 0 | 79 | 2022 | 0 | 17 | 0 | -1110 | 239 | 3365
9 | 22 | 12 | 3306 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1775 | 0 | 20 | 0 | -1110 | 438 | 3306
9 | 22 | 13 | 3287 | 768 | 1132 | 206 | 0 | 79 | 1291 | 0 | 18 | 0 | -733 | 526 | 3287
9 | 22 | 14 | 3271 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 964 | 0 | 18 | 0 | -16 | 122 | 3271
9 | 22 | 15 | 3231 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 609 | 0 | 17 | 0 | -15 | 436 | 3231
9 | 22 | 16 | 3222 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 258 | 0 | 16 | 0 | 560 | 177 | 3222
9 | 22 | 17 | 3139 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 21 | 0 | 16 | 0 | 805 | 57 | 3139
9 | 22 | 18 | 3105 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 792 | 57 | 3105
9 | 22 | 19 | 2978 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 664 | 59 | 2978
9 | 22 | 20 | 2852 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 700 | -103 | 2852
9 | 22 | 21 | 2716 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 347 | 115 | 2716
9 | 22 | 22 | 2627 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 209 | 165 | 2627
9 | 22 | 23 | 2522 | 768 | 1130 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 117 | 166 | 2522
9 | 23 | 0 | 2376 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 298 | -153 | 2376
9 | 23 | 1 | 2274 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 127 | -84 | 2274
9 | 23 | 2 | 2227 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 87 | -90 | 2227
9 | 23 | 3 | 2243 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 121 | -107 | 2243
9 | 23 | 4 | 2274 | 768 | 1130 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 198 | -139 | 2274
9 | 23 | 5 | 2300 | 768 | 1131 | 228 | 0 | 79 | 3 | 0 | 10 | 0 | 213 | -132 | 2300
9 | 23 | 6 | 2286 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 174 | 0 | 10 | 0 | -11 | -97 | 2286
9 | 23 | 7 | 2362 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 713 | 0 | 10 | 0 | -602 | 30 | 2362
9 | 23 | 8 | 2614 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1274 | 0 | 10 | 0 | -1124 | 271 | 2614
9 | 23 | 9 | 2863 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1581 | 0 | 9 | 0 | -1119 | 208 | 2863
9 | 23 | 10 | 2933 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1537 | 0 | 9 | 0 | -1117 | 321 | 2933
9 | 23 | 11 | 2922 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1316 | 0 | 9 | 0 | -1117 | 531 | 2922
9 | 23 | 12 | 2829 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1117 | 0 | 8 | 0 | -688 | 209 | 2829
9 | 23 | 13 | 2844 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 998 | 0 | 7 | 0 | -1103 | 758 | 2844
9 | 23 | 14 | 2868 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 884 | 0 | 7 | 0 | -596 | 390 | 2868
9 | 23 | 15 | 2928 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 720 | 0 | 7 | 0 | -9 | 27 | 2928
9 | 23 | 16 | 2945 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 306 | 0 | 7 | 0 | 517 | -96 | 2945
9 | 23 | 17 | 2954 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 25 | 0 | 8 | 0 | 924 | -243 | 2954
9 | 23 | 18 | 2972 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 967 | -244 | 2972
9 | 23 | 19 | 2893 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 903 | -260 | 2893
9 | 23 | 20 | 2799 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 739 | -190 | 2799
9 | 23 | 21 | 2686 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 586 | -150 | 2686
9 | 23 | 22 | 2579 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 474 | -145 | 2579
9 | 23 | 23 | 2468 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 378 | -146 | 2468
9 | 24 | 0 | 2325 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 160 | -63 | 2325
9 | 24 | 1 | 2223 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 9 | -14 | 2223
9 | 24 | 2 | 2193 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -27 | -8 | 2193
9 | 24 | 3 | 2210 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | -18 | 2210
9 | 24 | 4 | 2248 | 768 | 1130 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 78 | -43 | 2248
9 | 24 | 5 | 2300 | 768 | 1130 | 228 | 0 | 79 | 3 | 0 | 8 | 0 | 174 | -90 | 2300
9 | 24 | 6 | 2372 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 218 | 0 | 8 | 0 | -195 | 130 | 2372
9 | 24 | 7 | 2556 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 765 | 0 | 9 | 0 | -1008 | 580 | 2556
9 | 24 | 8 | 2877 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1327 | 0 | 9 | 0 | -1118 | 476 | 2877
9 | 24 | 9 | 3176 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1722 | 0 | 9 | 0 | -1112 | 374 | 3176
9 | 24 | 10 | 3288 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1848 | 0 | 8 | 0 | -1110 | 359 | 3288
9 | 24 | 11 | 3341 | 768 | 1138 | 206 | 0 | 79 | 1876 | 0 | 8 | 0 | -1110 | 376 | 3341
9 | 24 | 12 | 3273 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1750 | 0 | 8 | 0 | -1110 | 442 | 3273
9 | 24 | 13 | 3320 | 768 | 1133 | 206 | 0 | 79 | 1492 | 0 | 8 | 0 | -1110 | 744 | 3320
9 | 24 | 14 | 3330 | 768 | 1136 | 206 | 0 | 79 | 1176 | 0 | 7 | 0 | -539 | 497 | 3330
9 | 24 | 15 | 3313 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 727 | 0 | 7 | 0 | 43 | 352 | 3313
9 | 24 | 16 | 3287 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 256 | 0 | 7 | 0 | 755 | 59 | 3287
9 | 24 | 17 | 3197 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 17 | 0 | 7 | 0 | 839 | 94 | 3197
9 | 24 | 18 | 3141 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 957 | -65 | 3141
9 | 24 | 19 | 3016 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 783 | -17 | 3016
9 | 24 | 20 | 2893 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 596 | 46 | 2893
9 | 24 | 21 | 2762 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 417 | 91 | 2762
9 | 24 | 22 | 2659 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 323 | 83 | 2659
9 | 24 | 23 | 2539 | 768 | 1130 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 191 | 109 | 2539
9 | 25 | 0 | 2379 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 149 | 2379
9 | 25 | 1 | 2267 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | -158 | 196 | 2267
9 | 25 | 2 | 2225 | 768 | 1129 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | -211 | 207 | 2225
9 | 25 | 3 | 2239 | 768 | 1129 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | -129 | 140 | 2239
9 | 25 | 4 | 2274 | 768 | 1130 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | -29 | 88 | 2274
9 | 25 | 5 | 2330 | 768 | 1130 | 228 | 0 | 79 | 3 | 0 | 12 | 0 | 0 | 110 | 2330
9 | 25 | 6 | 2397 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 206 | 0 | 11 | 0 | -189 | 159 | 2397
9 | 25 | 7 | 2634 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 727 | 0 | 13 | 0 | -648 | 331 | 2634
9 | 25 | 8 | 2976 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1299 | 0 | 16 | 0 | -964 | 441 | 2976
9 | 25 | 9 | 3303 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1714 | 0 | 12 | 0 | -1085 | 479 | 3303
9 | 25 | 10 | 3449 | 768 | 1164 | 206 | 0 | 79 | 1935 | 0 | 12 | 0 | -1110 | 395 | 3449
9 | 25 | 11 | 3551 | 768 | 1190 | 206 | 0 | 79 | 1935 | 0 | 11 | 0 | -1110 | 472 | 3551
9 | 25 | 12 | 3469 | 768 | 1170 | 206 | 0 | 79 | 1692 | 0 | 8 | 0 | -977 | 523 | 3469
9 | 25 | 13 | 3547 | 768 | 1189 | 206 | 0 | 79 | 1391 | 0 | 6 | 0 | -397 | 305 | 3547
9 | 25 | 14 | 3547 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 916 | 0 | 7 | 0 | 79 | 362 | 3547
9 | 25 | 15 | 3495 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 495 | 0 | 8 | 0 | 545 | 264 | 3495
9 | 25 | 16 | 3459 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 174 | 0 | 9 | 0 | 877 | 188 | 3459
9 | 25 | 17 | 3374 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 11 | 0 | 12 | 0 | 1003 | 108 | 3374
9 | 25 | 18 | 3323 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1034 | 34 | 3323
9 | 25 | 19 | 3203 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 819 | 128 | 3203
9 | 25 | 20 | 3066 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 557 | 249 | 3066
9 | 25 | 21 | 2916 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 577 | 79 | 2916
9 | 25 | 22 | 2792 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 490 | 41 | 2792
9 | 25 | 23 | 2663 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 365 | 50 | 2663
9 | 26 | 0 | 2482 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 240 | 2482
9 | 26 | 1 | 2352 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 113 | 2352
9 | 26 | 2 | 2311 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | -24 | 100 | 2311
9 | 26 | 3 | 2319 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 89 | 2319
9 | 26 | 4 | 2350 | 768 | 1129 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 138 | 2350
9 | 26 | 5 | 2406 | 768 | 1130 | 228 | 0 | 79 | 3 | 0 | 5 | 0 | 133 | 60 | 2406
9 | 26 | 6 | 2504 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 192 | 0 | 4 | 0 | -9 | 107 | 2504
9 | 26 | 7 | 2769 | 768 | 1132 | 233 | 0 | 79 | 694 | 0 | 3 | 0 | -802 | 662 | 2769
9 | 26 | 8 | 3203 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1272 | 0 | 3 | 0 | -1086 | 830 | 3203
9 | 26 | 9 | 3577 | 768 | 1196 | 206 | 0 | 79 | 1650 | 0 | 4 | 0 | -1110 | 784 | 3577
9 | 26 | 10 | 3778 | 768 | 1245 | 206 | 0 | 79 | 1820 | 0 | 5 | 0 | -1110 | 765 | 3778
9 | 26 | 11 | 3864 | 768 | 1266 | 206 | 0 | 79 | 1903 | 0 | 6 | 0 | -1110 | 746 | 3864
9 | 26 | 12 | 3892 | 768 | 1274 | 206 | 0 | 79 | 1928 | 0 | 6 | 0 | -1110 | 741 | 3892
9 | 26 | 13 | 4021 | 768 | 1305 | 206 | 0 | 79 | 1690 | 0 | 6 | 0 | -863 | 830 | 4021
9 | 26 | 14 | 4052 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1284 | 0 | 6 | 0 | 31 | 547 | 4052
9 | 26 | 15 | 4003 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 743 | 0 | 6 | 0 | 387 | 684 | 4003
9 | 26 | 16 | 3876 | 768 | 1132 | 233 | 0 | 79 | 238 | 0 | 5 | 0 | 1051 | 370 | 3876
9 | 26 | 17 | 3672 | 768 | 1181 | 263 | 0 | 79 | 14 | 0 | 5 | 0 | 1060 | 302 | 3672
9 | 26 | 18 | 3564 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1058 | 256 | 3564
9 | 26 | 19 | 3406 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1059 | 95 | 3406
9 | 26 | 20 | 3246 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 691 | 303 | 3246
9 | 26 | 21 | 3075 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 698 | 122 | 3075
9 | 26 | 22 | 2952 | 768 | 1131 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 536 | 162 | 2952
9 | 26 | 23 | 2808 | 768 | 1130 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 392 | 174 | 2808
9 | 27 | 0 | 2628 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 3 | 391 | 2628
9 | 27 | 1 | 2476 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 242 | 2476
9 | 27 | 2 | 2410 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 174 | 2410
9 | 27 | 3 | 2388 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 152 | 2388
9 | 27 | 4 | 2391 | 768 | 1130 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 169 | 2391
9 | 27 | 5 | 2388 | 768 | 1131 | 228 | 0 | 79 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 163 | 2388
9 | 27 | 6 | 2406 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 99 | 0 | 15 | 0 | 0 | 82 | 2406
9 | 27 | 7 | 2476 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 424 | 0 | 13 | 0 | -228 | 57 | 2476
9 | 27 | 8 | 2664 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 865 | 0 | 9 | 0 | -1123 | 729 | 2664
9 | 27 | 9 | 2855 | 768 | 1132 | 206 | 0 | 79 | 1296 | 0 | 7 | 0 | -1119 | 486 | 2855
9 | 27 | 10 | 2990 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1621 | 0 | 6 | 0 | -1116 | 296 | 2990
9 | 27 | 11 | 3083 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1804 | 0 | 6 | 0 | -1114 | 204 | 3083
9 | 27 | 12 | 3102 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1805 | 0 | 6 | 0 | -1114 | 221 | 3102
9 | 27 | 13 | 3125 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1666 | 0 | 4 | 0 | -1079 | 350 | 3125
9 | 27 | 14 | 3118 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1325 | 0 | 4 | 0 | -1114 | 719 | 3118
9 | 27 | 15 | 3090 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 810 | 0 | 5 | 0 | -12 | 103 | 3090
9 | 27 | 16 | 3045 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 281 | 0 | 4 | 0 | 228 | 321 | 3045
9 | 27 | 17 | 3009 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 16 | 0 | 4 | 0 | 620 | 129 | 3009
9 | 27 | 18 | 2998 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 620 | 135 | 2998
9 | 27 | 19 | 2918 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 523 | 151 | 2918
9 | 27 | 20 | 2815 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 413 | 157 | 2815
9 | 27 | 21 | 2691 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 83 | 361 | 2691
9 | 27 | 22 | 2591 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 142 | 204 | 2591
9 | 27 | 23 | 2478 | 768 | 1130 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 27 | 220 | 2478
9 | 28 | 0 | 2340 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 113 | 2340
9 | 28 | 1 | 2226 | 768 | 1129 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -117 | 116 | 2226
9 | 28 | 2 | 2188 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -154 | 115 | 2188
9 | 28 | 3 | 2193 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | -126 | 94 | 2193
9 | 28 | 4 | 2205 | 768 | 1130 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | -72 | 66 | 2205
9 | 28 | 5 | 2216 | 768 | 1131 | 228 | 0 | 79 | 2 | 0 | 5 | 0 | -63 | 66 | 2216
9 | 28 | 6 | 2195 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 151 | 0 | 4 | 0 | -245 | 74 | 2195
9 | 28 | 7 | 2303 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 530 | 0 | 4 | 0 | -520 | 78 | 2303
9 | 28 | 8 | 2474 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 895 | 0 | 6 | 0 | -848 | 238 | 2474
9 | 28 | 9 | 2665 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1182 | 0 | 10 | 0 | -1057 | 347 | 2665
9 | 28 | 10 | 2803 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1375 | 0 | 16 | 0 | -1120 | 348 | 2803
9 | 28 | 11 | 2853 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 1345 | 0 | 17 | 0 | -1119 | 426 | 2853
9 | 28 | 12 | 2893 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1338 | 0 | 18 | 0 | -1041 | 395 | 2893
9 | 28 | 13 | 2952 | 768 | 1132 | 206 | 0 | 79 | 1260 | 0 | 18 | 0 | -779 | 268 | 2952
9 | 28 | 14 | 2972 | 768 | 1131 | 206 | 0 | 79 | 960 | 0 | 17 | 0 | -491 | 302 | 2972
9 | 28 | 15 | 2953 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 556 | 0 | 18 | 0 | -9 | 205 | 2953
9 | 28 | 16 | 2902 | 768 | 1335 | 233 | 0 | 79 | 174 | 0 | 17 | 0 | 0 | 296 | 2902
9 | 28 | 17 | 2976 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 10 | 0 | 15 | 0 | 580 | 131 | 2976
9 | 28 | 18 | 3024 | 768 | 1774 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 125 | 3024
9 | 28 | 19 | 2970 | 768 | 1169 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 529 | 147 | 2970
9 | 28 | 20 | 2877 | 768 | 1226 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 347 | 179 | 2877
9 | 28 | 21 | 2768 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 303 | 208 | 2768
9 | 28 | 22 | 2657 | 768 | 1261 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 272 | 2657
9 | 28 | 23 | 2546 | 768 | 1130 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 16 | 295 | 2546
9 | 29 | 0 | 2411 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | -120 | 290 | 2411
9 | 29 | 1 | 2310 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | -224 | 291 | 2310
9 | 29 | 2 | 2274 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | -239 | 264 | 2274
9 | 29 | 3 | 2287 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | -167 | 205 | 2287
9 | 29 | 4 | 2318 | 768 | 1129 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | -96 | 184 | 2318
9 | 29 | 5 | 2389 | 768 | 1129 | 228 | 0 | 79 | 2 | 0 | 27 | 0 | 0 | 156 | 2389
9 | 29 | 6 | 2557 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 96 | 0 | 27 | 0 | 1 | 222 | 2557
9 | 29 | 7 | 2868 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 410 | 0 | 32 | 0 | 8 | 208 | 2868
9 | 29 | 8 | 3273 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 903 | 0 | 33 | 0 | -75 | 229 | 3273
9 | 29 | 9 | 3593 | 768 | 1199 | 206 | 0 | 79 | 1351 | 0 | 38 | 0 | -296 | 248 | 3593
9 | 29 | 10 | 3777 | 768 | 1244 | 206 | 0 | 79 | 1487 | 0 | 39 | 0 | -356 | 310 | 3777
9 | 29 | 11 | 3828 | 768 | 1257 | 206 | 0 | 79 | 1361 | 0 | 36 | 0 | -478 | 599 | 3828
9 | 29 | 12 | 3714 | 768 | 1230 | 206 | 0 | 79 | 1194 | 0 | 34 | 0 | -498 | 701 | 3714
9 | 29 | 13 | 3873 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1140 | 0 | 30 | 0 | 28 | 492 | 3873
9 | 29 | 14 | 3952 | 768 | 1217 | 206 | 0 | 79 | 848 | 0 | 29 | 0 | 22 | 783 | 3952
9 | 29 | 15 | 3909 | 768 | 1932 | 206 | 0 | 79 | 509 | 0 | 22 | 0 | 0 | 393 | 3909
9 | 29 | 16 | 3862 | 768 | 1644 | 233 | 0 | 79 | 186 | 0 | 21 | 0 | 726 | 205 | 3862
9 | 29 | 17 | 3736 | 768 | 1403 | 263 | 0 | 79 | 10 | 0 | 20 | 0 | 1077 | 116 | 3736
9 | 29 | 18 | 3611 | 768 | 2366 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 113 | 3611
9 | 29 | 19 | 3425 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 1043 | 121 | 3425
9 | 29 | 20 | 3232 | 768 | 1975 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 125 | 3232
9 | 29 | 21 | 3028 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 610 | 153 | 3028
9 | 29 | 22 | 2873 | 768 | 1130 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 430 | 178 | 2873
9 | 29 | 23 | 2707 | 768 | 1131 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 260 | 197 | 2707
9 | 30 | 0 | 2512 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 161 | 113 | 2512
9 | 30 | 1 | 2380 | 768 | 1131 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 10 | 133 | 2380
9 | 30 | 2 | 2322 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | -44 | 131 | 2322
9 | 30 | 3 | 2324 | 768 | 1130 | 243 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | -13 | 104 | 2324
9 | 30 | 4 | 2349 | 768 | 1130 | 228 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 53 | 79 | 2349
9 | 30 | 5 | 2403 | 768 | 1129 | 228 | 0 | 79 | 2 | 0 | 11 | 0 | 105 | 81 | 2403
9 | 30 | 6 | 2496 | 768 | 1130 | 233 | 0 | 79 | 126 | 0 | 8 | 0 | -133 | 285 | 2496
9 | 30 | 7 | 2692 | 768 | 1131 | 233 | 0 | 79 | 467 | 0 | 8 | 0 | -554 | 560 | 2692
9 | 30 | 8 | 2945 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 863 | 0 | 9 | 0 | -940 | 830 | 2945
9 | 30 | 9 | 3179 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1314 | 0 | 8 | 0 | -1112 | 786 | 3179
9 | 30 | 10 | 3322 | 768 | 1133 | 206 | 0 | 79 | 1689 | 0 | 8 | 0 | -961 | 400 | 3322
9 | 30 | 11 | 3395 | 768 | 1152 | 206 | 0 | 79 | 1834 | 0 | 8 | 0 | -1110 | 458 | 3395
9 | 30 | 12 | 3366 | 768 | 1145 | 206 | 0 | 79 | 1786 | 0 | 7 | 0 | -1110 | 485 | 3366
9 | 30 | 13 | 3460 | 768 | 1166 | 206 | 0 | 79 | 1554 | 0 | 6 | 0 | -485 | 166 | 3460
9 | 30 | 14 | 3487 | 768 | 1130 | 206 | 0 | 79 | 1208 | 0 | 6 | 0 | 20 | 70 | 3487
9 | 30 | 15 | 3497 | 768 | 1141 | 206 | 0 | 79 | 710 | 0 | 5 | 0 | 20 | 568 | 3497
9 | 30 | 16 | 3412 | 768 | 2011 | 233 | 0 | 79 | 215 | 0 | 5 | 0 | 0 | 101 | 3412
9 | 30 | 17 | 3323 | 768 | 2152 | 263 | 0 | 79 | 9 | 0 | 6 | 0 | 0 | 46 | 3323
9 | 30 | 18 | 3260 | 768 | 1130 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 956 | 56 | 3260
9 | 30 | 19 | 3132 | 768 | 1129 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 827 | 57 | 3132
9 | 30 | 20 | 3004 | 768 | 1785 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 101 | 3004
9 | 30 | 21 | 2864 | 768 | 1626 | 263 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 119 | 2864
9 | 30 | 22 | 2755 | 768 | 1465 | 262 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 171 | 2755
9 | 30 | 23 | 2630 | 768 | 1279 | 249 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 246 | 2630
10 | 1 | 0 | 2673 | 768 | 1357 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 248 | 2673
10 | 1 | 1 | 2523 | 768 | 1139 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 316 | 2523
10 | 1 | 2 | 2467 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 269 | 2467
10 | 1 | 3 | 2477 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 41 | 255 | 2477
10 | 1 | 4 | 2512 | 768 | 1244 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 216 | 2512
10 | 1 | 5 | 2595 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 2 | 0 | 9 | 0 | 219 | 193 | 2595
10 | 1 | 6 | 2772 | 768 | 1434 | 194 | 0 | 79 | 45 | 0 | 7 | 0 | 0 | 245 | 2772
10 | 1 | 7 | 3029 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 110 | 0 | 9 | 0 | 437 | 302 | 3029
10 | 1 | 8 | 3388 | 768 | 1898 | 175 | 0 | 79 | 213 | 0 | 9 | 0 | 0 | 246 | 3388
10 | 1 | 9 | 3638 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 210 | 0 | 8 | 0 | 867 | 401 | 3638
10 | 1 | 10 | 3691 | 768 | 2014 | 175 | 0 | 79 | 230 | 0 | 8 | 0 | 0 | 417 | 3691
10 | 1 | 11 | 3663 | 768 | 1969 | 175 | 0 | 79 | 262 | 0 | 8 | 0 | 0 | 402 | 3663
10 | 1 | 12 | 3516 | 768 | 1857 | 175 | 0 | 79 | 252 | 0 | 6 | 0 | 0 | 379 | 3516
10 | 1 | 13 | 3593 | 768 | 1543 | 175 | 0 | 79 | 219 | 0 | 6 | 0 | 475 | 328 | 3593
10 | 1 | 14 | 3612 | 768 | 2151 | 175 | 0 | 79 | 208 | 0 | 5 | 0 | 0 | 226 | 3612
10 | 1 | 15 | 3594 | 768 | 1254 | 175 | 0 | 79 | 177 | 0 | 4 | 0 | 1067 | 70 | 3594
10 | 1 | 16 | 3618 | 768 | 2434 | 194 | 0 | 79 | 82 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3618
10 | 1 | 17 | 3583 | 768 | 1387 | 207 | 0 | 79 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1078 | 57 | 3583
10 | 1 | 18 | 3515 | 768 | 2401 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3515
10 | 1 | 19 | 3370 | 768 | 1190 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1066 | 57 | 3370
10 | 1 | 20 | 3209 | 768 | 2094 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3209
10 | 1 | 21 | 3033 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 756 | 89 | 3033
10 | 1 | 22 | 2898 | 768 | 1755 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 84 | 2898
10 | 1 | 23 | 2755 | 768 | 1130 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 446 | 113 | 2755
10 | 2 | 0 | 2549 | 768 | 1317 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 167 | 2549
10 | 2 | 1 | 2398 | 768 | 1143 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 190 | 2398
10 | 2 | 2 | 2361 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 164 | 2361
10 | 2 | 3 | 2387 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 49 | 157 | 2387
10 | 2 | 4 | 2428 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 65 | 180 | 2428
10 | 2 | 5 | 2497 | 768 | 1312 | 196 | 0 | 79 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 130 | 2497
10 | 2 | 6 | 2563 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 164 | 0 | 7 | 0 | 2 | 219 | 2563
10 | 2 | 7 | 2816 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 622 | 0 | 6 | 0 | -422 | 439 | 2816
10 | 2 | 8 | 3216 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 1132 | 0 | 5 | 0 | -877 | 805 | 3216
10 | 2 | 9 | 3505 | 768 | 1177 | 175 | 0 | 79 | 1520 | 0 | 4 | 0 | -1048 | 830 | 3505
10 | 2 | 10 | 3670 | 768 | 1218 | 175 | 0 | 79 | 1942 | 0 | 4 | 0 | -1110 | 594 | 3670
10 | 2 | 11 | 3798 | 768 | 1249 | 175 | 0 | 79 | 2093 | 0 | 4 | 0 | -1110 | 540 | 3798
10 | 2 | 12 | 3739 | 768 | 1235 | 175 | 0 | 79 | 1983 | 0 | 5 | 0 | -1110 | 604 | 3739
10 | 2 | 13 | 3921 | 768 | 1279 | 175 | 0 | 79 | 1662 | 0 | 5 | 0 | -877 | 830 | 3921
10 | 2 | 14 | 3926 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 1218 | 0 | 4 | 0 | 29 | 523 | 3926
10 | 2 | 15 | 3853 | 768 | 1655 | 175 | 0 | 79 | 715 | 0 | 4 | 0 | 0 | 457 | 3853
10 | 2 | 16 | 3850 | 768 | 2442 | 194 | 0 | 79 | 241 | 0 | 4 | 0 | 0 | 122 | 3850
10 | 2 | 17 | 3731 | 768 | 2349 | 207 | 0 | 79 | 7 | 0 | 4 | 0 | 260 | 57 | 3731
10 | 2 | 18 | 3635 | 768 | 2519 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3635
10 | 2 | 19 | 3465 | 768 | 2316 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 90 | 3465
10 | 2 | 20 | 3291 | 768 | 2157 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 74 | 3291
10 | 2 | 21 | 3105 | 768 | 1921 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 123 | 3105
10 | 2 | 22 | 2963 | 768 | 1751 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 150 | 2963
10 | 2 | 23 | 2814 | 768 | 1549 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 199 | 2814
10 | 3 | 0 | 2596 | 768 | 1287 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 241 | 2596
10 | 3 | 1 | 2451 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 251 | 2451
10 | 3 | 2 | 2403 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 203 | 2403
10 | 3 | 3 | 2425 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 47 | 197 | 2425
10 | 3 | 4 | 2467 | 768 | 1131 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 125 | 160 | 2467
10 | 3 | 5 | 2539 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 1 | 0 | 8 | 0 | 220 | 137 | 2539
10 | 3 | 6 | 2604 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 154 | 0 | 5 | 0 | 2 | 272 | 2604
10 | 3 | 7 | 2855 | 768 | 1131 | 194 | 0 | 79 | 635 | 0 | 4 | 0 | -313 | 357 | 2855
10 | 3 | 8 | 3303 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 1048 | 0 | 4 | 0 | -478 | 577 | 3303
10 | 3 | 9 | 3620 | 768 | 1206 | 175 | 0 | 79 | 1127 | 0 | 4 | 0 | -394 | 655 | 3620
10 | 3 | 10 | 3677 | 768 | 1220 | 175 | 0 | 79 | 1058 | 0 | 4 | 0 | -282 | 655 | 3677
10 | 3 | 11 | 3651 | 768 | 1213 | 175 | 0 | 79 | 1156 | 0 | 5 | 0 | -400 | 655 | 3651
10 | 3 | 12 | 3566 | 768 | 1192 | 175 | 0 | 79 | 1018 | 0 | 4 | 0 | -325 | 655 | 3566
10 | 3 | 13 | 3666 | 768 | 1217 | 175 | 0 | 79 | 869 | 0 | 4 | 0 | -101 | 655 | 3666
10 | 3 | 14 | 3663 | 768 | 1448 | 175 | 0 | 79 | 572 | 0 | 4 | 0 | 0 | 617 | 3663
10 | 3 | 15 | 3654 | 768 | 1972 | 175 | 0 | 79 | 308 | 0 | 4 | 0 | 0 | 348 | 3654
10 | 3 | 16 | 3639 | 768 | 2423 | 194 | 0 | 79 | 96 | 0 | 5 | 0 | 0 | 74 | 3639
10 | 3 | 17 | 3619 | 768 | 1421 | 207 | 0 | 79 | 4 | 0 | 4 | 0 | 1079 | 57 | 3619
10 | 3 | 18 | 3544 | 768 | 1352 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1076 | 57 | 3544
10 | 3 | 19 | 3397 | 768 | 2279 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3397
10 | 3 | 20 | 3231 | 768 | 2111 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 58 | 3231
10 | 3 | 21 | 3058 | 768 | 1894 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 101 | 3058
10 | 3 | 22 | 2933 | 768 | 1755 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 113 | 2933
10 | 3 | 23 | 2801 | 768 | 1560 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 171 | 2801
10 | 4 | 0 | 2596 | 768 | 1286 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 240 | 2596
10 | 4 | 1 | 2456 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 253 | 2456
10 | 4 | 2 | 2402 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 201 | 2402
10 | 4 | 3 | 2410 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 227 | 2410
10 | 4 | 4 | 2420 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 237 | 2420
10 | 4 | 5 | 2434 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 1 | 0 | 9 | 0 | 0 | 251 | 2434
10 | 4 | 6 | 2420 | 768 | 1129 | 194 | 0 | 79 | 124 | 0 | 8 | 0 | -106 | 224 | 2420
10 | 4 | 7 | 2540 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 476 | 0 | 8 | 0 | -565 | 450 | 2540
10 | 4 | 8 | 2812 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 880 | 0 | 9 | 0 | -909 | 680 | 2812
10 | 4 | 9 | 3032 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 956 | 0 | 9 | 0 | -765 | 680 | 3032
10 | 4 | 10 | 3101 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 774 | 0 | 10 | 0 | -514 | 680 | 3101
10 | 4 | 11 | 3124 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 515 | 0 | 9 | 0 | -237 | 685 | 3124
10 | 4 | 12 | 3076 | 768 | 1131 | 175 | 0 | 79 | 349 | 0 | 9 | 0 | -115 | 680 | 3076
10 | 4 | 13 | 3066 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 259 | 0 | 10 | 0 | -24 | 669 | 3066
10 | 4 | 14 | 3054 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 180 | 0 | 8 | 0 | 129 | 586 | 3054
10 | 4 | 15 | 3053 | 768 | 1501 | 175 | 0 | 79 | 85 | 0 | 8 | 0 | 0 | 437 | 3053
10 | 4 | 16 | 3093 | 768 | 1748 | 194 | 0 | 79 | 34 | 0 | 9 | 0 | 0 | 261 | 3093
10 | 4 | 17 | 3163 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 1 | 0 | 10 | 0 | 777 | 191 | 3163
10 | 4 | 18 | 3144 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 761 | 187 | 3144
10 | 4 | 19 | 3074 | 768 | 1129 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 650 | 228 | 3074
10 | 4 | 20 | 2956 | 768 | 1555 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 333 | 2956
10 | 4 | 21 | 2814 | 768 | 1438 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 311 | 2814
10 | 4 | 22 | 2699 | 768 | 1321 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 311 | 2699
10 | 4 | 23 | 2586 | 768 | 1211 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 302 | 2586
10 | 5 | 0 | 2417 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 215 | 2417
10 | 5 | 1 | 2299 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | -82 | 175 | 2299
10 | 5 | 2 | 2263 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | -94 | 150 | 2263
10 | 5 | 3 | 2289 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 101 | 2289
10 | 5 | 4 | 2313 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 126 | 2313
10 | 5 | 5 | 2328 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 141 | 2328
10 | 5 | 6 | 2316 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 102 | 0 | 10 | 0 | -122 | 155 | 2316
10 | 5 | 7 | 2422 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 445 | 0 | 9 | 0 | -650 | 447 | 2422
10 | 5 | 8 | 2666 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 893 | 0 | 10 | 0 | -925 | 537 | 2666
10 | 5 | 9 | 2847 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 1205 | 0 | 10 | 0 | -1119 | 599 | 2847
10 | 5 | 10 | 3031 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 1468 | 0 | 11 | 0 | -1115 | 516 | 3031
10 | 5 | 11 | 3141 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 1498 | 0 | 10 | 0 | -1113 | 594 | 3141
10 | 5 | 12 | 3265 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 1446 | 0 | 10 | 0 | -1058 | 715 | 3265
10 | 5 | 13 | 3319 | 768 | 1133 | 175 | 0 | 79 | 1101 | 0 | 10 | 0 | -415 | 468 | 3319
10 | 5 | 14 | 3255 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 665 | 0 | 10 | 0 | 15 | 413 | 3255
10 | 5 | 15 | 3209 | 768 | 1497 | 175 | 0 | 79 | 321 | 0 | 6 | 0 | 0 | 363 | 3209
10 | 5 | 16 | 3221 | 768 | 1978 | 194 | 0 | 79 | 86 | 0 | 6 | 0 | 0 | 110 | 3221
10 | 5 | 17 | 3336 | 768 | 2219 | 207 | 0 | 79 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3336
10 | 5 | 18 | 3386 | 768 | 2267 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 59 | 3386
10 | 5 | 19 | 3312 | 768 | 2153 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 100 | 3312
10 | 5 | 20 | 3199 | 768 | 2005 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 136 | 3199
10 | 5 | 21 | 3051 | 768 | 1849 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 141 | 3051
10 | 5 | 22 | 2898 | 768 | 1559 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 276 | 2898
10 | 5 | 23 | 2752 | 768 | 1130 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 238 | 316 | 2752
10 | 6 | 0 | 2559 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1 | 357 | 2559
10 | 6 | 1 | 2422 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | -94 | 313 | 2422
10 | 6 | 2 | 2372 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | -78 | 247 | 2372
10 | 6 | 3 | 2397 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 212 | 2397
10 | 6 | 4 | 2443 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 257 | 2443
10 | 6 | 5 | 2541 | 768 | 1148 | 196 | 0 | 79 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 336 | 2541
10 | 6 | 6 | 2683 | 768 | 1166 | 194 | 0 | 79 | 103 | 0 | 8 | 0 | -1 | 366 | 2683
10 | 6 | 7 | 3034 | 768 | 1131 | 194 | 0 | 79 | 441 | 0 | 8 | 0 | -11 | 424 | 3034
10 | 6 | 8 | 3510 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 823 | 0 | 8 | 0 | 20 | 507 | 3510
10 | 6 | 9 | 3927 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 1089 | 0 | 6 | 0 | 29 | 652 | 3927
10 | 6 | 10 | 4145 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 1269 | 0 | 7 | 0 | 33 | 684 | 4145
10 | 6 | 11 | 4181 | 768 | 1344 | 175 | 0 | 79 | 1318 | 0 | 8 | 0 | -474 | 963 | 4181
10 | 6 | 12 | 4120 | 768 | 1328 | 175 | 0 | 79 | 1154 | 0 | 15 | 0 | -395 | 996 | 4120
10 | 6 | 13 | 4137 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 798 | 0 | 18 | 0 | 303 | 866 | 4137
10 | 6 | 14 | 4024 | 768 | 1776 | 175 | 0 | 79 | 559 | 0 | 20 | 0 | 0 | 647 | 4024
10 | 6 | 15 | 3934 | 768 | 2246 | 175 | 0 | 79 | 357 | 0 | 21 | 0 | 0 | 288 | 3934
10 | 6 | 16 | 3850 | 768 | 1512 | 194 | 0 | 79 | 95 | 0 | 24 | 0 | 1079 | 99 | 3850
10 | 6 | 17 | 3776 | 768 | 2637 | 207 | 0 | 79 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 57 | 3776
10 | 6 | 18 | 3666 | 768 | 2527 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 57 | 3666
10 | 6 | 19 | 3500 | 768 | 2323 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 94 | 3500
10 | 6 | 20 | 3322 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1019 | 89 | 3322
10 | 6 | 21 | 3137 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 756 | 164 | 3137
10 | 6 | 22 | 2994 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 622 | 156 | 2994
10 | 6 | 23 | 2840 | 768 | 1131 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 411 | 208 | 2840
10 | 7 | 0 | 2621 | 768 | 1257 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 281 | 2621
10 | 7 | 1 | 2478 | 768 | 1135 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 257 | 2478
10 | 7 | 2 | 2425 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 210 | 2425
10 | 7 | 3 | 2438 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 241 | 2438
10 | 7 | 4 | 2484 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 287 | 2484
10 | 7 | 5 | 2565 | 768 | 1229 | 196 | 0 | 79 | 1 | 0 | 23 | 0 | 0 | 269 | 2565
10 | 7 | 6 | 2683 | 768 | 1180 | 194 | 0 | 79 | 51 | 0 | 22 | 0 | 0 | 389 | 2683
10 | 7 | 7 | 2908 | 768 | 1131 | 194 | 0 | 79 | 260 | 0 | 22 | 0 | 8 | 446 | 2908
10 | 7 | 8 | 3280 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 499 | 0 | 21 | 0 | 16 | 592 | 3280
10 | 7 | 9 | 3495 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 625 | 0 | 23 | 0 | 20 | 675 | 3495
10 | 7 | 10 | 3548 | 768 | 1131 | 175 | 0 | 79 | 820 | 0 | 21 | 0 | 21 | 533 | 3548
10 | 7 | 11 | 3547 | 768 | 1188 | 175 | 0 | 79 | 985 | 0 | 18 | 0 | -223 | 557 | 3547
10 | 7 | 12 | 3443 | 768 | 1163 | 175 | 0 | 79 | 1015 | 0 | 18 | 0 | -428 | 653 | 3443
10 | 7 | 13 | 3626 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 938 | 0 | 17 | 0 | 23 | 497 | 3626
10 | 7 | 14 | 3661 | 768 | 1557 | 175 | 0 | 79 | 598 | 0 | 16 | 0 | 0 | 468 | 3661
10 | 7 | 15 | 3628 | 768 | 1942 | 175 | 0 | 79 | 265 | 0 | 17 | 0 | 0 | 382 | 3628
10 | 7 | 16 | 3641 | 768 | 2368 | 194 | 0 | 79 | 56 | 0 | 17 | 0 | 0 | 159 | 3641
10 | 7 | 17 | 3614 | 768 | 1363 | 207 | 0 | 79 | 1 | 0 | 17 | 0 | 1076 | 103 | 3614
10 | 7 | 18 | 3530 | 768 | 1271 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1070 | 118 | 3530
10 | 7 | 19 | 3388 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1011 | 174 | 3388
10 | 7 | 20 | 3226 | 768 | 1920 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 235 | 3226
10 | 7 | 21 | 3058 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 636 | 217 | 3058
10 | 7 | 22 | 2915 | 768 | 1601 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 241 | 2915
10 | 7 | 23 | 2768 | 768 | 1433 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 260 | 2768
10 | 8 | 0 | 2562 | 768 | 1151 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 341 | 2562
10 | 8 | 1 | 2433 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 235 | 2433
10 | 8 | 2 | 2383 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 186 | 2383
10 | 8 | 3 | 2412 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 233 | 2412
10 | 8 | 4 | 2448 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 56 | 213 | 2448
10 | 8 | 5 | 2517 | 768 | 1227 | 196 | 0 | 79 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 240 | 2517
10 | 8 | 6 | 2605 | 768 | 1159 | 194 | 0 | 79 | 133 | 0 | 6 | 0 | 0 | 266 | 2605
10 | 8 | 7 | 2875 | 768 | 1131 | 194 | 0 | 79 | 633 | 0 | 5 | 0 | -24 | 89 | 2875
10 | 8 | 8 | 3317 | 768 | 1132 | 175 | 0 | 79 | 1164 | 0 | 6 | 0 | -177 | 170 | 3317
10 | 8 | 9 | 3608 | 768 | 1203 | 175 | 0 | 79 | 1549 | 0 | 5 | 0 | -805 | 634 | 3608
10 | 8 | 10 | 3799 | 768 | 1249 | 175 | 0 | 79 | 1922 | 0 | 5 | 0 | -1110 | 711 | 3799
10 | 8 | 11 | 3937 | 768 | 1284 | 175 | 0 | 79 | 2028 | 0 | 6 | 0 | -1110 | 707 | 3937
10 | 8 | 12 | 3887 | 768 | 1272 | 175 | 0 | 79 | 1873 | 0 | 7 | 0 | -1110 | 823 | 3887
10 | 8 | 13 | 4051 | 768 | 1312 | 175 | 0 | 79 | 1507 | 0 | 7 | 0 | -627 | 830 | 4051
10 | 8 | 14 | 4021 | 768 | 1333 | 175 | 0 | 79 | 1020 | 0 | 5 | 0 | 31 | 610 | 4021
10 | 8 | 15 | 3956 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 513 | 0 | 5 | 0 | 872 | 414 | 3956
10 | 8 | 16 | 3909 | 768 | 1376 | 194 | 0 | 79 | 119 | 0 | 5 | 0 | 1071 | 297 | 3909
10 | 8 | 17 | 3850 | 768 | 2518 | 207 | 0 | 79 | 1 | 0 | 5 | 0 | 0 | 272 | 3850
10 | 8 | 18 | 3760 | 768 | 2370 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 329 | 3760
10 | 8 | 19 | 3592 | 768 | 2101 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 429 | 3592
10 | 8 | 20 | 3425 | 768 | 1953 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 408 | 3425
10 | 8 | 21 | 3247 | 768 | 1755 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 425 | 3247
10 | 8 | 22 | 3101 | 768 | 1281 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 282 | 469 | 3101
10 | 8 | 23 | 2924 | 768 | 1397 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 452 | 2924
10 | 9 | 0 | 2710 | 768 | 1221 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 410 | 2710
10 | 9 | 1 | 2562 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 2 | 350 | 2562
10 | 9 | 2 | 2506 | 768 | 1146 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 280 | 2506
10 | 9 | 3 | 2518 | 768 | 1231 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 224 | 2518
10 | 9 | 4 | 2541 | 768 | 1144 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 107 | 225 | 2541
10 | 9 | 5 | 2608 | 768 | 1161 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 242 | 137 | 2608
10 | 9 | 6 | 2744 | 768 | 1386 | 194 | 0 | 79 | 44 | 0 | 28 | 0 | 0 | 245 | 2744
10 | 9 | 7 | 2976 | 768 | 1250 | 194 | 0 | 79 | 116 | 0 | 29 | 0 | 115 | 425 | 2976
10 | 9 | 8 | 3309 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 300 | 0 | 26 | 0 | 191 | 641 | 3309
10 | 9 | 9 | 3557 | 768 | 1226 | 175 | 0 | 79 | 526 | 0 | 26 | 0 | 19 | 738 | 3557
10 | 9 | 10 | 3532 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 545 | 0 | 26 | 0 | 21 | 788 | 3532
10 | 9 | 11 | 3518 | 768 | 1181 | 175 | 0 | 79 | 669 | 0 | 28 | 0 | -171 | 789 | 3518
10 | 9 | 12 | 3403 | 768 | 1154 | 175 | 0 | 79 | 622 | 0 | 30 | 0 | -182 | 757 | 3403
10 | 9 | 13 | 3439 | 768 | 1363 | 175 | 0 | 79 | 535 | 0 | 34 | 0 | 0 | 485 | 3439
10 | 9 | 14 | 3470 | 768 | 1292 | 175 | 0 | 79 | 536 | 0 | 33 | 0 | 6 | 581 | 3470
10 | 9 | 15 | 3429 | 768 | 1787 | 175 | 0 | 79 | 316 | 0 | 35 | 0 | 0 | 269 | 3429
10 | 9 | 16 | 3453 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 111 | 0 | 35 | 0 | 1037 | 99 | 3453
10 | 9 | 17 | 3486 | 768 | 2338 | 207 | 0 | 79 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 57 | 3486
10 | 9 | 18 | 3422 | 768 | 2274 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 57 | 3422
10 | 9 | 19 | 3269 | 768 | 2125 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 57 | 3269
10 | 9 | 20 | 3113 | 768 | 1943 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 84 | 3113
10 | 9 | 21 | 2944 | 768 | 1786 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 70 | 2944
10 | 9 | 22 | 2822 | 768 | 1643 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 92 | 2822
10 | 9 | 23 | 2682 | 768 | 1129 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 336 | 129 | 2682
10 | 10 | 0 | 2488 | 768 | 1198 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 215 | 2488
10 | 10 | 1 | 2360 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 155 | 2360
10 | 10 | 2 | 2332 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 128 | 2332
10 | 10 | 3 | 2362 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 40 | 137 | 2362
10 | 10 | 4 | 2413 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 61 | 168 | 2413
10 | 10 | 5 | 2486 | 768 | 1337 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 96 | 2486
10 | 10 | 6 | 2570 | 768 | 1184 | 194 | 0 | 79 | 86 | 0 | 8 | 0 | 0 | 251 | 2570
10 | 10 | 7 | 2727 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 470 | 0 | 8 | 0 | -226 | 304 | 2727
10 | 10 | 8 | 3025 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 1029 | 0 | 7 | 0 | -709 | 547 | 3025
10 | 10 | 9 | 3363 | 768 | 1143 | 175 | 0 | 79 | 1558 | 0 | 7 | 0 | -1110 | 743 | 3363
10 | 10 | 10 | 3537 | 768 | 1186 | 175 | 0 | 79 | 1800 | 0 | 6 | 0 | -1110 | 633 | 3537
10 | 10 | 11 | 3539 | 768 | 1186 | 175 | 0 | 79 | 1772 | 0 | 6 | 0 | -1110 | 663 | 3539
10 | 10 | 12 | 3493 | 768 | 1174 | 175 | 0 | 79 | 1725 | 0 | 5 | 0 | -1110 | 677 | 3493
10 | 10 | 13 | 3628 | 768 | 1207 | 175 | 0 | 79 | 1367 | 0 | 4 | 0 | -316 | 344 | 3628
10 | 10 | 14 | 3593 | 768 | 1459 | 175 | 0 | 79 | 734 | 0 | 3 | 0 | 0 | 375 | 3593
10 | 10 | 15 | 3493 | 768 | 1987 | 175 | 0 | 79 | 307 | 0 | 2 | 0 | 0 | 175 | 3493
10 | 10 | 16 | 3475 | 768 | 2255 | 194 | 0 | 79 | 94 | 0 | 2 | 0 | 0 | 83 | 3475
10 | 10 | 17 | 3456 | 768 | 2342 | 207 | 0 | 79 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3456
10 | 10 | 18 | 3381 | 768 | 1350 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 918 | 57 | 3381
10 | 10 | 19 | 3245 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 994 | 65 | 3245
10 | 10 | 20 | 3097 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 851 | 59 | 3097
10 | 10 | 21 | 2932 | 768 | 1710 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 166 | 2932
10 | 10 | 22 | 2816 | 768 | 1552 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 208 | 2816
10 | 10 | 23 | 2691 | 768 | 1456 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 175 | 2691
10 | 11 | 0 | 2502 | 768 | 1248 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 194 | 2502
10 | 11 | 1 | 2371 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 180 | 2371
10 | 11 | 2 | 2330 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 138 | 2330
10 | 11 | 3 | 2348 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 172 | 2348
10 | 11 | 4 | 2375 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 196 | 2375
10 | 11 | 5 | 2395 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 215 | 2395
10 | 11 | 6 | 2424 | 768 | 1129 | 194 | 0 | 79 | 23 | 0 | 6 | 0 | 0 | 225 | 2424
10 | 11 | 7 | 2543 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 44 | 0 | 7 | 0 | 8 | 313 | 2543
10 | 11 | 8 | 2733 | 768 | 1145 | 175 | 0 | 79 | 79 | 0 | 7 | 0 | 5 | 475 | 2733
10 | 11 | 9 | 2881 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 96 | 0 | 7 | 0 | 125 | 501 | 2881
10 | 11 | 10 | 2938 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 120 | 0 | 8 | 0 | 96 | 563 | 2938
10 | 11 | 11 | 2941 | 768 | 1242 | 175 | 0 | 79 | 125 | 0 | 7 | 0 | 0 | 545 | 2941
10 | 11 | 12 | 2889 | 768 | 1253 | 175 | 0 | 79 | 134 | 0 | 7 | 0 | 0 | 473 | 2889
10 | 11 | 13 | 2870 | 768 | 1270 | 175 | 0 | 79 | 127 | 0 | 7 | 0 | 0 | 444 | 2870
10 | 11 | 14 | 2863 | 768 | 1322 | 175 | 0 | 79 | 91 | 0 | 7 | 0 | 8 | 413 | 2863
10 | 11 | 15 | 2881 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 44 | 0 | 7 | 0 | 441 | 238 | 2881
10 | 11 | 16 | 2922 | 768 | 1650 | 194 | 0 | 79 | 11 | 0 | 7 | 0 | 0 | 213 | 2922
10 | 11 | 17 | 2990 | 768 | 1723 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 207 | 2990
10 | 11 | 18 | 2969 | 768 | 1549 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 108 | 251 | 2969
10 | 11 | 19 | 2904 | 768 | 1560 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 283 | 2904
10 | 11 | 20 | 2807 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 306 | 308 | 2807
10 | 11 | 21 | 2673 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 122 | 358 | 2673
10 | 11 | 22 | 2562 | 768 | 1129 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 2 | 369 | 2562
10 | 11 | 23 | 2457 | 768 | 1130 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 260 | 2457
10 | 12 | 0 | 2305 | 768 | 1132 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -186 | 292 | 2305
10 | 12 | 1 | 2199 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -349 | 350 | 2199
10 | 12 | 2 | 2173 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -327 | 303 | 2173
10 | 12 | 3 | 2219 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -164 | 203 | 2219
10 | 12 | 4 | 2252 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | -67 | 136 | 2252
10 | 12 | 5 | 2271 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | -5 | 92 | 2271
10 | 12 | 6 | 2330 | 768 | 1129 | 194 | 0 | 79 | 179 | 0 | 11 | 0 | -252 | 222 | 2330
10 | 12 | 7 | 2480 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 603 | 0 | 10 | 0 | -749 | 445 | 2480
10 | 12 | 8 | 2666 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 1066 | 0 | 9 | 0 | -1006 | 445 | 2666
10 | 12 | 9 | 2770 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 1377 | 0 | 7 | 0 | -1121 | 355 | 2770
10 | 12 | 10 | 2801 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 1425 | 0 | 9 | 0 | -1120 | 336 | 2801
10 | 12 | 11 | 2867 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 1462 | 0 | 11 | 0 | -1119 | 361 | 2867
10 | 12 | 12 | 2751 | 768 | 1131 | 175 | 0 | 79 | 1113 | 0 | 12 | 0 | -1121 | 594 | 2751
10 | 12 | 13 | 2834 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 979 | 0 | 13 | 0 | -952 | 642 | 2834
10 | 12 | 14 | 2832 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 728 | 0 | 11 | 0 | -537 | 478 | 2832
10 | 12 | 15 | 2759 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 331 | 0 | 10 | 0 | -7 | 274 | 2759
10 | 12 | 16 | 2799 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 44 | 0 | 10 | 0 | 395 | 179 | 2799
10 | 12 | 17 | 2979 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 718 | 65 | 2979
10 | 12 | 18 | 3012 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 707 | 110 | 3012
10 | 12 | 19 | 2951 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 625 | 132 | 2951
10 | 12 | 20 | 2854 | 768 | 1129 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 497 | 164 | 2854
10 | 12 | 21 | 2716 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 330 | 194 | 2716
10 | 12 | 22 | 2589 | 768 | 1129 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 149 | 250 | 2589
10 | 12 | 23 | 2485 | 768 | 1130 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 292 | 2485
10 | 13 | 0 | 2328 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 134 | 2328
10 | 13 | 1 | 2214 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | -109 | 130 | 2214
10 | 13 | 2 | 2198 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | -149 | 154 | 2198
10 | 13 | 3 | 2228 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | -18 | 69 | 2228
10 | 13 | 4 | 2269 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 91 | 2269
10 | 13 | 5 | 2301 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 122 | 2301
10 | 13 | 6 | 2359 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 92 | 0 | 8 | 0 | 0 | 88 | 2359
10 | 13 | 7 | 2548 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 309 | 0 | 11 | 0 | -185 | 242 | 2548
10 | 13 | 8 | 2755 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 502 | 0 | 14 | 0 | -264 | 352 | 2755
10 | 13 | 9 | 2907 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 739 | 0 | 16 | 0 | -412 | 412 | 2907
10 | 13 | 10 | 3033 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 923 | 0 | 19 | 0 | -663 | 602 | 3033
10 | 13 | 11 | 2997 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 871 | 0 | 20 | 0 | -825 | 779 | 2997
10 | 13 | 12 | 2950 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 834 | 0 | 26 | 0 | -942 | 880 | 2950
10 | 13 | 13 | 2952 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 658 | 0 | 29 | 0 | -631 | 744 | 2952
10 | 13 | 14 | 3018 | 768 | 1131 | 175 | 0 | 79 | 511 | 0 | 31 | 0 | -192 | 515 | 3018
10 | 13 | 15 | 2999 | 768 | 1230 | 175 | 0 | 79 | 277 | 0 | 32 | 0 | 10 | 428 | 2999
10 | 13 | 16 | 3052 | 768 | 1131 | 194 | 0 | 79 | 47 | 0 | 31 | 0 | 626 | 176 | 3052
10 | 13 | 17 | 3205 | 768 | 1975 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 143 | 3205
10 | 13 | 18 | 3211 | 768 | 1998 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 125 | 3211
10 | 13 | 19 | 3117 | 768 | 1561 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 313 | 155 | 3117
10 | 13 | 20 | 2991 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 577 | 196 | 2991
10 | 13 | 21 | 2841 | 768 | 1467 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 287 | 2841
10 | 13 | 22 | 2696 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 219 | 260 | 2696
10 | 13 | 23 | 2573 | 768 | 1130 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 67 | 286 | 2573
10 | 14 | 0 | 2390 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 175 | 2390
10 | 14 | 1 | 2276 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | -2 | 61 | 2276
10 | 14 | 2 | 2244 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | -26 | 54 | 2244
10 | 14 | 3 | 2282 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 85 | 2282
10 | 14 | 4 | 2326 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 130 | 2326
10 | 14 | 5 | 2398 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 204 | 2398
10 | 14 | 6 | 2547 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 137 | 0 | 22 | 0 | -1 | 218 | 2547
10 | 14 | 7 | 2802 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 424 | 0 | 25 | 0 | -51 | 233 | 2802
10 | 14 | 8 | 3133 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 640 | 0 | 27 | 0 | 13 | 302 | 3133
10 | 14 | 9 | 3387 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 722 | 0 | 21 | 0 | 18 | 475 | 3387
10 | 14 | 10 | 3453 | 768 | 1131 | 175 | 0 | 79 | 681 | 0 | 19 | 0 | 57 | 543 | 3453
10 | 14 | 11 | 3523 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 640 | 0 | 19 | 0 | 189 | 523 | 3523
10 | 14 | 12 | 3310 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 423 | 0 | 22 | 0 | 183 | 531 | 3310
10 | 14 | 13 | 3416 | 768 | 1836 | 175 | 0 | 79 | 304 | 0 | 21 | 0 | 0 | 233 | 3416
10 | 14 | 14 | 3415 | 768 | 2080 | 175 | 0 | 79 | 165 | 0 | 20 | 0 | 0 | 128 | 3415
10 | 14 | 15 | 3394 | 768 | 1172 | 175 | 0 | 79 | 59 | 0 | 19 | 0 | 1065 | 57 | 3394
10 | 14 | 16 | 3426 | 768 | 2302 | 194 | 0 | 79 | 8 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3426
10 | 14 | 17 | 3422 | 768 | 2294 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3422
10 | 14 | 18 | 3353 | 768 | 2224 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3353
10 | 14 | 19 | 3209 | 768 | 2080 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3209
10 | 14 | 20 | 3071 | 768 | 1941 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 60 | 3071
10 | 14 | 21 | 2910 | 768 | 1743 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 98 | 2910
10 | 14 | 22 | 2783 | 768 | 1583 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 131 | 2783
10 | 14 | 23 | 2638 | 768 | 1404 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 161 | 2638
10 | 15 | 0 | 2449 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 57 | 186 | 2449
10 | 15 | 1 | 2332 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 124 | 2332
10 | 15 | 2 | 2308 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 100 | 2308
10 | 15 | 3 | 2341 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 152 | 2341
10 | 15 | 4 | 2393 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 16 | 188 | 2393
10 | 15 | 5 | 2479 | 768 | 1131 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 169 | 119 | 2479
10 | 15 | 6 | 2616 | 768 | 1162 | 194 | 0 | 79 | 70 | 0 | 17 | 0 | 97 | 229 | 2616
10 | 15 | 7 | 2821 | 768 | 1131 | 194 | 0 | 79 | 258 | 0 | 17 | 0 | 7 | 367 | 2821
10 | 15 | 8 | 3121 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 486 | 0 | 18 | 0 | -13 | 478 | 3121
10 | 15 | 9 | 3284 | 768 | 1131 | 175 | 0 | 79 | 655 | 0 | 17 | 0 | -196 | 655 | 3284
10 | 15 | 10 | 3224 | 768 | 1131 | 175 | 0 | 79 | 811 | 0 | 16 | 0 | -459 | 703 | 3224
10 | 15 | 11 | 3284 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 949 | 0 | 16 | 0 | -650 | 818 | 3284
10 | 15 | 12 | 3352 | 768 | 1140 | 175 | 0 | 79 | 1060 | 0 | 15 | 0 | -711 | 826 | 3352
10 | 15 | 13 | 3422 | 768 | 1158 | 175 | 0 | 79 | 848 | 0 | 14 | 0 | -275 | 655 | 3422
10 | 15 | 14 | 3430 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 592 | 0 | 13 | 0 | 19 | 654 | 3430
10 | 15 | 15 | 3407 | 768 | 1631 | 175 | 0 | 79 | 285 | 0 | 14 | 0 | 0 | 455 | 3407
10 | 15 | 16 | 3432 | 768 | 1190 | 194 | 0 | 79 | 48 | 0 | 14 | 0 | 1065 | 74 | 3432
10 | 15 | 17 | 3443 | 768 | 2318 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3443
10 | 15 | 18 | 3374 | 768 | 2248 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3374
10 | 15 | 19 | 3254 | 768 | 2128 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3254
10 | 15 | 20 | 3116 | 768 | 1951 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 96 | 3116
10 | 15 | 21 | 2957 | 768 | 1167 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 632 | 89 | 2957
10 | 15 | 22 | 2835 | 768 | 1585 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 182 | 2835
10 | 15 | 23 | 2685 | 768 | 1445 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 168 | 2685
10 | 16 | 0 | 2502 | 768 | 1129 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 87 | 213 | 2502
10 | 16 | 1 | 2389 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 185 | 2389
10 | 16 | 2 | 2364 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 160 | 2364
10 | 16 | 3 | 2400 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 213 | 2400
10 | 16 | 4 | 2437 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 251 | 2437
10 | 16 | 5 | 2502 | 768 | 1133 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 65 | 249 | 2502
10 | 16 | 6 | 2645 | 768 | 1178 | 194 | 0 | 79 | 49 | 0 | 11 | 0 | 0 | 366 | 2645
10 | 16 | 7 | 2859 | 768 | 1307 | 194 | 0 | 79 | 160 | 0 | 11 | 0 | 0 | 340 | 2859
10 | 16 | 8 | 3177 | 768 | 1600 | 175 | 0 | 79 | 292 | 0 | 10 | 0 | 0 | 253 | 3177
10 | 16 | 9 | 3479 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 419 | 0 | 10 | 0 | 715 | 184 | 3479
10 | 16 | 10 | 3534 | 768 | 1886 | 175 | 0 | 79 | 455 | 0 | 8 | 0 | 0 | 163 | 3534
10 | 16 | 11 | 3486 | 768 | 1885 | 175 | 0 | 79 | 418 | 0 | 10 | 0 | 0 | 151 | 3486
10 | 16 | 12 | 3317 | 768 | 1741 | 175 | 0 | 79 | 358 | 0 | 9 | 0 | 0 | 187 | 3317
10 | 16 | 13 | 3459 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 287 | 0 | 6 | 0 | 890 | 125 | 3459
10 | 16 | 14 | 3548 | 768 | 2152 | 175 | 0 | 79 | 222 | 0 | 6 | 0 | 0 | 146 | 3548
10 | 16 | 15 | 3492 | 768 | 2284 | 175 | 0 | 79 | 77 | 0 | 8 | 0 | 0 | 101 | 3492
10 | 16 | 16 | 3545 | 768 | 2403 | 194 | 0 | 79 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 77 | 3545
10 | 16 | 17 | 3531 | 768 | 2401 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3531
10 | 16 | 18 | 3462 | 768 | 2327 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 3462
10 | 16 | 19 | 3323 | 768 | 2187 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 57 | 3323
10 | 16 | 20 | 3171 | 768 | 2034 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 57 | 3171
10 | 16 | 21 | 3004 | 768 | 1823 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 101 | 3004
10 | 16 | 22 | 2857 | 768 | 1660 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 116 | 2857
10 | 16 | 23 | 2706 | 768 | 1129 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 350 | 142 | 2706
10 | 17 | 0 | 2517 | 768 | 1275 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 162 | 2517
10 | 17 | 1 | 2398 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 184 | 2398
10 | 17 | 2 | 2366 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 147 | 2366
10 | 17 | 3 | 2404 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 50 | 151 | 2404
10 | 17 | 4 | 2447 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 121 | 123 | 2447
10 | 17 | 5 | 2509 | 768 | 1265 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 171 | 2509
10 | 17 | 6 | 2649 | 768 | 1196 | 194 | 0 | 79 | 195 | 0 | 28 | 0 | 0 | 189 | 2649
10 | 17 | 7 | 2828 | 768 | 1131 | 194 | 0 | 79 | 692 | 0 | 25 | 0 | -457 | 396 | 2828
10 | 17 | 8 | 3184 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 1302 | 0 | 24 | 0 | -873 | 579 | 3184
10 | 17 | 9 | 3557 | 768 | 1190 | 175 | 0 | 79 | 1790 | 0 | 23 | 0 | -1110 | 642 | 3557
10 | 17 | 10 | 3688 | 768 | 1223 | 175 | 0 | 79 | 1920 | 0 | 21 | 0 | -1110 | 612 | 3688
10 | 17 | 11 | 3658 | 768 | 1215 | 175 | 0 | 79 | 1851 | 0 | 17 | 0 | -1110 | 663 | 3658
10 | 17 | 12 | 3348 | 768 | 1139 | 175 | 0 | 79 | 1626 | 0 | 15 | 0 | -1110 | 656 | 3348
10 | 17 | 13 | 3431 | 768 | 1159 | 175 | 0 | 79 | 1456 | 0 | 13 | 0 | -958 | 739 | 3431
10 | 17 | 14 | 3477 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 1108 | 0 | 11 | 0 | 20 | 187 | 3477
10 | 17 | 15 | 3476 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 559 | 0 | 10 | 0 | 496 | 260 | 3476
10 | 17 | 16 | 3473 | 768 | 1226 | 194 | 0 | 79 | 82 | 0 | 9 | 0 | 1067 | 48 | 3473
10 | 17 | 17 | 3460 | 768 | 1270 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1071 | 57 | 3460
10 | 17 | 18 | 3377 | 768 | 1191 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1066 | 57 | 3377
10 | 17 | 19 | 3234 | 768 | 2113 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3234
10 | 17 | 20 | 3085 | 768 | 1965 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3085
10 | 17 | 21 | 2921 | 768 | 1690 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 119 | 46 | 2921
10 | 17 | 22 | 2792 | 768 | 1129 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 474 | 121 | 2792
10 | 17 | 23 | 2663 | 768 | 1129 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 339 | 122 | 2663
10 | 18 | 0 | 2475 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 56 | 214 | 2475
10 | 18 | 1 | 2343 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 137 | 2343
10 | 18 | 2 | 2307 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 103 | 2307
10 | 18 | 3 | 2334 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 146 | 2334
10 | 18 | 4 | 2361 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 170 | 2361
10 | 18 | 5 | 2368 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 178 | 2368
10 | 18 | 6 | 2386 | 768 | 1131 | 194 | 0 | 79 | 143 | 0 | 18 | 0 | -28 | 81 | 2386
10 | 18 | 7 | 2496 | 768 | 1131 | 194 | 0 | 79 | 502 | 0 | 18 | 0 | -639 | 443 | 2496
10 | 18 | 8 | 2727 | 768 | 1131 | 175 | 0 | 79 | 978 | 0 | 17 | 0 | -1094 | 673 | 2727
10 | 18 | 9 | 2777 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 1347 | 0 | 17 | 0 | -1120 | 382 | 2777
10 | 18 | 10 | 2839 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 1632 | 0 | 15 | 0 | -1119 | 159 | 2839
10 | 18 | 11 | 2887 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 1672 | 0 | 24 | 0 | -1118 | 158 | 2887
10 | 18 | 12 | 2935 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 1576 | 0 | 23 | 0 | -1117 | 302 | 2935
10 | 18 | 13 | 3126 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 1272 | 0 | 29 | 0 | -839 | 512 | 3126
10 | 18 | 14 | 3082 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 798 | 0 | 30 | 0 | -227 | 329 | 3082
10 | 18 | 15 | 2957 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 326 | 0 | 26 | 0 | 222 | 231 | 2957
10 | 18 | 16 | 2967 | 768 | 1129 | 194 | 0 | 79 | 53 | 0 | 27 | 0 | 508 | 209 | 2967
10 | 18 | 17 | 3080 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 683 | 184 | 3080
10 | 18 | 18 | 3071 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 569 | 286 | 3071
10 | 18 | 19 | 2998 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 319 | 460 | 2998
10 | 18 | 20 | 2897 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 340 | 335 | 2897
10 | 18 | 21 | 2762 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 40 | 502 | 2762
10 | 18 | 22 | 2663 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 17 | 427 | 2663
10 | 18 | 23 | 2547 | 768 | 1131 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | -65 | 386 | 2547
10 | 19 | 0 | 2372 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | -431 | 588 | 2372
10 | 19 | 1 | 2237 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | -660 | 685 | 2237
10 | 19 | 2 | 2197 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | -669 | 658 | 2197
10 | 19 | 3 | 2222 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | -508 | 545 | 2222
10 | 19 | 4 | 2253 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | -380 | 442 | 2253
10 | 19 | 5 | 2272 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | -332 | 415 | 2272
10 | 19 | 6 | 2271 | 768 | 1129 | 194 | 0 | 79 | 88 | 0 | 21 | 0 | -496 | 488 | 2271
10 | 19 | 7 | 2339 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 286 | 0 | 26 | 0 | -821 | 677 | 2339
10 | 19 | 8 | 2348 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 499 | 0 | 25 | 0 | -1013 | 685 | 2348
10 | 19 | 9 | 2701 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 762 | 0 | 24 | 0 | -937 | 700 | 2701
10 | 19 | 10 | 2722 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 569 | 0 | 22 | 0 | -757 | 736 | 2722
10 | 19 | 11 | 2750 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 439 | 0 | 22 | 0 | -538 | 676 | 2750
10 | 19 | 12 | 2742 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 343 | 0 | 20 | 0 | -500 | 727 | 2742
10 | 19 | 13 | 2784 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 274 | 0 | 16 | 0 | -342 | 685 | 2784
10 | 19 | 14 | 2777 | 768 | 1131 | 175 | 0 | 79 | 150 | 0 | 14 | 0 | -89 | 549 | 2777
10 | 19 | 15 | 2770 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 58 | 0 | 13 | 0 | 54 | 494 | 2770
10 | 19 | 16 | 2863 | 768 | 1129 | 194 | 0 | 79 | 7 | 0 | 13 | 0 | 406 | 267 | 2863
10 | 19 | 17 | 2973 | 768 | 1346 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 418 | 143 | 2973
10 | 19 | 18 | 2980 | 768 | 1765 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 149 | 2980
10 | 19 | 19 | 2912 | 768 | 1764 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 83 | 2912
10 | 19 | 20 | 2823 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 524 | 104 | 2823
10 | 19 | 21 | 2686 | 768 | 1407 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 214 | 2686
10 | 19 | 22 | 2550 | 768 | 1273 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 213 | 2550
10 | 19 | 23 | 2437 | 768 | 1130 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 239 | 2437
10 | 20 | 0 | 2288 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | -32 | 120 | 2288
10 | 20 | 1 | 2187 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -210 | 199 | 2187
10 | 20 | 2 | 2179 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | -154 | 136 | 2179
10 | 20 | 3 | 2239 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 58 | 2239
10 | 20 | 4 | 2295 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 114 | 2295
10 | 20 | 5 | 2377 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 198 | 2377
10 | 20 | 6 | 2538 | 768 | 1128 | 194 | 0 | 79 | 22 | 0 | 6 | 0 | 25 | 316 | 2538
10 | 20 | 7 | 2830 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 139 | 0 | 6 | 0 | 99 | 415 | 2830
10 | 20 | 8 | 3137 | 768 | 1395 | 175 | 0 | 79 | 239 | 0 | 6 | 0 | 0 | 475 | 3137
10 | 20 | 9 | 3246 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 389 | 0 | 7 | 0 | -29 | 727 | 3246
10 | 20 | 10 | 3265 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 666 | 0 | 8 | 0 | -391 | 830 | 3265
10 | 20 | 11 | 3331 | 768 | 1135 | 175 | 0 | 79 | 854 | 0 | 8 | 0 | -518 | 830 | 3331
10 | 20 | 12 | 3203 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 801 | 0 | 9 | 0 | -589 | 830 | 3203
10 | 20 | 13 | 3264 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 585 | 0 | 10 | 0 | -138 | 655 | 3264
10 | 20 | 14 | 3309 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 366 | 0 | 10 | 0 | 239 | 542 | 3309
10 | 20 | 15 | 3330 | 768 | 1717 | 175 | 0 | 79 | 141 | 0 | 9 | 0 | 0 | 441 | 3330
10 | 20 | 16 | 3417 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 14 | 0 | 10 | 0 | 1060 | 162 | 3417
10 | 20 | 17 | 3445 | 768 | 2259 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 122 | 3445
10 | 20 | 18 | 3376 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1012 | 164 | 3376
10 | 20 | 19 | 3235 | 768 | 2013 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 150 | 3235
10 | 20 | 20 | 3083 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 707 | 171 | 3083
10 | 20 | 21 | 2928 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 530 | 191 | 2928
10 | 20 | 22 | 2793 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 381 | 204 | 2793
10 | 20 | 23 | 2653 | 768 | 1130 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 181 | 257 | 2653
10 | 21 | 0 | 2473 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 257 | 2473
10 | 21 | 1 | 2361 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 144 | 2361
10 | 21 | 2 | 2333 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 115 | 2333
10 | 21 | 3 | 2377 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 31 | 147 | 2377
10 | 21 | 4 | 2420 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 99 | 122 | 2420
10 | 21 | 5 | 2498 | 768 | 1353 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 77 | 2498
10 | 21 | 6 | 2649 | 768 | 1368 | 194 | 0 | 79 | 49 | 0 | 25 | 0 | 0 | 166 | 2649
10 | 21 | 7 | 2814 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 197 | 0 | 25 | 0 | 7 | 414 | 2814
10 | 21 | 8 | 3133 | 768 | 1157 | 175 | 0 | 79 | 388 | 0 | 25 | 0 | 13 | 528 | 3133
10 | 21 | 9 | 3345 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 553 | 0 | 23 | 0 | 17 | 600 | 3345
10 | 21 | 10 | 3331 | 768 | 1135 | 175 | 0 | 79 | 622 | 0 | 21 | 0 | -17 | 548 | 3331
10 | 21 | 11 | 3398 | 768 | 1151 | 175 | 0 | 79 | 686 | 0 | 20 | 0 | -169 | 688 | 3398
10 | 21 | 12 | 3242 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 518 | 0 | 19 | 0 | -197 | 750 | 3242
10 | 21 | 13 | 3332 | 768 | 1237 | 175 | 0 | 79 | 382 | 0 | 18 | 0 | 8 | 665 | 3332
10 | 21 | 14 | 3308 | 768 | 1595 | 175 | 0 | 79 | 217 | 0 | 16 | 0 | 0 | 458 | 3308
10 | 21 | 15 | 3354 | 768 | 2016 | 175 | 0 | 79 | 96 | 0 | 15 | 0 | 0 | 205 | 3354
10 | 21 | 16 | 3431 | 768 | 2309 | 194 | 0 | 79 | 10 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3431
10 | 21 | 17 | 3455 | 768 | 2330 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3455
10 | 21 | 18 | 3396 | 768 | 2270 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3396
10 | 21 | 19 | 3283 | 768 | 2155 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3283
10 | 21 | 20 | 3156 | 768 | 2027 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3156
10 | 21 | 21 | 2993 | 768 | 1866 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 2993
10 | 21 | 22 | 2855 | 768 | 1220 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 492 | 73 | 2855
10 | 21 | 23 | 2700 | 768 | 1511 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 115 | 2700
10 | 22 | 0 | 2502 | 768 | 1285 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 144 | 2502
10 | 22 | 1 | 2374 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 38 | 132 | 2374
10 | 22 | 2 | 2353 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 38 | 110 | 2353
10 | 22 | 3 | 2398 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 130 | 78 | 2398
10 | 22 | 4 | 2451 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 214 | 45 | 2451
10 | 22 | 5 | 2536 | 768 | 1416 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 2536
10 | 22 | 6 | 2705 | 768 | 1573 | 194 | 0 | 79 | 16 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 2705
10 | 22 | 7 | 2932 | 768 | 1589 | 194 | 0 | 79 | 73 | 0 | 18 | 0 | 0 | 211 | 2932
10 | 22 | 8 | 3197 | 768 | 1765 | 175 | 0 | 79 | 131 | 0 | 18 | 0 | 0 | 261 | 3197
10 | 22 | 9 | 3453 | 768 | 1878 | 175 | 0 | 79 | 221 | 0 | 18 | 0 | 0 | 314 | 3453
10 | 22 | 10 | 3517 | 768 | 1463 | 175 | 0 | 79 | 245 | 0 | 16 | 0 | 423 | 348 | 3517
10 | 22 | 11 | 3537 | 768 | 1968 | 175 | 0 | 79 | 232 | 0 | 16 | 0 | 0 | 299 | 3537
10 | 22 | 12 | 3429 | 768 | 1924 | 175 | 0 | 79 | 210 | 0 | 18 | 0 | 0 | 255 | 3429
10 | 22 | 13 | 3548 | 768 | 1149 | 175 | 0 | 79 | 155 | 0 | 17 | 0 | 1060 | 145 | 3548
10 | 22 | 14 | 3569 | 768 | 1307 | 175 | 0 | 79 | 87 | 0 | 16 | 0 | 1072 | 65 | 3569
10 | 22 | 15 | 3563 | 768 | 2434 | 175 | 0 | 79 | 34 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3563
10 | 22 | 16 | 3635 | 768 | 2517 | 194 | 0 | 79 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3635
10 | 22 | 17 | 3637 | 768 | 2509 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3637
10 | 22 | 18 | 3578 | 768 | 2449 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3578
10 | 22 | 19 | 3457 | 768 | 2329 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3457
10 | 22 | 20 | 3325 | 768 | 2197 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3325
10 | 22 | 21 | 3152 | 768 | 2024 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3152
10 | 22 | 22 | 2989 | 768 | 1861 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 2989
10 | 22 | 23 | 2793 | 768 | 1648 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 69 | 2793
10 | 23 | 0 | 2570 | 768 | 1352 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 142 | 2570
10 | 23 | 1 | 2437 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 106 | 124 | 2437
10 | 23 | 2 | 2421 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 106 | 108 | 2421
10 | 23 | 3 | 2464 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 199 | 75 | 2464
10 | 23 | 4 | 2517 | 768 | 1138 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 260 | 57 | 2517
10 | 23 | 5 | 2615 | 768 | 1515 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 37 | 2615
10 | 23 | 6 | 2813 | 768 | 1576 | 194 | 0 | 79 | 89 | 0 | 19 | 0 | 0 | 88 | 2813
10 | 23 | 7 | 3035 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 333 | 0 | 20 | 0 | 135 | 376 | 3035
10 | 23 | 8 | 3288 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 684 | 0 | 20 | 0 | 16 | 416 | 3288
10 | 23 | 9 | 3591 | 768 | 1200 | 175 | 0 | 79 | 1179 | 0 | 19 | 0 | -619 | 790 | 3591
10 | 23 | 10 | 3603 | 768 | 1201 | 175 | 0 | 79 | 1468 | 0 | 18 | 0 | -1105 | 999 | 3603
10 | 23 | 11 | 3498 | 768 | 1176 | 175 | 0 | 79 | 1580 | 0 | 19 | 0 | -1110 | 811 | 3498
10 | 23 | 12 | 3275 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 1532 | 0 | 19 | 0 | -1110 | 683 | 3275
10 | 23 | 13 | 3346 | 768 | 1139 | 175 | 0 | 79 | 1355 | 0 | 20 | 0 | -1110 | 920 | 3346
10 | 23 | 14 | 3263 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 926 | 0 | 20 | 0 | -312 | 478 | 3263
10 | 23 | 15 | 3271 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 412 | 0 | 20 | 0 | 452 | 235 | 3271
10 | 23 | 16 | 3393 | 768 | 2230 | 194 | 0 | 79 | 46 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3393
10 | 23 | 17 | 3497 | 768 | 2367 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3497
10 | 23 | 18 | 3469 | 768 | 2339 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3469
10 | 23 | 19 | 3371 | 768 | 2241 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3371
10 | 23 | 20 | 3241 | 768 | 2112 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3241
10 | 23 | 21 | 3085 | 768 | 1957 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3085
10 | 23 | 22 | 2929 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 697 | 32 | 2929
10 | 23 | 23 | 2755 | 768 | 1598 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 84 | 2755
10 | 24 | 0 | 2548 | 768 | 1346 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 130 | 2548
10 | 24 | 1 | 2430 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 128 | 99 | 2430
10 | 24 | 2 | 2413 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 122 | 88 | 2413
10 | 24 | 3 | 2460 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 210 | 64 | 2460
10 | 24 | 4 | 2517 | 768 | 1397 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 63 | 2517
10 | 24 | 5 | 2615 | 768 | 1501 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 2615
10 | 24 | 6 | 2785 | 768 | 1586 | 194 | 0 | 79 | 59 | 0 | 13 | 0 | 0 | 86 | 2785
10 | 24 | 7 | 2968 | 768 | 1129 | 194 | 0 | 79 | 390 | 0 | 13 | 0 | 10 | 385 | 2968
10 | 24 | 8 | 3238 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 871 | 0 | 13 | 0 | -204 | 406 | 3238
10 | 24 | 9 | 3405 | 768 | 1153 | 175 | 0 | 79 | 1247 | 0 | 12 | 0 | -767 | 738 | 3405
10 | 24 | 10 | 3465 | 768 | 1168 | 175 | 0 | 79 | 1482 | 0 | 11 | 0 | -1048 | 830 | 3465
10 | 24 | 11 | 3467 | 768 | 1169 | 175 | 0 | 79 | 1452 | 0 | 10 | 0 | -1016 | 830 | 3467
10 | 24 | 12 | 3399 | 768 | 1152 | 175 | 0 | 79 | 1205 | 0 | 11 | 0 | -836 | 845 | 3399
10 | 24 | 13 | 3462 | 768 | 1166 | 175 | 0 | 79 | 702 | 0 | 11 | 0 | -149 | 710 | 3462
10 | 24 | 14 | 3442 | 768 | 1389 | 175 | 0 | 79 | 428 | 0 | 11 | 0 | 0 | 592 | 3442
10 | 24 | 15 | 3470 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 216 | 0 | 11 | 0 | 908 | 184 | 3470
10 | 24 | 16 | 3540 | 768 | 2421 | 194 | 0 | 79 | 33 | 0 | 11 | 0 | 0 | 34 | 3540
10 | 24 | 17 | 3554 | 768 | 2432 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3554
10 | 24 | 18 | 3496 | 768 | 1318 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1074 | 38 | 3496
10 | 24 | 19 | 3394 | 768 | 2288 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 41 | 3394
10 | 24 | 20 | 3262 | 768 | 2152 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 45 | 3262
10 | 24 | 21 | 3103 | 768 | 2002 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 37 | 3103
10 | 24 | 22 | 2955 | 768 | 1832 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 60 | 2955
10 | 24 | 23 | 2801 | 768 | 1638 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 96 | 2801
10 | 25 | 0 | 2594 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 251 | 142 | 2594
10 | 25 | 1 | 2459 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 104 | 155 | 2459
10 | 25 | 2 | 2433 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 92 | 140 | 2433
10 | 25 | 3 | 2462 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 158 | 119 | 2462
10 | 25 | 4 | 2487 | 768 | 1306 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 126 | 2487
10 | 25 | 5 | 2510 | 768 | 1332 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 123 | 2510
10 | 25 | 6 | 2569 | 768 | 1298 | 194 | 0 | 79 | 28 | 0 | 13 | 0 | 0 | 189 | 2569
10 | 25 | 7 | 2716 | 768 | 1129 | 194 | 0 | 79 | 120 | 0 | 12 | 0 | 5 | 409 | 2716
10 | 25 | 8 | 2908 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 251 | 0 | 12 | 0 | -14 | 508 | 2908
10 | 25 | 9 | 3036 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 336 | 0 | 11 | 0 | -53 | 590 | 3036
10 | 25 | 10 | 3107 | 768 | 1131 | 175 | 0 | 79 | 375 | 0 | 10 | 0 | -93 | 662 | 3107
10 | 25 | 11 | 3122 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 351 | 0 | 10 | 0 | -13 | 622 | 3122
10 | 25 | 12 | 3103 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 291 | 0 | 9 | 0 | 12 | 639 | 3103
10 | 25 | 13 | 3122 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 224 | 0 | 7 | 0 | 132 | 607 | 3122
10 | 25 | 14 | 3094 | 768 | 1567 | 175 | 0 | 79 | 138 | 0 | 8 | 0 | 0 | 359 | 3094
10 | 25 | 15 | 3119 | 768 | 1606 | 175 | 0 | 79 | 69 | 0 | 9 | 0 | 234 | 179 | 3119
10 | 25 | 16 | 3197 | 768 | 2077 | 194 | 0 | 79 | 11 | 0 | 9 | 0 | 0 | 59 | 3197
10 | 25 | 17 | 3281 | 768 | 2160 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3281
10 | 25 | 18 | 3277 | 768 | 2153 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 60 | 3277
10 | 25 | 19 | 3201 | 768 | 2048 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 90 | 3201
10 | 25 | 20 | 3100 | 768 | 1914 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 123 | 3100
10 | 25 | 21 | 2955 | 768 | 1742 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 150 | 2955
10 | 25 | 22 | 2802 | 768 | 1129 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 440 | 170 | 2802
10 | 25 | 23 | 2655 | 768 | 1383 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 206 | 2655
10 | 26 | 0 | 2471 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 24 | 252 | 2471
10 | 26 | 1 | 2351 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | -31 | 186 | 2351
10 | 26 | 2 | 2326 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 130 | 2326
10 | 26 | 3 | 2360 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 181 | 2360
10 | 26 | 4 | 2372 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 192 | 2372
10 | 26 | 5 | 2379 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 197 | 2379
10 | 26 | 6 | 2417 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 23 | 0 | 9 | 0 | 0 | 214 | 2417
10 | 26 | 7 | 2571 | 768 | 1131 | 194 | 0 | 79 | 77 | 0 | 11 | 0 | -2 | 313 | 2571
10 | 26 | 8 | 2765 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 121 | 0 | 11 | 0 | 57 | 424 | 2765
10 | 26 | 9 | 2906 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 203 | 0 | 11 | 0 | 8 | 532 | 2906
10 | 26 | 10 | 2977 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 284 | 0 | 10 | 0 | 10 | 521 | 2977
10 | 26 | 11 | 3002 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 330 | 0 | 9 | 0 | 10 | 501 | 3002
10 | 26 | 12 | 2988 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 330 | 0 | 10 | 0 | 10 | 486 | 2988
10 | 26 | 13 | 2971 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 297 | 0 | 9 | 0 | 75 | 439 | 2971
10 | 26 | 14 | 2949 | 768 | 1378 | 175 | 0 | 79 | 163 | 0 | 8 | 0 | 0 | 378 | 2949
10 | 26 | 15 | 2980 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 63 | 0 | 8 | 0 | 552 | 205 | 2980
10 | 26 | 16 | 3058 | 768 | 1906 | 194 | 0 | 79 | 12 | 0 | 8 | 0 | 0 | 91 | 3058
10 | 26 | 17 | 3173 | 768 | 2052 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 60 | 3173
10 | 26 | 18 | 3185 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 936 | 57 | 3185
10 | 26 | 19 | 3125 | 768 | 2005 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3125
10 | 26 | 20 | 3020 | 768 | 1860 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 95 | 3020
10 | 26 | 21 | 2866 | 768 | 1630 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 170 | 2866
10 | 26 | 22 | 2690 | 768 | 1327 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 295 | 2690
10 | 26 | 23 | 2557 | 768 | 1130 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1 | 352 | 2557
10 | 27 | 0 | 2382 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | -305 | 476 | 2382
10 | 27 | 1 | 2280 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | -499 | 569 | 2280
10 | 27 | 2 | 2262 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | -648 | 698 | 2262
10 | 27 | 3 | 2308 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | -543 | 657 | 2308
10 | 27 | 4 | 2358 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | -372 | 536 | 2358
10 | 27 | 5 | 2449 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | -261 | 515 | 2449
10 | 27 | 6 | 2592 | 768 | 1131 | 194 | 0 | 79 | 64 | 0 | 19 | 0 | -215 | 552 | 2592
10 | 27 | 7 | 2802 | 768 | 1131 | 194 | 0 | 79 | 445 | 0 | 17 | 0 | -662 | 830 | 2802
10 | 27 | 8 | 3068 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 910 | 0 | 16 | 0 | -840 | 830 | 3068
10 | 27 | 9 | 3254 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 1316 | 0 | 18 | 0 | -1100 | 868 | 3254
10 | 27 | 10 | 3356 | 768 | 1141 | 175 | 0 | 79 | 1657 | 0 | 18 | 0 | -1110 | 628 | 3356
10 | 27 | 11 | 3363 | 768 | 1143 | 175 | 0 | 79 | 1730 | 0 | 18 | 0 | -1110 | 560 | 3363
10 | 27 | 12 | 3296 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 1642 | 0 | 21 | 0 | -1110 | 591 | 3296
10 | 27 | 13 | 3354 | 768 | 1141 | 175 | 0 | 79 | 1307 | 0 | 23 | 0 | -969 | 830 | 3354
10 | 27 | 14 | 3354 | 768 | 1141 | 175 | 0 | 79 | 905 | 0 | 26 | 0 | -570 | 830 | 3354
10 | 27 | 15 | 3355 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 456 | 0 | 26 | 0 | 44 | 678 | 3355
10 | 27 | 16 | 3390 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 79 | 0 | 28 | 0 | 694 | 418 | 3390
10 | 27 | 17 | 3402 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 669 | 523 | 3402
10 | 27 | 18 | 3344 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 705 | 429 | 3344
10 | 27 | 19 | 3232 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 450 | 571 | 3232
10 | 27 | 20 | 3116 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 225 | 679 | 3116
10 | 27 | 21 | 2961 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 203 | 542 | 2961
10 | 27 | 22 | 2815 | 768 | 1129 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 43 | 557 | 2815
10 | 27 | 23 | 2676 | 768 | 1130 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | -11 | 465 | 2676
10 | 28 | 0 | 2471 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 250 | 2471
10 | 28 | 1 | 2363 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | -21 | 166 | 2363
10 | 28 | 2 | 2355 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | -4 | 141 | 2355
10 | 28 | 3 | 2403 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 203 | 2403
10 | 28 | 4 | 2460 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 262 | 2460
10 | 28 | 5 | 2555 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1 | 353 | 2555
10 | 28 | 6 | 2689 | 768 | 1129 | 194 | 0 | 79 | 71 | 0 | 28 | 0 | 28 | 392 | 2689
10 | 28 | 7 | 2852 | 768 | 1131 | 194 | 0 | 79 | 538 | 0 | 25 | 0 | -7 | 124 | 2852
10 | 28 | 8 | 3124 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 1107 | 0 | 23 | 0 | -813 | 655 | 3124
10 | 28 | 9 | 3275 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 1476 | 0 | 19 | 0 | -1065 | 694 | 3275
10 | 28 | 10 | 3336 | 768 | 1136 | 175 | 0 | 79 | 1806 | 0 | 15 | 0 | -1110 | 467 | 3336
10 | 28 | 11 | 3357 | 768 | 1141 | 175 | 0 | 79 | 1906 | 0 | 15 | 0 | -1110 | 383 | 3357
10 | 28 | 12 | 3252 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 1791 | 0 | 16 | 0 | -1111 | 404 | 3252
10 | 28 | 13 | 3336 | 768 | 1137 | 175 | 0 | 79 | 1471 | 0 | 19 | 0 | -795 | 482 | 3336
10 | 28 | 14 | 3352 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 1027 | 0 | 17 | 0 | 17 | 140 | 3352
10 | 28 | 15 | 3371 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 478 | 0 | 18 | 0 | 117 | 606 | 3371
10 | 28 | 16 | 3392 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 69 | 0 | 18 | 0 | 684 | 450 | 3392
10 | 28 | 17 | 3412 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 887 | 322 | 3412
10 | 28 | 18 | 3376 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 750 | 420 | 3376
10 | 28 | 19 | 3282 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 722 | 353 | 3282
10 | 28 | 20 | 3177 | 768 | 1129 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 420 | 547 | 3177
10 | 28 | 21 | 3024 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 349 | 461 | 3024
10 | 28 | 22 | 2885 | 768 | 1129 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 8 | 663 | 2885
10 | 28 | 23 | 2741 | 768 | 1130 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | -5 | 530 | 2741
10 | 29 | 0 | 2533 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | -147 | 467 | 2533
10 | 29 | 1 | 2428 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | -242 | 460 | 2428
10 | 29 | 2 | 2414 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | -195 | 400 | 2414
10 | 29 | 3 | 2471 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | -37 | 318 | 2471
10 | 29 | 4 | 2533 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1 | 342 | 2533
10 | 29 | 5 | 2643 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 190 | 262 | 2643
10 | 29 | 6 | 2846 | 768 | 1130 | 194 | 0 | 79 | 54 | 0 | 18 | 0 | 239 | 364 | 2846
10 | 29 | 7 | 3020 | 768 | 1131 | 194 | 0 | 79 | 411 | 0 | 17 | 0 | 45 | 375 | 3020
10 | 29 | 8 | 3276 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 913 | 0 | 16 | 0 | -490 | 685 | 3276
10 | 29 | 9 | 3478 | 768 | 1170 | 175 | 0 | 79 | 1384 | 0 | 16 | 0 | -994 | 880 | 3478
10 | 29 | 10 | 3466 | 768 | 1169 | 175 | 0 | 79 | 1588 | 0 | 15 | 0 | -1110 | 782 | 3466
10 | 29 | 11 | 3468 | 768 | 1169 | 175 | 0 | 79 | 1670 | 0 | 14 | 0 | -1110 | 703 | 3468
10 | 29 | 12 | 3302 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 1483 | 0 | 15 | 0 | -1110 | 762 | 3302
10 | 29 | 13 | 3415 | 768 | 1156 | 175 | 0 | 79 | 1190 | 0 | 15 | 0 | -889 | 921 | 3415
10 | 29 | 14 | 3358 | 768 | 1131 | 175 | 0 | 79 | 699 | 0 | 14 | 0 | 17 | 475 | 3358
10 | 29 | 15 | 3333 | 768 | 1496 | 175 | 0 | 79 | 369 | 0 | 14 | 0 | 0 | 432 | 3333
10 | 29 | 16 | 3444 | 768 | 2244 | 194 | 0 | 79 | 67 | 0 | 13 | 0 | 0 | 79 | 3444
10 | 29 | 17 | 3515 | 768 | 1324 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1074 | 49 | 3515
10 | 29 | 18 | 3489 | 768 | 2366 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 54 | 3489
10 | 29 | 19 | 3404 | 768 | 2280 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 54 | 3404
10 | 29 | 20 | 3298 | 768 | 2179 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 50 | 3298
10 | 29 | 21 | 3145 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 906 | 40 | 3145
10 | 29 | 22 | 2984 | 768 | 1131 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 747 | 37 | 2984
10 | 29 | 23 | 2806 | 768 | 1130 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 514 | 89 | 2806
10 | 30 | 0 | 2589 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 235 | 147 | 2589
10 | 30 | 1 | 2468 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 91 | 170 | 2468
10 | 30 | 2 | 2461 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 100 | 154 | 2461
10 | 30 | 3 | 2512 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 197 | 125 | 2512
10 | 30 | 4 | 2582 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 281 | 110 | 2582
10 | 30 | 5 | 2695 | 768 | 1129 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 413 | 91 | 2695
10 | 30 | 6 | 2905 | 768 | 1679 | 194 | 0 | 79 | 43 | 0 | 18 | 0 | 0 | 124 | 2905
10 | 30 | 7 | 3075 | 768 | 1129 | 194 | 0 | 79 | 392 | 0 | 18 | 0 | 91 | 404 | 3075
10 | 30 | 8 | 3256 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 996 | 0 | 18 | 0 | -456 | 546 | 3256
10 | 30 | 9 | 3408 | 768 | 1154 | 175 | 0 | 79 | 1545 | 0 | 18 | 0 | -1110 | 779 | 3408
10 | 30 | 10 | 3438 | 768 | 1161 | 175 | 0 | 79 | 1830 | 0 | 18 | 0 | -1110 | 517 | 3438
10 | 30 | 11 | 3396 | 768 | 1151 | 175 | 0 | 79 | 1941 | 0 | 17 | 0 | -1110 | 375 | 3396
10 | 30 | 12 | 3249 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 1903 | 0 | 17 | 0 | -1111 | 289 | 3249
10 | 30 | 13 | 3338 | 768 | 1137 | 175 | 0 | 79 | 1619 | 0 | 16 | 0 | -1110 | 654 | 3338
10 | 30 | 14 | 3364 | 768 | 1143 | 175 | 0 | 79 | 1148 | 0 | 15 | 0 | -502 | 538 | 3364
10 | 30 | 15 | 3379 | 768 | 1521 | 175 | 0 | 79 | 552 | 0 | 14 | 0 | 0 | 270 | 3379
10 | 30 | 16 | 3431 | 768 | 1169 | 194 | 0 | 79 | 85 | 0 | 15 | 0 | 1064 | 57 | 3431
10 | 30 | 17 | 3473 | 768 | 1277 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1071 | 57 | 3473
10 | 30 | 18 | 3446 | 768 | 1252 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1070 | 57 | 3446
10 | 30 | 19 | 3347 | 768 | 2223 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3347
10 | 30 | 20 | 3236 | 768 | 2074 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 96 | 3236
10 | 30 | 21 | 3092 | 768 | 1877 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 148 | 3092
10 | 30 | 22 | 2930 | 768 | 1672 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 192 | 2930
10 | 30 | 23 | 2773 | 768 | 1476 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 228 | 2773
10 | 31 | 0 | 2560 | 768 | 1131 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 103 | 258 | 2560
10 | 31 | 1 | 2447 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 250 | 2447
10 | 31 | 2 | 2432 | 768 | 1130 | 212 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 13 | 222 | 2432
10 | 31 | 3 | 2475 | 768 | 1130 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 148 | 147 | 2475
10 | 31 | 4 | 2521 | 768 | 1131 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 251 | 88 | 2521
10 | 31 | 5 | 2612 | 768 | 1481 | 196 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 79 | 2612
10 | 31 | 6 | 2742 | 768 | 1529 | 194 | 0 | 79 | 51 | 0 | 10 | 0 | 0 | 111 | 2742
10 | 31 | 7 | 2934 | 768 | 1252 | 194 | 0 | 79 | 344 | 0 | 10 | 0 | 0 | 287 | 2934
10 | 31 | 8 | 3274 | 768 | 1129 | 175 | 0 | 79 | 619 | 0 | 10 | 0 | 147 | 347 | 3274
10 | 31 | 9 | 3428 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 517 | 0 | 10 | 0 | 437 | 312 | 3428
10 | 31 | 10 | 3375 | 768 | 1379 | 175 | 0 | 79 | 556 | 0 | 10 | 0 | 0 | 408 | 3375
10 | 31 | 11 | 3455 | 768 | 1130 | 175 | 0 | 79 | 500 | 0 | 10 | 0 | 377 | 416 | 3455
10 | 31 | 12 | 3321 | 768 | 1634 | 175 | 0 | 79 | 320 | 0 | 10 | 0 | 0 | 335 | 3321
10 | 31 | 13 | 3465 | 768 | 2104 | 175 | 0 | 79 | 220 | 0 | 10 | 0 | 0 | 109 | 3465
10 | 31 | 14 | 3500 | 768 | 2315 | 175 | 0 | 79 | 95 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3500
10 | 31 | 15 | 3509 | 768 | 2416 | 175 | 0 | 79 | 29 | 0 | 10 | 0 | 0 | 32 | 3509
10 | 31 | 16 | 3582 | 768 | 1410 | 194 | 0 | 79 | 6 | 0 | 10 | 0 | 1079 | 36 | 3582
10 | 31 | 17 | 3559 | 768 | 2458 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 36 | 3559
10 | 31 | 18 | 3503 | 768 | 2401 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 33 | 3503
10 | 31 | 19 | 3411 | 768 | 1239 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1070 | 30 | 3411
10 | 31 | 20 | 3291 | 768 | 2191 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 24 | 3291
10 | 31 | 21 | 3123 | 768 | 1705 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 311 | 28 | 3123
10 | 31 | 22 | 2994 | 768 | 1130 | 207 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 687 | 95 | 2994
10 | 31 | 23 | 2831 | 768 | 1130 | 211 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 407 | 205 | 2831
11 | 1 | 0 | 2622 | 768 | 1130 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 44 | 407 | 2622
11 | 1 | 1 | 2466 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 296 | 2466
11 | 1 | 2 | 2419 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 246 | 2419
11 | 1 | 3 | 2450 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 271 | 2450
11 | 1 | 4 | 2470 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 289 | 2470
11 | 1 | 5 | 2472 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 43 | 0 | -25 | 318 | 2472
11 | 1 | 6 | 2491 | 768 | 1129 | 172 | 0 | 79 | 59 | 0 | 40 | 0 | -158 | 402 | 2491
11 | 1 | 7 | 2550 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 523 | 0 | 39 | 0 | -741 | 580 | 2550
11 | 1 | 8 | 2733 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1019 | 0 | 42 | 0 | -1121 | 672 | 2733
11 | 1 | 9 | 2853 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1124 | 0 | 42 | 0 | -1119 | 684 | 2853
11 | 1 | 10 | 2843 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1200 | 0 | 42 | 0 | -1119 | 598 | 2843
11 | 1 | 11 | 2941 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1236 | 0 | 44 | 0 | -1117 | 657 | 2941
11 | 1 | 12 | 2814 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1036 | 0 | 44 | 0 | -1025 | 638 | 2814
11 | 1 | 13 | 2799 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 908 | 0 | 43 | 0 | -822 | 549 | 2799
11 | 1 | 14 | 2792 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 696 | 0 | 41 | 0 | -897 | 830 | 2792
11 | 1 | 15 | 2780 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 387 | 0 | 35 | 0 | -349 | 585 | 2780
11 | 1 | 16 | 2878 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 66 | 0 | 31 | 0 | 399 | 233 | 2878
11 | 1 | 17 | 3011 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 626 | 159 | 3011
11 | 1 | 18 | 3022 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 755 | 43 | 3022
11 | 1 | 19 | 2971 | 768 | 1131 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 532 | 210 | 2971
11 | 1 | 20 | 2879 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 445 | 208 | 2879
11 | 1 | 21 | 2747 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 531 | -12 | 2747
11 | 1 | 22 | 2642 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 367 | 47 | 2642
11 | 1 | 23 | 2513 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 172 | 165 | 2513
11 | 2 | 0 | 2352 | 768 | 1130 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 187 | 2352
11 | 2 | 1 | 2248 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | -475 | 559 | 2248
11 | 2 | 2 | 2248 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | -419 | 502 | 2248
11 | 2 | 3 | 2295 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | -264 | 396 | 2295
11 | 2 | 4 | 2344 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | -183 | 366 | 2344
11 | 2 | 5 | 2361 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | -171 | 374 | 2361
11 | 2 | 6 | 2385 | 768 | 1129 | 172 | 0 | 79 | 38 | 0 | 19 | 0 | -316 | 496 | 2385
11 | 2 | 7 | 2494 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 294 | 0 | 16 | 0 | -795 | 830 | 2494
11 | 2 | 8 | 2624 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 674 | 0 | 13 | 0 | -1014 | 830 | 2624
11 | 2 | 9 | 2690 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1005 | 0 | 11 | 0 | -1122 | 674 | 2690
11 | 2 | 10 | 2694 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1287 | 0 | 10 | 0 | -1122 | 398 | 2694
11 | 2 | 11 | 2815 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1244 | 0 | 10 | 0 | -1120 | 559 | 2815
11 | 2 | 12 | 2743 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 992 | 0 | 10 | 0 | -665 | 284 | 2743
11 | 2 | 13 | 2709 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 754 | 0 | 11 | 0 | -925 | 747 | 2709
11 | 2 | 14 | 2652 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 453 | 0 | 12 | 0 | -353 | 418 | 2652
11 | 2 | 15 | 2694 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 255 | 0 | 12 | 0 | -19 | 325 | 2694
11 | 2 | 16 | 2827 | 768 | 1129 | 172 | 0 | 79 | 35 | 0 | 12 | 0 | 439 | 193 | 2827
11 | 2 | 17 | 3020 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 595 | 211 | 3020
11 | 2 | 18 | 3055 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 813 | 24 | 3055
11 | 2 | 19 | 3004 | 768 | 1129 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 708 | 74 | 3004
11 | 2 | 20 | 2935 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 706 | 7 | 2935
11 | 2 | 21 | 2819 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 637 | -42 | 2819
11 | 2 | 22 | 2664 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 136 | 304 | 2664
11 | 2 | 23 | 2523 | 768 | 1129 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 80 | 269 | 2523
11 | 3 | 0 | 2352 | 768 | 1130 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 191 | 2352
11 | 3 | 1 | 2260 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | -83 | 184 | 2260
11 | 3 | 2 | 2266 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 109 | 2266
11 | 3 | 3 | 2326 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 174 | 2326
11 | 3 | 4 | 2365 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 214 | 2365
11 | 3 | 5 | 2420 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 255 | 15 | 2420
11 | 3 | 6 | 2489 | 768 | 1129 | 172 | 0 | 79 | 48 | 0 | 17 | 0 | 237 | 39 | 2489
11 | 3 | 7 | 2623 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 414 | 0 | 17 | 0 | -105 | 148 | 2623
11 | 3 | 8 | 2817 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 885 | 0 | 18 | 0 | -544 | 336 | 2817
11 | 3 | 9 | 2982 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1252 | 0 | 22 | 0 | -794 | 381 | 2982
11 | 3 | 10 | 2967 | 768 | 1131 | 145 | 0 | 79 | 1509 | 0 | 28 | 0 | -1117 | 424 | 2967
11 | 3 | 11 | 2964 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1671 | 0 | 32 | 0 | -1117 | 256 | 2964
11 | 3 | 12 | 2945 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1699 | 0 | 35 | 0 | -1117 | 206 | 2945
11 | 3 | 13 | 2906 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1476 | 0 | 35 | 0 | -884 | 158 | 2906
11 | 3 | 14 | 2949 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1093 | 0 | 34 | 0 | -808 | 509 | 2949
11 | 3 | 15 | 3014 | 768 | 1131 | 145 | 0 | 79 | 502 | 0 | 32 | 0 | -11 | 368 | 3014
11 | 3 | 16 | 3124 | 768 | 1493 | 172 | 0 | 79 | 66 | 0 | 30 | 0 | 285 | 231 | 3124
11 | 3 | 17 | 3321 | 768 | 2058 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 163 | 3321
11 | 3 | 18 | 3366 | 768 | 1129 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1000 | 138 | 3366
11 | 3 | 19 | 3313 | 768 | 1129 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 1030 | 57 | 3313
11 | 3 | 20 | 3225 | 768 | 2026 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 105 | 3225
11 | 3 | 21 | 3098 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 835 | 38 | 3098
11 | 3 | 22 | 2921 | 768 | 1129 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 616 | 84 | 2921
11 | 3 | 23 | 2744 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 430 | 142 | 2744
11 | 4 | 0 | 2529 | 768 | 1130 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 207 | 169 | 2529
11 | 4 | 1 | 2419 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 101 | 166 | 2419
11 | 4 | 2 | 2429 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 166 | 112 | 2429
11 | 4 | 3 | 2498 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 233 | 115 | 2498
11 | 4 | 4 | 2576 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 362 | 63 | 2576
11 | 4 | 5 | 2749 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 528 | 71 | 2749
11 | 4 | 6 | 2990 | 768 | 1765 | 172 | 0 | 79 | 48 | 0 | 14 | 0 | 0 | 144 | 2990
11 | 4 | 7 | 3142 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 501 | 0 | 14 | 0 | 61 | 417 | 3142
11 | 4 | 8 | 3340 | 768 | 1137 | 145 | 0 | 79 | 1117 | 0 | 13 | 0 | -342 | 423 | 3340
11 | 4 | 9 | 3512 | 768 | 1179 | 145 | 0 | 79 | 1609 | 0 | 11 | 0 | -1109 | 830 | 3512
11 | 4 | 10 | 3521 | 768 | 1182 | 145 | 0 | 79 | 1875 | 0 | 10 | 0 | -1110 | 572 | 3521
11 | 4 | 11 | 3482 | 768 | 1173 | 145 | 0 | 79 | 1964 | 0 | 8 | 0 | -1110 | 455 | 3482
11 | 4 | 12 | 3337 | 768 | 1137 | 145 | 0 | 79 | 1860 | 0 | 7 | 0 | -1110 | 451 | 3337
11 | 4 | 13 | 3461 | 768 | 1166 | 145 | 0 | 79 | 1527 | 0 | 6 | 0 | -982 | 752 | 3461
11 | 4 | 14 | 3508 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1030 | 0 | 5 | 0 | 20 | 332 | 3508
11 | 4 | 15 | 3541 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 436 | 0 | 4 | 0 | 792 | 187 | 3541
11 | 4 | 16 | 3623 | 768 | 2497 | 172 | 0 | 79 | 46 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3623
11 | 4 | 17 | 3693 | 768 | 1485 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1079 | 57 | 3693
11 | 4 | 18 | 3663 | 768 | 2534 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3663
11 | 4 | 19 | 3569 | 768 | 2438 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3569
11 | 4 | 20 | 3441 | 768 | 2307 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 61 | 3441
11 | 4 | 21 | 3270 | 768 | 2109 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 87 | 3270
11 | 4 | 22 | 3084 | 768 | 1884 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 125 | 3084
11 | 4 | 23 | 2893 | 768 | 1680 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 187 | 2893
11 | 5 | 0 | 2644 | 768 | 1409 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 223 | 2644
11 | 5 | 1 | 2519 | 768 | 1271 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 237 | 2519
11 | 5 | 2 | 2511 | 768 | 1284 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 216 | 2511
11 | 5 | 3 | 2575 | 768 | 1403 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 161 | 2575
11 | 5 | 4 | 2642 | 768 | 1478 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 153 | 2642
11 | 5 | 5 | 2790 | 768 | 1676 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 103 | 2790
11 | 5 | 6 | 3034 | 768 | 1813 | 172 | 0 | 79 | 35 | 0 | 5 | 0 | 0 | 162 | 3034
11 | 5 | 7 | 3266 | 768 | 1475 | 172 | 0 | 79 | 374 | 0 | 4 | 0 | 0 | 394 | 3266
11 | 5 | 8 | 3565 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 793 | 0 | 5 | 0 | 22 | 624 | 3565
11 | 5 | 9 | 3721 | 768 | 1231 | 145 | 0 | 79 | 1022 | 0 | 4 | 0 | -154 | 626 | 3721
11 | 5 | 10 | 3736 | 768 | 1235 | 145 | 0 | 79 | 1174 | 0 | 4 | 0 | -299 | 630 | 3736
11 | 5 | 11 | 3671 | 768 | 1218 | 145 | 0 | 79 | 981 | 0 | 5 | 0 | -155 | 630 | 3671
11 | 5 | 12 | 3487 | 768 | 1173 | 145 | 0 | 79 | 870 | 0 | 5 | 0 | -183 | 630 | 3487
11 | 5 | 13 | 3626 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 675 | 0 | 5 | 0 | 175 | 650 | 3626
11 | 5 | 14 | 3689 | 768 | 1905 | 145 | 0 | 79 | 365 | 0 | 6 | 0 | 0 | 421 | 3689
11 | 5 | 15 | 3687 | 768 | 1407 | 145 | 0 | 79 | 99 | 0 | 7 | 0 | 1078 | 104 | 3687
11 | 5 | 16 | 3818 | 768 | 2724 | 172 | 0 | 79 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3818
11 | 5 | 17 | 3836 | 768 | 2703 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3836
11 | 5 | 18 | 3788 | 768 | 2653 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3788
11 | 5 | 19 | 3664 | 768 | 2527 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3664
11 | 5 | 20 | 3521 | 768 | 2385 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3521
11 | 5 | 21 | 3327 | 768 | 2191 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3327
11 | 5 | 22 | 3135 | 768 | 2000 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3135
11 | 5 | 23 | 2919 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 759 | 1 | 2919
11 | 6 | 0 | 2663 | 768 | 1539 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 108 | 2663
11 | 6 | 1 | 2528 | 768 | 1347 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 166 | 2528
11 | 6 | 2 | 2514 | 768 | 1395 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 102 | 2514
11 | 6 | 3 | 2553 | 768 | 1460 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 74 | 2553
11 | 6 | 4 | 2605 | 768 | 1525 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 60 | 2605
11 | 6 | 5 | 2718 | 768 | 1632 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 66 | 2718
11 | 6 | 6 | 2973 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 19 | 0 | 15 | 0 | 787 | 3 | 2973
11 | 6 | 7 | 3293 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 181 | 0 | 15 | 0 | 754 | 194 | 3293
11 | 6 | 8 | 3605 | 768 | 1713 | 145 | 0 | 79 | 446 | 0 | 13 | 0 | 0 | 441 | 3605
11 | 6 | 9 | 3674 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 650 | 0 | 12 | 0 | 157 | 733 | 3674
11 | 6 | 10 | 3643 | 768 | 1212 | 145 | 0 | 79 | 860 | 0 | 13 | 0 | -264 | 830 | 3643
11 | 6 | 11 | 3625 | 768 | 1207 | 145 | 0 | 79 | 960 | 0 | 13 | 0 | -377 | 830 | 3625
11 | 6 | 12 | 3401 | 768 | 1152 | 145 | 0 | 79 | 1074 | 0 | 15 | 0 | -662 | 830 | 3401
11 | 6 | 13 | 3623 | 768 | 1205 | 145 | 0 | 79 | 1123 | 0 | 15 | 0 | -312 | 600 | 3623
11 | 6 | 14 | 3646 | 768 | 1131 | 145 | 0 | 79 | 679 | 0 | 14 | 0 | 244 | 586 | 3646
11 | 6 | 15 | 3542 | 768 | 2083 | 145 | 0 | 79 | 250 | 0 | 13 | 0 | 0 | 204 | 3542
11 | 6 | 16 | 3615 | 768 | 2438 | 172 | 0 | 79 | 30 | 0 | 14 | 0 | 0 | 114 | 3615
11 | 6 | 17 | 3675 | 768 | 2458 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 133 | 3675
11 | 6 | 18 | 3629 | 768 | 2395 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 149 | 3629
11 | 6 | 19 | 3519 | 768 | 1237 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1067 | 129 | 3519
11 | 6 | 20 | 3390 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1021 | 151 | 3390
11 | 6 | 21 | 3209 | 768 | 1806 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 313 | 3209
11 | 6 | 22 | 3032 | 768 | 1498 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 441 | 3032
11 | 6 | 23 | 2850 | 768 | 1324 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 483 | 2850
11 | 7 | 0 | 2620 | 768 | 1129 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 3 | 459 | 2620
11 | 7 | 1 | 2486 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | -60 | 387 | 2486
11 | 7 | 2 | 2487 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | -25 | 353 | 2487
11 | 7 | 3 | 2544 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | -1 | 388 | 2544
11 | 7 | 4 | 2610 | 768 | 1129 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 3 | 452 | 2610
11 | 7 | 5 | 2742 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 6 | 581 | 2742
11 | 7 | 6 | 2954 | 768 | 1129 | 172 | 0 | 79 | 38 | 0 | 16 | 0 | 181 | 571 | 2954
11 | 7 | 7 | 3160 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 468 | 0 | 15 | 0 | -23 | 551 | 3160
11 | 7 | 8 | 3375 | 768 | 1145 | 145 | 0 | 79 | 1070 | 0 | 17 | 0 | -644 | 795 | 3375
11 | 7 | 9 | 3512 | 768 | 1180 | 145 | 0 | 79 | 1552 | 0 | 19 | 0 | -1061 | 830 | 3512
11 | 7 | 10 | 3493 | 768 | 1175 | 145 | 0 | 79 | 1830 | 0 | 22 | 0 | -1110 | 584 | 3493
11 | 7 | 11 | 3469 | 768 | 1169 | 145 | 0 | 79 | 1922 | 0 | 23 | 0 | -1110 | 473 | 3469
11 | 7 | 12 | 3340 | 768 | 1137 | 145 | 0 | 79 | 1825 | 0 | 25 | 0 | -1110 | 471 | 3340
11 | 7 | 13 | 3474 | 768 | 1170 | 145 | 0 | 79 | 1509 | 0 | 25 | 0 | -1055 | 833 | 3474
11 | 7 | 14 | 3497 | 768 | 1176 | 145 | 0 | 79 | 1010 | 0 | 26 | 0 | -537 | 830 | 3497
11 | 7 | 15 | 3454 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 433 | 0 | 26 | 0 | 219 | 654 | 3454
11 | 7 | 16 | 3499 | 768 | 1836 | 172 | 0 | 79 | 52 | 0 | 25 | 0 | 0 | 567 | 3499
11 | 7 | 17 | 3559 | 768 | 1910 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 555 | 3559
11 | 7 | 18 | 3524 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 748 | 551 | 3524
11 | 7 | 19 | 3428 | 768 | 1821 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 512 | 3428
11 | 7 | 20 | 3317 | 768 | 1718 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 507 | 3317
11 | 7 | 21 | 3158 | 768 | 1555 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 513 | 3158
11 | 7 | 22 | 3014 | 768 | 1390 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 537 | 3014
11 | 7 | 23 | 2854 | 768 | 1353 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 465 | 2854
11 | 8 | 0 | 2634 | 768 | 1129 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 24 | 457 | 2634
11 | 8 | 1 | 2503 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 350 | 2503
11 | 8 | 2 | 2480 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 329 | 2480
11 | 8 | 3 | 2521 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 78 | 292 | 2521
11 | 8 | 4 | 2555 | 768 | 1317 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 216 | 2555
11 | 8 | 5 | 2607 | 768 | 1334 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 251 | 2607
11 | 8 | 6 | 2669 | 768 | 1371 | 172 | 0 | 79 | 29 | 0 | 18 | 0 | 0 | 232 | 2669
11 | 8 | 7 | 2785 | 768 | 1129 | 172 | 0 | 79 | 404 | 0 | 19 | 0 | 6 | 208 | 2785
11 | 8 | 8 | 2906 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 918 | 0 | 19 | 0 | -637 | 485 | 2906
11 | 8 | 9 | 3009 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1341 | 0 | 16 | 0 | -1116 | 647 | 3009
11 | 8 | 10 | 3037 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1588 | 0 | 12 | 0 | -1115 | 430 | 3037
11 | 8 | 11 | 2980 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1705 | 0 | 9 | 0 | -1116 | 261 | 2980
11 | 8 | 12 | 2992 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1652 | 0 | 7 | 0 | -1116 | 327 | 2992
11 | 8 | 13 | 2953 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1352 | 0 | 6 | 0 | -1117 | 590 | 2953
11 | 8 | 14 | 3027 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 939 | 0 | 5 | 0 | -414 | 376 | 3027
11 | 8 | 15 | 2946 | 768 | 1297 | 145 | 0 | 79 | 347 | 0 | 5 | 0 | 0 | 305 | 2946
11 | 8 | 16 | 3062 | 768 | 1948 | 172 | 0 | 79 | 33 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3062
11 | 8 | 17 | 3227 | 768 | 2096 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3227
11 | 8 | 18 | 3253 | 768 | 2122 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3253
11 | 8 | 19 | 3207 | 768 | 1130 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 944 | 57 | 3207
11 | 8 | 20 | 3125 | 768 | 1992 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3125
11 | 8 | 21 | 2964 | 768 | 1801 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 86 | 2964
11 | 8 | 22 | 2812 | 768 | 1606 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 128 | 2812
11 | 8 | 23 | 2659 | 768 | 1407 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 222 | 2659
11 | 9 | 0 | 2456 | 768 | 1130 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 76 | 236 | 2456
11 | 9 | 1 | 2338 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 193 | 2338
11 | 9 | 2 | 2328 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 184 | 2328
11 | 9 | 3 | 2365 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 20 | 200 | 2365
11 | 9 | 4 | 2398 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 56 | 196 | 2398
11 | 9 | 5 | 2435 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 104 | 186 | 2435
11 | 9 | 6 | 2515 | 768 | 1257 | 172 | 0 | 79 | 10 | 0 | 8 | 0 | 0 | 221 | 2515
11 | 9 | 7 | 2703 | 768 | 1363 | 172 | 0 | 79 | 25 | 0 | 7 | 0 | 0 | 289 | 2703
11 | 9 | 8 | 2942 | 768 | 1548 | 145 | 0 | 79 | 52 | 0 | 6 | 0 | 0 | 344 | 2942
11 | 9 | 9 | 3118 | 768 | 1629 | 145 | 0 | 79 | 109 | 0 | 7 | 0 | 0 | 381 | 3118
11 | 9 | 10 | 3122 | 768 | 1550 | 145 | 0 | 79 | 169 | 0 | 7 | 0 | 0 | 404 | 3122
11 | 9 | 11 | 3031 | 768 | 1264 | 145 | 0 | 79 | 332 | 0 | 7 | 0 | 0 | 436 | 3031
11 | 9 | 12 | 3099 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 430 | 0 | 7 | 0 | 109 | 431 | 3099
11 | 9 | 13 | 3104 | 768 | 1444 | 145 | 0 | 79 | 264 | 0 | 6 | 0 | 0 | 398 | 3104
11 | 9 | 14 | 3040 | 768 | 1536 | 145 | 0 | 79 | 180 | 0 | 6 | 0 | 0 | 326 | 3040
11 | 9 | 15 | 3086 | 768 | 1766 | 145 | 0 | 79 | 66 | 0 | 7 | 0 | 0 | 255 | 3086
11 | 9 | 16 | 3238 | 768 | 1131 | 172 | 0 | 79 | 6 | 0 | 7 | 0 | 887 | 188 | 3238
11 | 9 | 17 | 3387 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1005 | 176 | 3387
11 | 9 | 18 | 3411 | 768 | 2150 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 183 | 3411
11 | 9 | 19 | 3354 | 768 | 1131 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 926 | 219 | 3354
11 | 9 | 20 | 3241 | 768 | 1881 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 282 | 3241
11 | 9 | 21 | 3070 | 768 | 1533 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 455 | 3070
11 | 9 | 22 | 2863 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 125 | 523 | 2863
11 | 9 | 23 | 2669 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 4 | 500 | 2669
11 | 10 | 0 | 2459 | 768 | 1129 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | -151 | 446 | 2459
11 | 10 | 1 | 2350 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | -290 | 474 | 2350
11 | 10 | 2 | 2344 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | -192 | 370 | 2344
11 | 10 | 3 | 2396 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 232 | 2396
11 | 10 | 4 | 2454 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 285 | 2454
11 | 10 | 5 | 2589 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 10 | 411 | 2589
11 | 10 | 6 | 2843 | 768 | 1131 | 172 | 0 | 79 | 18 | 0 | 33 | 0 | 189 | 453 | 2843
11 | 10 | 7 | 3169 | 768 | 1129 | 172 | 0 | 79 | 318 | 0 | 30 | 0 | 55 | 618 | 3169
11 | 10 | 8 | 3334 | 768 | 1136 | 145 | 0 | 79 | 818 | 0 | 29 | 0 | -209 | 568 | 3334
11 | 10 | 9 | 3514 | 768 | 1181 | 145 | 0 | 79 | 1384 | 0 | 27 | 0 | -687 | 617 | 3514
11 | 10 | 10 | 3522 | 768 | 1182 | 145 | 0 | 79 | 1603 | 0 | 30 | 0 | -1110 | 825 | 3522
11 | 10 | 11 | 3577 | 768 | 1195 | 145 | 0 | 79 | 1585 | 0 | 33 | 0 | -1058 | 830 | 3577
11 | 10 | 12 | 3387 | 768 | 1148 | 145 | 0 | 79 | 1383 | 0 | 35 | 0 | -1043 | 872 | 3387
11 | 10 | 13 | 3486 | 768 | 1173 | 145 | 0 | 79 | 1223 | 0 | 32 | 0 | -764 | 830 | 3486
11 | 10 | 14 | 3506 | 768 | 1178 | 145 | 0 | 79 | 923 | 0 | 34 | 0 | -331 | 710 | 3506
11 | 10 | 15 | 3528 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 438 | 0 | 38 | 0 | 376 | 555 | 3528
11 | 10 | 16 | 3634 | 768 | 2040 | 172 | 0 | 79 | 49 | 0 | 39 | 0 | 0 | 487 | 3634
11 | 10 | 17 | 3711 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1016 | 457 | 3711
11 | 10 | 18 | 3690 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 988 | 469 | 3690
11 | 10 | 19 | 3609 | 768 | 2053 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 454 | 3609
11 | 10 | 20 | 3493 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 752 | 511 | 3493
11 | 10 | 21 | 3330 | 768 | 1384 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 303 | 542 | 3330
11 | 10 | 22 | 3157 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 334 | 594 | 3157
11 | 10 | 23 | 2956 | 768 | 1274 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 632 | 2956
11 | 11 | 0 | 2713 | 768 | 1129 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 5 | 540 | 2713
11 | 11 | 1 | 2588 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | -2 | 423 | 2588
11 | 11 | 2 | 2567 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | -2 | 403 | 2567
11 | 11 | 3 | 2625 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 3 | 461 | 2625
11 | 11 | 4 | 2704 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 4 | 539 | 2704
11 | 11 | 5 | 2863 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 91 | 610 | 2863
11 | 11 | 6 | 3119 | 768 | 1404 | 172 | 0 | 79 | 19 | 0 | 24 | 0 | 0 | 653 | 3119
11 | 11 | 7 | 3349 | 768 | 1129 | 172 | 0 | 79 | 348 | 0 | 23 | 0 | 69 | 761 | 3349
11 | 11 | 8 | 3635 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 753 | 0 | 23 | 0 | 23 | 714 | 3635
11 | 11 | 9 | 3812 | 768 | 1128 | 145 | 0 | 79 | 1005 | 0 | 24 | 0 | 27 | 636 | 3812
11 | 11 | 10 | 3789 | 768 | 1249 | 145 | 0 | 79 | 1158 | 0 | 25 | 0 | -438 | 803 | 3789
11 | 11 | 11 | 3744 | 768 | 1236 | 145 | 0 | 79 | 1144 | 0 | 25 | 0 | -440 | 787 | 3744
11 | 11 | 12 | 3596 | 768 | 1199 | 145 | 0 | 79 | 1062 | 0 | 26 | 0 | -413 | 730 | 3596
11 | 11 | 13 | 3746 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 855 | 0 | 26 | 0 | 25 | 719 | 3746
11 | 11 | 14 | 3698 | 768 | 1478 | 145 | 0 | 79 | 484 | 0 | 25 | 0 | 0 | 719 | 3698
11 | 11 | 15 | 3689 | 768 | 1879 | 145 | 0 | 79 | 244 | 0 | 23 | 0 | 0 | 551 | 3689
11 | 11 | 16 | 3808 | 768 | 2242 | 172 | 0 | 79 | 33 | 0 | 22 | 0 | 0 | 492 | 3808
11 | 11 | 17 | 3879 | 768 | 2277 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 512 | 3879
11 | 11 | 18 | 3865 | 768 | 2278 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 497 | 3865
11 | 11 | 19 | 3774 | 768 | 2158 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 524 | 3774
11 | 11 | 20 | 3660 | 768 | 2016 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 552 | 3660
11 | 11 | 21 | 3474 | 768 | 1821 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 560 | 3474
11 | 11 | 22 | 3281 | 768 | 1569 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 619 | 3281
11 | 11 | 23 | 3052 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 274 | 605 | 3052
11 | 12 | 0 | 2788 | 768 | 1131 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 36 | 590 | 2788
11 | 12 | 1 | 2659 | 768 | 1132 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 495 | 2659
11 | 12 | 2 | 2650 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 487 | 2650
11 | 12 | 3 | 2701 | 768 | 1132 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 44 | 501 | 2701
11 | 12 | 4 | 2773 | 768 | 1281 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 470 | 2773
11 | 12 | 5 | 2943 | 768 | 1453 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 468 | 2943
11 | 12 | 6 | 3237 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 21 | 0 | 18 | 0 | 681 | 368 | 3237
11 | 12 | 7 | 3434 | 768 | 1416 | 172 | 0 | 79 | 422 | 0 | 18 | 0 | 0 | 559 | 3434
11 | 12 | 8 | 3610 | 768 | 1204 | 145 | 0 | 79 | 1010 | 0 | 18 | 0 | -140 | 526 | 3610
11 | 12 | 9 | 3772 | 768 | 1243 | 145 | 0 | 79 | 1495 | 0 | 15 | 0 | -603 | 630 | 3772
11 | 12 | 10 | 3766 | 768 | 1242 | 145 | 0 | 79 | 1665 | 0 | 10 | 0 | -773 | 630 | 3766
11 | 12 | 11 | 3725 | 768 | 1231 | 145 | 0 | 79 | 1611 | 0 | 6 | 0 | -855 | 740 | 3725
11 | 12 | 12 | 3565 | 768 | 1192 | 145 | 0 | 79 | 1544 | 0 | 4 | 0 | -940 | 773 | 3565
11 | 12 | 13 | 3669 | 768 | 1219 | 145 | 0 | 79 | 1306 | 0 | 3 | 0 | -481 | 630 | 3669
11 | 12 | 14 | 3692 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 926 | 0 | 3 | 0 | 36 | 605 | 3692
11 | 12 | 15 | 3734 | 768 | 2042 | 145 | 0 | 79 | 392 | 0 | 2 | 0 | 0 | 306 | 3734
11 | 12 | 16 | 3836 | 768 | 1645 | 172 | 0 | 79 | 33 | 0 | 3 | 0 | 1079 | 57 | 3836
11 | 12 | 17 | 3921 | 768 | 1846 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 948 | 57 | 3921
11 | 12 | 18 | 3907 | 768 | 2778 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3907
11 | 12 | 19 | 3829 | 768 | 1617 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1079 | 57 | 3829
11 | 12 | 20 | 3708 | 768 | 2574 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3708
11 | 12 | 21 | 3518 | 768 | 2337 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 100 | 3518
11 | 12 | 22 | 3297 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 930 | 156 | 3297
11 | 12 | 23 | 3071 | 768 | 1849 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 190 | 3071
11 | 13 | 0 | 2793 | 768 | 1566 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 206 | 2793
11 | 13 | 1 | 2648 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 282 | 217 | 2648
11 | 13 | 2 | 2631 | 768 | 1397 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 216 | 2631
11 | 13 | 3 | 2672 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 311 | 215 | 2672
11 | 13 | 4 | 2734 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 393 | 196 | 2734
11 | 13 | 5 | 2900 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 572 | 184 | 2900
11 | 13 | 6 | 3194 | 768 | 1968 | 172 | 0 | 79 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 190 | 3194
11 | 13 | 7 | 3501 | 768 | 2014 | 172 | 0 | 79 | 119 | 0 | 6 | 0 | 0 | 343 | 3501
11 | 13 | 8 | 3860 | 768 | 2152 | 145 | 0 | 79 | 223 | 0 | 5 | 0 | 0 | 488 | 3860
11 | 13 | 9 | 4042 | 768 | 2217 | 145 | 0 | 79 | 320 | 0 | 5 | 0 | 0 | 508 | 4042
11 | 13 | 10 | 3992 | 768 | 1871 | 145 | 0 | 79 | 399 | 0 | 5 | 0 | 0 | 725 | 3992
11 | 13 | 11 | 3937 | 768 | 1655 | 145 | 0 | 79 | 454 | 0 | 6 | 0 | 0 | 830 | 3937
11 | 13 | 12 | 3818 | 768 | 1588 | 145 | 0 | 79 | 401 | 0 | 7 | 0 | 0 | 830 | 3818
11 | 13 | 13 | 3890 | 768 | 1849 | 145 | 0 | 79 | 293 | 0 | 7 | 0 | 0 | 749 | 3890
11 | 13 | 14 | 3951 | 768 | 2131 | 145 | 0 | 79 | 210 | 0 | 9 | 0 | 0 | 609 | 3951
11 | 13 | 15 | 3959 | 768 | 2355 | 145 | 0 | 79 | 72 | 0 | 11 | 0 | 0 | 529 | 3959
11 | 13 | 16 | 4100 | 768 | 2687 | 172 | 0 | 79 | 8 | 0 | 14 | 0 | 0 | 372 | 4100
11 | 13 | 17 | 4122 | 768 | 2680 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 357 | 4122
11 | 13 | 18 | 4059 | 768 | 2555 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 418 | 4059
11 | 13 | 19 | 3937 | 768 | 2412 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 438 | 3937
11 | 13 | 20 | 3804 | 768 | 2238 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 479 | 3804
11 | 13 | 21 | 3589 | 768 | 2005 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 495 | 3589
11 | 13 | 22 | 3347 | 768 | 1341 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 433 | 488 | 3347
11 | 13 | 23 | 3106 | 768 | 1589 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 482 | 3106
11 | 14 | 0 | 2823 | 768 | 1213 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 588 | 2823
11 | 14 | 1 | 2682 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 525 | 2682
11 | 14 | 2 | 2670 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 11 | 505 | 2670
11 | 14 | 3 | 2716 | 768 | 1200 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 492 | 2716
11 | 14 | 4 | 2783 | 768 | 1245 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 512 | 2783
11 | 14 | 5 | 2954 | 768 | 1518 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 410 | 2954
11 | 14 | 6 | 3250 | 768 | 1743 | 172 | 0 | 79 | 15 | 0 | 18 | 0 | 0 | 455 | 3250
11 | 14 | 7 | 3460 | 768 | 1460 | 172 | 0 | 79 | 400 | 0 | 18 | 0 | 0 | 563 | 3460
11 | 14 | 8 | 3618 | 768 | 1204 | 145 | 0 | 79 | 995 | 0 | 17 | 0 | -171 | 581 | 3618
11 | 14 | 9 | 3752 | 768 | 1238 | 145 | 0 | 79 | 1486 | 0 | 15 | 0 | -809 | 830 | 3752
11 | 14 | 10 | 3691 | 768 | 1224 | 145 | 0 | 79 | 1712 | 0 | 14 | 0 | -1081 | 830 | 3691
11 | 14 | 11 | 3654 | 768 | 1214 | 145 | 0 | 79 | 1828 | 0 | 14 | 0 | -1110 | 716 | 3654
11 | 14 | 12 | 3484 | 768 | 1173 | 145 | 0 | 79 | 1732 | 0 | 13 | 0 | -1110 | 684 | 3484
11 | 14 | 13 | 3601 | 768 | 1202 | 145 | 0 | 79 | 1425 | 0 | 12 | 0 | -860 | 830 | 3601
11 | 14 | 14 | 3611 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 926 | 0 | 13 | 0 | 23 | 528 | 3611
11 | 14 | 15 | 3591 | 768 | 1731 | 145 | 0 | 79 | 391 | 0 | 11 | 0 | 0 | 466 | 3591
11 | 14 | 16 | 3639 | 768 | 2307 | 172 | 0 | 79 | 42 | 0 | 13 | 0 | 0 | 258 | 3639
11 | 14 | 17 | 3673 | 768 | 2448 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 144 | 3673
11 | 14 | 18 | 3633 | 768 | 2393 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 157 | 3633
11 | 14 | 19 | 3539 | 768 | 1213 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1065 | 177 | 3539
11 | 14 | 20 | 3424 | 768 | 2189 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 153 | 3424
11 | 14 | 21 | 3260 | 768 | 2039 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 137 | 3260
11 | 14 | 22 | 3094 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 749 | 131 | 3094
11 | 14 | 23 | 2913 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 640 | 109 | 2913
11 | 15 | 0 | 2674 | 768 | 1519 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 135 | 2674
11 | 15 | 1 | 2541 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 275 | 116 | 2541
11 | 15 | 2 | 2527 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 298 | 79 | 2527
11 | 15 | 3 | 2559 | 768 | 1132 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 385 | 23 | 2559
11 | 15 | 4 | 2586 | 768 | 1509 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 2586
11 | 15 | 5 | 2626 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 417 | 57 | 2626
11 | 15 | 6 | 2707 | 768 | 1592 | 172 | 0 | 79 | 12 | 0 | 16 | 0 | 0 | 68 | 2707
11 | 15 | 7 | 2810 | 768 | 1129 | 172 | 0 | 79 | 289 | 0 | 16 | 0 | 136 | 221 | 2810
11 | 15 | 8 | 2941 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 912 | 0 | 15 | 0 | -476 | 368 | 2941
11 | 15 | 9 | 3007 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1446 | 0 | 14 | 0 | -1116 | 541 | 3007
11 | 15 | 10 | 2985 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1768 | 0 | 13 | 0 | -1116 | 198 | 2985
11 | 15 | 11 | 2989 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1863 | 0 | 12 | 0 | -1116 | 108 | 2989
11 | 15 | 12 | 2920 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1753 | 0 | 11 | 0 | -1117 | 151 | 2920
11 | 15 | 13 | 2911 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1471 | 0 | 11 | 0 | -1118 | 425 | 2911
11 | 15 | 14 | 2921 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 999 | 0 | 10 | 0 | -1032 | 822 | 2921
11 | 15 | 15 | 2976 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 421 | 0 | 8 | 0 | -10 | 435 | 2976
11 | 15 | 16 | 3064 | 768 | 1723 | 172 | 0 | 79 | 36 | 0 | 7 | 0 | 0 | 279 | 3064
11 | 15 | 17 | 3221 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 834 | 183 | 3221
11 | 15 | 18 | 3257 | 768 | 1129 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 925 | 127 | 3257
11 | 15 | 19 | 3222 | 768 | 2006 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 138 | 3222
11 | 15 | 20 | 3142 | 768 | 1912 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 152 | 3142
11 | 15 | 21 | 3012 | 768 | 1129 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 638 | 166 | 3012
11 | 15 | 22 | 2860 | 768 | 1539 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 243 | 2860
11 | 15 | 23 | 2717 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 382 | 178 | 2717
11 | 16 | 0 | 2515 | 768 | 1130 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 152 | 218 | 2515
11 | 16 | 1 | 2401 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 42 | 216 | 2401
11 | 16 | 2 | 2398 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 113 | 141 | 2398
11 | 16 | 3 | 2441 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 187 | 112 | 2441
11 | 16 | 4 | 2478 | 768 | 1132 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 260 | 76 | 2478
11 | 16 | 5 | 2539 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 342 | 57 | 2539
11 | 16 | 6 | 2602 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 10 | 0 | 4 | 0 | 371 | 68 | 2602
11 | 16 | 7 | 2748 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 327 | 0 | 3 | 0 | -5 | 274 | 2748
11 | 16 | 8 | 2850 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 838 | 0 | 2 | 0 | -780 | 669 | 2850
11 | 16 | 9 | 2883 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1330 | 0 | 2 | 0 | -1118 | 548 | 2883
11 | 16 | 10 | 2884 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1650 | 0 | 2 | 0 | -1118 | 229 | 2884
11 | 16 | 11 | 2881 | 768 | 1128 | 145 | 0 | 79 | 1705 | 0 | 2 | 0 | -1118 | 172 | 2881
11 | 16 | 12 | 2855 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1583 | 0 | 2 | 0 | -1119 | 268 | 2855
11 | 16 | 13 | 2846 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1301 | 0 | 1 | 0 | -1119 | 541 | 2846
11 | 16 | 14 | 2851 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 823 | 0 | 1 | 0 | -886 | 791 | 2851
11 | 16 | 15 | 2845 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 317 | 0 | 2 | 0 | -7 | 412 | 2845
11 | 16 | 16 | 2981 | 768 | 1871 | 172 | 0 | 79 | 28 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 2981
11 | 16 | 17 | 3200 | 768 | 2052 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 76 | 3200
11 | 16 | 18 | 3259 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 991 | 64 | 3259
11 | 16 | 19 | 3230 | 768 | 1131 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 893 | 129 | 3230
11 | 16 | 20 | 3150 | 768 | 1825 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 246 | 3150
11 | 16 | 21 | 3007 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 512 | 279 | 3007
11 | 16 | 22 | 2824 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 238 | 368 | 2824
11 | 16 | 23 | 2650 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 70 | 410 | 2650
11 | 17 | 0 | 2454 | 768 | 1130 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 301 | 2454
11 | 17 | 1 | 2363 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | -33 | 242 | 2363
11 | 17 | 2 | 2369 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 212 | 2369
11 | 17 | 3 | 2425 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 269 | 2425
11 | 17 | 4 | 2502 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 345 | 2502
11 | 17 | 5 | 2661 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 58 | 446 | 2661
11 | 17 | 6 | 2937 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 9 | 0 | 21 | 0 | 307 | 451 | 2937
11 | 17 | 7 | 3190 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 346 | 0 | 22 | 0 | 14 | 659 | 3190
11 | 17 | 8 | 3416 | 768 | 1155 | 145 | 0 | 79 | 947 | 0 | 23 | 0 | -332 | 631 | 3416
11 | 17 | 9 | 3554 | 768 | 1190 | 145 | 0 | 79 | 1459 | 0 | 21 | 0 | -938 | 830 | 3554
11 | 17 | 10 | 3527 | 768 | 1184 | 145 | 0 | 79 | 1760 | 0 | 22 | 0 | -1110 | 679 | 3527
11 | 17 | 11 | 3496 | 768 | 1176 | 145 | 0 | 79 | 1863 | 0 | 22 | 0 | -1110 | 553 | 3496
11 | 17 | 12 | 3353 | 768 | 1140 | 145 | 0 | 79 | 1766 | 0 | 25 | 0 | -1110 | 540 | 3353
11 | 17 | 13 | 3456 | 768 | 1166 | 145 | 0 | 79 | 1470 | 0 | 27 | 0 | -1029 | 830 | 3456
11 | 17 | 14 | 3498 | 768 | 1175 | 145 | 0 | 79 | 991 | 0 | 27 | 0 | -172 | 485 | 3498
11 | 17 | 15 | 3541 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 420 | 0 | 28 | 0 | 489 | 483 | 3541
11 | 17 | 16 | 3582 | 768 | 1986 | 172 | 0 | 79 | 35 | 0 | 30 | 0 | 0 | 512 | 3582
11 | 17 | 17 | 3623 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 872 | 518 | 3623
11 | 17 | 18 | 3574 | 768 | 1929 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 539 | 3574
11 | 17 | 19 | 3471 | 768 | 1129 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 655 | 580 | 3471
11 | 17 | 20 | 3336 | 768 | 1131 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 495 | 603 | 3336
11 | 17 | 21 | 3165 | 768 | 1379 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 680 | 3165
11 | 17 | 22 | 2991 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 100 | 662 | 2991
11 | 17 | 23 | 2821 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 7 | 638 | 2821
11 | 18 | 0 | 2603 | 768 | 1130 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | -2 | 447 | 2603
11 | 18 | 1 | 2500 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | -38 | 378 | 2500
11 | 18 | 2 | 2506 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 346 | 2506
11 | 18 | 3 | 2556 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 396 | 2556
11 | 18 | 4 | 2617 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 3 | 457 | 2617
11 | 18 | 5 | 2755 | 768 | 1205 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 526 | 2755
11 | 18 | 6 | 3015 | 768 | 1413 | 172 | 0 | 79 | 7 | 0 | 18 | 0 | 0 | 558 | 3015
11 | 18 | 7 | 3256 | 768 | 1462 | 172 | 0 | 79 | 170 | 0 | 16 | 0 | 0 | 589 | 3256
11 | 18 | 8 | 3550 | 768 | 1131 | 145 | 0 | 79 | 396 | 0 | 16 | 0 | 401 | 614 | 3550
11 | 18 | 9 | 3763 | 768 | 1128 | 145 | 0 | 79 | 585 | 0 | 16 | 0 | 350 | 692 | 3763
11 | 18 | 10 | 3675 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 756 | 0 | 16 | 0 | 24 | 757 | 3675
11 | 18 | 11 | 3718 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 916 | 0 | 16 | 0 | 25 | 640 | 3718
11 | 18 | 12 | 3556 | 768 | 1189 | 145 | 0 | 79 | 858 | 0 | 18 | 0 | -232 | 731 | 3556
11 | 18 | 13 | 3702 | 768 | 1226 | 145 | 0 | 79 | 801 | 0 | 17 | 0 | -17 | 683 | 3702
11 | 18 | 14 | 3729 | 768 | 1496 | 145 | 0 | 79 | 643 | 0 | 17 | 0 | 0 | 581 | 3729
11 | 18 | 15 | 3783 | 768 | 2066 | 145 | 0 | 79 | 300 | 0 | 16 | 0 | 0 | 409 | 3783
11 | 18 | 16 | 3920 | 768 | 2571 | 172 | 0 | 79 | 26 | 0 | 14 | 0 | 0 | 290 | 3920
11 | 18 | 17 | 3978 | 768 | 2679 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 216 | 3978
11 | 18 | 18 | 3950 | 768 | 2627 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 239 | 3950
11 | 18 | 19 | 3855 | 768 | 2488 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 282 | 3855
11 | 18 | 20 | 3741 | 768 | 1261 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1065 | 330 | 3741
11 | 18 | 21 | 3558 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1022 | 319 | 3558
11 | 18 | 22 | 3343 | 768 | 1903 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 353 | 3343
11 | 18 | 23 | 3129 | 768 | 1766 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 324 | 3129
11 | 19 | 0 | 2865 | 768 | 1540 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 300 | 2865
11 | 19 | 1 | 2735 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 276 | 306 | 2735
11 | 19 | 2 | 2734 | 768 | 1459 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 253 | 2734
11 | 19 | 3 | 2783 | 768 | 1491 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 270 | 2783
11 | 19 | 4 | 2876 | 768 | 1580 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 275 | 2876
11 | 19 | 5 | 3085 | 768 | 1804 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 261 | 3085
11 | 19 | 6 | 3430 | 768 | 2186 | 172 | 0 | 79 | 7 | 0 | 12 | 0 | 0 | 206 | 3430
11 | 19 | 7 | 3680 | 768 | 1929 | 172 | 0 | 79 | 346 | 0 | 10 | 0 | 0 | 376 | 3680
11 | 19 | 8 | 3866 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 909 | 0 | 10 | 0 | 335 | 491 | 3866
11 | 19 | 9 | 4016 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1398 | 0 | 10 | 0 | 31 | 455 | 4016
11 | 19 | 10 | 3965 | 768 | 1290 | 145 | 0 | 79 | 1651 | 0 | 12 | 0 | -732 | 752 | 3965
11 | 19 | 11 | 3915 | 768 | 1279 | 145 | 0 | 79 | 1731 | 0 | 14 | 0 | -919 | 818 | 3915
11 | 19 | 12 | 3704 | 768 | 1227 | 145 | 0 | 79 | 1662 | 0 | 16 | 0 | -972 | 779 | 3704
11 | 19 | 13 | 3777 | 768 | 1244 | 145 | 0 | 79 | 1404 | 0 | 15 | 0 | -230 | 352 | 3777
11 | 19 | 14 | 3779 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 958 | 0 | 14 | 0 | 214 | 471 | 3779
11 | 19 | 15 | 3829 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 405 | 0 | 13 | 0 | 1045 | 245 | 3829
11 | 19 | 16 | 3974 | 768 | 2757 | 172 | 0 | 79 | 32 | 0 | 10 | 0 | 0 | 156 | 3974
11 | 19 | 17 | 4080 | 768 | 2945 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 4080
11 | 19 | 18 | 4081 | 768 | 2911 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 92 | 4081
11 | 19 | 19 | 4005 | 768 | 2869 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 4005
11 | 19 | 20 | 3897 | 768 | 2762 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3897
11 | 19 | 21 | 3705 | 768 | 2526 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 99 | 3705
11 | 19 | 22 | 3480 | 768 | 2179 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 221 | 3480
11 | 19 | 23 | 3250 | 768 | 2012 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 207 | 3250
11 | 20 | 0 | 2973 | 768 | 1734 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 224 | 2973
11 | 20 | 1 | 2820 | 768 | 1575 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 232 | 2820
11 | 20 | 2 | 2801 | 768 | 1606 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 181 | 2801
11 | 20 | 3 | 2836 | 768 | 1657 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 167 | 2836
11 | 20 | 4 | 2899 | 768 | 1831 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 2899
11 | 20 | 5 | 3090 | 768 | 2022 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3090
11 | 20 | 6 | 3459 | 768 | 2373 | 172 | 0 | 79 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3459
11 | 20 | 7 | 3794 | 768 | 2372 | 172 | 0 | 79 | 231 | 0 | 3 | 0 | 0 | 169 | 3794
11 | 20 | 8 | 4049 | 768 | 1976 | 145 | 0 | 79 | 622 | 0 | 2 | 0 | 0 | 457 | 4049
11 | 20 | 9 | 4127 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1076 | 0 | 2 | 0 | 282 | 646 | 4127
11 | 20 | 10 | 4059 | 768 | 1313 | 145 | 0 | 79 | 1503 | 0 | 2 | 0 | -508 | 757 | 4059
11 | 20 | 11 | 3948 | 768 | 1286 | 145 | 0 | 79 | 1685 | 0 | 3 | 0 | -743 | 725 | 3948
11 | 20 | 12 | 3767 | 768 | 1243 | 145 | 0 | 79 | 1669 | 0 | 4 | 0 | -871 | 730 | 3767
11 | 20 | 13 | 3821 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1359 | 0 | 5 | 0 | 27 | 308 | 3821
11 | 20 | 14 | 3819 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 916 | 0 | 6 | 0 | 385 | 391 | 3819
11 | 20 | 15 | 3841 | 768 | 2364 | 145 | 0 | 79 | 387 | 0 | 7 | 0 | 0 | 91 | 3841
11 | 20 | 16 | 3972 | 768 | 2857 | 172 | 0 | 79 | 31 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3972
11 | 20 | 17 | 4075 | 768 | 2941 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 4075
11 | 20 | 18 | 4065 | 768 | 2895 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 88 | 4065
11 | 20 | 19 | 3988 | 768 | 2758 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 146 | 3988
11 | 20 | 20 | 3872 | 768 | 2578 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 209 | 3872
11 | 20 | 21 | 3691 | 768 | 1247 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1065 | 293 | 3691
11 | 20 | 22 | 3465 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 925 | 323 | 3465
11 | 20 | 23 | 3235 | 768 | 1823 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 372 | 3235
11 | 21 | 0 | 2956 | 768 | 1467 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 464 | 2956
11 | 21 | 1 | 2824 | 768 | 1356 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 439 | 2824
11 | 21 | 2 | 2812 | 768 | 1352 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 431 | 2812
11 | 21 | 3 | 2854 | 768 | 1386 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 439 | 2854
11 | 21 | 4 | 2931 | 768 | 1501 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 400 | 2931
11 | 21 | 5 | 3136 | 768 | 1783 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 322 | 3136
11 | 21 | 6 | 3502 | 768 | 2062 | 172 | 0 | 79 | 5 | 0 | 24 | 0 | 0 | 392 | 3502
11 | 21 | 7 | 3763 | 768 | 1909 | 172 | 0 | 79 | 339 | 0 | 24 | 0 | 0 | 472 | 3763
11 | 21 | 8 | 3934 | 768 | 1507 | 145 | 0 | 79 | 921 | 0 | 23 | 0 | 0 | 491 | 3934
11 | 21 | 9 | 4029 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1437 | 0 | 24 | 0 | 31 | 416 | 4029
11 | 21 | 10 | 3916 | 768 | 1278 | 145 | 0 | 79 | 1749 | 0 | 23 | 0 | -751 | 625 | 3916
11 | 21 | 11 | 3823 | 768 | 1256 | 145 | 0 | 79 | 1834 | 0 | 26 | 0 | -960 | 675 | 3823
11 | 21 | 12 | 3653 | 768 | 1214 | 145 | 0 | 79 | 1741 | 0 | 30 | 0 | -1050 | 726 | 3653
11 | 21 | 13 | 3767 | 768 | 1242 | 145 | 0 | 79 | 1374 | 0 | 29 | 0 | -496 | 626 | 3767
11 | 21 | 14 | 3736 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 888 | 0 | 28 | 0 | 118 | 580 | 3736
11 | 21 | 15 | 3732 | 768 | 1805 | 145 | 0 | 79 | 371 | 0 | 22 | 0 | 0 | 542 | 3732
11 | 21 | 16 | 3818 | 768 | 2300 | 172 | 0 | 79 | 28 | 0 | 21 | 0 | 0 | 450 | 3818
11 | 21 | 17 | 3878 | 768 | 2354 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 434 | 3878
11 | 21 | 18 | 3858 | 768 | 2367 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 401 | 3858
11 | 21 | 19 | 3778 | 768 | 1227 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1061 | 398 | 3778
11 | 21 | 20 | 3663 | 768 | 1162 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1058 | 352 | 3663
11 | 21 | 21 | 3503 | 768 | 1990 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 420 | 3503
11 | 21 | 22 | 3315 | 768 | 1758 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 466 | 3315
11 | 21 | 23 | 3115 | 768 | 1612 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 465 | 3115
11 | 22 | 0 | 2857 | 768 | 1252 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 582 | 2857
11 | 22 | 1 | 2713 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 5 | 556 | 2713
11 | 22 | 2 | 2701 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 4 | 544 | 2701
11 | 22 | 3 | 2733 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 40 | 541 | 2733
11 | 22 | 4 | 2765 | 768 | 1199 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 545 | 2765
11 | 22 | 5 | 2843 | 768 | 1319 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 503 | 2843
11 | 22 | 6 | 2982 | 768 | 1129 | 172 | 0 | 79 | 5 | 0 | 13 | 0 | 335 | 481 | 2982
11 | 22 | 7 | 3116 | 768 | 1129 | 172 | 0 | 79 | 336 | 0 | 11 | 0 | 13 | 608 | 3116
11 | 22 | 8 | 3181 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 919 | 0 | 11 | 0 | -580 | 709 | 3181
11 | 22 | 9 | 3193 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1436 | 0 | 13 | 0 | -1112 | 734 | 3193
11 | 22 | 10 | 3140 | 768 | 1131 | 145 | 0 | 79 | 1738 | 0 | 13 | 0 | -1113 | 379 | 3140
11 | 22 | 11 | 3100 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1816 | 0 | 14 | 0 | -1114 | 263 | 3100
11 | 22 | 12 | 3025 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1708 | 0 | 13 | 0 | -1115 | 297 | 3025
11 | 22 | 13 | 3012 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1416 | 0 | 12 | 0 | -1116 | 578 | 3012
11 | 22 | 14 | 3022 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 933 | 0 | 10 | 0 | -873 | 830 | 3022
11 | 22 | 15 | 3061 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 379 | 0 | 8 | 0 | -12 | 565 | 3061
11 | 22 | 16 | 3172 | 768 | 1658 | 172 | 0 | 79 | 27 | 0 | 7 | 0 | 0 | 461 | 3172
11 | 22 | 17 | 3344 | 768 | 1881 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 389 | 3344
11 | 22 | 18 | 3383 | 768 | 1960 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 348 | 3383
11 | 22 | 19 | 3344 | 768 | 1953 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 316 | 3344
11 | 22 | 20 | 3269 | 768 | 1905 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 290 | 3269
11 | 22 | 21 | 3123 | 768 | 1793 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 255 | 3123
11 | 22 | 22 | 2951 | 768 | 1635 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 242 | 2951
11 | 22 | 23 | 2801 | 768 | 1551 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 225 | 2801
11 | 23 | 0 | 2596 | 768 | 1354 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 230 | 2596
11 | 23 | 1 | 2488 | 768 | 1258 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 219 | 2488
11 | 23 | 2 | 2480 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 125 | 214 | 2480
11 | 23 | 3 | 2512 | 768 | 1294 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 208 | 2512
11 | 23 | 4 | 2540 | 768 | 1323 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 206 | 2540
11 | 23 | 5 | 2589 | 768 | 1353 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 224 | 2589
11 | 23 | 6 | 2686 | 768 | 1454 | 172 | 0 | 79 | 4 | 0 | 7 | 0 | 0 | 202 | 2686
11 | 23 | 7 | 2835 | 768 | 1354 | 172 | 0 | 79 | 108 | 0 | 5 | 0 | 0 | 349 | 2835
11 | 23 | 8 | 2980 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 312 | 0 | 4 | 0 | -10 | 553 | 2980
11 | 23 | 9 | 3093 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 583 | 0 | 3 | 0 | -644 | 1029 | 3093
11 | 23 | 10 | 3134 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 789 | 0 | 3 | 0 | -860 | 1080 | 3134
11 | 23 | 11 | 3079 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 772 | 0 | 2 | 0 | -897 | 1080 | 3079
11 | 23 | 12 | 3031 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 690 | 0 | 3 | 0 | -864 | 1080 | 3031
11 | 23 | 13 | 2953 | 768 | 1131 | 145 | 0 | 79 | 627 | 0 | 3 | 0 | -734 | 934 | 2953
11 | 23 | 14 | 2952 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 505 | 0 | 3 | 0 | -346 | 669 | 2952
11 | 23 | 15 | 2969 | 768 | 1248 | 145 | 0 | 79 | 218 | 0 | 3 | 0 | 0 | 508 | 2969
11 | 23 | 16 | 3125 | 768 | 1980 | 172 | 0 | 79 | 17 | 0 | 3 | 0 | 0 | 106 | 3125
11 | 23 | 17 | 3331 | 768 | 2121 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 138 | 3331
11 | 23 | 18 | 3397 | 768 | 2233 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 90 | 3397
11 | 23 | 19 | 3359 | 768 | 1129 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1043 | 111 | 3359
11 | 23 | 20 | 3292 | 768 | 2056 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 160 | 3292
11 | 23 | 21 | 3161 | 768 | 1884 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 199 | 3161
11 | 23 | 22 | 2982 | 768 | 1681 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 223 | 2982
11 | 23 | 23 | 2807 | 768 | 1491 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 286 | 2807
11 | 24 | 0 | 2604 | 768 | 1354 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 235 | 2604
11 | 24 | 1 | 2507 | 768 | 1301 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 191 | 2507
11 | 24 | 2 | 2498 | 768 | 1253 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 231 | 2498
11 | 24 | 3 | 2545 | 768 | 1365 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 167 | 2545
11 | 24 | 4 | 2597 | 768 | 1158 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 331 | 96 | 2597
11 | 24 | 5 | 2704 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 461 | 101 | 2704
11 | 24 | 6 | 2872 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 4 | 0 | 7 | 0 | 640 | 72 | 2872
11 | 24 | 7 | 3076 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 310 | 0 | 6 | 0 | 380 | 231 | 3076
11 | 24 | 8 | 3264 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 890 | 0 | 5 | 0 | -16 | 264 | 3264
11 | 24 | 9 | 3406 | 768 | 1154 | 145 | 0 | 79 | 1384 | 0 | 3 | 0 | -640 | 513 | 3406
11 | 24 | 10 | 3354 | 768 | 1140 | 145 | 0 | 79 | 1634 | 0 | 3 | 0 | -998 | 583 | 3354
11 | 24 | 11 | 3294 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1764 | 0 | 4 | 0 | -1110 | 514 | 3294
11 | 24 | 12 | 3175 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1698 | 0 | 4 | 0 | -1112 | 463 | 3175
11 | 24 | 13 | 3177 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1405 | 0 | 4 | 0 | -728 | 374 | 3177
11 | 24 | 14 | 3185 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 923 | 0 | 4 | 0 | -38 | 174 | 3185
11 | 24 | 15 | 3220 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 382 | 0 | 5 | 0 | 653 | 58 | 3220
11 | 24 | 16 | 3322 | 768 | 2215 | 172 | 0 | 79 | 26 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3322
11 | 24 | 17 | 3492 | 768 | 2362 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3492
11 | 24 | 18 | 3535 | 768 | 2405 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3535
11 | 24 | 19 | 3491 | 768 | 2360 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3491
11 | 24 | 20 | 3415 | 768 | 1217 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1068 | 57 | 3415
11 | 24 | 21 | 3267 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1064 | 0 | 3267
11 | 24 | 22 | 3084 | 768 | 1295 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 631 | 81 | 3084
11 | 24 | 23 | 2891 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 651 | 82 | 2891
11 | 25 | 0 | 2680 | 768 | 1565 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 100 | 2680
11 | 25 | 1 | 2571 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 407 | 20 | 2571
11 | 25 | 2 | 2570 | 768 | 1467 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 90 | 2570
11 | 25 | 3 | 2626 | 768 | 1557 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 2626
11 | 25 | 4 | 2690 | 768 | 1622 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 2690
11 | 25 | 5 | 2869 | 768 | 1802 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 2869
11 | 25 | 6 | 3198 | 768 | 2116 | 172 | 0 | 79 | 3 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3198
11 | 25 | 7 | 3564 | 768 | 2327 | 172 | 0 | 79 | 103 | 0 | 2 | 0 | 0 | 113 | 3564
11 | 25 | 8 | 3967 | 768 | 2583 | 145 | 0 | 79 | 202 | 0 | 2 | 0 | 0 | 188 | 3967
11 | 25 | 9 | 4177 | 768 | 2704 | 145 | 0 | 79 | 232 | 0 | 1 | 0 | 0 | 248 | 4177
11 | 25 | 10 | 4195 | 768 | 2651 | 145 | 0 | 79 | 270 | 0 | 2 | 0 | 0 | 280 | 4195
11 | 25 | 11 | 4189 | 768 | 2639 | 145 | 0 | 79 | 228 | 0 | 2 | 0 | 0 | 328 | 4189
11 | 25 | 12 | 4030 | 768 | 2527 | 145 | 0 | 79 | 219 | 0 | 2 | 0 | 0 | 290 | 4030
11 | 25 | 13 | 4143 | 768 | 2838 | 145 | 0 | 79 | 170 | 0 | 3 | 0 | 0 | 140 | 4143
11 | 25 | 14 | 4137 | 768 | 2997 | 145 | 0 | 79 | 88 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4137
11 | 25 | 15 | 4139 | 768 | 1950 | 145 | 0 | 79 | 57 | 0 | 4 | 0 | 1079 | 57 | 4139
11 | 25 | 16 | 4233 | 768 | 3147 | 172 | 0 | 79 | 6 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4233
11 | 25 | 17 | 4236 | 768 | 3106 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4236
11 | 25 | 18 | 4192 | 768 | 3061 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4192
11 | 25 | 19 | 4074 | 768 | 2942 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4074
11 | 25 | 20 | 3941 | 768 | 2809 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3941
11 | 25 | 21 | 3726 | 768 | 2593 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3726
11 | 25 | 22 | 3497 | 768 | 2361 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3497
11 | 25 | 23 | 3237 | 768 | 2118 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 89 | 3237
11 | 26 | 0 | 2954 | 768 | 1867 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 69 | 2954
11 | 26 | 1 | 2803 | 768 | 1700 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 86 | 2803
11 | 26 | 2 | 2781 | 768 | 1636 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 127 | 2781
11 | 26 | 3 | 2817 | 768 | 1689 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 108 | 2817
11 | 26 | 4 | 2895 | 768 | 1773 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 100 | 2895
11 | 26 | 5 | 3085 | 768 | 1963 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 98 | 3085
11 | 26 | 6 | 3450 | 768 | 2354 | 172 | 0 | 79 | 3 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3450
11 | 26 | 7 | 3747 | 768 | 2118 | 172 | 0 | 79 | 255 | 0 | 17 | 0 | 227 | 111 | 3747
11 | 26 | 8 | 3979 | 768 | 2115 | 145 | 0 | 79 | 763 | 0 | 14 | 0 | 0 | 95 | 3979
11 | 26 | 9 | 4055 | 768 | 1667 | 145 | 0 | 79 | 1199 | 0 | 13 | 0 | 0 | 184 | 4055
11 | 26 | 10 | 3919 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1537 | 0 | 15 | 0 | 29 | 217 | 3919
11 | 26 | 11 | 3857 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1713 | 0 | 16 | 0 | 27 | -21 | 3857
11 | 26 | 12 | 3661 | 768 | 1216 | 145 | 0 | 79 | 1645 | 0 | 16 | 0 | -419 | 211 | 3661
11 | 26 | 13 | 3745 | 768 | 1237 | 145 | 0 | 79 | 1381 | 0 | 14 | 0 | -17 | 138 | 3745
11 | 26 | 14 | 3744 | 768 | 1721 | 145 | 0 | 79 | 933 | 0 | 15 | 0 | 0 | 83 | 3744
11 | 26 | 15 | 3759 | 768 | 2309 | 145 | 0 | 79 | 387 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3759
11 | 26 | 16 | 3840 | 768 | 2724 | 172 | 0 | 79 | 25 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3840
11 | 26 | 17 | 3920 | 768 | 2782 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3920
11 | 26 | 18 | 3892 | 768 | 2754 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3892
11 | 26 | 19 | 3803 | 768 | 2664 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3803
11 | 26 | 20 | 3698 | 768 | 2561 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3698
11 | 26 | 21 | 3526 | 768 | 2389 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3526
11 | 26 | 22 | 3328 | 768 | 2192 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3328
11 | 26 | 23 | 3120 | 768 | 2034 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3120
11 | 27 | 0 | 2860 | 768 | 1779 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 66 | 2860
11 | 27 | 1 | 2728 | 768 | 1657 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 2728
11 | 27 | 2 | 2726 | 768 | 1656 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 2726
11 | 27 | 3 | 2776 | 768 | 1707 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 2776
11 | 27 | 4 | 2852 | 768 | 1784 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 2852
11 | 27 | 5 | 3043 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 902 | 0 | 3043
11 | 27 | 6 | 3384 | 768 | 2300 | 172 | 0 | 79 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3384
11 | 27 | 7 | 3666 | 768 | 1200 | 172 | 0 | 79 | 257 | 0 | 5 | 0 | 1061 | 124 | 3666
11 | 27 | 8 | 3928 | 768 | 1836 | 145 | 0 | 79 | 731 | 0 | 5 | 0 | 0 | 364 | 3928
11 | 27 | 9 | 4030 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1117 | 0 | 6 | 0 | 192 | 593 | 4030
11 | 27 | 10 | 3971 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1448 | 0 | 7 | 0 | 30 | 365 | 3971
11 | 27 | 11 | 3969 | 768 | 1292 | 145 | 0 | 79 | 1557 | 0 | 8 | 0 | -519 | 639 | 3969
11 | 27 | 12 | 3841 | 768 | 1259 | 145 | 0 | 79 | 1284 | 0 | 8 | 0 | -265 | 563 | 3841
11 | 27 | 13 | 3844 | 768 | 1634 | 145 | 0 | 79 | 778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 433 | 3844
11 | 27 | 14 | 3860 | 768 | 2127 | 145 | 0 | 79 | 480 | 0 | 8 | 0 | 0 | 253 | 3860
11 | 27 | 15 | 3873 | 768 | 1569 | 145 | 0 | 79 | 142 | 0 | 9 | 0 | 1079 | 82 | 3873
11 | 27 | 16 | 4019 | 768 | 2926 | 172 | 0 | 79 | 5 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4019
11 | 27 | 17 | 4038 | 768 | 2868 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 87 | 4038
11 | 27 | 18 | 3984 | 768 | 2759 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 140 | 3984
11 | 27 | 19 | 3863 | 768 | 2554 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 220 | 3863
11 | 27 | 20 | 3722 | 768 | 2307 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 325 | 3722
11 | 27 | 21 | 3525 | 768 | 2038 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 394 | 3525
11 | 27 | 22 | 3314 | 768 | 1773 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 431 | 3314
11 | 27 | 23 | 3096 | 768 | 1602 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 434 | 3096
11 | 28 | 0 | 2822 | 768 | 1297 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 481 | 2822
11 | 28 | 1 | 2683 | 768 | 1153 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 2 | 485 | 2683
11 | 28 | 2 | 2662 | 768 | 1166 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 1 | 455 | 2662
11 | 28 | 3 | 2704 | 768 | 1196 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 466 | 2704
11 | 28 | 4 | 2762 | 768 | 1325 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 397 | 2762
11 | 28 | 5 | 2929 | 768 | 1586 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 305 | 2929
11 | 28 | 6 | 3238 | 768 | 1831 | 172 | 0 | 79 | 2 | 0 | 31 | 0 | 0 | 355 | 3238
11 | 28 | 7 | 3501 | 768 | 1699 | 172 | 0 | 79 | 270 | 0 | 35 | 0 | 0 | 478 | 3501
11 | 28 | 8 | 3733 | 768 | 1301 | 145 | 0 | 79 | 838 | 0 | 38 | 0 | 11 | 553 | 3733
11 | 28 | 9 | 3817 | 768 | 1253 | 145 | 0 | 79 | 1360 | 0 | 41 | 0 | -460 | 631 | 3817
11 | 28 | 10 | 3722 | 768 | 1230 | 145 | 0 | 79 | 1683 | 0 | 40 | 0 | -1053 | 830 | 3722
11 | 28 | 11 | 3656 | 768 | 1215 | 145 | 0 | 79 | 1787 | 0 | 40 | 0 | -1110 | 732 | 3656
11 | 28 | 12 | 3493 | 768 | 1175 | 145 | 0 | 79 | 1679 | 0 | 39 | 0 | -1110 | 718 | 3493
11 | 28 | 13 | 3569 | 768 | 1194 | 145 | 0 | 79 | 1405 | 0 | 37 | 0 | -889 | 830 | 3569
11 | 28 | 14 | 3598 | 768 | 1200 | 145 | 0 | 79 | 957 | 0 | 35 | 0 | -155 | 569 | 3598
11 | 28 | 15 | 3634 | 768 | 1654 | 145 | 0 | 79 | 396 | 0 | 31 | 0 | 0 | 561 | 3634
11 | 28 | 16 | 3705 | 768 | 1429 | 172 | 0 | 79 | 25 | 0 | 31 | 0 | 673 | 528 | 3705
11 | 28 | 17 | 3786 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1018 | 539 | 3786
11 | 28 | 18 | 3756 | 768 | 2098 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 557 | 3756
11 | 28 | 19 | 3681 | 768 | 1993 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 587 | 3681
11 | 28 | 20 | 3577 | 768 | 1857 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 619 | 3577
11 | 28 | 21 | 3414 | 768 | 1130 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 525 | 658 | 3414
11 | 28 | 22 | 3228 | 768 | 1445 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 686 | 3228
11 | 28 | 23 | 3047 | 768 | 1129 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 160 | 710 | 3047
11 | 29 | 0 | 2811 | 768 | 1129 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 7 | 636 | 2811
11 | 29 | 1 | 2691 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 4 | 517 | 2691
11 | 29 | 2 | 2665 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 4 | 494 | 2665
11 | 29 | 3 | 2691 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 4 | 524 | 2691
11 | 29 | 4 | 2714 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 5 | 548 | 2714
11 | 29 | 5 | 2789 | 768 | 1166 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 3 | 591 | 2789
11 | 29 | 6 | 2945 | 768 | 1344 | 172 | 0 | 79 | 2 | 0 | 22 | 0 | 0 | 558 | 2945
11 | 29 | 7 | 3096 | 768 | 1129 | 172 | 0 | 79 | 245 | 0 | 21 | 0 | 12 | 670 | 3096
11 | 29 | 8 | 3205 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 761 | 0 | 17 | 0 | -331 | 637 | 3205
11 | 29 | 9 | 3223 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1227 | 0 | 13 | 0 | -968 | 830 | 3223
11 | 29 | 10 | 3187 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1517 | 0 | 10 | 0 | -1112 | 650 | 3187
11 | 29 | 11 | 3158 | 768 | 1131 | 145 | 0 | 79 | 1589 | 0 | 8 | 0 | -1113 | 551 | 3158
11 | 29 | 12 | 3095 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1468 | 0 | 6 | 0 | -1114 | 613 | 3095
11 | 29 | 13 | 3076 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1170 | 0 | 4 | 0 | -1114 | 894 | 3076
11 | 29 | 14 | 3122 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 751 | 0 | 3 | 0 | -475 | 722 | 3122
11 | 29 | 15 | 3198 | 768 | 1521 | 145 | 0 | 79 | 282 | 0 | 2 | 0 | 0 | 401 | 3198
11 | 29 | 16 | 3342 | 768 | 2193 | 172 | 0 | 79 | 15 | 0 | 3 | 0 | 0 | 112 | 3342
11 | 29 | 17 | 3497 | 768 | 1479 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 862 | 86 | 3497
11 | 29 | 18 | 3531 | 768 | 2403 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3531
11 | 29 | 19 | 3499 | 768 | 2369 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3499
11 | 29 | 20 | 3419 | 768 | 2285 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 61 | 3419
11 | 29 | 21 | 3277 | 768 | 2073 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 127 | 3277
11 | 29 | 22 | 3107 | 768 | 1888 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 144 | 3107
11 | 29 | 23 | 2941 | 768 | 1130 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 590 | 194 | 2941
11 | 30 | 0 | 2714 | 768 | 1130 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 392 | 178 | 2714
11 | 30 | 1 | 2595 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 198 | 252 | 2595
11 | 30 | 2 | 2598 | 768 | 1130 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 216 | 238 | 2598
11 | 30 | 3 | 2631 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 265 | 221 | 2631
11 | 30 | 4 | 2672 | 768 | 1131 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 257 | 269 | 2672
11 | 30 | 5 | 2751 | 768 | 1417 | 158 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 317 | 2751
11 | 30 | 6 | 2868 | 768 | 1475 | 172 | 0 | 79 | 2 | 0 | 10 | 0 | 0 | 362 | 2868
11 | 30 | 7 | 2998 | 768 | 1273 | 172 | 0 | 79 | 244 | 0 | 8 | 0 | 0 | 454 | 2998
11 | 30 | 8 | 3061 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 793 | 0 | 7 | 0 | -409 | 549 | 3061
11 | 30 | 9 | 3048 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1297 | 0 | 5 | 0 | -1115 | 740 | 3048
11 | 30 | 10 | 2972 | 768 | 1129 | 145 | 0 | 79 | 1609 | 0 | 6 | 0 | -1116 | 352 | 2972
11 | 30 | 11 | 2899 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1709 | 0 | 6 | 0 | -1118 | 180 | 2899
11 | 30 | 12 | 2868 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1624 | 0 | 7 | 0 | -1119 | 234 | 2868
11 | 30 | 13 | 2844 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 1356 | 0 | 6 | 0 | -1119 | 479 | 2844
11 | 30 | 14 | 2879 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 907 | 0 | 5 | 0 | -829 | 674 | 2879
11 | 30 | 15 | 2959 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 369 | 0 | 4 | 0 | 9 | 455 | 2959
11 | 30 | 16 | 3129 | 768 | 2003 | 172 | 0 | 79 | 22 | 0 | 6 | 0 | 0 | 79 | 3129
11 | 30 | 17 | 3389 | 768 | 2257 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3389
11 | 30 | 18 | 3487 | 768 | 2354 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3487
11 | 30 | 19 | 3488 | 768 | 2352 | 222 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3488
11 | 30 | 20 | 3427 | 768 | 2257 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 91 | 3427
11 | 30 | 21 | 3297 | 768 | 2086 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 130 | 3297
11 | 30 | 22 | 3088 | 768 | 1824 | 221 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 183 | 3088
11 | 30 | 23 | 2896 | 768 | 1642 | 172 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 221 | 2896
12 | 1 | 0 | 2824 | 768 | 1130 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 535 | 149 | 2824
12 | 1 | 1 | 2734 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 440 | 166 | 2734
12 | 1 | 2 | 2739 | 768 | 1592 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 149 | 2739
12 | 1 | 3 | 2801 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 528 | 144 | 2801
12 | 1 | 4 | 2876 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 597 | 150 | 2876
12 | 1 | 5 | 3070 | 768 | 1131 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 765 | 165 | 3070
12 | 1 | 6 | 3401 | 768 | 2156 | 165 | 0 | 79 | 2 | 0 | 18 | 0 | 0 | 213 | 3401
12 | 1 | 7 | 3707 | 768 | 2132 | 165 | 0 | 79 | 176 | 0 | 17 | 0 | 0 | 370 | 3707
12 | 1 | 8 | 3925 | 768 | 1586 | 133 | 0 | 79 | 635 | 0 | 15 | 0 | 0 | 709 | 3925
12 | 1 | 9 | 3938 | 768 | 1284 | 133 | 0 | 79 | 1281 | 0 | 13 | 0 | -250 | 630 | 3938
12 | 1 | 10 | 3834 | 768 | 1258 | 133 | 0 | 79 | 1624 | 0 | 13 | 0 | -871 | 830 | 3834
12 | 1 | 11 | 3736 | 768 | 1235 | 133 | 0 | 79 | 1730 | 0 | 13 | 0 | -1052 | 830 | 3736
12 | 1 | 12 | 3579 | 768 | 1196 | 133 | 0 | 79 | 1645 | 0 | 16 | 0 | -1088 | 830 | 3579
12 | 1 | 13 | 3667 | 768 | 1217 | 133 | 0 | 79 | 1374 | 0 | 17 | 0 | -542 | 621 | 3667
12 | 1 | 14 | 3722 | 768 | 1203 | 133 | 0 | 79 | 922 | 0 | 17 | 0 | 19 | 581 | 3722
12 | 1 | 15 | 3758 | 768 | 1129 | 133 | 0 | 79 | 367 | 0 | 17 | 0 | 881 | 384 | 3758
12 | 1 | 16 | 3803 | 768 | 1471 | 165 | 0 | 79 | 14 | 0 | 19 | 0 | 1079 | 208 | 3803
12 | 1 | 17 | 3849 | 768 | 2620 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 127 | 3849
12 | 1 | 18 | 3818 | 768 | 2638 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 77 | 3818
12 | 1 | 19 | 3723 | 768 | 2538 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 81 | 3723
12 | 1 | 20 | 3612 | 768 | 2421 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 88 | 3612
12 | 1 | 21 | 3455 | 768 | 2227 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 125 | 3455
12 | 1 | 22 | 3294 | 768 | 2098 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 101 | 3294
12 | 1 | 23 | 3117 | 768 | 1130 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 903 | 57 | 3117
12 | 2 | 0 | 2890 | 768 | 1832 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 2890
12 | 2 | 1 | 2787 | 768 | 1740 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 2787
12 | 2 | 2 | 2793 | 768 | 1744 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 2793
12 | 2 | 3 | 2850 | 768 | 1799 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 2850
12 | 2 | 4 | 2908 | 768 | 1857 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 2908
12 | 2 | 5 | 3057 | 768 | 1994 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3057
12 | 2 | 6 | 3326 | 768 | 2242 | 165 | 0 | 79 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3326
12 | 2 | 7 | 3590 | 768 | 2343 | 165 | 0 | 79 | 165 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3590
12 | 2 | 8 | 3859 | 768 | 2251 | 133 | 0 | 79 | 440 | 0 | 12 | 0 | 0 | 176 | 3859
12 | 2 | 9 | 3964 | 768 | 1900 | 133 | 0 | 79 | 723 | 0 | 10 | 0 | 0 | 351 | 3964
12 | 2 | 10 | 3902 | 768 | 1673 | 133 | 0 | 79 | 846 | 0 | 9 | 0 | 0 | 394 | 3902
12 | 2 | 11 | 3826 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1018 | 0 | 7 | 0 | 27 | 664 | 3826
12 | 2 | 12 | 3718 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1068 | 0 | 7 | 0 | 25 | 508 | 3718
12 | 2 | 13 | 3844 | 768 | 1488 | 133 | 0 | 79 | 915 | 0 | 6 | 0 | 0 | 455 | 3844
12 | 2 | 14 | 3832 | 768 | 2106 | 133 | 0 | 79 | 566 | 0 | 5 | 0 | 0 | 175 | 3832
12 | 2 | 15 | 3794 | 768 | 2527 | 133 | 0 | 79 | 219 | 0 | 3 | 0 | 0 | 65 | 3794
12 | 2 | 16 | 3883 | 768 | 2757 | 165 | 0 | 79 | 12 | 0 | 3 | 0 | 0 | 99 | 3883
12 | 2 | 17 | 3914 | 768 | 2674 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 154 | 3914
12 | 2 | 18 | 3879 | 768 | 2638 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 154 | 3879
12 | 2 | 19 | 3785 | 768 | 2533 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 164 | 3785
12 | 2 | 20 | 3677 | 768 | 2357 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 229 | 3677
12 | 2 | 21 | 3502 | 768 | 2169 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 240 | 3502
12 | 2 | 22 | 3328 | 768 | 1984 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 252 | 3328
12 | 2 | 23 | 3150 | 768 | 1880 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 244 | 3150
12 | 3 | 0 | 2925 | 768 | 1700 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 218 | 2925
12 | 3 | 1 | 2813 | 768 | 1691 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 130 | 2813
12 | 3 | 2 | 2804 | 768 | 1676 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 137 | 2804
12 | 3 | 3 | 2841 | 768 | 1683 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 165 | 2841
12 | 3 | 4 | 2896 | 768 | 1738 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 162 | 2896
12 | 3 | 5 | 3026 | 768 | 1942 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 77 | 3026
12 | 3 | 6 | 3298 | 768 | 2217 | 165 | 0 | 79 | 1 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3298
12 | 3 | 7 | 3619 | 768 | 2504 | 165 | 0 | 79 | 36 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3619
12 | 3 | 8 | 3981 | 768 | 2863 | 133 | 0 | 79 | 72 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3981
12 | 3 | 9 | 4194 | 768 | 3058 | 133 | 0 | 79 | 90 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 4194
12 | 3 | 10 | 4159 | 768 | 2986 | 133 | 0 | 79 | 126 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 4159
12 | 3 | 11 | 4136 | 768 | 2941 | 133 | 0 | 79 | 147 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4136
12 | 3 | 12 | 3981 | 768 | 2766 | 133 | 0 | 79 | 166 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3981
12 | 3 | 13 | 3990 | 768 | 2638 | 133 | 0 | 79 | 303 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3990
12 | 3 | 14 | 4006 | 768 | 2508 | 133 | 0 | 79 | 448 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 4006
12 | 3 | 15 | 3994 | 768 | 2691 | 133 | 0 | 79 | 249 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3994
12 | 3 | 16 | 4090 | 768 | 2985 | 165 | 0 | 79 | 13 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 4090
12 | 3 | 17 | 4139 | 768 | 2923 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 104 | 4139
12 | 3 | 18 | 4106 | 768 | 2800 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 189 | 4106
12 | 3 | 19 | 4020 | 768 | 2618 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 283 | 4020
12 | 3 | 20 | 3913 | 768 | 2489 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 304 | 3913
12 | 3 | 21 | 3767 | 768 | 2312 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 332 | 3767
12 | 3 | 22 | 3591 | 768 | 2150 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 317 | 3591
12 | 3 | 23 | 3371 | 768 | 1996 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 322 | 3371
12 | 4 | 0 | 3127 | 768 | 1753 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 350 | 3127
12 | 4 | 1 | 3014 | 768 | 1647 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 354 | 3014
12 | 4 | 2 | 3030 | 768 | 1671 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 347 | 3030
12 | 4 | 3 | 3078 | 768 | 1705 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 363 | 3078
12 | 4 | 4 | 3153 | 768 | 1775 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 367 | 3153
12 | 4 | 5 | 3349 | 768 | 1958 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 370 | 3349
12 | 4 | 6 | 3718 | 768 | 2299 | 165 | 0 | 79 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 379 | 3718
12 | 4 | 7 | 3996 | 768 | 2339 | 165 | 0 | 79 | 222 | 0 | 31 | 0 | 0 | 392 | 3996
12 | 4 | 8 | 4180 | 768 | 2025 | 133 | 0 | 79 | 750 | 0 | 32 | 0 | 0 | 393 | 4180
12 | 4 | 9 | 4263 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1228 | 0 | 35 | 0 | 423 | 467 | 4263
12 | 4 | 10 | 4172 | 768 | 1129 | 133 | 0 | 79 | 1540 | 0 | 37 | 0 | 34 | 452 | 4172
12 | 4 | 11 | 4074 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1670 | 0 | 36 | 0 | 32 | 226 | 4074
12 | 4 | 12 | 3918 | 768 | 1278 | 133 | 0 | 79 | 1626 | 0 | 37 | 0 | -407 | 404 | 3918
12 | 4 | 13 | 3993 | 768 | 1298 | 133 | 0 | 79 | 1366 | 0 | 34 | 0 | -17 | 332 | 3993
12 | 4 | 14 | 4043 | 768 | 1604 | 133 | 0 | 79 | 926 | 0 | 26 | 0 | 0 | 507 | 4043
12 | 4 | 15 | 4140 | 768 | 2368 | 133 | 0 | 79 | 382 | 0 | 20 | 0 | 0 | 390 | 4140
12 | 4 | 16 | 4312 | 768 | 2972 | 165 | 0 | 79 | 21 | 0 | 18 | 0 | 0 | 289 | 4312
12 | 4 | 17 | 4446 | 768 | 3067 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 278 | 4446
12 | 4 | 18 | 4458 | 768 | 3073 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 286 | 4458
12 | 4 | 19 | 4398 | 768 | 2664 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 328 | 306 | 4398
12 | 4 | 20 | 4305 | 768 | 2875 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 331 | 4305
12 | 4 | 21 | 4135 | 768 | 2697 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 337 | 4135
12 | 4 | 22 | 3913 | 768 | 2438 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 377 | 3913
12 | 4 | 23 | 3671 | 768 | 2279 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 365 | 3671
12 | 5 | 0 | 3412 | 768 | 2038 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 365 | 3412
12 | 5 | 1 | 3275 | 768 | 1903 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 374 | 3275
12 | 5 | 2 | 3251 | 768 | 1877 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 372 | 3251
12 | 5 | 3 | 3268 | 768 | 1884 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 380 | 3268
12 | 5 | 4 | 3324 | 768 | 1966 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 356 | 3324
12 | 5 | 5 | 3531 | 768 | 2215 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 303 | 3531
12 | 5 | 6 | 3959 | 768 | 2670 | 165 | 0 | 79 | 1 | 0 | 18 | 0 | 0 | 258 | 3959
12 | 5 | 7 | 4263 | 768 | 2704 | 165 | 0 | 79 | 221 | 0 | 17 | 0 | 0 | 309 | 4263
12 | 5 | 8 | 4410 | 768 | 2254 | 133 | 0 | 79 | 779 | 0 | 12 | 0 | 0 | 385 | 4410
12 | 5 | 9 | 4397 | 768 | 1714 | 133 | 0 | 79 | 1271 | 0 | 10 | 0 | 0 | 422 | 4397
12 | 5 | 10 | 4244 | 768 | 1129 | 133 | 0 | 79 | 1578 | 0 | 9 | 0 | 49 | 499 | 4244
12 | 5 | 11 | 4143 | 768 | 1131 | 133 | 0 | 79 | 1678 | 0 | 9 | 0 | 33 | 312 | 4143
12 | 5 | 12 | 4027 | 768 | 1129 | 133 | 0 | 79 | 1522 | 0 | 11 | 0 | 31 | 354 | 4027
12 | 5 | 13 | 4080 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1188 | 0 | 13 | 0 | 246 | 523 | 4080
12 | 5 | 14 | 4103 | 768 | 1796 | 133 | 0 | 79 | 827 | 0 | 14 | 0 | 0 | 486 | 4103
12 | 5 | 15 | 4168 | 768 | 2520 | 133 | 0 | 79 | 347 | 0 | 17 | 0 | 0 | 304 | 4168
12 | 5 | 16 | 4308 | 768 | 1989 | 165 | 0 | 79 | 20 | 0 | 20 | 0 | 1079 | 188 | 4308
12 | 5 | 17 | 4408 | 768 | 1958 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1079 | 264 | 4408
12 | 5 | 18 | 4390 | 768 | 1896 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1079 | 308 | 4390
12 | 5 | 19 | 4337 | 768 | 2884 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 348 | 4337
12 | 5 | 20 | 4238 | 768 | 2725 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 408 | 4238
12 | 5 | 21 | 4072 | 768 | 2521 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 445 | 4072
12 | 5 | 22 | 3886 | 768 | 2361 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 421 | 3886
12 | 5 | 23 | 3669 | 768 | 2209 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 426 | 3669
12 | 6 | 0 | 3427 | 768 | 1956 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 458 | 3427
12 | 6 | 1 | 3293 | 768 | 1845 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 448 | 3293
12 | 6 | 2 | 3249 | 768 | 1832 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 419 | 3249
12 | 6 | 3 | 3252 | 768 | 1846 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 412 | 3252
12 | 6 | 4 | 3254 | 768 | 1849 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 413 | 3254
12 | 6 | 5 | 3348 | 768 | 1956 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 390 | 3348
12 | 6 | 6 | 3584 | 768 | 2230 | 165 | 0 | 79 | 1 | 0 | 8 | 0 | 0 | 333 | 3584
12 | 6 | 7 | 3797 | 768 | 2197 | 165 | 0 | 79 | 211 | 0 | 7 | 0 | 0 | 370 | 3797
12 | 6 | 8 | 3894 | 768 | 1710 | 133 | 0 | 79 | 755 | 0 | 6 | 0 | 0 | 443 | 3894
12 | 6 | 9 | 3871 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1221 | 0 | 5 | 0 | 28 | 507 | 3871
12 | 6 | 10 | 3766 | 768 | 1241 | 133 | 0 | 79 | 1487 | 0 | 4 | 0 | -583 | 637 | 3766
12 | 6 | 11 | 3684 | 768 | 1221 | 133 | 0 | 79 | 1531 | 0 | 4 | 0 | -994 | 942 | 3684
12 | 6 | 12 | 3624 | 768 | 1206 | 133 | 0 | 79 | 1360 | 0 | 4 | 0 | -932 | 1006 | 3624
12 | 6 | 13 | 3591 | 768 | 1198 | 133 | 0 | 79 | 1018 | 0 | 4 | 0 | -404 | 795 | 3591
12 | 6 | 14 | 3565 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 674 | 0 | 3 | 0 | 140 | 638 | 3565
12 | 6 | 15 | 3596 | 768 | 2194 | 133 | 0 | 79 | 291 | 0 | 3 | 0 | 0 | 128 | 3596
12 | 6 | 16 | 3752 | 768 | 2663 | 165 | 0 | 79 | 16 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3752
12 | 6 | 17 | 3948 | 768 | 2802 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3948
12 | 6 | 18 | 4001 | 768 | 2833 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 74 | 4001
12 | 6 | 19 | 3981 | 768 | 2777 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 108 | 3981
12 | 6 | 20 | 3934 | 768 | 2722 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 114 | 3934
12 | 6 | 21 | 3804 | 768 | 2539 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 166 | 3804
12 | 6 | 22 | 3624 | 768 | 2375 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 152 | 3624
12 | 6 | 23 | 3437 | 768 | 2252 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 157 | 3437
12 | 7 | 0 | 3216 | 768 | 1348 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 741 | 119 | 3216
12 | 7 | 1 | 3110 | 768 | 1974 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 140 | 3110
12 | 7 | 2 | 3072 | 768 | 1970 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 105 | 3072
12 | 7 | 3 | 3077 | 768 | 2001 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 80 | 3077
12 | 7 | 4 | 3084 | 768 | 2025 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 60 | 3084
12 | 7 | 5 | 3167 | 768 | 2098 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 3167
12 | 7 | 6 | 3357 | 768 | 2267 | 165 | 0 | 79 | 1 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 3357
12 | 7 | 7 | 3540 | 768 | 2199 | 165 | 0 | 79 | 206 | 0 | 19 | 0 | 0 | 104 | 3540
12 | 7 | 8 | 3595 | 768 | 1514 | 133 | 0 | 79 | 764 | 0 | 19 | 0 | 0 | 318 | 3595
12 | 7 | 9 | 3526 | 768 | 1183 | 133 | 0 | 79 | 1268 | 0 | 21 | 0 | -494 | 568 | 3526
12 | 7 | 10 | 3375 | 768 | 1146 | 133 | 0 | 79 | 1603 | 0 | 20 | 0 | -1110 | 736 | 3375
12 | 7 | 11 | 3265 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1726 | 0 | 21 | 0 | -1111 | 519 | 3265
12 | 7 | 12 | 3202 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1654 | 0 | 23 | 0 | -1112 | 527 | 3202
12 | 7 | 13 | 3161 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1393 | 0 | 19 | 0 | -1010 | 649 | 3161
12 | 7 | 14 | 3181 | 768 | 1131 | 133 | 0 | 79 | 944 | 0 | 15 | 0 | -226 | 337 | 3181
12 | 7 | 15 | 3261 | 768 | 1500 | 133 | 0 | 79 | 391 | 0 | 14 | 0 | 0 | 376 | 3261
12 | 7 | 16 | 3431 | 768 | 2295 | 165 | 0 | 79 | 21 | 0 | 14 | 0 | 0 | 89 | 3431
12 | 7 | 17 | 3701 | 768 | 2545 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3701
12 | 7 | 18 | 3808 | 768 | 2644 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 3808
12 | 7 | 19 | 3829 | 768 | 2645 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 83 | 3829
12 | 7 | 20 | 3786 | 768 | 2561 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 122 | 3786
12 | 7 | 21 | 3659 | 768 | 2358 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 196 | 3659
12 | 7 | 22 | 3465 | 768 | 2126 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 235 | 3465
12 | 7 | 23 | 3269 | 768 | 1131 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 961 | 145 | 3269
12 | 8 | 0 | 3075 | 768 | 1872 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 185 | 3075
12 | 8 | 1 | 2980 | 768 | 1826 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 149 | 2980
12 | 8 | 2 | 2976 | 768 | 1890 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 84 | 2976
12 | 8 | 3 | 3007 | 768 | 1950 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 3007
12 | 8 | 4 | 3081 | 768 | 2026 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3081
12 | 8 | 5 | 3309 | 768 | 2244 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3309
12 | 8 | 6 | 3750 | 768 | 2666 | 165 | 0 | 79 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3750
12 | 8 | 7 | 4075 | 768 | 2690 | 165 | 0 | 79 | 199 | 0 | 13 | 0 | 0 | 161 | 4075
12 | 8 | 8 | 4276 | 768 | 2235 | 133 | 0 | 79 | 749 | 0 | 12 | 0 | 0 | 300 | 4276
12 | 8 | 9 | 4295 | 768 | 1641 | 133 | 0 | 79 | 1253 | 0 | 16 | 0 | 0 | 405 | 4295
12 | 8 | 10 | 4128 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1585 | 0 | 20 | 0 | 33 | 380 | 4128
12 | 8 | 11 | 4002 | 768 | 1299 | 133 | 0 | 79 | 1707 | 0 | 22 | 0 | -376 | 370 | 4002
12 | 8 | 12 | 3846 | 768 | 1261 | 133 | 0 | 79 | 1624 | 0 | 24 | 0 | -361 | 318 | 3846
12 | 8 | 13 | 3920 | 768 | 1129 | 133 | 0 | 79 | 1335 | 0 | 28 | 0 | 29 | 419 | 3920
12 | 8 | 14 | 3948 | 768 | 1595 | 133 | 0 | 79 | 903 | 0 | 28 | 0 | 0 | 442 | 3948
12 | 8 | 15 | 3927 | 768 | 2238 | 133 | 0 | 79 | 362 | 0 | 28 | 0 | 0 | 319 | 3927
12 | 8 | 16 | 4020 | 768 | 2721 | 165 | 0 | 79 | 19 | 0 | 28 | 0 | 0 | 240 | 4020
12 | 8 | 17 | 4119 | 768 | 2780 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 223 | 4119
12 | 8 | 18 | 4106 | 768 | 2723 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 264 | 4106
12 | 8 | 19 | 4025 | 768 | 2648 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 257 | 4025
12 | 8 | 20 | 3911 | 768 | 2520 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 277 | 3911
12 | 8 | 21 | 3727 | 768 | 2344 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 271 | 3727
12 | 8 | 22 | 3540 | 768 | 2118 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 312 | 3540
12 | 8 | 23 | 3326 | 768 | 2039 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 246 | 3326
12 | 9 | 0 | 3107 | 768 | 1815 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 269 | 3107
12 | 9 | 1 | 2975 | 768 | 1686 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 284 | 2975
12 | 9 | 2 | 2960 | 768 | 1643 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 312 | 2960
12 | 9 | 3 | 2990 | 768 | 1693 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 294 | 2990
12 | 9 | 4 | 3061 | 768 | 1770 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 287 | 3061
12 | 9 | 5 | 3241 | 768 | 1961 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 265 | 3241
12 | 9 | 6 | 3611 | 768 | 2367 | 165 | 0 | 79 | 1 | 0 | 22 | 0 | 0 | 209 | 3611
12 | 9 | 7 | 3906 | 768 | 2447 | 165 | 0 | 79 | 159 | 0 | 21 | 0 | 0 | 267 | 3906
12 | 9 | 8 | 4160 | 768 | 2120 | 133 | 0 | 79 | 661 | 0 | 18 | 0 | 0 | 381 | 4160
12 | 9 | 9 | 4240 | 768 | 1647 | 133 | 0 | 79 | 1122 | 0 | 18 | 0 | 0 | 473 | 4240
12 | 9 | 10 | 4167 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1444 | 0 | 18 | 0 | 34 | 561 | 4167
12 | 9 | 11 | 4085 | 768 | 1320 | 133 | 0 | 79 | 1575 | 0 | 17 | 0 | -459 | 652 | 4085
12 | 9 | 12 | 3938 | 768 | 1285 | 133 | 0 | 79 | 1478 | 0 | 17 | 0 | -467 | 645 | 3938
12 | 9 | 13 | 4027 | 768 | 1139 | 133 | 0 | 79 | 1218 | 0 | 16 | 0 | 31 | 643 | 4027
12 | 9 | 14 | 4064 | 768 | 1872 | 133 | 0 | 79 | 784 | 0 | 14 | 0 | 0 | 414 | 4064
12 | 9 | 15 | 4108 | 768 | 2596 | 133 | 0 | 79 | 315 | 0 | 12 | 0 | 0 | 205 | 4108
12 | 9 | 16 | 4237 | 768 | 3124 | 165 | 0 | 79 | 16 | 0 | 11 | 0 | 0 | 74 | 4237
12 | 9 | 17 | 4316 | 768 | 3104 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 118 | 4316
12 | 9 | 18 | 4308 | 768 | 3131 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 82 | 4308
12 | 9 | 19 | 4229 | 768 | 3071 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 63 | 4229
12 | 9 | 20 | 4122 | 768 | 2970 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4122
12 | 9 | 21 | 3953 | 768 | 2801 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3953
12 | 9 | 22 | 3759 | 768 | 2550 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 116 | 3759
12 | 9 | 23 | 3531 | 768 | 2382 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 127 | 3531
12 | 10 | 0 | 3294 | 768 | 2093 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 196 | 3294
12 | 10 | 1 | 3179 | 768 | 2003 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 185 | 3179
12 | 10 | 2 | 3164 | 768 | 1987 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 187 | 3164
12 | 10 | 3 | 3180 | 768 | 2059 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 132 | 3180
12 | 10 | 4 | 3251 | 768 | 2174 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 90 | 3251
12 | 10 | 5 | 3459 | 768 | 2394 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 68 | 3459
12 | 10 | 6 | 3872 | 768 | 2798 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3872
12 | 10 | 7 | 4186 | 768 | 2920 | 165 | 0 | 79 | 185 | 0 | 4 | 0 | 0 | 65 | 4186
12 | 10 | 8 | 4365 | 768 | 2517 | 133 | 0 | 79 | 712 | 0 | 3 | 0 | 0 | 153 | 4365
12 | 10 | 9 | 4371 | 768 | 1969 | 133 | 0 | 79 | 1186 | 0 | 4 | 0 | 0 | 232 | 4371
12 | 10 | 10 | 4218 | 768 | 1233 | 133 | 0 | 79 | 1482 | 0 | 5 | 0 | 145 | 373 | 4218
12 | 10 | 11 | 4093 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1598 | 0 | 5 | 0 | 32 | 348 | 4093
12 | 10 | 12 | 3972 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1500 | 0 | 6 | 0 | 30 | 326 | 3972
12 | 10 | 13 | 3983 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1229 | 0 | 6 | 0 | 159 | 479 | 3983
12 | 10 | 14 | 3992 | 768 | 1804 | 133 | 0 | 79 | 870 | 0 | 7 | 0 | 0 | 331 | 3992
12 | 10 | 15 | 4027 | 768 | 2634 | 133 | 0 | 79 | 374 | 0 | 5 | 0 | 0 | 34 | 4027
12 | 10 | 16 | 4171 | 768 | 3076 | 165 | 0 | 79 | 20 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4171
12 | 10 | 17 | 4282 | 768 | 3135 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4282
12 | 10 | 18 | 4288 | 768 | 3162 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 36 | 4288
12 | 10 | 19 | 4230 | 768 | 3095 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 44 | 4230
12 | 10 | 20 | 4136 | 768 | 2987 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 4136
12 | 10 | 21 | 3974 | 768 | 2825 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3974
12 | 10 | 22 | 3776 | 768 | 2665 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 20 | 3776
12 | 10 | 23 | 3552 | 768 | 2509 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 20 | 3552
12 | 11 | 0 | 3306 | 768 | 2250 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3306
12 | 11 | 1 | 3188 | 768 | 2145 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3188
12 | 11 | 2 | 3164 | 768 | 2116 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 62 | 3164
12 | 11 | 3 | 3177 | 768 | 2086 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 105 | 3177
12 | 11 | 4 | 3232 | 768 | 2120 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 125 | 3232
12 | 11 | 5 | 3423 | 768 | 2314 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 107 | 3423
12 | 11 | 6 | 3809 | 768 | 2731 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3809
12 | 11 | 7 | 4137 | 768 | 2955 | 165 | 0 | 79 | 74 | 0 | 10 | 0 | 0 | 86 | 4137
12 | 11 | 8 | 4415 | 768 | 2989 | 133 | 0 | 79 | 326 | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 | 4415
12 | 11 | 9 | 4551 | 768 | 2707 | 133 | 0 | 79 | 607 | 0 | 16 | 0 | 0 | 241 | 4551
12 | 11 | 10 | 4357 | 768 | 2062 | 133 | 0 | 79 | 894 | 0 | 21 | 0 | 0 | 400 | 4357
12 | 11 | 11 | 4212 | 768 | 1348 | 133 | 0 | 79 | 1141 | 0 | 25 | 0 | 35 | 683 | 4212
12 | 11 | 12 | 4007 | 768 | 1129 | 133 | 0 | 79 | 1333 | 0 | 26 | 0 | 30 | 509 | 4007
12 | 11 | 13 | 4032 | 768 | 1129 | 133 | 0 | 79 | 1293 | 0 | 25 | 0 | 31 | 574 | 4032
12 | 11 | 14 | 4047 | 768 | 1688 | 133 | 0 | 79 | 932 | 0 | 25 | 0 | 0 | 422 | 4047
12 | 11 | 15 | 4072 | 768 | 2490 | 133 | 0 | 79 | 388 | 0 | 24 | 0 | 0 | 190 | 4072
12 | 11 | 16 | 4180 | 768 | 2989 | 165 | 0 | 79 | 20 | 0 | 30 | 0 | 0 | 129 | 4180
12 | 11 | 17 | 4266 | 768 | 2991 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 157 | 4266
12 | 11 | 18 | 4239 | 768 | 3005 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 115 | 4239
12 | 11 | 19 | 4146 | 768 | 2872 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 155 | 4146
12 | 11 | 20 | 4031 | 768 | 2771 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 139 | 4031
12 | 11 | 21 | 3848 | 768 | 2428 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 297 | 3848
12 | 11 | 22 | 3632 | 768 | 2227 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 283 | 3632
12 | 11 | 23 | 3399 | 768 | 2049 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 297 | 3399
12 | 12 | 0 | 3151 | 768 | 1756 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 361 | 3151
12 | 12 | 1 | 3018 | 768 | 1678 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 319 | 3018
12 | 12 | 2 | 3004 | 768 | 1645 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 338 | 3004
12 | 12 | 3 | 3037 | 768 | 1662 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 352 | 3037
12 | 12 | 4 | 3128 | 768 | 1768 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 337 | 3128
12 | 12 | 5 | 3340 | 768 | 1995 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 310 | 3340
12 | 12 | 6 | 3726 | 768 | 2415 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 260 | 3726
12 | 12 | 7 | 4037 | 768 | 2548 | 165 | 0 | 79 | 178 | 0 | 37 | 0 | 0 | 262 | 4037
12 | 12 | 8 | 4269 | 768 | 2209 | 133 | 0 | 79 | 725 | 0 | 37 | 0 | 0 | 318 | 4269
12 | 12 | 9 | 4335 | 768 | 1633 | 133 | 0 | 79 | 1220 | 0 | 41 | 0 | 0 | 461 | 4335
12 | 12 | 10 | 4241 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1552 | 0 | 38 | 0 | 35 | 506 | 4241
12 | 12 | 11 | 4164 | 768 | 1129 | 133 | 0 | 79 | 1686 | 0 | 39 | 0 | 34 | 296 | 4164
12 | 12 | 12 | 4033 | 768 | 1307 | 133 | 0 | 79 | 1611 | 0 | 39 | 0 | -282 | 378 | 4033
12 | 12 | 13 | 4117 | 768 | 1328 | 133 | 0 | 79 | 1330 | 0 | 37 | 0 | -17 | 459 | 4117
12 | 12 | 14 | 4172 | 768 | 1811 | 133 | 0 | 79 | 895 | 0 | 35 | 0 | 0 | 451 | 4172
12 | 12 | 15 | 4266 | 768 | 2613 | 133 | 0 | 79 | 366 | 0 | 34 | 0 | 0 | 273 | 4266
12 | 12 | 16 | 4425 | 768 | 3177 | 165 | 0 | 79 | 20 | 0 | 33 | 0 | 0 | 183 | 4425
12 | 12 | 17 | 4550 | 768 | 3253 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 179 | 4550
12 | 12 | 18 | 4544 | 768 | 3225 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 201 | 4544
12 | 12 | 19 | 4528 | 768 | 3164 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 247 | 4528
12 | 12 | 20 | 4449 | 768 | 3043 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 291 | 4449
12 | 12 | 21 | 4285 | 768 | 2912 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 258 | 4285
12 | 12 | 22 | 4076 | 768 | 2710 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 256 | 4076
12 | 12 | 23 | 3840 | 768 | 2506 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 295 | 3840
12 | 13 | 0 | 3572 | 768 | 2264 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 287 | 3572
12 | 13 | 1 | 3399 | 768 | 2105 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 286 | 3399
12 | 13 | 2 | 3344 | 768 | 2073 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 264 | 3344
12 | 13 | 3 | 3321 | 768 | 2041 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 277 | 3321
12 | 13 | 4 | 3316 | 768 | 2051 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 264 | 3316
12 | 13 | 5 | 3395 | 768 | 2143 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 240 | 3395
12 | 13 | 6 | 3634 | 768 | 2424 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 181 | 3634
12 | 13 | 7 | 3886 | 768 | 2533 | 165 | 0 | 79 | 132 | 0 | 14 | 0 | 0 | 195 | 3886
12 | 13 | 8 | 4097 | 768 | 2160 | 133 | 0 | 79 | 611 | 0 | 12 | 0 | 0 | 334 | 4097
12 | 13 | 9 | 4100 | 768 | 1611 | 133 | 0 | 79 | 1064 | 0 | 9 | 0 | 0 | 436 | 4100
12 | 13 | 10 | 3973 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1359 | 0 | 8 | 0 | 30 | 466 | 3973
12 | 13 | 11 | 3875 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1474 | 0 | 7 | 0 | 28 | 256 | 3875
12 | 13 | 12 | 3774 | 768 | 1129 | 133 | 0 | 79 | 1487 | 0 | 8 | 0 | 26 | 144 | 3774
12 | 13 | 13 | 3801 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1137 | 0 | 5 | 0 | 26 | 523 | 3801
12 | 13 | 14 | 3774 | 768 | 1851 | 133 | 0 | 79 | 673 | 0 | 3 | 0 | 0 | 267 | 3774
12 | 13 | 15 | 3841 | 768 | 2533 | 133 | 0 | 79 | 268 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3841
12 | 13 | 16 | 4002 | 768 | 2917 | 165 | 0 | 79 | 13 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4002
12 | 13 | 17 | 4168 | 768 | 3023 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4168
12 | 13 | 18 | 4193 | 768 | 3045 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4193
12 | 13 | 19 | 4150 | 768 | 2999 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4150
12 | 13 | 20 | 4083 | 768 | 2929 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 4083
12 | 13 | 21 | 3937 | 768 | 2781 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3937
12 | 13 | 22 | 3749 | 768 | 2595 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3749
12 | 13 | 23 | 3555 | 768 | 2472 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3555
12 | 14 | 0 | 3333 | 768 | 2269 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3333
12 | 14 | 1 | 3191 | 768 | 2141 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3191
12 | 14 | 2 | 3137 | 768 | 2088 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3137
12 | 14 | 3 | 3120 | 768 | 2071 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3120
12 | 14 | 4 | 3133 | 768 | 2085 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3133
12 | 14 | 5 | 3188 | 768 | 2124 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3188
12 | 14 | 6 | 3347 | 768 | 2230 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 95 | 3347
12 | 14 | 7 | 3651 | 768 | 2476 | 165 | 0 | 79 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 124 | 3651
12 | 14 | 8 | 3996 | 768 | 2781 | 133 | 0 | 79 | 101 | 0 | 5 | 0 | 0 | 129 | 3996
12 | 14 | 9 | 4226 | 768 | 2958 | 133 | 0 | 79 | 127 | 0 | 6 | 0 | 0 | 155 | 4226
12 | 14 | 10 | 4272 | 768 | 2954 | 133 | 0 | 79 | 144 | 0 | 6 | 0 | 0 | 188 | 4272
12 | 14 | 11 | 4119 | 768 | 2439 | 133 | 0 | 79 | 250 | 0 | 8 | 0 | 0 | 442 | 4119
12 | 14 | 12 | 4023 | 768 | 2183 | 133 | 0 | 79 | 353 | 0 | 15 | 0 | 0 | 492 | 4023
12 | 14 | 13 | 3924 | 768 | 2127 | 133 | 0 | 79 | 307 | 0 | 24 | 0 | 0 | 486 | 3924
12 | 14 | 14 | 3834 | 768 | 2132 | 133 | 0 | 79 | 233 | 0 | 29 | 0 | 0 | 460 | 3834
12 | 14 | 15 | 3845 | 768 | 2502 | 133 | 0 | 79 | 127 | 0 | 35 | 0 | 0 | 201 | 3845
12 | 14 | 16 | 4002 | 768 | 2788 | 165 | 0 | 79 | 8 | 0 | 34 | 0 | 0 | 160 | 4002
12 | 14 | 17 | 4158 | 768 | 2942 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 99 | 4158
12 | 14 | 18 | 4192 | 768 | 2901 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 173 | 4192
12 | 14 | 19 | 4156 | 768 | 2922 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 115 | 4156
12 | 14 | 20 | 4081 | 768 | 2797 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 165 | 4081
12 | 14 | 21 | 3919 | 768 | 2700 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 99 | 3919
12 | 14 | 22 | 3673 | 768 | 2352 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 203 | 3673
12 | 14 | 23 | 3442 | 768 | 1174 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1064 | 156 | 3442
12 | 15 | 0 | 3202 | 768 | 1924 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 251 | 3202
12 | 15 | 1 | 3077 | 768 | 1820 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 245 | 3077
12 | 15 | 2 | 3036 | 768 | 1697 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 326 | 3036
12 | 15 | 3 | 3050 | 768 | 1699 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 335 | 3050
12 | 15 | 4 | 3124 | 768 | 1756 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 350 | 3124
12 | 15 | 5 | 3349 | 768 | 1946 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 371 | 3349
12 | 15 | 6 | 3800 | 768 | 2370 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 381 | 3800
12 | 15 | 7 | 4164 | 768 | 2549 | 165 | 0 | 79 | 168 | 0 | 34 | 0 | 0 | 401 | 4164
12 | 15 | 8 | 4377 | 768 | 2152 | 133 | 0 | 79 | 706 | 0 | 32 | 0 | 0 | 507 | 4377
12 | 15 | 9 | 4366 | 768 | 1366 | 133 | 0 | 79 | 1220 | 0 | 31 | 0 | 18 | 751 | 4366
12 | 15 | 10 | 4237 | 768 | 1357 | 133 | 0 | 79 | 1556 | 0 | 34 | 0 | -320 | 630 | 4237
12 | 15 | 11 | 4136 | 768 | 1332 | 133 | 0 | 79 | 1660 | 0 | 37 | 0 | -503 | 630 | 4136
12 | 15 | 12 | 3967 | 768 | 1292 | 133 | 0 | 79 | 1614 | 0 | 36 | 0 | -550 | 595 | 3967
12 | 15 | 13 | 4055 | 768 | 1131 | 133 | 0 | 79 | 1356 | 0 | 34 | 0 | 31 | 523 | 4055
12 | 15 | 14 | 4101 | 768 | 1616 | 133 | 0 | 79 | 909 | 0 | 34 | 0 | 0 | 562 | 4101
12 | 15 | 15 | 4185 | 768 | 2375 | 133 | 0 | 79 | 388 | 0 | 29 | 0 | 0 | 413 | 4185
12 | 15 | 16 | 4363 | 768 | 3003 | 165 | 0 | 79 | 23 | 0 | 28 | 0 | 0 | 297 | 4363
12 | 15 | 17 | 4500 | 768 | 3084 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 306 | 4500
12 | 15 | 18 | 4517 | 768 | 3104 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 303 | 4517
12 | 15 | 19 | 4450 | 768 | 3019 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 324 | 4450
12 | 15 | 20 | 4352 | 768 | 2940 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 308 | 4352
12 | 15 | 21 | 4171 | 768 | 2750 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 317 | 4171
12 | 15 | 22 | 3960 | 768 | 2554 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 304 | 3960
12 | 15 | 23 | 3696 | 768 | 2369 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 296 | 3696
12 | 16 | 0 | 3422 | 768 | 2126 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 287 | 3422
12 | 16 | 1 | 3284 | 768 | 1989 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 299 | 3284
12 | 16 | 2 | 3249 | 768 | 1900 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 354 | 3249
12 | 16 | 3 | 3252 | 768 | 1929 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 331 | 3252
12 | 16 | 4 | 3316 | 768 | 2006 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 318 | 3316
12 | 16 | 5 | 3530 | 768 | 2235 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 292 | 3530
12 | 16 | 6 | 3966 | 768 | 2757 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 187 | 3966
12 | 16 | 7 | 4316 | 768 | 2958 | 165 | 0 | 79 | 129 | 0 | 10 | 0 | 0 | 207 | 4316
12 | 16 | 8 | 4563 | 768 | 2565 | 133 | 0 | 79 | 621 | 0 | 8 | 0 | 0 | 389 | 4563
12 | 16 | 9 | 4560 | 768 | 1895 | 133 | 0 | 79 | 1106 | 0 | 8 | 0 | 0 | 571 | 4560
12 | 16 | 10 | 4401 | 768 | 1129 | 133 | 0 | 79 | 1448 | 0 | 8 | 0 | 79 | 757 | 4401
12 | 16 | 11 | 4252 | 768 | 1131 | 133 | 0 | 79 | 1592 | 0 | 9 | 0 | 35 | 505 | 4252
12 | 16 | 12 | 4078 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1564 | 0 | 14 | 0 | 32 | 358 | 4078
12 | 16 | 13 | 4109 | 768 | 1211 | 133 | 0 | 79 | 1351 | 0 | 14 | 0 | 32 | 521 | 4109
12 | 16 | 14 | 4135 | 768 | 1748 | 133 | 0 | 79 | 930 | 0 | 12 | 0 | 0 | 465 | 4135
12 | 16 | 15 | 4192 | 768 | 2501 | 133 | 0 | 79 | 390 | 0 | 16 | 0 | 0 | 305 | 4192
12 | 16 | 16 | 4332 | 768 | 3084 | 165 | 0 | 79 | 23 | 0 | 16 | 0 | 0 | 197 | 4332
12 | 16 | 17 | 4457 | 768 | 3135 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 222 | 4457
12 | 16 | 18 | 4475 | 768 | 3140 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 229 | 4475
12 | 16 | 19 | 4409 | 768 | 3041 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 263 | 4409
12 | 16 | 20 | 4319 | 768 | 2950 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 266 | 4319
12 | 16 | 21 | 4151 | 768 | 2747 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 301 | 4151
12 | 16 | 22 | 3935 | 768 | 2494 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 342 | 3935
12 | 16 | 23 | 3694 | 768 | 2314 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 352 | 3694
12 | 17 | 0 | 3415 | 768 | 2061 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 347 | 3415
12 | 17 | 1 | 3272 | 768 | 1933 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 344 | 3272
12 | 17 | 2 | 3239 | 768 | 1900 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 345 | 3239
12 | 17 | 3 | 3242 | 768 | 1895 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 354 | 3242
12 | 17 | 4 | 3306 | 768 | 1976 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 338 | 3306
12 | 17 | 5 | 3517 | 768 | 2321 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 191 | 3517
12 | 17 | 6 | 3963 | 768 | 2834 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 107 | 3963
12 | 17 | 7 | 4303 | 768 | 2972 | 165 | 0 | 79 | 154 | 0 | 9 | 0 | 0 | 156 | 4303
12 | 17 | 8 | 4508 | 768 | 2461 | 133 | 0 | 79 | 689 | 0 | 7 | 0 | 0 | 371 | 4508
12 | 17 | 9 | 4475 | 768 | 1781 | 133 | 0 | 79 | 1194 | 0 | 6 | 0 | 0 | 514 | 4475
12 | 17 | 10 | 4290 | 768 | 1131 | 133 | 0 | 79 | 1541 | 0 | 6 | 0 | 36 | 596 | 4290
12 | 17 | 11 | 4167 | 768 | 1340 | 133 | 0 | 79 | 1682 | 0 | 8 | 0 | -320 | 477 | 4167
12 | 17 | 12 | 3991 | 768 | 1298 | 133 | 0 | 79 | 1608 | 0 | 9 | 0 | -247 | 343 | 3991
12 | 17 | 13 | 4046 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1338 | 0 | 11 | 0 | 143 | 444 | 4046
12 | 17 | 14 | 4075 | 768 | 2006 | 133 | 0 | 79 | 906 | 0 | 9 | 0 | 0 | 174 | 4075
12 | 17 | 15 | 4109 | 768 | 2691 | 133 | 0 | 79 | 373 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4109
12 | 17 | 16 | 4235 | 768 | 3139 | 165 | 0 | 79 | 19 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4235
12 | 17 | 17 | 4327 | 768 | 3179 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4327
12 | 17 | 18 | 4314 | 768 | 3164 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 4314
12 | 17 | 19 | 4253 | 768 | 3102 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4253
12 | 17 | 20 | 4163 | 768 | 3009 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 4163
12 | 17 | 21 | 4000 | 768 | 2838 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 4000
12 | 17 | 22 | 3797 | 768 | 2586 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 108 | 3797
12 | 17 | 23 | 3547 | 768 | 2315 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 202 | 3547
12 | 18 | 0 | 3281 | 768 | 1911 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 356 | 3281
12 | 18 | 1 | 3144 | 768 | 1785 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 358 | 3144
12 | 18 | 2 | 3116 | 768 | 1745 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 369 | 3116
12 | 18 | 3 | 3140 | 768 | 1778 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 357 | 3140
12 | 18 | 4 | 3211 | 768 | 1814 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 389 | 3211
12 | 18 | 5 | 3412 | 768 | 2020 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 374 | 3412
12 | 18 | 6 | 3804 | 768 | 2430 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 338 | 3804
12 | 18 | 7 | 4119 | 768 | 2575 | 165 | 0 | 79 | 154 | 0 | 23 | 0 | 0 | 355 | 4119
12 | 18 | 8 | 4297 | 768 | 2131 | 133 | 0 | 79 | 694 | 0 | 22 | 0 | 0 | 470 | 4297
12 | 18 | 9 | 4303 | 768 | 1378 | 133 | 0 | 79 | 1209 | 0 | 23 | 0 | 36 | 677 | 4303
12 | 18 | 10 | 4172 | 768 | 1341 | 133 | 0 | 79 | 1549 | 0 | 25 | 0 | -353 | 630 | 4172
12 | 18 | 11 | 4082 | 768 | 1319 | 133 | 0 | 79 | 1699 | 0 | 24 | 0 | -770 | 830 | 4082
12 | 18 | 12 | 3915 | 768 | 1279 | 133 | 0 | 79 | 1620 | 0 | 22 | 0 | -816 | 830 | 3915
12 | 18 | 13 | 4005 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1343 | 0 | 18 | 0 | 30 | 504 | 4005
12 | 18 | 14 | 4047 | 768 | 1647 | 133 | 0 | 79 | 903 | 0 | 16 | 0 | 0 | 501 | 4047
12 | 18 | 15 | 4127 | 768 | 2462 | 133 | 0 | 79 | 381 | 0 | 14 | 0 | 0 | 290 | 4127
12 | 18 | 16 | 4285 | 768 | 3098 | 165 | 0 | 79 | 23 | 0 | 15 | 0 | 0 | 137 | 4285
12 | 18 | 17 | 4400 | 768 | 3251 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 52 | 4400
12 | 18 | 18 | 4402 | 768 | 3206 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 97 | 4402
12 | 18 | 19 | 4339 | 768 | 3155 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 87 | 4339
12 | 18 | 20 | 4243 | 768 | 3032 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 116 | 4243
12 | 18 | 21 | 4077 | 768 | 2839 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 143 | 4077
12 | 18 | 22 | 3879 | 768 | 2600 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 186 | 3879
12 | 18 | 23 | 3643 | 768 | 2482 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 139 | 3643
12 | 19 | 0 | 3393 | 768 | 2311 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 81 | 3393
12 | 19 | 1 | 3271 | 768 | 2162 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 122 | 3271
12 | 19 | 2 | 3252 | 768 | 2209 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3252
12 | 19 | 3 | 3269 | 768 | 2227 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3269
12 | 19 | 4 | 3336 | 768 | 2294 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3336
12 | 19 | 5 | 3550 | 768 | 2497 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3550
12 | 19 | 6 | 3978 | 768 | 2905 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3978
12 | 19 | 7 | 4348 | 768 | 3163 | 165 | 0 | 79 | 113 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4348
12 | 19 | 8 | 4634 | 768 | 2985 | 133 | 0 | 79 | 531 | 0 | 3 | 0 | 0 | 135 | 4634
12 | 19 | 9 | 4643 | 768 | 2363 | 133 | 0 | 79 | 928 | 0 | 3 | 0 | 0 | 369 | 4643
12 | 19 | 10 | 4462 | 768 | 1521 | 133 | 0 | 79 | 1358 | 0 | 3 | 0 | 40 | 560 | 4462
12 | 19 | 11 | 4328 | 768 | 1129 | 133 | 0 | 79 | 1579 | 0 | 3 | 0 | 37 | 600 | 4328
12 | 19 | 12 | 4133 | 768 | 1129 | 133 | 0 | 79 | 1562 | 0 | 3 | 0 | 33 | 426 | 4133
12 | 19 | 13 | 4186 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1243 | 0 | 3 | 0 | 342 | 488 | 4186
12 | 19 | 14 | 4171 | 768 | 2099 | 133 | 0 | 79 | 815 | 0 | 3 | 0 | 0 | 274 | 4171
12 | 19 | 15 | 4194 | 768 | 2826 | 133 | 0 | 79 | 327 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4194
12 | 19 | 16 | 4314 | 768 | 3277 | 165 | 0 | 79 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4314
12 | 19 | 17 | 4385 | 768 | 3293 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4385
12 | 19 | 18 | 4351 | 768 | 3252 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4351
12 | 19 | 19 | 4265 | 768 | 3108 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 4265
12 | 19 | 20 | 4158 | 768 | 2999 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 4158
12 | 19 | 21 | 4001 | 768 | 2840 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 4001
12 | 19 | 22 | 3831 | 768 | 2648 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 79 | 3831
12 | 19 | 23 | 3612 | 768 | 2461 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 117 | 3612
12 | 20 | 0 | 3370 | 768 | 2224 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 132 | 3370
12 | 20 | 1 | 3226 | 768 | 2036 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 187 | 3226
12 | 20 | 2 | 3182 | 768 | 1982 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 201 | 3182
12 | 20 | 3 | 3179 | 768 | 1946 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 230 | 3179
12 | 20 | 4 | 3184 | 768 | 1984 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 199 | 3184
12 | 20 | 5 | 3252 | 768 | 2084 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 156 | 3252
12 | 20 | 6 | 3440 | 768 | 2261 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 144 | 3440
12 | 20 | 7 | 3670 | 768 | 2366 | 165 | 0 | 79 | 75 | 0 | 21 | 0 | 0 | 196 | 3670
12 | 20 | 8 | 3915 | 768 | 2197 | 133 | 0 | 79 | 339 | 0 | 20 | 0 | 0 | 379 | 3915
12 | 20 | 9 | 4022 | 768 | 1788 | 133 | 0 | 79 | 505 | 0 | 22 | 0 | 0 | 727 | 4022
12 | 20 | 10 | 3974 | 768 | 1687 | 133 | 0 | 79 | 455 | 0 | 22 | 0 | 0 | 830 | 3974
12 | 20 | 11 | 3908 | 768 | 1398 | 133 | 0 | 79 | 474 | 0 | 23 | 0 | 58 | 975 | 3908
12 | 20 | 12 | 3789 | 768 | 1315 | 133 | 0 | 79 | 438 | 0 | 23 | 0 | 26 | 1007 | 3789
12 | 20 | 13 | 3699 | 768 | 1441 | 133 | 0 | 79 | 412 | 0 | 21 | 0 | 0 | 845 | 3699
12 | 20 | 14 | 3711 | 768 | 1838 | 133 | 0 | 79 | 319 | 0 | 20 | 0 | 0 | 554 | 3711
12 | 20 | 15 | 3738 | 768 | 2396 | 133 | 0 | 79 | 105 | 0 | 20 | 0 | 0 | 237 | 3738
12 | 20 | 16 | 3863 | 768 | 2693 | 165 | 0 | 79 | 4 | 0 | 22 | 0 | 0 | 132 | 3863
12 | 20 | 17 | 3960 | 768 | 2780 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 71 | 3960
12 | 20 | 18 | 3965 | 768 | 2797 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 57 | 3965
12 | 20 | 19 | 3914 | 768 | 2710 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 92 | 3914
12 | 20 | 20 | 3822 | 768 | 2600 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 111 | 3822
12 | 20 | 21 | 3676 | 768 | 2418 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 146 | 3676
12 | 20 | 22 | 3498 | 768 | 2216 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 170 | 3498
12 | 20 | 23 | 3306 | 768 | 2077 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 187 | 3306
12 | 21 | 0 | 3081 | 768 | 1878 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 178 | 3081
12 | 21 | 1 | 2938 | 768 | 1745 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 180 | 2938
12 | 21 | 2 | 2894 | 768 | 1742 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 138 | 2894
12 | 21 | 3 | 2879 | 768 | 1732 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 135 | 2879
12 | 21 | 4 | 2884 | 768 | 1716 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 154 | 2884
12 | 21 | 5 | 2919 | 768 | 1702 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 192 | 2919
12 | 21 | 6 | 3038 | 768 | 1836 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 159 | 3038
12 | 21 | 7 | 3252 | 768 | 1950 | 165 | 0 | 79 | 40 | 0 | 28 | 0 | 0 | 222 | 3252
12 | 21 | 8 | 3472 | 768 | 1892 | 133 | 0 | 79 | 201 | 0 | 27 | 0 | 0 | 372 | 3472
12 | 21 | 9 | 3563 | 768 | 1610 | 133 | 0 | 79 | 361 | 0 | 30 | 0 | 0 | 582 | 3563
12 | 21 | 10 | 3490 | 768 | 1220 | 133 | 0 | 79 | 462 | 0 | 30 | 0 | 20 | 778 | 3490
12 | 21 | 11 | 3420 | 768 | 1129 | 133 | 0 | 79 | 516 | 0 | 24 | 0 | 19 | 752 | 3420
12 | 21 | 12 | 3439 | 768 | 1387 | 133 | 0 | 79 | 384 | 0 | 24 | 0 | 0 | 664 | 3439
12 | 21 | 13 | 3414 | 768 | 1869 | 133 | 0 | 79 | 166 | 0 | 18 | 0 | 0 | 381 | 3414
12 | 21 | 14 | 3367 | 768 | 1982 | 133 | 0 | 79 | 96 | 0 | 15 | 0 | 0 | 294 | 3367
12 | 21 | 15 | 3413 | 768 | 2129 | 133 | 0 | 79 | 42 | 0 | 19 | 0 | 0 | 243 | 3413
12 | 21 | 16 | 3544 | 768 | 2321 | 165 | 0 | 79 | 3 | 0 | 25 | 0 | 0 | 183 | 3544
12 | 21 | 17 | 3693 | 768 | 2366 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 214 | 3693
12 | 21 | 18 | 3726 | 768 | 2367 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 247 | 3726
12 | 21 | 19 | 3695 | 768 | 2317 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 266 | 3695
12 | 21 | 20 | 3605 | 768 | 2168 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 324 | 3605
12 | 21 | 21 | 3463 | 768 | 2107 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 242 | 3463
12 | 21 | 22 | 3269 | 768 | 1843 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 310 | 3269
12 | 21 | 23 | 3107 | 768 | 1130 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 630 | 301 | 3107
12 | 22 | 0 | 2903 | 768 | 1500 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 382 | 2903
12 | 22 | 1 | 2812 | 768 | 1430 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 365 | 2812
12 | 22 | 2 | 2796 | 768 | 1469 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 306 | 2796
12 | 22 | 3 | 2829 | 768 | 1538 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 265 | 2829
12 | 22 | 4 | 2905 | 768 | 1609 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 269 | 2905
12 | 22 | 5 | 3085 | 768 | 1759 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 286 | 3085
12 | 22 | 6 | 3438 | 768 | 2085 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 296 | 3438
12 | 22 | 7 | 3804 | 768 | 2352 | 165 | 0 | 79 | 85 | 0 | 44 | 0 | 0 | 311 | 3804
12 | 22 | 8 | 4127 | 768 | 2289 | 133 | 0 | 79 | 479 | 0 | 40 | 0 | 0 | 339 | 4127
12 | 22 | 9 | 4233 | 768 | 1801 | 133 | 0 | 79 | 964 | 0 | 37 | 0 | 0 | 451 | 4233
12 | 22 | 10 | 4156 | 768 | 1192 | 133 | 0 | 79 | 1342 | 0 | 34 | 0 | 33 | 575 | 4156
12 | 22 | 11 | 4093 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1514 | 0 | 34 | 0 | 32 | 403 | 4093
12 | 22 | 12 | 3948 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1478 | 0 | 35 | 0 | 29 | 296 | 3948
12 | 22 | 13 | 4036 | 768 | 1407 | 133 | 0 | 79 | 1192 | 0 | 35 | 0 | 31 | 391 | 4036
12 | 22 | 14 | 4064 | 768 | 2046 | 133 | 0 | 79 | 793 | 0 | 34 | 0 | 0 | 211 | 4064
12 | 22 | 15 | 4149 | 768 | 2727 | 133 | 0 | 79 | 356 | 0 | 29 | 0 | 0 | 57 | 4149
12 | 22 | 16 | 4292 | 768 | 3173 | 165 | 0 | 79 | 25 | 0 | 25 | 0 | 0 | 57 | 4292
12 | 22 | 17 | 4394 | 768 | 3285 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4394
12 | 22 | 18 | 4396 | 768 | 3291 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4396
12 | 22 | 19 | 4324 | 768 | 3162 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 4324
12 | 22 | 20 | 4226 | 768 | 3065 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 4226
12 | 22 | 21 | 4067 | 768 | 2907 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 4067
12 | 22 | 22 | 3875 | 768 | 2717 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3875
12 | 22 | 23 | 3642 | 768 | 2554 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3642
12 | 23 | 0 | 3393 | 768 | 2326 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3393
12 | 23 | 1 | 3269 | 768 | 2215 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3269
12 | 23 | 2 | 3246 | 768 | 2194 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3246
12 | 23 | 3 | 3265 | 768 | 2216 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3265
12 | 23 | 4 | 3333 | 768 | 2285 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3333
12 | 23 | 5 | 3548 | 768 | 2489 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3548
12 | 23 | 6 | 3991 | 768 | 2913 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3991
12 | 23 | 7 | 4356 | 768 | 3146 | 165 | 0 | 79 | 133 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4356
12 | 23 | 8 | 4578 | 768 | 2799 | 133 | 0 | 79 | 660 | 0 | 7 | 0 | 0 | 132 | 4578
12 | 23 | 9 | 4567 | 768 | 2009 | 133 | 0 | 79 | 1157 | 0 | 8 | 0 | 0 | 413 | 4567
12 | 23 | 10 | 4403 | 768 | 1252 | 133 | 0 | 79 | 1475 | 0 | 8 | 0 | 28 | 660 | 4403
12 | 23 | 11 | 4347 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1537 | 0 | 7 | 0 | 37 | 656 | 4347
12 | 23 | 12 | 4209 | 768 | 1362 | 133 | 0 | 79 | 1395 | 0 | 7 | 0 | 16 | 449 | 4209
12 | 23 | 13 | 4259 | 768 | 1859 | 133 | 0 | 79 | 1114 | 0 | 7 | 0 | 0 | 299 | 4259
12 | 23 | 14 | 4240 | 768 | 2360 | 133 | 0 | 79 | 752 | 0 | 7 | 0 | 0 | 141 | 4240
12 | 23 | 15 | 4280 | 768 | 2872 | 133 | 0 | 79 | 365 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4280
12 | 23 | 16 | 4445 | 768 | 3398 | 165 | 0 | 79 | 27 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4445
12 | 23 | 17 | 4548 | 768 | 3454 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4548
12 | 23 | 18 | 4527 | 768 | 3431 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4527
12 | 23 | 19 | 4432 | 768 | 3335 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4432
12 | 23 | 20 | 4309 | 768 | 3154 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 4309
12 | 23 | 21 | 4120 | 768 | 2963 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 4120
12 | 23 | 22 | 3887 | 768 | 2728 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 3887
12 | 23 | 23 | 3642 | 768 | 2546 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 61 | 3642
12 | 24 | 0 | 3359 | 768 | 2322 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 22 | 3359
12 | 24 | 1 | 3201 | 768 | 2145 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3201
12 | 24 | 2 | 3146 | 768 | 2091 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3146
12 | 24 | 3 | 3143 | 768 | 2085 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 3143
12 | 24 | 4 | 3188 | 768 | 2128 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 3188
12 | 24 | 5 | 3382 | 768 | 2311 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 3382
12 | 24 | 6 | 3767 | 768 | 2681 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3767
12 | 24 | 7 | 4198 | 768 | 3085 | 165 | 0 | 79 | 27 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 4198
12 | 24 | 8 | 4649 | 768 | 3528 | 133 | 0 | 79 | 106 | 0 | 21 | 0 | 0 | 14 | 4649
12 | 24 | 9 | 4914 | 768 | 3695 | 133 | 0 | 79 | 186 | 0 | 24 | 0 | 0 | 29 | 4914
12 | 24 | 10 | 4881 | 768 | 3642 | 133 | 0 | 79 | 193 | 0 | 26 | 0 | 0 | 40 | 4881
12 | 24 | 11 | 4827 | 768 | 3586 | 133 | 0 | 79 | 225 | 0 | 28 | 0 | 0 | 8 | 4827
12 | 24 | 12 | 4688 | 768 | 3456 | 133 | 0 | 79 | 227 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4688
12 | 24 | 13 | 4755 | 768 | 3557 | 133 | 0 | 79 | 194 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 4755
12 | 24 | 14 | 4707 | 768 | 3610 | 133 | 0 | 79 | 100 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4707
12 | 24 | 15 | 4640 | 768 | 3615 | 133 | 0 | 79 | 28 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4640
12 | 24 | 16 | 4674 | 768 | 2778 | 165 | 0 | 79 | 2 | 0 | 19 | 0 | 863 | 0 | 4674
12 | 24 | 17 | 4610 | 768 | 2431 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1079 | 0 | 4610
12 | 24 | 18 | 4513 | 768 | 2332 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1079 | 0 | 4513
12 | 24 | 19 | 4369 | 768 | 2188 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1079 | 0 | 4369
12 | 24 | 20 | 4221 | 768 | 3068 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 4221
12 | 24 | 21 | 4021 | 768 | 2869 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4021
12 | 24 | 22 | 3798 | 768 | 2646 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3798
12 | 24 | 23 | 3527 | 768 | 2443 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3527
12 | 25 | 0 | 3239 | 768 | 2187 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3239
12 | 25 | 1 | 3080 | 768 | 2040 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3080
12 | 25 | 2 | 3033 | 768 | 1993 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3033
12 | 25 | 3 | 3036 | 768 | 1997 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3036
12 | 25 | 4 | 3079 | 768 | 2039 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3079
12 | 25 | 5 | 3228 | 768 | 2176 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3228
12 | 25 | 6 | 3557 | 768 | 2485 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3557
12 | 25 | 7 | 3881 | 768 | 2744 | 165 | 0 | 79 | 65 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3881
12 | 25 | 8 | 4213 | 768 | 2830 | 133 | 0 | 79 | 340 | 0 | 2 | 0 | 0 | 61 | 4213
12 | 25 | 9 | 4427 | 768 | 2797 | 133 | 0 | 79 | 579 | 0 | 3 | 0 | 0 | 68 | 4427
12 | 25 | 10 | 4416 | 768 | 2813 | 133 | 0 | 79 | 519 | 0 | 3 | 0 | 0 | 101 | 4416
12 | 25 | 11 | 4287 | 768 | 2811 | 133 | 0 | 79 | 381 | 0 | 2 | 0 | 0 | 113 | 4287
12 | 25 | 12 | 4082 | 768 | 2651 | 133 | 0 | 79 | 359 | 0 | 4 | 0 | 0 | 88 | 4082
12 | 25 | 13 | 4181 | 768 | 2820 | 133 | 0 | 79 | 319 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4181
12 | 25 | 14 | 4135 | 768 | 2944 | 133 | 0 | 79 | 147 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4135
12 | 25 | 15 | 4117 | 768 | 3041 | 133 | 0 | 79 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4117
12 | 25 | 16 | 4225 | 768 | 3145 | 165 | 0 | 79 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 4225
12 | 25 | 17 | 4240 | 768 | 3091 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 4240
12 | 25 | 18 | 4184 | 768 | 3036 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4184
12 | 25 | 19 | 4093 | 768 | 2944 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 4093
12 | 25 | 20 | 3981 | 768 | 2831 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3981
12 | 25 | 21 | 3804 | 768 | 2653 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3804
12 | 25 | 22 | 3599 | 768 | 2449 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3599
12 | 25 | 23 | 3358 | 768 | 2280 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3358
12 | 26 | 0 | 3094 | 768 | 2036 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3094
12 | 26 | 1 | 2949 | 768 | 1903 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 2949
12 | 26 | 2 | 2900 | 768 | 1854 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 2900
12 | 26 | 3 | 2907 | 768 | 1830 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 88 | 2907
12 | 26 | 4 | 2953 | 768 | 1811 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 151 | 2953
12 | 26 | 5 | 3108 | 768 | 1932 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 167 | 3108
12 | 26 | 6 | 3415 | 768 | 2212 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 168 | 3415
12 | 26 | 7 | 3753 | 768 | 2341 | 165 | 0 | 79 | 101 | 0 | 39 | 0 | 0 | 260 | 3753
12 | 26 | 8 | 4038 | 768 | 2013 | 133 | 0 | 79 | 604 | 0 | 46 | 0 | 0 | 395 | 4038
12 | 26 | 9 | 4076 | 768 | 1357 | 133 | 0 | 79 | 1107 | 0 | 47 | 0 | 13 | 572 | 4076
12 | 26 | 10 | 3958 | 768 | 1288 | 133 | 0 | 79 | 1377 | 0 | 47 | 0 | -248 | 514 | 3958
12 | 26 | 11 | 3889 | 768 | 1272 | 133 | 0 | 79 | 1553 | 0 | 45 | 0 | -555 | 594 | 3889
12 | 26 | 12 | 3786 | 768 | 1246 | 133 | 0 | 79 | 1514 | 0 | 47 | 0 | -495 | 494 | 3786
12 | 26 | 13 | 3828 | 768 | 1129 | 133 | 0 | 79 | 1246 | 0 | 47 | 0 | 27 | 399 | 3828
12 | 26 | 14 | 3863 | 768 | 1524 | 133 | 0 | 79 | 873 | 0 | 45 | 0 | 0 | 441 | 3863
12 | 26 | 15 | 3971 | 768 | 2217 | 133 | 0 | 79 | 386 | 0 | 42 | 0 | 0 | 346 | 3971
12 | 26 | 16 | 4140 | 768 | 2790 | 165 | 0 | 79 | 30 | 0 | 40 | 0 | 0 | 268 | 4140
12 | 26 | 17 | 4297 | 768 | 2895 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 282 | 4297
12 | 26 | 18 | 4335 | 768 | 2923 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 292 | 4335
12 | 26 | 19 | 4312 | 768 | 2870 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 324 | 4312
12 | 26 | 20 | 4251 | 768 | 2809 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 322 | 4251
12 | 26 | 21 | 4103 | 768 | 2647 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 334 | 4103
12 | 26 | 22 | 3910 | 768 | 2383 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 407 | 3910
12 | 26 | 23 | 3696 | 768 | 2250 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 399 | 3696
12 | 27 | 0 | 3436 | 768 | 2035 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 379 | 3436
12 | 27 | 1 | 3287 | 768 | 1883 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 397 | 3287
12 | 27 | 2 | 3224 | 768 | 1824 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 396 | 3224
12 | 27 | 3 | 3193 | 768 | 1796 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 396 | 3193
12 | 27 | 4 | 3202 | 768 | 1818 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 385 | 3202
12 | 27 | 5 | 3296 | 768 | 1930 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 356 | 3296
12 | 27 | 6 | 3546 | 768 | 2207 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 313 | 3546
12 | 27 | 7 | 3833 | 768 | 2384 | 165 | 0 | 79 | 91 | 0 | 14 | 0 | 0 | 332 | 3833
12 | 27 | 8 | 4100 | 768 | 2201 | 133 | 0 | 79 | 470 | 0 | 14 | 0 | 0 | 435 | 4100
12 | 27 | 9 | 4110 | 768 | 1816 | 133 | 0 | 79 | 813 | 0 | 14 | 0 | 0 | 487 | 4110
12 | 27 | 10 | 4044 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1071 | 0 | 17 | 0 | 99 | 747 | 4044
12 | 27 | 11 | 3994 | 768 | 1129 | 133 | 0 | 79 | 1113 | 0 | 16 | 0 | 30 | 726 | 3994
12 | 27 | 12 | 3921 | 768 | 1129 | 133 | 0 | 79 | 992 | 0 | 15 | 0 | 29 | 776 | 3921
12 | 27 | 13 | 3852 | 768 | 1131 | 133 | 0 | 79 | 811 | 0 | 14 | 0 | 27 | 889 | 3852
12 | 27 | 14 | 3799 | 768 | 1639 | 133 | 0 | 79 | 610 | 0 | 11 | 0 | 0 | 559 | 3799
12 | 27 | 15 | 3854 | 768 | 2148 | 133 | 0 | 79 | 325 | 0 | 8 | 0 | 0 | 393 | 3854
12 | 27 | 16 | 4023 | 768 | 2744 | 165 | 0 | 79 | 28 | 0 | 8 | 0 | 0 | 231 | 4023
12 | 27 | 17 | 4245 | 768 | 2972 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 181 | 4245
12 | 27 | 18 | 4295 | 768 | 3054 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 146 | 4295
12 | 27 | 19 | 4288 | 768 | 3038 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 157 | 4288
12 | 27 | 20 | 4236 | 768 | 2960 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 183 | 4236
12 | 27 | 21 | 4101 | 768 | 2783 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 221 | 4101
12 | 27 | 22 | 3905 | 768 | 2511 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 295 | 3905
12 | 27 | 23 | 3703 | 768 | 2380 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 294 | 3703
12 | 28 | 0 | 3452 | 768 | 2090 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 349 | 3452
12 | 28 | 1 | 3308 | 768 | 1945 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 363 | 3308
12 | 28 | 2 | 3241 | 768 | 1873 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 369 | 3241
12 | 28 | 3 | 3207 | 768 | 1847 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 364 | 3207
12 | 28 | 4 | 3205 | 768 | 1846 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 364 | 3205
12 | 28 | 5 | 3284 | 768 | 1942 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 336 | 3284
12 | 28 | 6 | 3507 | 768 | 2154 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 328 | 3507
12 | 28 | 7 | 3764 | 768 | 2242 | 165 | 0 | 79 | 128 | 0 | 12 | 0 | 0 | 370 | 3764
12 | 28 | 8 | 3856 | 768 | 1702 | 133 | 0 | 79 | 665 | 0 | 11 | 0 | 0 | 498 | 3856
12 | 28 | 9 | 3701 | 768 | 1224 | 133 | 0 | 79 | 1196 | 0 | 12 | 0 | -438 | 727 | 3701
12 | 28 | 10 | 3482 | 768 | 1171 | 133 | 0 | 79 | 1568 | 0 | 13 | 0 | -1110 | 860 | 3482
12 | 28 | 11 | 3315 | 768 | 1131 | 133 | 0 | 79 | 1738 | 0 | 13 | 0 | -1110 | 563 | 3315
12 | 28 | 12 | 3226 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1699 | 0 | 11 | 0 | -1111 | 517 | 3226
12 | 28 | 13 | 3153 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1454 | 0 | 11 | 0 | -1113 | 691 | 3153
12 | 28 | 14 | 3166 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1017 | 0 | 8 | 0 | -648 | 679 | 3166
12 | 28 | 15 | 3283 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 460 | 0 | 7 | 0 | 137 | 569 | 3283
12 | 28 | 16 | 3488 | 768 | 2237 | 165 | 0 | 79 | 41 | 0 | 7 | 0 | 0 | 191 | 3488
12 | 28 | 17 | 3796 | 768 | 2644 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 62 | 3796
12 | 28 | 18 | 3918 | 768 | 2772 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3918
12 | 28 | 19 | 3940 | 768 | 2794 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3940
12 | 28 | 20 | 3927 | 768 | 2781 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3927
12 | 28 | 21 | 3820 | 768 | 2674 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3820
12 | 28 | 22 | 3619 | 768 | 2473 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3619
12 | 28 | 23 | 3415 | 768 | 1266 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1072 | 57 | 3415
12 | 29 | 0 | 3166 | 768 | 2107 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3166
12 | 29 | 1 | 3033 | 768 | 1978 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 65 | 3033
12 | 29 | 2 | 2981 | 768 | 1890 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 100 | 2981
12 | 29 | 3 | 2955 | 768 | 1811 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 154 | 2955
12 | 29 | 4 | 2967 | 768 | 1830 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 146 | 2967
12 | 29 | 5 | 3074 | 768 | 1978 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 92 | 3074
12 | 29 | 6 | 3337 | 768 | 2182 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 132 | 3337
12 | 29 | 7 | 3632 | 768 | 2294 | 165 | 0 | 79 | 102 | 0 | 12 | 0 | 0 | 212 | 3632
12 | 29 | 8 | 3818 | 768 | 1852 | 133 | 0 | 79 | 562 | 0 | 14 | 0 | 0 | 410 | 3818
12 | 29 | 9 | 3727 | 768 | 1131 | 133 | 0 | 79 | 992 | 0 | 15 | 0 | 25 | 584 | 3727
12 | 29 | 10 | 3556 | 768 | 1191 | 133 | 0 | 79 | 1384 | 0 | 15 | 0 | -773 | 759 | 3556
12 | 29 | 11 | 3415 | 768 | 1156 | 133 | 0 | 79 | 1588 | 0 | 16 | 0 | -1110 | 785 | 3415
12 | 29 | 12 | 3308 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1590 | 0 | 18 | 0 | -1110 | 700 | 3308
12 | 29 | 13 | 3226 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1385 | 0 | 17 | 0 | -1020 | 734 | 3226
12 | 29 | 14 | 3212 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 992 | 0 | 15 | 0 | -201 | 296 | 3212
12 | 29 | 15 | 3278 | 768 | 1426 | 133 | 0 | 79 | 455 | 0 | 14 | 0 | 0 | 403 | 3278
12 | 29 | 16 | 3438 | 768 | 2244 | 165 | 0 | 79 | 41 | 0 | 15 | 0 | 0 | 126 | 3438
12 | 29 | 17 | 3695 | 768 | 2539 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3695
12 | 29 | 18 | 3756 | 768 | 1506 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 1079 | 68 | 3756
12 | 29 | 19 | 3745 | 768 | 2551 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 89 | 3745
12 | 29 | 20 | 3700 | 768 | 2504 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 90 | 3700
12 | 29 | 21 | 3591 | 768 | 2368 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 116 | 3591
12 | 29 | 22 | 3401 | 768 | 2162 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 132 | 3401
12 | 29 | 23 | 3222 | 768 | 1131 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1009 | 44 | 3222
12 | 30 | 0 | 3006 | 768 | 1843 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 149 | 3006
12 | 30 | 1 | 2889 | 768 | 1129 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 693 | 63 | 2889
12 | 30 | 2 | 2854 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 682 | 38 | 2854
12 | 30 | 3 | 2858 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 713 | 12 | 2858
12 | 30 | 4 | 2887 | 768 | 1746 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 134 | 2887
12 | 30 | 5 | 2993 | 768 | 1911 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 62 | 2993
12 | 30 | 6 | 3209 | 768 | 1130 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1045 | 0 | 3209
12 | 30 | 7 | 3419 | 768 | 2138 | 165 | 0 | 79 | 122 | 0 | 23 | 0 | 0 | 124 | 3419
12 | 30 | 8 | 3516 | 768 | 1129 | 133 | 0 | 79 | 658 | 0 | 25 | 0 | 456 | 268 | 3516
12 | 30 | 9 | 3378 | 768 | 1147 | 133 | 0 | 79 | 1189 | 0 | 26 | 0 | -501 | 537 | 3378
12 | 30 | 10 | 3207 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1558 | 0 | 25 | 0 | -1112 | 626 | 3207
12 | 30 | 11 | 3090 | 768 | 1129 | 133 | 0 | 79 | 1715 | 0 | 25 | 0 | -1114 | 355 | 3090
12 | 30 | 12 | 3037 | 768 | 1129 | 133 | 0 | 79 | 1666 | 0 | 27 | 0 | -1115 | 350 | 3037
12 | 30 | 13 | 2980 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1407 | 0 | 24 | 0 | -1116 | 555 | 2980
12 | 30 | 14 | 2972 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 996 | 0 | 19 | 0 | -792 | 639 | 2972
12 | 30 | 15 | 3029 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 440 | 0 | 17 | 0 | 11 | 451 | 3029
12 | 30 | 16 | 3168 | 768 | 1130 | 165 | 0 | 79 | 38 | 0 | 17 | 0 | 698 | 273 | 3168
12 | 30 | 17 | 3421 | 768 | 2027 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 295 | 3421
12 | 30 | 18 | 3505 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 975 | 300 | 3505
12 | 30 | 19 | 3502 | 768 | 2044 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 359 | 3502
12 | 30 | 20 | 3464 | 768 | 2060 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 303 | 3464
12 | 30 | 21 | 3370 | 768 | 1914 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 354 | 3370
12 | 30 | 22 | 3216 | 768 | 1776 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 338 | 3216
12 | 30 | 23 | 3072 | 768 | 1705 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 329 | 3072
12 | 31 | 0 | 2865 | 768 | 1544 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 309 | 2865
12 | 31 | 1 | 2753 | 768 | 1431 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 325 | 2753
12 | 31 | 2 | 2736 | 768 | 1407 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 333 | 2736
12 | 31 | 3 | 2740 | 768 | 1406 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 338 | 2740
12 | 31 | 4 | 2766 | 768 | 1415 | 133 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 353 | 2766
12 | 31 | 5 | 2861 | 768 | 1495 | 145 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 352 | 2861
12 | 31 | 6 | 3048 | 768 | 1661 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 354 | 3048
12 | 31 | 7 | 3231 | 768 | 1130 | 165 | 0 | 79 | 116 | 0 | 21 | 0 | 597 | 355 | 3231
12 | 31 | 8 | 3317 | 768 | 1174 | 133 | 0 | 79 | 634 | 0 | 20 | 0 | 13 | 496 | 3317
12 | 31 | 9 | 3209 | 768 | 1129 | 133 | 0 | 79 | 1179 | 0 | 22 | 0 | -669 | 568 | 3209
12 | 31 | 10 | 3080 | 768 | 1129 | 133 | 0 | 79 | 1520 | 0 | 17 | 0 | -1114 | 548 | 3080
12 | 31 | 11 | 3027 | 768 | 1129 | 133 | 0 | 79 | 1669 | 0 | 18 | 0 | -1115 | 346 | 3027
12 | 31 | 12 | 2967 | 768 | 1131 | 133 | 0 | 79 | 1638 | 0 | 22 | 0 | -1117 | 313 | 2967
12 | 31 | 13 | 2930 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 1406 | 0 | 17 | 0 | -1117 | 514 | 2930
12 | 31 | 14 | 2932 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 961 | 0 | 16 | 0 | -473 | 318 | 2932
12 | 31 | 15 | 3008 | 768 | 1130 | 133 | 0 | 79 | 411 | 0 | 16 | 0 | 10 | 461 | 3008
12 | 31 | 16 | 3184 | 768 | 1847 | 165 | 0 | 79 | 36 | 0 | 18 | 0 | 0 | 271 | 3184
12 | 31 | 17 | 3450 | 768 | 2058 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 293 | 3450
12 | 31 | 18 | 3517 | 768 | 1131 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 970 | 317 | 3517
12 | 31 | 19 | 3487 | 768 | 1130 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 890 | 369 | 3487
12 | 31 | 20 | 3441 | 768 | 1959 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 386 | 3441
12 | 31 | 21 | 3361 | 768 | 1882 | 236 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 384 | 3361
12 | 31 | 22 | 3259 | 768 | 1783 | 235 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 380 | 3259
12 | 31 | 23 | 3187 | 768 | 1774 | 165 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 388 | 3187
1 | 1 | 0 | 3101 | 768 | 1638 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 486 | 3101
1 | 1 | 1 | 2977 | 768 | 1251 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 285 | 463 | 2977
1 | 1 | 2 | 2920 | 768 | 1455 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 491 | 2920
1 | 1 | 3 | 2887 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 293 | 490 | 2887
1 | 1 | 4 | 2874 | 768 | 1130 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 314 | 454 | 2874
1 | 1 | 5 | 2909 | 768 | 1439 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 493 | 2909
1 | 1 | 6 | 3029 | 768 | 1533 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 492 | 3029
1 | 1 | 7 | 3183 | 768 | 1612 | 147 | 0 | 79 | 91 | 0 | 11 | 0 | 0 | 475 | 3183
1 | 1 | 8 | 3261 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 578 | 0 | 11 | 0 | 16 | 566 | 3261
1 | 1 | 9 | 3154 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1118 | 0 | 13 | 0 | -767 | 700 | 3154
1 | 1 | 10 | 3014 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1514 | 0 | 15 | 0 | -1116 | 510 | 3014
1 | 1 | 11 | 2916 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1691 | 0 | 16 | 0 | -1118 | 237 | 2916
1 | 1 | 12 | 2869 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1652 | 0 | 18 | 0 | -1119 | 227 | 2869
1 | 1 | 13 | 2809 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1399 | 0 | 18 | 0 | -1120 | 421 | 2809
1 | 1 | 14 | 2821 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 967 | 0 | 22 | 0 | -892 | 634 | 2821
1 | 1 | 15 | 2924 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 435 | 0 | 19 | 0 | -29 | 408 | 2924
1 | 1 | 16 | 3117 | 768 | 1635 | 147 | 0 | 79 | 43 | 0 | 17 | 0 | 0 | 428 | 3117
1 | 1 | 17 | 3361 | 768 | 1849 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 426 | 3361
1 | 1 | 18 | 3440 | 768 | 1130 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 814 | 410 | 3440
1 | 1 | 19 | 3461 | 768 | 1130 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 831 | 414 | 3461
1 | 1 | 20 | 3461 | 768 | 1965 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 410 | 3461
1 | 1 | 21 | 3416 | 768 | 1911 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 416 | 3416
1 | 1 | 22 | 3294 | 768 | 1776 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 428 | 3294
1 | 1 | 23 | 3161 | 768 | 1130 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 622 | 394 | 3161
1 | 2 | 0 | 2963 | 768 | 1655 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 321 | 2963
1 | 2 | 1 | 2860 | 768 | 1130 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 471 | 273 | 2860
1 | 2 | 2 | 2837 | 768 | 1595 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 259 | 2837
1 | 2 | 3 | 2826 | 768 | 1693 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 153 | 2826
1 | 2 | 4 | 2829 | 768 | 1691 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 156 | 2829
1 | 2 | 5 | 2899 | 768 | 1778 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 141 | 2899
1 | 2 | 6 | 3072 | 768 | 1903 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 164 | 3072
1 | 2 | 7 | 3295 | 768 | 2100 | 147 | 0 | 79 | 67 | 0 | 9 | 0 | 0 | 125 | 3295
1 | 2 | 8 | 3428 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 360 | 0 | 7 | 0 | 783 | 187 | 3428
1 | 2 | 9 | 3400 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 756 | 0 | 6 | 0 | 18 | 530 | 3400
1 | 2 | 10 | 3320 | 768 | 1133 | 113 | 0 | 79 | 1062 | 0 | 6 | 0 | -404 | 563 | 3320
1 | 2 | 11 | 3245 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1119 | 0 | 7 | 0 | -776 | 805 | 3245
1 | 2 | 12 | 3160 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1097 | 0 | 8 | 0 | -788 | 753 | 3160
1 | 2 | 13 | 3151 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 936 | 0 | 8 | 0 | -239 | 356 | 3151
1 | 2 | 14 | 3152 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 554 | 0 | 8 | 0 | 13 | 487 | 3152
1 | 2 | 15 | 3236 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 228 | 0 | 9 | 0 | 841 | 68 | 3236
1 | 2 | 16 | 3434 | 768 | 2352 | 147 | 0 | 79 | 21 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3434
1 | 2 | 17 | 3670 | 768 | 2531 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3670
1 | 2 | 18 | 3806 | 768 | 2661 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3806
1 | 2 | 19 | 3869 | 768 | 2720 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 3869
1 | 2 | 20 | 3887 | 768 | 2738 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 3887
1 | 2 | 21 | 3825 | 768 | 2672 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 57 | 3825
1 | 2 | 22 | 3665 | 768 | 2515 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 3665
1 | 2 | 23 | 3512 | 768 | 2438 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 3512
1 | 3 | 0 | 3286 | 768 | 2243 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 61 | 3286
1 | 3 | 1 | 3170 | 768 | 2131 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3170
1 | 3 | 2 | 3139 | 768 | 2098 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 3139
1 | 3 | 3 | 3121 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1005 | 0 | 3121
1 | 3 | 4 | 3128 | 768 | 2067 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 68 | 3128
1 | 3 | 5 | 3197 | 768 | 2128 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 76 | 3197
1 | 3 | 6 | 3361 | 768 | 2283 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 64 | 3361
1 | 3 | 7 | 3607 | 768 | 2359 | 147 | 0 | 79 | 110 | 0 | 16 | 0 | 0 | 128 | 3607
1 | 3 | 8 | 3859 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 600 | 0 | 15 | 0 | 888 | 266 | 3859
1 | 3 | 9 | 3842 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1138 | 0 | 15 | 0 | 31 | 568 | 3842
1 | 3 | 10 | 3664 | 768 | 1218 | 113 | 0 | 79 | 1529 | 0 | 15 | 0 | -682 | 624 | 3664
1 | 3 | 11 | 3455 | 768 | 1166 | 113 | 0 | 79 | 1676 | 0 | 17 | 0 | -1042 | 678 | 3455
1 | 3 | 12 | 3290 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1627 | 0 | 19 | 0 | -1110 | 664 | 3290
1 | 3 | 13 | 3173 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1385 | 0 | 22 | 0 | -985 | 661 | 3173
1 | 3 | 14 | 3146 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 980 | 0 | 23 | 0 | -397 | 449 | 3146
1 | 3 | 15 | 3245 | 768 | 1424 | 113 | 0 | 79 | 463 | 0 | 25 | 0 | 0 | 373 | 3245
1 | 3 | 16 | 3445 | 768 | 2228 | 147 | 0 | 79 | 53 | 0 | 23 | 0 | 0 | 147 | 3445
1 | 3 | 17 | 3716 | 768 | 2514 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 107 | 3716
1 | 3 | 18 | 3824 | 768 | 2510 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 220 | 3824
1 | 3 | 19 | 3857 | 768 | 2568 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 195 | 3857
1 | 3 | 20 | 3857 | 768 | 2552 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 210 | 3857
1 | 3 | 21 | 3805 | 768 | 2455 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 252 | 3805
1 | 3 | 22 | 3666 | 768 | 2249 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 319 | 3666
1 | 3 | 23 | 3519 | 768 | 2163 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 329 | 3519
1 | 4 | 0 | 3300 | 768 | 1129 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 684 | 487 | 3300
1 | 4 | 1 | 3164 | 768 | 1715 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 449 | 3164
1 | 4 | 2 | 3112 | 768 | 1670 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 449 | 3112
1 | 4 | 3 | 3078 | 768 | 1608 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 481 | 3078
1 | 4 | 4 | 3064 | 768 | 1559 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 513 | 3064
1 | 4 | 5 | 3129 | 768 | 1212 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 375 | 551 | 3129
1 | 4 | 6 | 3318 | 768 | 1744 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 557 | 3318
1 | 4 | 7 | 3549 | 768 | 1817 | 147 | 0 | 79 | 116 | 0 | 24 | 0 | 0 | 598 | 3549
1 | 4 | 8 | 3672 | 768 | 1129 | 113 | 0 | 79 | 633 | 0 | 25 | 0 | 224 | 701 | 3672
1 | 4 | 9 | 3593 | 768 | 1200 | 113 | 0 | 79 | 1164 | 0 | 26 | 0 | -216 | 459 | 3593
1 | 4 | 10 | 3460 | 768 | 1167 | 113 | 0 | 79 | 1552 | 0 | 27 | 0 | -1076 | 830 | 3460
1 | 4 | 11 | 3358 | 768 | 1142 | 113 | 0 | 79 | 1731 | 0 | 27 | 0 | -1110 | 608 | 3358
1 | 4 | 12 | 3283 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1700 | 0 | 29 | 0 | -1110 | 574 | 3283
1 | 4 | 13 | 3221 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1460 | 0 | 32 | 0 | -1111 | 750 | 3221
1 | 4 | 14 | 3225 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1034 | 0 | 32 | 0 | -662 | 731 | 3225
1 | 4 | 15 | 3329 | 768 | 1324 | 113 | 0 | 79 | 483 | 0 | 30 | 0 | 1 | 531 | 3329
1 | 4 | 16 | 3521 | 768 | 1958 | 147 | 0 | 79 | 55 | 0 | 24 | 0 | 0 | 490 | 3521
1 | 4 | 17 | 3805 | 768 | 2290 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 427 | 3805
1 | 4 | 18 | 3915 | 768 | 2408 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 421 | 3915
1 | 4 | 19 | 3936 | 768 | 2424 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 427 | 3936
1 | 4 | 20 | 3915 | 768 | 2393 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 434 | 3915
1 | 4 | 21 | 3815 | 768 | 2253 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 473 | 3815
1 | 4 | 22 | 3627 | 768 | 2034 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 499 | 3627
1 | 4 | 23 | 3459 | 768 | 1130 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 804 | 507 | 3459
1 | 5 | 0 | 3242 | 768 | 1770 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 492 | 3242
1 | 5 | 1 | 3138 | 768 | 1772 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 388 | 3138
1 | 5 | 2 | 3115 | 768 | 1757 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 383 | 3115
1 | 5 | 3 | 3122 | 768 | 1769 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 376 | 3122
1 | 5 | 4 | 3176 | 768 | 1848 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 348 | 3176
1 | 5 | 5 | 3392 | 768 | 2191 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 223 | 3392
1 | 5 | 6 | 3807 | 768 | 2657 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 145 | 3807
1 | 5 | 7 | 4216 | 768 | 2970 | 147 | 0 | 79 | 112 | 0 | 10 | 0 | 0 | 130 | 4216
1 | 5 | 8 | 4469 | 768 | 2646 | 113 | 0 | 79 | 618 | 0 | 9 | 0 | 0 | 236 | 4469
1 | 5 | 9 | 4596 | 768 | 2193 | 113 | 0 | 79 | 990 | 0 | 8 | 0 | 0 | 445 | 4596
1 | 5 | 10 | 4439 | 768 | 1991 | 113 | 0 | 79 | 992 | 0 | 8 | 0 | 0 | 488 | 4439
1 | 5 | 11 | 4193 | 768 | 1356 | 113 | 0 | 79 | 1369 | 0 | 7 | 0 | 16 | 485 | 4193
1 | 5 | 12 | 4063 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1610 | 0 | 8 | 0 | 32 | 323 | 4063
1 | 5 | 13 | 4066 | 768 | 1436 | 113 | 0 | 79 | 1345 | 0 | 8 | 0 | 7 | 310 | 4066
1 | 5 | 14 | 4054 | 768 | 1922 | 113 | 0 | 79 | 942 | 0 | 7 | 0 | 0 | 223 | 4054
1 | 5 | 15 | 4067 | 768 | 2628 | 113 | 0 | 79 | 408 | 0 | 7 | 0 | 0 | 64 | 4067
1 | 5 | 16 | 4184 | 768 | 3079 | 147 | 0 | 79 | 45 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 4184
1 | 5 | 17 | 4305 | 768 | 3165 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 4305
1 | 5 | 18 | 4313 | 768 | 2090 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1079 | 57 | 4313
1 | 5 | 19 | 4274 | 768 | 3127 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 4274
1 | 5 | 20 | 4194 | 768 | 3026 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 76 | 4194
1 | 5 | 21 | 4053 | 768 | 2755 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 101 | 98 | 4053
1 | 5 | 22 | 3853 | 768 | 1515 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1079 | 160 | 3853
1 | 5 | 23 | 3631 | 768 | 1378 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1077 | 146 | 3631
1 | 6 | 0 | 3406 | 768 | 2247 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 167 | 3406
1 | 6 | 1 | 3287 | 768 | 2131 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 163 | 3287
1 | 6 | 2 | 3260 | 768 | 2136 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 139 | 3260
1 | 6 | 3 | 3270 | 768 | 2158 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 127 | 3270
1 | 6 | 4 | 3322 | 768 | 2185 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 148 | 3322
1 | 6 | 5 | 3520 | 768 | 2441 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 94 | 3520
1 | 6 | 6 | 3913 | 768 | 2745 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 156 | 3913
1 | 6 | 7 | 4298 | 768 | 3020 | 147 | 0 | 79 | 111 | 0 | 18 | 0 | 0 | 155 | 4298
1 | 6 | 8 | 4546 | 768 | 2798 | 113 | 0 | 79 | 625 | 0 | 15 | 0 | 0 | 148 | 4546
1 | 6 | 9 | 4539 | 768 | 2238 | 113 | 0 | 79 | 1143 | 0 | 15 | 0 | 0 | 183 | 4539
1 | 6 | 10 | 4383 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1534 | 0 | 16 | 0 | 378 | 365 | 4383
1 | 6 | 11 | 4265 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1731 | 0 | 18 | 0 | 36 | 390 | 4265
1 | 6 | 12 | 4091 | 768 | 1129 | 113 | 0 | 79 | 1699 | 0 | 24 | 0 | 32 | 247 | 4091
1 | 6 | 13 | 4123 | 768 | 1178 | 113 | 0 | 79 | 1470 | 0 | 27 | 0 | 33 | 455 | 4123
1 | 6 | 14 | 4135 | 768 | 1775 | 113 | 0 | 79 | 1049 | 0 | 28 | 0 | 0 | 323 | 4135
1 | 6 | 15 | 4223 | 768 | 2600 | 113 | 0 | 79 | 501 | 0 | 28 | 0 | 0 | 134 | 4223
1 | 6 | 16 | 4391 | 768 | 3307 | 147 | 0 | 79 | 63 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4391
1 | 6 | 17 | 4536 | 768 | 3443 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4536
1 | 6 | 18 | 4572 | 768 | 3481 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 0 | 4572
1 | 6 | 19 | 4536 | 768 | 3449 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4536
1 | 6 | 20 | 4467 | 768 | 3380 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 4467
1 | 6 | 21 | 4319 | 768 | 3178 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 4319
1 | 6 | 22 | 4095 | 768 | 2955 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 4095
1 | 6 | 23 | 3864 | 768 | 2800 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3864
1 | 7 | 0 | 3607 | 768 | 2573 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3607
1 | 7 | 1 | 3468 | 768 | 2434 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3468
1 | 7 | 2 | 3412 | 768 | 2384 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3412
1 | 7 | 3 | 3394 | 768 | 2367 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3394
1 | 7 | 4 | 3427 | 768 | 2396 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3427
1 | 7 | 5 | 3612 | 768 | 2582 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3612
1 | 7 | 6 | 4015 | 768 | 2958 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4015
1 | 7 | 7 | 4461 | 768 | 3433 | 147 | 0 | 79 | 29 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4461
1 | 7 | 8 | 4888 | 768 | 3778 | 113 | 0 | 79 | 145 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4888
1 | 7 | 9 | 5171 | 768 | 3913 | 113 | 0 | 79 | 255 | 0 | 5 | 0 | 0 | 38 | 5171
1 | 7 | 10 | 5103 | 768 | 3621 | 113 | 0 | 79 | 331 | 0 | 5 | 0 | 0 | 186 | 5103
1 | 7 | 11 | 4970 | 768 | 3292 | 113 | 0 | 79 | 468 | 0 | 5 | 0 | 0 | 245 | 4970
1 | 7 | 12 | 4713 | 768 | 2497 | 113 | 0 | 79 | 631 | 0 | 6 | 0 | 0 | 619 | 4713
1 | 7 | 13 | 4718 | 768 | 2524 | 113 | 0 | 79 | 762 | 0 | 6 | 0 | 0 | 466 | 4718
1 | 7 | 14 | 4643 | 768 | 2873 | 113 | 0 | 79 | 566 | 0 | 6 | 0 | 0 | 238 | 4643
1 | 7 | 15 | 4603 | 768 | 3116 | 113 | 0 | 79 | 311 | 0 | 5 | 0 | 0 | 211 | 4603
1 | 7 | 16 | 4742 | 768 | 3700 | 147 | 0 | 79 | 42 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 4742
1 | 7 | 17 | 4857 | 768 | 3779 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 4857
1 | 7 | 18 | 4872 | 768 | 3789 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4872
1 | 7 | 19 | 4826 | 768 | 3741 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4826
1 | 7 | 20 | 4744 | 768 | 3658 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4744
1 | 7 | 21 | 4563 | 768 | 3477 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4563
1 | 7 | 22 | 4327 | 768 | 3182 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 4327
1 | 7 | 23 | 4054 | 768 | 2926 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 113 | 4054
1 | 8 | 0 | 3792 | 768 | 2639 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 163 | 3792
1 | 8 | 1 | 3661 | 768 | 2519 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 151 | 3661
1 | 8 | 2 | 3607 | 768 | 2494 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 127 | 3607
1 | 8 | 3 | 3595 | 768 | 2451 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 152 | 3595
1 | 8 | 4 | 3650 | 768 | 2467 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 185 | 3650
1 | 8 | 5 | 3868 | 768 | 2698 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 172 | 3868
1 | 8 | 6 | 4329 | 768 | 3191 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 116 | 4329
1 | 8 | 7 | 4705 | 768 | 3397 | 147 | 0 | 79 | 117 | 0 | 23 | 0 | 0 | 174 | 4705
1 | 8 | 8 | 4869 | 768 | 2987 | 113 | 0 | 79 | 647 | 0 | 21 | 0 | 0 | 254 | 4869
1 | 8 | 9 | 4805 | 768 | 2233 | 113 | 0 | 79 | 1178 | 0 | 23 | 0 | 0 | 411 | 4805
1 | 8 | 10 | 4582 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1493 | 0 | 25 | 0 | 469 | 504 | 4582
1 | 8 | 11 | 4414 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1654 | 0 | 27 | 0 | 39 | 604 | 4414
1 | 8 | 12 | 4254 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1664 | 0 | 34 | 0 | 35 | 431 | 4254
1 | 8 | 13 | 4349 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1415 | 0 | 35 | 0 | 213 | 595 | 4349
1 | 8 | 14 | 4405 | 768 | 1988 | 113 | 0 | 79 | 975 | 0 | 38 | 0 | 0 | 444 | 4405
1 | 8 | 15 | 4496 | 768 | 2888 | 113 | 0 | 79 | 407 | 0 | 40 | 0 | 0 | 201 | 4496
1 | 8 | 16 | 4679 | 768 | 3390 | 147 | 0 | 79 | 46 | 0 | 42 | 0 | 0 | 207 | 4679
1 | 8 | 17 | 4840 | 768 | 3652 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 77 | 4840
1 | 8 | 18 | 4888 | 768 | 3616 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 162 | 4888
1 | 8 | 19 | 4847 | 768 | 3678 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 64 | 4847
1 | 8 | 20 | 4777 | 768 | 2428 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1079 | 171 | 4777
1 | 8 | 21 | 4606 | 768 | 2224 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1079 | 203 | 4606
1 | 8 | 22 | 4355 | 768 | 3125 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 132 | 4355
1 | 8 | 23 | 4087 | 768 | 2859 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 206 | 4087
1 | 9 | 0 | 3809 | 768 | 2498 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 318 | 3809
1 | 9 | 1 | 3665 | 768 | 2384 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 288 | 3665
1 | 9 | 2 | 3612 | 768 | 2365 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 260 | 3612
1 | 9 | 3 | 3597 | 768 | 2356 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 256 | 3597
1 | 9 | 4 | 3644 | 768 | 2400 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 255 | 3644
1 | 9 | 5 | 3856 | 768 | 2687 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 182 | 3856
1 | 9 | 6 | 4330 | 768 | 3199 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 118 | 4330
1 | 9 | 7 | 4710 | 768 | 3367 | 147 | 0 | 79 | 119 | 0 | 18 | 0 | 0 | 212 | 4710
1 | 9 | 8 | 4865 | 768 | 3028 | 113 | 0 | 79 | 655 | 0 | 17 | 0 | 0 | 205 | 4865
1 | 9 | 9 | 4809 | 768 | 2205 | 113 | 0 | 79 | 1203 | 0 | 16 | 0 | 0 | 425 | 4809
1 | 9 | 10 | 4604 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1598 | 0 | 15 | 0 | 260 | 641 | 4604
1 | 9 | 11 | 4470 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1784 | 0 | 14 | 0 | 40 | 542 | 4470
1 | 9 | 12 | 4274 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1764 | 0 | 17 | 0 | 36 | 367 | 4274
1 | 9 | 13 | 4293 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1528 | 0 | 16 | 0 | 36 | 623 | 4293
1 | 9 | 14 | 4292 | 768 | 1681 | 113 | 0 | 79 | 1096 | 0 | 15 | 0 | 0 | 540 | 4292
1 | 9 | 15 | 4352 | 768 | 2610 | 113 | 0 | 79 | 529 | 0 | 13 | 0 | 0 | 240 | 4352
1 | 9 | 16 | 4495 | 768 | 3419 | 147 | 0 | 79 | 71 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4495
1 | 9 | 17 | 4643 | 768 | 3562 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4643
1 | 9 | 18 | 4659 | 768 | 3574 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4659
1 | 9 | 19 | 4600 | 768 | 3514 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4600
1 | 9 | 20 | 4508 | 768 | 3423 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4508
1 | 9 | 21 | 4347 | 768 | 3205 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 4347
1 | 9 | 22 | 4153 | 768 | 3010 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 4153
1 | 9 | 23 | 3933 | 768 | 2861 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 3933
1 | 10 | 0 | 3689 | 768 | 2595 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 112 | 3689
1 | 10 | 1 | 3555 | 768 | 2462 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 109 | 3555
1 | 10 | 2 | 3486 | 768 | 2432 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 76 | 3486
1 | 10 | 3 | 3446 | 768 | 2393 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 76 | 3446
1 | 10 | 4 | 3456 | 768 | 2395 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 77 | 3456
1 | 10 | 5 | 3523 | 768 | 2482 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 59 | 3523
1 | 10 | 6 | 3754 | 768 | 2689 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 58 | 3754
1 | 10 | 7 | 4017 | 768 | 2787 | 147 | 0 | 79 | 107 | 0 | 13 | 0 | 0 | 116 | 4017
1 | 10 | 8 | 4171 | 768 | 2358 | 113 | 0 | 79 | 635 | 0 | 14 | 0 | 0 | 204 | 4171
1 | 10 | 9 | 4098 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1208 | 0 | 19 | 0 | 354 | 426 | 4098
1 | 10 | 10 | 3889 | 768 | 1272 | 113 | 0 | 79 | 1611 | 0 | 21 | 0 | -613 | 638 | 3889
1 | 10 | 11 | 3746 | 768 | 1238 | 113 | 0 | 79 | 1807 | 0 | 24 | 0 | -1110 | 827 | 3746
1 | 10 | 12 | 3628 | 768 | 1209 | 113 | 0 | 79 | 1791 | 0 | 27 | 0 | -1110 | 751 | 3628
1 | 10 | 13 | 3572 | 768 | 1195 | 113 | 0 | 79 | 1560 | 0 | 32 | 0 | -1110 | 935 | 3572
1 | 10 | 14 | 3546 | 768 | 1188 | 113 | 0 | 79 | 1121 | 0 | 33 | 0 | -350 | 594 | 3546
1 | 10 | 15 | 3611 | 768 | 1650 | 113 | 0 | 79 | 543 | 0 | 36 | 0 | 0 | 422 | 3611
1 | 10 | 16 | 3735 | 768 | 2496 | 147 | 0 | 79 | 74 | 0 | 42 | 0 | 0 | 129 | 3735
1 | 10 | 17 | 3935 | 768 | 2669 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 149 | 3935
1 | 10 | 18 | 3988 | 768 | 2569 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 301 | 3988
1 | 10 | 19 | 3952 | 768 | 2556 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 48 | 0 | 0 | 278 | 3952
1 | 10 | 20 | 3868 | 768 | 2368 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 384 | 3868
1 | 10 | 21 | 3720 | 768 | 2171 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 436 | 3720
1 | 10 | 22 | 3533 | 768 | 1938 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 483 | 3533
1 | 10 | 23 | 3357 | 768 | 1839 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 484 | 3357
1 | 11 | 0 | 3148 | 768 | 1663 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 479 | 3148
1 | 11 | 1 | 3037 | 768 | 1569 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 463 | 3037
1 | 11 | 2 | 3000 | 768 | 1525 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 478 | 3000
1 | 11 | 3 | 2990 | 768 | 1548 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 446 | 2990
1 | 11 | 4 | 2975 | 768 | 1537 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 438 | 2975
1 | 11 | 5 | 2995 | 768 | 1557 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 440 | 2995
1 | 11 | 6 | 3103 | 768 | 1626 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 450 | 3103
1 | 11 | 7 | 3276 | 768 | 1727 | 147 | 0 | 79 | 45 | 0 | 36 | 0 | 0 | 474 | 3276
1 | 11 | 8 | 3475 | 768 | 1708 | 113 | 0 | 79 | 242 | 0 | 37 | 0 | 0 | 528 | 3475
1 | 11 | 9 | 3546 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 541 | 0 | 39 | 0 | 228 | 648 | 3546
1 | 11 | 10 | 3475 | 768 | 1172 | 113 | 0 | 79 | 1018 | 0 | 42 | 0 | -547 | 830 | 3475
1 | 11 | 11 | 3407 | 768 | 1155 | 113 | 0 | 79 | 1353 | 0 | 43 | 0 | -934 | 830 | 3407
1 | 11 | 12 | 3361 | 768 | 1144 | 113 | 0 | 79 | 1418 | 0 | 44 | 0 | -1035 | 830 | 3361
1 | 11 | 13 | 3361 | 768 | 1143 | 113 | 0 | 79 | 1154 | 0 | 45 | 0 | -711 | 770 | 3361
1 | 11 | 14 | 3382 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 744 | 0 | 45 | 0 | 18 | 485 | 3382
1 | 11 | 15 | 3444 | 768 | 1547 | 113 | 0 | 79 | 364 | 0 | 45 | 0 | 0 | 528 | 3444
1 | 11 | 16 | 3652 | 768 | 2073 | 147 | 0 | 79 | 61 | 0 | 47 | 0 | 0 | 477 | 3652
1 | 11 | 17 | 3944 | 768 | 2398 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 430 | 3944
1 | 11 | 18 | 4074 | 768 | 2529 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 433 | 4074
1 | 11 | 19 | 4101 | 768 | 2537 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 453 | 4101
1 | 11 | 20 | 4078 | 768 | 2542 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 427 | 4078
1 | 11 | 21 | 3983 | 768 | 2367 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 513 | 3983
1 | 11 | 22 | 3815 | 768 | 2172 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 540 | 3815
1 | 11 | 23 | 3664 | 768 | 1130 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 974 | 534 | 3664
1 | 12 | 0 | 3470 | 768 | 1950 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 517 | 3470
1 | 12 | 1 | 3366 | 768 | 1865 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 499 | 3366
1 | 12 | 2 | 3338 | 768 | 1869 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 474 | 3338
1 | 12 | 3 | 3320 | 768 | 1862 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 461 | 3320
1 | 12 | 4 | 3342 | 768 | 1904 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 436 | 3342
1 | 12 | 5 | 3456 | 768 | 2056 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 397 | 3456
1 | 12 | 6 | 3714 | 768 | 2304 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 377 | 3714
1 | 12 | 7 | 4017 | 768 | 2493 | 147 | 0 | 79 | 123 | 0 | 40 | 0 | 0 | 367 | 4017
1 | 12 | 8 | 4212 | 768 | 2134 | 113 | 0 | 79 | 664 | 0 | 39 | 0 | 0 | 415 | 4212
1 | 12 | 9 | 4172 | 768 | 1202 | 113 | 0 | 79 | 1218 | 0 | 38 | 0 | 260 | 494 | 4172
1 | 12 | 10 | 4043 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1618 | 0 | 38 | 0 | 31 | 266 | 4043
1 | 12 | 11 | 3930 | 768 | 1282 | 113 | 0 | 79 | 1813 | 0 | 38 | 0 | -531 | 368 | 3930
1 | 12 | 12 | 3807 | 768 | 1252 | 113 | 0 | 79 | 1795 | 0 | 39 | 0 | -927 | 688 | 3807
1 | 12 | 13 | 3754 | 768 | 1239 | 113 | 0 | 79 | 1566 | 0 | 38 | 0 | -645 | 596 | 3754
1 | 12 | 14 | 3746 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1137 | 0 | 35 | 0 | 25 | 458 | 3746
1 | 12 | 15 | 3829 | 768 | 1724 | 113 | 0 | 79 | 564 | 0 | 32 | 0 | 0 | 549 | 3829
1 | 12 | 16 | 4017 | 768 | 2519 | 147 | 0 | 79 | 86 | 0 | 30 | 0 | 0 | 388 | 4017
1 | 12 | 17 | 4289 | 768 | 2841 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 351 | 4289
1 | 12 | 18 | 4395 | 768 | 3010 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 293 | 4395
1 | 12 | 19 | 4400 | 768 | 3079 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 223 | 4400
1 | 12 | 20 | 4360 | 768 | 2002 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1079 | 182 | 4360
1 | 12 | 21 | 4233 | 768 | 2931 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 201 | 4233
1 | 12 | 22 | 4010 | 768 | 2683 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 227 | 4010
1 | 12 | 23 | 3799 | 768 | 2602 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 172 | 3799
1 | 13 | 0 | 3583 | 768 | 2467 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 125 | 3583
1 | 13 | 1 | 3487 | 768 | 2431 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 66 | 3487
1 | 13 | 2 | 3460 | 768 | 2418 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 57 | 3460
1 | 13 | 3 | 3459 | 768 | 2418 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 3459
1 | 13 | 4 | 3519 | 768 | 2475 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 3519
1 | 13 | 5 | 3750 | 768 | 2704 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 3750
1 | 13 | 6 | 4213 | 768 | 3137 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 57 | 4213
1 | 13 | 7 | 4602 | 768 | 2379 | 147 | 0 | 79 | 120 | 0 | 30 | 0 | 1079 | 0 | 4602
1 | 13 | 8 | 4829 | 768 | 3124 | 113 | 0 | 79 | 655 | 0 | 33 | 0 | 0 | 57 | 4829
1 | 13 | 9 | 4766 | 768 | 2368 | 113 | 0 | 79 | 1208 | 0 | 33 | 0 | 0 | 197 | 4766
1 | 13 | 10 | 4536 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1597 | 0 | 38 | 0 | 360 | 450 | 4536
1 | 13 | 11 | 4389 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1758 | 0 | 41 | 0 | 38 | 461 | 4389
1 | 13 | 12 | 4162 | 768 | 1129 | 113 | 0 | 79 | 1695 | 0 | 44 | 0 | 34 | 300 | 4162
1 | 13 | 13 | 4170 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1497 | 0 | 42 | 0 | 34 | 506 | 4170
1 | 13 | 14 | 4125 | 768 | 1610 | 113 | 0 | 79 | 1115 | 0 | 39 | 0 | 0 | 401 | 4125
1 | 13 | 15 | 4148 | 768 | 2348 | 113 | 0 | 79 | 564 | 0 | 40 | 0 | 0 | 236 | 4148
1 | 13 | 16 | 4244 | 768 | 2951 | 147 | 0 | 79 | 84 | 0 | 45 | 0 | 0 | 170 | 4244
1 | 13 | 17 | 4347 | 768 | 3003 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 229 | 4347
1 | 13 | 18 | 4351 | 768 | 3013 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 45 | 0 | 0 | 223 | 4351
1 | 13 | 19 | 4284 | 768 | 2965 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 205 | 4284
1 | 13 | 20 | 4199 | 768 | 2868 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 218 | 4199
1 | 13 | 21 | 4045 | 768 | 2679 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 255 | 4045
1 | 13 | 22 | 3866 | 768 | 2415 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 341 | 3866
1 | 13 | 23 | 3653 | 768 | 2261 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 357 | 3653
1 | 14 | 0 | 3421 | 768 | 2009 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 407 | 3421
1 | 14 | 1 | 3314 | 768 | 1908 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 403 | 3314
1 | 14 | 2 | 3294 | 768 | 1933 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 369 | 3294
1 | 14 | 3 | 3311 | 768 | 1978 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 344 | 3311
1 | 14 | 4 | 3382 | 768 | 2046 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 342 | 3382
1 | 14 | 5 | 3586 | 768 | 2291 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 302 | 3586
1 | 14 | 6 | 3990 | 768 | 2731 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 241 | 3990
1 | 14 | 7 | 4330 | 768 | 2913 | 147 | 0 | 79 | 125 | 0 | 22 | 0 | 0 | 276 | 4330
1 | 14 | 8 | 4485 | 768 | 2498 | 113 | 0 | 79 | 673 | 0 | 23 | 0 | 0 | 331 | 4485
1 | 14 | 9 | 4483 | 768 | 1857 | 113 | 0 | 79 | 1231 | 0 | 27 | 0 | 0 | 408 | 4483
1 | 14 | 10 | 4340 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1603 | 0 | 31 | 0 | 54 | 562 | 4340
1 | 14 | 11 | 4250 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1784 | 0 | 35 | 0 | 35 | 305 | 4250
1 | 14 | 12 | 4067 | 768 | 1316 | 113 | 0 | 79 | 1766 | 0 | 38 | 0 | -502 | 489 | 4067
1 | 14 | 13 | 4117 | 768 | 1328 | 113 | 0 | 79 | 1551 | 0 | 39 | 0 | -153 | 392 | 4117
1 | 14 | 14 | 4115 | 768 | 1410 | 113 | 0 | 79 | 1134 | 0 | 35 | 0 | 33 | 543 | 4115
1 | 14 | 15 | 4179 | 768 | 2235 | 113 | 0 | 79 | 578 | 0 | 33 | 0 | 0 | 373 | 4179
1 | 14 | 16 | 4333 | 768 | 2985 | 147 | 0 | 79 | 92 | 0 | 31 | 0 | 0 | 231 | 4333
1 | 14 | 17 | 4484 | 768 | 3178 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 206 | 4484
1 | 14 | 18 | 4523 | 768 | 3211 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 216 | 4523
1 | 14 | 19 | 4488 | 768 | 3146 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 245 | 4488
1 | 14 | 20 | 4416 | 768 | 3035 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 284 | 4416
1 | 14 | 21 | 4274 | 768 | 2862 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 321 | 4274
1 | 14 | 22 | 4079 | 768 | 2616 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 374 | 4079
1 | 14 | 23 | 3865 | 768 | 2452 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 392 | 3865
1 | 15 | 0 | 3627 | 768 | 2198 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 434 | 3627
1 | 15 | 1 | 3521 | 768 | 2095 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 434 | 3521
1 | 15 | 2 | 3487 | 768 | 2077 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 424 | 3487
1 | 15 | 3 | 3486 | 768 | 2118 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 386 | 3486
1 | 15 | 4 | 3533 | 768 | 2206 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 343 | 3533
1 | 15 | 5 | 3738 | 768 | 2486 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 265 | 3738
1 | 15 | 6 | 4171 | 768 | 3018 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 142 | 4171
1 | 15 | 7 | 4528 | 768 | 3278 | 147 | 0 | 79 | 119 | 0 | 21 | 0 | 0 | 116 | 4528
1 | 15 | 8 | 4746 | 768 | 2894 | 113 | 0 | 79 | 641 | 0 | 24 | 0 | 0 | 227 | 4746
1 | 15 | 9 | 4727 | 768 | 2159 | 113 | 0 | 79 | 1164 | 0 | 23 | 0 | 0 | 421 | 4727
1 | 15 | 10 | 4537 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1588 | 0 | 22 | 0 | 276 | 561 | 4537
1 | 15 | 11 | 4440 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1723 | 0 | 18 | 0 | 39 | 570 | 4440
1 | 15 | 12 | 4200 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1580 | 0 | 18 | 0 | 34 | 477 | 4200
1 | 15 | 13 | 4264 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1317 | 0 | 17 | 0 | 294 | 545 | 4264
1 | 15 | 14 | 4248 | 768 | 2088 | 113 | 0 | 79 | 905 | 0 | 14 | 0 | 0 | 281 | 4248
1 | 15 | 15 | 4246 | 768 | 2753 | 113 | 0 | 79 | 456 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 4246
1 | 15 | 16 | 4359 | 768 | 3207 | 147 | 0 | 79 | 75 | 0 | 26 | 0 | 0 | 57 | 4359
1 | 15 | 17 | 4488 | 768 | 3385 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 0 | 4488
1 | 15 | 18 | 4490 | 768 | 2302 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1079 | 0 | 4490
1 | 15 | 19 | 4413 | 768 | 2223 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 41 | 0 | 1079 | 0 | 4413
1 | 15 | 20 | 4328 | 768 | 3160 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 57 | 4328
1 | 15 | 21 | 4153 | 768 | 2980 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 57 | 4153
1 | 15 | 22 | 3922 | 768 | 2748 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 47 | 0 | 0 | 57 | 3922
1 | 15 | 23 | 3690 | 768 | 2595 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 57 | 3690
1 | 16 | 0 | 3450 | 768 | 2382 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 46 | 0 | 0 | 57 | 3450
1 | 16 | 1 | 3321 | 768 | 2257 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 57 | 3321
1 | 16 | 2 | 3290 | 768 | 2233 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 57 | 3290
1 | 16 | 3 | 3294 | 768 | 2237 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 57 | 3294
1 | 16 | 4 | 3345 | 768 | 2285 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 57 | 3345
1 | 16 | 5 | 3536 | 768 | 2448 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 86 | 3536
1 | 16 | 6 | 3896 | 768 | 2810 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 57 | 3896
1 | 16 | 7 | 4206 | 768 | 2913 | 147 | 0 | 79 | 127 | 0 | 34 | 0 | 0 | 138 | 4206
1 | 16 | 8 | 4350 | 768 | 2364 | 113 | 0 | 79 | 678 | 0 | 34 | 0 | 0 | 314 | 4350
1 | 16 | 9 | 4316 | 768 | 1341 | 113 | 0 | 79 | 1250 | 0 | 31 | 0 | 152 | 582 | 4316
1 | 16 | 10 | 4149 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1646 | 0 | 31 | 0 | 33 | 348 | 4149
1 | 16 | 11 | 4022 | 768 | 1305 | 113 | 0 | 79 | 1828 | 0 | 32 | 0 | -933 | 830 | 4022
1 | 16 | 12 | 3845 | 768 | 1261 | 113 | 0 | 79 | 1818 | 0 | 35 | 0 | -1059 | 830 | 3845
1 | 16 | 13 | 3872 | 768 | 1268 | 113 | 0 | 79 | 1603 | 0 | 32 | 0 | -811 | 820 | 3872
1 | 16 | 14 | 3879 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1188 | 0 | 29 | 0 | 28 | 544 | 3879
1 | 16 | 15 | 3906 | 768 | 1892 | 113 | 0 | 79 | 605 | 0 | 25 | 0 | 0 | 424 | 3906
1 | 16 | 16 | 3978 | 768 | 2574 | 147 | 0 | 79 | 101 | 0 | 22 | 0 | 0 | 287 | 3978
1 | 16 | 17 | 4093 | 768 | 2756 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 247 | 4093
1 | 16 | 18 | 4115 | 768 | 2778 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 247 | 4115
1 | 16 | 19 | 4068 | 768 | 2737 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 242 | 4068
1 | 16 | 20 | 4014 | 768 | 2689 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 236 | 4014
1 | 16 | 21 | 3888 | 768 | 2539 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 260 | 3888
1 | 16 | 22 | 3751 | 768 | 2377 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 285 | 3751
1 | 16 | 23 | 3592 | 768 | 2278 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 302 | 3592
1 | 17 | 0 | 3392 | 768 | 2100 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 309 | 3392
1 | 17 | 1 | 3280 | 768 | 2051 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 249 | 3280
1 | 17 | 2 | 3245 | 768 | 2169 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 105 | 3245
1 | 17 | 3 | 3243 | 768 | 2184 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 89 | 3243
1 | 17 | 4 | 3265 | 768 | 2234 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3265
1 | 17 | 5 | 3336 | 768 | 2305 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3336
1 | 17 | 6 | 3532 | 768 | 2472 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3532
1 | 17 | 7 | 3751 | 768 | 2586 | 147 | 0 | 79 | 105 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3751
1 | 17 | 8 | 3905 | 768 | 2251 | 113 | 0 | 79 | 558 | 0 | 10 | 0 | 0 | 126 | 3905
1 | 17 | 9 | 3881 | 768 | 1479 | 113 | 0 | 79 | 1143 | 0 | 9 | 0 | 0 | 290 | 3881
1 | 17 | 10 | 3739 | 768 | 1235 | 113 | 0 | 79 | 1554 | 0 | 10 | 0 | -299 | 279 | 3739
1 | 17 | 11 | 3607 | 768 | 1202 | 113 | 0 | 79 | 1778 | 0 | 12 | 0 | -986 | 641 | 3607
1 | 17 | 12 | 3487 | 768 | 1175 | 113 | 0 | 79 | 1810 | 0 | 15 | 0 | -1008 | 535 | 3487
1 | 17 | 13 | 3451 | 768 | 1165 | 113 | 0 | 79 | 1608 | 0 | 19 | 0 | -760 | 459 | 3451
1 | 17 | 14 | 3406 | 768 | 1153 | 113 | 0 | 79 | 1196 | 0 | 25 | 0 | -167 | 239 | 3406
1 | 17 | 15 | 3432 | 768 | 1428 | 113 | 0 | 79 | 616 | 0 | 28 | 0 | 0 | 400 | 3432
1 | 17 | 16 | 3497 | 768 | 2153 | 147 | 0 | 79 | 106 | 0 | 26 | 0 | 0 | 218 | 3497
1 | 17 | 17 | 3693 | 768 | 2288 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 309 | 3693
1 | 17 | 18 | 3772 | 768 | 2328 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 344 | 3772
1 | 17 | 19 | 3764 | 768 | 2328 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 334 | 3764
1 | 17 | 20 | 3719 | 768 | 2258 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 359 | 3719
1 | 17 | 21 | 3617 | 768 | 2144 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 371 | 3617
1 | 17 | 22 | 3489 | 768 | 2000 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 386 | 3489
1 | 17 | 23 | 3353 | 768 | 1940 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 387 | 3353
1 | 18 | 0 | 3170 | 768 | 1699 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 470 | 3170
1 | 18 | 1 | 3086 | 768 | 1635 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 452 | 3086
1 | 18 | 2 | 3077 | 768 | 1651 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 434 | 3077
1 | 18 | 3 | 3081 | 768 | 1663 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 427 | 3081
1 | 18 | 4 | 3113 | 768 | 1704 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 412 | 3113
1 | 18 | 5 | 3178 | 768 | 1791 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 393 | 3178
1 | 18 | 6 | 3340 | 768 | 1939 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 382 | 3340
1 | 18 | 7 | 3515 | 768 | 1952 | 147 | 0 | 79 | 132 | 0 | 26 | 0 | 0 | 411 | 3515
1 | 18 | 8 | 3618 | 768 | 1377 | 113 | 0 | 79 | 688 | 0 | 27 | 0 | 23 | 543 | 3618
1 | 18 | 9 | 3604 | 768 | 1203 | 113 | 0 | 79 | 1256 | 0 | 26 | 0 | -588 | 747 | 3604
1 | 18 | 10 | 3519 | 768 | 1182 | 113 | 0 | 79 | 1654 | 0 | 27 | 0 | -1110 | 806 | 3519
1 | 18 | 11 | 3442 | 768 | 1163 | 113 | 0 | 79 | 1837 | 0 | 26 | 0 | -1110 | 566 | 3442
1 | 18 | 12 | 3387 | 768 | 1150 | 113 | 0 | 79 | 1825 | 0 | 28 | 0 | -1110 | 534 | 3387
1 | 18 | 13 | 3353 | 768 | 1142 | 113 | 0 | 79 | 1607 | 0 | 28 | 0 | -1110 | 726 | 3353
1 | 18 | 14 | 3334 | 768 | 1136 | 113 | 0 | 79 | 1159 | 0 | 27 | 0 | -1007 | 1059 | 3334
1 | 18 | 15 | 3370 | 768 | 1129 | 113 | 0 | 79 | 592 | 0 | 23 | 0 | 18 | 648 | 3370
1 | 18 | 16 | 3499 | 768 | 2299 | 147 | 0 | 79 | 106 | 0 | 19 | 0 | 0 | 81 | 3499
1 | 18 | 17 | 3772 | 768 | 2628 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3772
1 | 18 | 18 | 3895 | 768 | 2750 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3895
1 | 18 | 19 | 3905 | 768 | 2759 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3905
1 | 18 | 20 | 3857 | 768 | 2712 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3857
1 | 18 | 21 | 3741 | 768 | 2595 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3741
1 | 18 | 22 | 3546 | 768 | 2402 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3546
1 | 18 | 23 | 3360 | 768 | 1222 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1069 | 57 | 3360
1 | 19 | 0 | 3160 | 768 | 2126 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3160
1 | 19 | 1 | 3077 | 768 | 2045 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3077
1 | 19 | 2 | 3060 | 768 | 2035 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3060
1 | 19 | 3 | 3081 | 768 | 2058 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3081
1 | 19 | 4 | 3145 | 768 | 2117 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3145
1 | 19 | 5 | 3358 | 768 | 2330 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3358
1 | 19 | 6 | 3743 | 768 | 2687 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3743
1 | 19 | 7 | 4093 | 768 | 2940 | 147 | 0 | 79 | 97 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4093
1 | 19 | 8 | 4395 | 768 | 2925 | 113 | 0 | 79 | 449 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4395
1 | 19 | 9 | 4528 | 768 | 2650 | 113 | 0 | 79 | 857 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4528
1 | 19 | 10 | 4415 | 768 | 2245 | 113 | 0 | 79 | 1148 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4415
1 | 19 | 11 | 4257 | 768 | 1696 | 113 | 0 | 79 | 1288 | 0 | 6 | 0 | 0 | 307 | 4257
1 | 19 | 12 | 4076 | 768 | 1516 | 113 | 0 | 79 | 1344 | 0 | 6 | 0 | 0 | 250 | 4076
1 | 19 | 13 | 4094 | 768 | 1584 | 113 | 0 | 79 | 1237 | 0 | 6 | 0 | 0 | 307 | 4094
1 | 19 | 14 | 4048 | 768 | 2037 | 113 | 0 | 79 | 986 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4048
1 | 19 | 15 | 4048 | 768 | 2466 | 113 | 0 | 79 | 556 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 4048
1 | 19 | 16 | 4115 | 768 | 2954 | 147 | 0 | 79 | 100 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 4115
1 | 19 | 17 | 4248 | 768 | 3109 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4248
1 | 19 | 18 | 4274 | 768 | 3127 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 4274
1 | 19 | 19 | 4208 | 768 | 3058 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 4208
1 | 19 | 20 | 4103 | 768 | 2953 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 4103
1 | 19 | 21 | 3946 | 768 | 1723 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 967 | 159 | 3946
1 | 19 | 22 | 3760 | 768 | 1376 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1074 | 214 | 3760
1 | 19 | 23 | 3559 | 768 | 1235 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1066 | 235 | 3559
1 | 20 | 0 | 3345 | 768 | 2074 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 273 | 3345
1 | 20 | 1 | 3234 | 768 | 1925 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 309 | 3234
1 | 20 | 2 | 3206 | 768 | 1871 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 342 | 3206
1 | 20 | 3 | 3223 | 768 | 1890 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 344 | 3223
1 | 20 | 4 | 3287 | 768 | 1949 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 343 | 3287
1 | 20 | 5 | 3476 | 768 | 2190 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 286 | 3476
1 | 20 | 6 | 3813 | 768 | 2561 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 226 | 3813
1 | 20 | 7 | 4115 | 768 | 2700 | 147 | 0 | 79 | 129 | 0 | 35 | 0 | 0 | 257 | 4115
1 | 20 | 8 | 4352 | 768 | 2341 | 113 | 0 | 79 | 675 | 0 | 37 | 0 | 0 | 339 | 4352
1 | 20 | 9 | 4468 | 768 | 1813 | 113 | 0 | 79 | 1214 | 0 | 37 | 0 | 0 | 444 | 4468
1 | 20 | 10 | 4467 | 768 | 1132 | 113 | 0 | 79 | 1349 | 0 | 37 | 0 | 465 | 524 | 4467
1 | 20 | 11 | 4407 | 768 | 1461 | 113 | 0 | 79 | 1253 | 0 | 36 | 0 | 65 | 632 | 4407
1 | 20 | 12 | 4341 | 768 | 1467 | 113 | 0 | 79 | 1120 | 0 | 36 | 0 | 37 | 721 | 4341
1 | 20 | 13 | 4442 | 768 | 1934 | 113 | 0 | 79 | 878 | 0 | 36 | 0 | 0 | 634 | 4442
1 | 20 | 14 | 4488 | 768 | 2457 | 113 | 0 | 79 | 564 | 0 | 36 | 0 | 0 | 471 | 4488
1 | 20 | 15 | 4514 | 768 | 2968 | 113 | 0 | 79 | 225 | 0 | 36 | 0 | 0 | 325 | 4514
1 | 20 | 16 | 4670 | 768 | 3344 | 147 | 0 | 79 | 33 | 0 | 38 | 0 | 0 | 261 | 4670
1 | 20 | 17 | 4789 | 768 | 3461 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 220 | 4789
1 | 20 | 18 | 4824 | 768 | 3507 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 210 | 4824
1 | 20 | 19 | 4772 | 768 | 3449 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 217 | 4772
1 | 20 | 20 | 4681 | 768 | 3368 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 211 | 4681
1 | 20 | 21 | 4501 | 768 | 3172 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 224 | 4501
1 | 20 | 22 | 4256 | 768 | 2971 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 180 | 4256
1 | 20 | 23 | 3984 | 768 | 2741 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 215 | 3984
1 | 21 | 0 | 3716 | 768 | 2501 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 216 | 3716
1 | 21 | 1 | 3585 | 768 | 2384 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 203 | 3585
1 | 21 | 2 | 3540 | 768 | 2343 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 204 | 3540
1 | 21 | 3 | 3527 | 768 | 2357 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 181 | 3527
1 | 21 | 4 | 3572 | 768 | 2428 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 153 | 3572
1 | 21 | 5 | 3771 | 768 | 2645 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 137 | 3771
1 | 21 | 6 | 4209 | 768 | 3107 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 90 | 4209
1 | 21 | 7 | 4605 | 768 | 3401 | 147 | 0 | 79 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 109 | 4605
1 | 21 | 8 | 4933 | 768 | 3245 | 113 | 0 | 79 | 444 | 0 | 16 | 0 | 0 | 268 | 4933
1 | 21 | 9 | 5064 | 768 | 2969 | 113 | 0 | 79 | 751 | 0 | 15 | 0 | 0 | 369 | 5064
1 | 21 | 10 | 4857 | 768 | 2305 | 113 | 0 | 79 | 1077 | 0 | 15 | 0 | 0 | 500 | 4857
1 | 21 | 11 | 4794 | 768 | 1841 | 113 | 0 | 79 | 1406 | 0 | 17 | 0 | 0 | 570 | 4794
1 | 21 | 12 | 4574 | 768 | 1560 | 113 | 0 | 79 | 1393 | 0 | 20 | 0 | 42 | 599 | 4574
1 | 21 | 13 | 4547 | 768 | 1766 | 113 | 0 | 79 | 1301 | 0 | 21 | 0 | 0 | 499 | 4547
1 | 21 | 14 | 4502 | 768 | 2077 | 113 | 0 | 79 | 1024 | 0 | 18 | 0 | 0 | 423 | 4502
1 | 21 | 15 | 4538 | 768 | 2821 | 113 | 0 | 79 | 565 | 0 | 13 | 0 | 0 | 179 | 4538
1 | 21 | 16 | 4697 | 768 | 3581 | 147 | 0 | 79 | 110 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4697
1 | 21 | 17 | 4851 | 768 | 3772 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4851
1 | 21 | 18 | 4897 | 768 | 3816 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4897
1 | 21 | 19 | 4848 | 768 | 3767 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4848
1 | 21 | 20 | 4760 | 768 | 3678 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4760
1 | 21 | 21 | 4574 | 768 | 3491 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4574
1 | 21 | 22 | 4329 | 768 | 3187 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 4329
1 | 21 | 23 | 4061 | 768 | 2995 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 4061
1 | 22 | 0 | 3795 | 768 | 2750 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 60 | 3795
1 | 22 | 1 | 3670 | 768 | 2624 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 3670
1 | 22 | 2 | 3622 | 768 | 2581 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 3622
1 | 22 | 3 | 3607 | 768 | 2560 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 65 | 3607
1 | 22 | 4 | 3657 | 768 | 2601 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 67 | 3657
1 | 22 | 5 | 3888 | 768 | 2840 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 57 | 3888
1 | 22 | 6 | 4375 | 768 | 3355 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4375
1 | 22 | 7 | 4745 | 768 | 3586 | 147 | 0 | 79 | 142 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4745
1 | 22 | 8 | 4925 | 768 | 3203 | 113 | 0 | 79 | 683 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 4925
1 | 22 | 9 | 4929 | 768 | 2571 | 113 | 0 | 79 | 1230 | 0 | 26 | 0 | 0 | 142 | 4929
1 | 22 | 10 | 4782 | 768 | 1916 | 113 | 0 | 79 | 1625 | 0 | 29 | 0 | 0 | 252 | 4782
1 | 22 | 11 | 4665 | 768 | 1491 | 113 | 0 | 79 | 1791 | 0 | 32 | 0 | 44 | 347 | 4665
1 | 22 | 12 | 4468 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1758 | 0 | 40 | 0 | 202 | 378 | 4468
1 | 22 | 13 | 4491 | 768 | 1681 | 113 | 0 | 79 | 1551 | 0 | 38 | 0 | 0 | 261 | 4491
1 | 22 | 14 | 4488 | 768 | 2219 | 113 | 0 | 79 | 1154 | 0 | 34 | 0 | 0 | 121 | 4488
1 | 22 | 15 | 4569 | 768 | 2886 | 113 | 0 | 79 | 625 | 0 | 34 | 0 | 0 | 64 | 4569
1 | 22 | 16 | 4784 | 768 | 3631 | 147 | 0 | 79 | 130 | 0 | 29 | 0 | 0 | 0 | 4784
1 | 22 | 17 | 4986 | 768 | 3889 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4986
1 | 22 | 18 | 5065 | 768 | 3970 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 5065
1 | 22 | 19 | 5016 | 768 | 3923 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 5016
1 | 22 | 20 | 4934 | 768 | 3842 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4934
1 | 22 | 21 | 4758 | 768 | 3646 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 18 | 4758
1 | 22 | 22 | 4514 | 768 | 3203 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 215 | 4514
1 | 22 | 23 | 4241 | 768 | 3063 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 157 | 4241
1 | 23 | 0 | 3954 | 768 | 2778 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 190 | 3954
1 | 23 | 1 | 3815 | 768 | 2637 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 189 | 3815
1 | 23 | 2 | 3754 | 768 | 2593 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 179 | 3754
1 | 23 | 3 | 3733 | 768 | 2602 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 152 | 3733
1 | 23 | 4 | 3786 | 768 | 2662 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 141 | 3786
1 | 23 | 5 | 4046 | 768 | 2966 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 96 | 4046
1 | 23 | 6 | 4539 | 768 | 3453 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 75 | 4539
1 | 23 | 7 | 4936 | 768 | 3610 | 147 | 0 | 79 | 146 | 0 | 17 | 0 | 0 | 169 | 4936
1 | 23 | 8 | 5076 | 768 | 3208 | 113 | 0 | 79 | 712 | 0 | 18 | 0 | 0 | 178 | 5076
1 | 23 | 9 | 5013 | 768 | 2423 | 113 | 0 | 79 | 1295 | 0 | 16 | 0 | 0 | 319 | 5013
1 | 23 | 10 | 4785 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1716 | 0 | 19 | 0 | 510 | 450 | 4785
1 | 23 | 11 | 4605 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1901 | 0 | 21 | 0 | 77 | 516 | 4605
1 | 23 | 12 | 4410 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1883 | 0 | 22 | 0 | 39 | 376 | 4410
1 | 23 | 13 | 4406 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1611 | 0 | 19 | 0 | 179 | 507 | 4406
1 | 23 | 14 | 4374 | 768 | 1779 | 113 | 0 | 79 | 1197 | 0 | 16 | 0 | 0 | 422 | 4374
1 | 23 | 15 | 4418 | 768 | 2653 | 113 | 0 | 79 | 653 | 0 | 14 | 0 | 0 | 138 | 4418
1 | 23 | 16 | 4575 | 768 | 3426 | 147 | 0 | 79 | 138 | 0 | 12 | 0 | 0 | 5 | 4575
1 | 23 | 17 | 4738 | 768 | 3656 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4738
1 | 23 | 18 | 4785 | 768 | 3703 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4785
1 | 23 | 19 | 4750 | 768 | 3667 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4750
1 | 23 | 20 | 4678 | 768 | 3595 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4678
1 | 23 | 21 | 4535 | 768 | 3452 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 0 | 4535
1 | 23 | 22 | 4349 | 768 | 3186 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 81 | 4349
1 | 23 | 23 | 4153 | 768 | 3060 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 87 | 4153
1 | 24 | 0 | 3907 | 768 | 2818 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 112 | 3907
1 | 24 | 1 | 3781 | 768 | 2725 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 77 | 3781
1 | 24 | 2 | 3707 | 768 | 2673 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3707
1 | 24 | 3 | 3667 | 768 | 2635 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3667
1 | 24 | 4 | 3670 | 768 | 2631 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3670
1 | 24 | 5 | 3784 | 768 | 2741 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 3784
1 | 24 | 6 | 4052 | 768 | 2978 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 4052
1 | 24 | 7 | 4309 | 768 | 3085 | 147 | 0 | 79 | 150 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 4309
1 | 24 | 8 | 4384 | 768 | 2628 | 113 | 0 | 79 | 720 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 4384
1 | 24 | 9 | 4292 | 768 | 1832 | 113 | 0 | 79 | 1295 | 0 | 17 | 0 | 0 | 188 | 4292
1 | 24 | 10 | 4097 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1709 | 0 | 20 | 0 | 32 | 245 | 4097
1 | 24 | 11 | 3971 | 768 | 1292 | 113 | 0 | 79 | 1877 | 0 | 21 | 0 | -522 | 343 | 3971
1 | 24 | 12 | 3873 | 768 | 1268 | 113 | 0 | 79 | 1802 | 0 | 23 | 0 | -652 | 472 | 3873
1 | 24 | 13 | 3842 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1480 | 0 | 18 | 0 | 27 | 226 | 3842
1 | 24 | 14 | 3815 | 768 | 1484 | 113 | 0 | 79 | 1014 | 0 | 16 | 0 | 0 | 341 | 3815
1 | 24 | 15 | 3859 | 768 | 2232 | 113 | 0 | 79 | 546 | 0 | 15 | 0 | 0 | 106 | 3859
1 | 24 | 16 | 3991 | 768 | 2803 | 147 | 0 | 79 | 123 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3991
1 | 24 | 17 | 4232 | 768 | 3091 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 4232
1 | 24 | 18 | 4334 | 768 | 3193 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 4334
1 | 24 | 19 | 4340 | 768 | 3200 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 4340
1 | 24 | 20 | 4313 | 768 | 3071 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 159 | 4313
1 | 24 | 21 | 4217 | 768 | 3027 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 103 | 4217
1 | 24 | 22 | 4052 | 768 | 2854 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 107 | 4052
1 | 24 | 23 | 3878 | 768 | 2757 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 108 | 3878
1 | 25 | 0 | 3667 | 768 | 2525 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 155 | 3667
1 | 25 | 1 | 3546 | 768 | 2387 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 172 | 3546
1 | 25 | 2 | 3495 | 768 | 2316 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 197 | 3495
1 | 25 | 3 | 3465 | 768 | 2281 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 203 | 3465
1 | 25 | 4 | 3469 | 768 | 2271 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 210 | 3469
1 | 25 | 5 | 3546 | 768 | 2372 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 186 | 3546
1 | 25 | 6 | 3740 | 768 | 2564 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 161 | 3740
1 | 25 | 7 | 3967 | 768 | 2545 | 147 | 0 | 79 | 155 | 0 | 22 | 0 | 0 | 251 | 3967
1 | 25 | 8 | 4068 | 768 | 1967 | 113 | 0 | 79 | 720 | 0 | 25 | 0 | 0 | 396 | 4068
1 | 25 | 9 | 4048 | 768 | 1129 | 113 | 0 | 79 | 1287 | 0 | 30 | 0 | 114 | 528 | 4048
1 | 25 | 10 | 3975 | 768 | 1293 | 113 | 0 | 79 | 1628 | 0 | 33 | 0 | -309 | 370 | 3975
1 | 25 | 11 | 3902 | 768 | 1275 | 113 | 0 | 79 | 1713 | 0 | 37 | 0 | -805 | 722 | 3902
1 | 25 | 12 | 3824 | 768 | 1257 | 113 | 0 | 79 | 1727 | 0 | 44 | 0 | -882 | 718 | 3824
1 | 25 | 13 | 3735 | 768 | 1234 | 113 | 0 | 79 | 1616 | 0 | 47 | 0 | -779 | 657 | 3735
1 | 25 | 14 | 3717 | 768 | 1230 | 113 | 0 | 79 | 1254 | 0 | 47 | 0 | -389 | 615 | 3717
1 | 25 | 15 | 3800 | 768 | 1684 | 113 | 0 | 79 | 691 | 0 | 44 | 0 | 0 | 421 | 3800
1 | 25 | 16 | 4038 | 768 | 2514 | 147 | 0 | 79 | 156 | 0 | 39 | 0 | 0 | 335 | 4038
1 | 25 | 17 | 4383 | 768 | 3041 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 235 | 4383
1 | 25 | 18 | 4544 | 768 | 3141 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 294 | 4544
1 | 25 | 19 | 4574 | 768 | 3157 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 308 | 4574
1 | 25 | 20 | 4549 | 768 | 3111 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 329 | 4549
1 | 25 | 21 | 4415 | 768 | 3072 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 235 | 4415
1 | 25 | 22 | 4173 | 768 | 2807 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 259 | 4173
1 | 25 | 23 | 3942 | 768 | 1580 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1079 | 255 | 3942
1 | 26 | 0 | 3715 | 768 | 2442 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 272 | 3715
1 | 26 | 1 | 3598 | 768 | 2414 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 185 | 3598
1 | 26 | 2 | 3546 | 768 | 2446 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 108 | 3546
1 | 26 | 3 | 3533 | 768 | 2473 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 69 | 3533
1 | 26 | 4 | 3593 | 768 | 2472 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 124 | 3593
1 | 26 | 5 | 3832 | 768 | 2775 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 59 | 3832
1 | 26 | 6 | 4346 | 768 | 3267 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 57 | 4346
1 | 26 | 7 | 4822 | 768 | 3685 | 147 | 0 | 79 | 118 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4822
1 | 26 | 8 | 5085 | 768 | 3483 | 113 | 0 | 79 | 618 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 | 5085
1 | 26 | 9 | 5029 | 768 | 2710 | 113 | 0 | 79 | 1241 | 0 | 16 | 0 | 0 | 102 | 5029
1 | 26 | 10 | 4834 | 768 | 1743 | 113 | 0 | 79 | 1734 | 0 | 14 | 0 | 0 | 383 | 4834
1 | 26 | 11 | 4686 | 768 | 1221 | 113 | 0 | 79 | 1946 | 0 | 14 | 0 | 44 | 501 | 4686
1 | 26 | 12 | 4497 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1934 | 0 | 13 | 0 | 40 | 419 | 4497
1 | 26 | 13 | 4542 | 768 | 1375 | 113 | 0 | 79 | 1689 | 0 | 13 | 0 | 41 | 464 | 4542
1 | 26 | 14 | 4590 | 768 | 2083 | 113 | 0 | 79 | 1201 | 0 | 13 | 0 | 0 | 333 | 4590
1 | 26 | 15 | 4628 | 768 | 3016 | 113 | 0 | 79 | 564 | 0 | 16 | 0 | 0 | 72 | 4628
1 | 26 | 16 | 4725 | 768 | 3630 | 147 | 0 | 79 | 85 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4725
1 | 26 | 17 | 4870 | 768 | 3784 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4870
1 | 26 | 18 | 4904 | 768 | 3819 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4904
1 | 26 | 19 | 4838 | 768 | 3752 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4838
1 | 26 | 20 | 4724 | 768 | 3639 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4724
1 | 26 | 21 | 4528 | 768 | 3442 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4528
1 | 26 | 22 | 4281 | 768 | 3076 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 118 | 4281
1 | 26 | 23 | 4003 | 768 | 2852 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 140 | 4003
1 | 27 | 0 | 3732 | 768 | 2655 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 98 | 3732
1 | 27 | 1 | 3594 | 768 | 2559 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3594
1 | 27 | 2 | 3545 | 768 | 2515 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3545
1 | 27 | 3 | 3523 | 768 | 1418 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1079 | 57 | 3523
1 | 27 | 4 | 3563 | 768 | 2533 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3563
1 | 27 | 5 | 3771 | 768 | 2742 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3771
1 | 27 | 6 | 4228 | 768 | 3170 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4228
1 | 27 | 7 | 4635 | 768 | 3487 | 147 | 0 | 79 | 91 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4635
1 | 27 | 8 | 4896 | 768 | 3320 | 113 | 0 | 79 | 611 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4896
1 | 27 | 9 | 4899 | 768 | 2609 | 113 | 0 | 79 | 1269 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4899
1 | 27 | 10 | 4705 | 768 | 1907 | 113 | 0 | 79 | 1732 | 0 | 6 | 0 | 0 | 100 | 4705
1 | 27 | 11 | 4538 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1940 | 0 | 9 | 0 | 326 | 173 | 4538
1 | 27 | 12 | 4327 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1929 | 0 | 14 | 0 | 176 | 118 | 4327
1 | 27 | 13 | 4324 | 768 | 1585 | 113 | 0 | 79 | 1728 | 0 | 21 | 0 | 0 | 30 | 4324
1 | 27 | 14 | 4281 | 768 | 1872 | 113 | 0 | 79 | 1310 | 0 | 26 | 0 | 0 | 113 | 4281
1 | 27 | 15 | 4288 | 768 | 2509 | 113 | 0 | 79 | 722 | 0 | 23 | 0 | 0 | 74 | 4288
1 | 27 | 16 | 4413 | 768 | 3177 | 147 | 0 | 79 | 163 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 4413
1 | 27 | 17 | 4587 | 768 | 3494 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4587
1 | 27 | 18 | 4662 | 768 | 3573 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4662
1 | 27 | 19 | 4623 | 768 | 2802 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 676 | 54 | 4623
1 | 27 | 20 | 4557 | 768 | 3407 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 61 | 4557
1 | 27 | 21 | 4394 | 768 | 3058 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 246 | 4394
1 | 27 | 22 | 4169 | 768 | 2903 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 174 | 4169
1 | 27 | 23 | 3917 | 768 | 2693 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 206 | 3917
1 | 28 | 0 | 3673 | 768 | 2432 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 253 | 3673
1 | 28 | 1 | 3559 | 768 | 2363 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 207 | 3559
1 | 28 | 2 | 3523 | 768 | 2380 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 158 | 3523
1 | 28 | 3 | 3519 | 768 | 2379 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 155 | 3519
1 | 28 | 4 | 3571 | 768 | 2479 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 98 | 3571
1 | 28 | 5 | 3786 | 768 | 2630 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 161 | 3786
1 | 28 | 6 | 4229 | 768 | 3097 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 115 | 4229
1 | 28 | 7 | 4573 | 768 | 3336 | 147 | 0 | 79 | 161 | 0 | 25 | 0 | 0 | 57 | 4573
1 | 28 | 8 | 4776 | 768 | 2903 | 113 | 0 | 79 | 705 | 0 | 22 | 0 | 0 | 186 | 4776
1 | 28 | 9 | 4843 | 768 | 2332 | 113 | 0 | 79 | 1168 | 0 | 22 | 0 | 0 | 361 | 4843
1 | 28 | 10 | 4793 | 768 | 2029 | 113 | 0 | 79 | 1378 | 0 | 23 | 0 | 0 | 403 | 4793
1 | 28 | 11 | 4660 | 768 | 1899 | 113 | 0 | 79 | 1360 | 0 | 22 | 0 | 0 | 419 | 4660
1 | 28 | 12 | 4522 | 768 | 1706 | 113 | 0 | 79 | 1351 | 0 | 27 | 0 | 0 | 478 | 4522
1 | 28 | 13 | 4574 | 768 | 1994 | 113 | 0 | 79 | 1183 | 0 | 27 | 0 | 0 | 410 | 4574
1 | 28 | 14 | 4572 | 768 | 2416 | 113 | 0 | 79 | 867 | 0 | 27 | 0 | 0 | 302 | 4572
1 | 28 | 15 | 4614 | 768 | 3112 | 113 | 0 | 79 | 445 | 0 | 23 | 0 | 0 | 74 | 4614
1 | 28 | 16 | 4716 | 768 | 3559 | 147 | 0 | 79 | 83 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 4716
1 | 28 | 17 | 4816 | 768 | 3668 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 4816
1 | 28 | 18 | 4814 | 768 | 3725 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4814
1 | 28 | 19 | 4743 | 768 | 3598 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 4743
1 | 28 | 20 | 4642 | 768 | 3497 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 4642
1 | 28 | 21 | 4465 | 768 | 3377 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4465
1 | 28 | 22 | 4229 | 768 | 3003 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 135 | 4229
1 | 28 | 23 | 3963 | 768 | 2872 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 75 | 3963
1 | 29 | 0 | 3709 | 768 | 2612 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 109 | 3709
1 | 29 | 1 | 3580 | 768 | 2477 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 113 | 3580
1 | 29 | 2 | 3526 | 768 | 2449 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 92 | 3526
1 | 29 | 3 | 3516 | 768 | 2384 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 153 | 3516
1 | 29 | 4 | 3563 | 768 | 2469 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 111 | 3563
1 | 29 | 5 | 3783 | 768 | 2744 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3783
1 | 29 | 6 | 4246 | 768 | 3180 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 4246
1 | 29 | 7 | 4616 | 768 | 3457 | 147 | 0 | 79 | 151 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4616
1 | 29 | 8 | 4801 | 768 | 2954 | 113 | 0 | 79 | 722 | 0 | 13 | 0 | 0 | 152 | 4801
1 | 29 | 9 | 4775 | 768 | 2228 | 113 | 0 | 79 | 1320 | 0 | 13 | 0 | 0 | 254 | 4775
1 | 29 | 10 | 4606 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1758 | 0 | 14 | 0 | 314 | 430 | 4606
1 | 29 | 11 | 4494 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1918 | 0 | 15 | 0 | 40 | 430 | 4494
1 | 29 | 12 | 4340 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1797 | 0 | 19 | 0 | 37 | 396 | 4340
1 | 29 | 13 | 4389 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1482 | 0 | 21 | 0 | 270 | 525 | 4389
1 | 29 | 14 | 4411 | 768 | 1927 | 113 | 0 | 79 | 1051 | 0 | 23 | 0 | 0 | 450 | 4411
1 | 29 | 15 | 4454 | 768 | 2689 | 113 | 0 | 79 | 587 | 0 | 25 | 0 | 0 | 193 | 4454
1 | 29 | 16 | 4580 | 768 | 3422 | 147 | 0 | 79 | 139 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4580
1 | 29 | 17 | 4746 | 768 | 3654 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4746
1 | 29 | 18 | 4789 | 768 | 3694 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4789
1 | 29 | 19 | 4740 | 768 | 3648 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4740
1 | 29 | 20 | 4663 | 768 | 3571 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4663
1 | 29 | 21 | 4508 | 768 | 3416 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 0 | 4508
1 | 29 | 22 | 4303 | 768 | 3087 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 121 | 4303
1 | 29 | 23 | 4067 | 768 | 2920 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 128 | 4067
1 | 30 | 0 | 3817 | 768 | 2709 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 117 | 3817
1 | 30 | 1 | 3700 | 768 | 2554 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 154 | 3700
1 | 30 | 2 | 3668 | 768 | 2519 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 163 | 3668
1 | 30 | 3 | 3644 | 768 | 2591 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 69 | 3644
1 | 30 | 4 | 3692 | 768 | 2628 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 75 | 3692
1 | 30 | 5 | 3919 | 768 | 2801 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 131 | 3919
1 | 30 | 6 | 4388 | 768 | 3374 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 0 | 4388
1 | 30 | 7 | 4766 | 768 | 3548 | 147 | 0 | 79 | 176 | 0 | 19 | 0 | 0 | 29 | 4766
1 | 30 | 8 | 4913 | 768 | 3011 | 113 | 0 | 79 | 757 | 0 | 20 | 0 | 0 | 165 | 4913
1 | 30 | 9 | 4878 | 768 | 2161 | 113 | 0 | 79 | 1352 | 0 | 24 | 0 | 0 | 381 | 4878
1 | 30 | 10 | 4716 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1764 | 0 | 28 | 0 | 283 | 551 | 4716
1 | 30 | 11 | 4604 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1934 | 0 | 29 | 0 | 42 | 508 | 4604
1 | 30 | 12 | 4421 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1868 | 0 | 33 | 0 | 39 | 391 | 4421
1 | 30 | 13 | 4415 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1630 | 0 | 33 | 0 | 77 | 584 | 4415
1 | 30 | 14 | 4384 | 768 | 1634 | 113 | 0 | 79 | 1256 | 0 | 33 | 0 | 0 | 501 | 4384
1 | 30 | 15 | 4414 | 768 | 2492 | 113 | 0 | 79 | 721 | 0 | 31 | 0 | 0 | 210 | 4414
1 | 30 | 16 | 4581 | 768 | 3377 | 147 | 0 | 79 | 182 | 0 | 28 | 0 | 0 | 0 | 4581
1 | 30 | 17 | 4755 | 768 | 3658 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4755
1 | 30 | 18 | 4823 | 768 | 3728 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4823
1 | 30 | 19 | 4797 | 768 | 3694 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 6 | 4797
1 | 30 | 20 | 4733 | 768 | 3638 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4733
1 | 30 | 21 | 4571 | 768 | 3478 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4571
1 | 30 | 22 | 4366 | 768 | 3201 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 73 | 4366
1 | 30 | 23 | 4149 | 768 | 3036 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 99 | 4149
1 | 31 | 0 | 3888 | 768 | 2745 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 156 | 3888
1 | 31 | 1 | 3744 | 768 | 2595 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 162 | 3744
1 | 31 | 2 | 3671 | 768 | 2542 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 147 | 3671
1 | 31 | 3 | 3627 | 768 | 2484 | 113 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 163 | 3627
1 | 31 | 4 | 3618 | 768 | 2522 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 110 | 3618
1 | 31 | 5 | 3710 | 768 | 2608 | 118 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 116 | 3710
1 | 31 | 6 | 3964 | 768 | 2833 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 116 | 3964
1 | 31 | 7 | 4225 | 768 | 2870 | 147 | 0 | 79 | 174 | 0 | 23 | 0 | 0 | 164 | 4225
1 | 31 | 8 | 4328 | 768 | 2348 | 113 | 0 | 79 | 762 | 0 | 25 | 0 | 0 | 233 | 4328
1 | 31 | 9 | 4274 | 768 | 1130 | 113 | 0 | 79 | 1367 | 0 | 27 | 0 | 325 | 465 | 4274
1 | 31 | 10 | 4129 | 768 | 1131 | 113 | 0 | 79 | 1796 | 0 | 29 | 0 | 33 | 180 | 4129
1 | 31 | 11 | 4005 | 768 | 1302 | 113 | 0 | 79 | 1992 | 0 | 27 | 0 | -962 | 686 | 4005
1 | 31 | 12 | 3877 | 768 | 1270 | 113 | 0 | 79 | 1987 | 0 | 28 | 0 | -1110 | 742 | 3877
1 | 31 | 13 | 3798 | 768 | 1250 | 113 | 0 | 79 | 1795 | 0 | 25 | 0 | -944 | 712 | 3798
1 | 31 | 14 | 3750 | 768 | 1239 | 113 | 0 | 79 | 1375 | 0 | 23 | 0 | -452 | 605 | 3750
1 | 31 | 15 | 3789 | 768 | 1612 | 113 | 0 | 79 | 779 | 0 | 21 | 0 | 0 | 417 | 3789
1 | 31 | 16 | 3934 | 768 | 2499 | 147 | 0 | 79 | 194 | 0 | 18 | 0 | 0 | 229 | 3934
1 | 31 | 17 | 4201 | 768 | 2996 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 117 | 4201
1 | 31 | 18 | 4332 | 768 | 3061 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 178 | 4332
1 | 31 | 19 | 4352 | 768 | 3175 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 82 | 4352
1 | 31 | 20 | 4323 | 768 | 3062 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 166 | 4323
1 | 31 | 21 | 4225 | 768 | 3010 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 117 | 4225
1 | 31 | 22 | 4051 | 768 | 2801 | 223 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 154 | 4051
1 | 31 | 23 | 3868 | 768 | 2685 | 147 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 163 | 3868
2 | 1 | 0 | 3688 | 768 | 2567 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 112 | 3688
2 | 1 | 1 | 3577 | 768 | 2499 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 77 | 3577
2 | 1 | 2 | 3535 | 768 | 2392 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 161 | 3535
2 | 1 | 3 | 3505 | 768 | 2456 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 72 | 3505
2 | 1 | 4 | 3505 | 768 | 2352 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 163 | 3505
2 | 1 | 5 | 3576 | 768 | 2509 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 77 | 3576
2 | 1 | 6 | 3784 | 768 | 2606 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 161 | 3784
2 | 1 | 7 | 3982 | 768 | 2605 | 153 | 0 | 79 | 188 | 0 | 10 | 0 | 0 | 179 | 3982
2 | 1 | 8 | 4022 | 768 | 1961 | 111 | 0 | 79 | 782 | 0 | 10 | 0 | 0 | 311 | 4022
2 | 1 | 9 | 3958 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1372 | 0 | 12 | 0 | 29 | 457 | 3958
2 | 1 | 10 | 3833 | 768 | 1259 | 111 | 0 | 79 | 1807 | 0 | 12 | 0 | -836 | 633 | 3833
2 | 1 | 11 | 3747 | 768 | 1237 | 111 | 0 | 79 | 2012 | 0 | 13 | 0 | -1110 | 637 | 3747
2 | 1 | 12 | 3675 | 768 | 1219 | 111 | 0 | 79 | 1988 | 0 | 17 | 0 | -1110 | 603 | 3675
2 | 1 | 13 | 3576 | 768 | 1195 | 111 | 0 | 79 | 1764 | 0 | 18 | 0 | -911 | 552 | 3576
2 | 1 | 14 | 3532 | 768 | 1183 | 111 | 0 | 79 | 1356 | 0 | 16 | 0 | -443 | 462 | 3532
2 | 1 | 15 | 3564 | 768 | 1531 | 111 | 0 | 79 | 770 | 0 | 13 | 0 | 0 | 292 | 3564
2 | 1 | 16 | 3729 | 768 | 2360 | 153 | 0 | 79 | 202 | 0 | 14 | 0 | 0 | 153 | 3729
2 | 1 | 17 | 4025 | 768 | 2821 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 109 | 4025
2 | 1 | 18 | 4189 | 768 | 2976 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 118 | 4189
2 | 1 | 19 | 4223 | 768 | 3003 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 126 | 4223
2 | 1 | 20 | 4211 | 768 | 3002 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 115 | 4211
2 | 1 | 21 | 4112 | 768 | 2893 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 124 | 4112
2 | 1 | 22 | 3907 | 768 | 2662 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 148 | 3907
2 | 1 | 23 | 3729 | 768 | 1439 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1079 | 190 | 3729
2 | 2 | 0 | 3544 | 768 | 2409 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 138 | 3544
2 | 2 | 1 | 3467 | 768 | 2341 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 137 | 3467
2 | 2 | 2 | 3440 | 768 | 2348 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 116 | 3440
2 | 2 | 3 | 3440 | 768 | 2319 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 145 | 3440
2 | 2 | 4 | 3490 | 768 | 2384 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 117 | 3490
2 | 2 | 5 | 3698 | 768 | 2620 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 89 | 3698
2 | 2 | 6 | 4131 | 768 | 3045 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 70 | 4131
2 | 2 | 7 | 4476 | 768 | 3147 | 153 | 0 | 79 | 167 | 0 | 9 | 0 | 0 | 153 | 4476
2 | 2 | 8 | 4648 | 768 | 2698 | 111 | 0 | 79 | 748 | 0 | 9 | 0 | 0 | 235 | 4648
2 | 2 | 9 | 4644 | 768 | 1936 | 111 | 0 | 79 | 1347 | 0 | 9 | 0 | 0 | 394 | 4644
2 | 2 | 10 | 4469 | 768 | 1131 | 111 | 0 | 79 | 1772 | 0 | 10 | 0 | 79 | 519 | 4469
2 | 2 | 11 | 4364 | 768 | 1388 | 111 | 0 | 79 | 2009 | 0 | 11 | 0 | -277 | 275 | 4364
2 | 2 | 12 | 4204 | 768 | 1348 | 111 | 0 | 79 | 1993 | 0 | 13 | 0 | -447 | 339 | 4204
2 | 2 | 13 | 4235 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1739 | 0 | 12 | 0 | 35 | 361 | 4235
2 | 2 | 14 | 4229 | 768 | 1611 | 111 | 0 | 79 | 1241 | 0 | 13 | 0 | 0 | 406 | 4229
2 | 2 | 15 | 4235 | 768 | 2383 | 111 | 0 | 79 | 641 | 0 | 12 | 0 | 0 | 241 | 4235
2 | 2 | 16 | 4351 | 768 | 3089 | 153 | 0 | 79 | 156 | 0 | 11 | 0 | 0 | 95 | 4351
2 | 2 | 17 | 4476 | 768 | 2306 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1079 | 0 | 4476
2 | 2 | 18 | 4516 | 768 | 3424 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4516
2 | 2 | 19 | 4469 | 768 | 3377 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 0 | 4469
2 | 2 | 20 | 4401 | 768 | 3310 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4401
2 | 2 | 21 | 4266 | 768 | 3118 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 4266
2 | 2 | 22 | 4089 | 768 | 2899 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 98 | 4089
2 | 2 | 23 | 3866 | 768 | 2733 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 115 | 3866
2 | 3 | 0 | 3661 | 768 | 2594 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 65 | 3661
2 | 3 | 1 | 3563 | 768 | 2442 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 122 | 3563
2 | 3 | 2 | 3538 | 768 | 2485 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 70 | 3538
2 | 3 | 3 | 3549 | 768 | 2509 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3549
2 | 3 | 4 | 3599 | 768 | 2544 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 3599
2 | 3 | 5 | 3809 | 768 | 2752 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 3809
2 | 3 | 6 | 4223 | 768 | 3141 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 4223
2 | 3 | 7 | 4507 | 768 | 3227 | 153 | 0 | 79 | 204 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 4507
2 | 3 | 8 | 4627 | 768 | 2726 | 111 | 0 | 79 | 804 | 0 | 19 | 0 | 0 | 120 | 4627
2 | 3 | 9 | 4626 | 768 | 1738 | 111 | 0 | 79 | 1402 | 0 | 21 | 0 | 0 | 507 | 4626
2 | 3 | 10 | 4502 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1837 | 0 | 22 | 0 | 40 | 515 | 4502
2 | 3 | 11 | 4403 | 768 | 1396 | 111 | 0 | 79 | 2057 | 0 | 22 | 0 | -466 | 436 | 4403
2 | 3 | 12 | 4223 | 768 | 1354 | 111 | 0 | 79 | 2055 | 0 | 23 | 0 | -750 | 583 | 4223
2 | 3 | 13 | 4235 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1842 | 0 | 23 | 0 | 35 | 248 | 4235
2 | 3 | 14 | 4192 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1416 | 0 | 22 | 0 | 102 | 564 | 4192
2 | 3 | 15 | 4202 | 768 | 2055 | 111 | 0 | 79 | 818 | 0 | 18 | 0 | 0 | 353 | 4202
2 | 3 | 16 | 4333 | 768 | 2992 | 153 | 0 | 79 | 226 | 0 | 16 | 0 | 0 | 99 | 4333
2 | 3 | 17 | 4474 | 768 | 3204 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 173 | 4474
2 | 3 | 18 | 4546 | 768 | 3324 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 124 | 4546
2 | 3 | 19 | 4521 | 768 | 3357 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 67 | 4521
2 | 3 | 20 | 4475 | 768 | 2648 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 654 | 77 | 4475
2 | 3 | 21 | 4342 | 768 | 3090 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 155 | 4342
2 | 3 | 22 | 4157 | 768 | 2909 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 151 | 4157
2 | 3 | 23 | 3949 | 768 | 2745 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 180 | 3949
2 | 4 | 0 | 3714 | 768 | 2479 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 229 | 3714
2 | 4 | 1 | 3592 | 768 | 2406 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 186 | 3592
2 | 4 | 2 | 3552 | 768 | 2413 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 152 | 3552
2 | 4 | 3 | 3548 | 768 | 2416 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 150 | 3548
2 | 4 | 4 | 3594 | 768 | 2443 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 156 | 3594
2 | 4 | 5 | 3798 | 768 | 2688 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 115 | 3798
2 | 4 | 6 | 4208 | 768 | 3130 | 159 | 0 | 79 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 4208
2 | 4 | 7 | 4513 | 768 | 3168 | 153 | 0 | 79 | 204 | 0 | 14 | 0 | 0 | 127 | 4513
2 | 4 | 8 | 4660 | 768 | 2587 | 111 | 0 | 79 | 811 | 0 | 12 | 0 | 0 | 292 | 4660
2 | 4 | 9 | 4640 | 768 | 1732 | 111 | 0 | 79 | 1412 | 0 | 12 | 0 | 0 | 526 | 4640
2 | 4 | 10 | 4474 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1848 | 0 | 14 | 0 | 40 | 485 | 4474
2 | 4 | 11 | 4348 | 768 | 1383 | 111 | 0 | 79 | 2054 | 0 | 15 | 0 | -762 | 700 | 4348
2 | 4 | 12 | 4173 | 768 | 1341 | 111 | 0 | 79 | 2052 | 0 | 18 | 0 | -837 | 641 | 4173
2 | 4 | 13 | 4172 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1847 | 0 | 19 | 0 | 34 | 185 | 4172
2 | 4 | 14 | 4119 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1435 | 0 | 16 | 0 | 103 | 478 | 4119
2 | 4 | 15 | 4120 | 768 | 2120 | 111 | 0 | 79 | 830 | 0 | 15 | 0 | 0 | 197 | 4120
2 | 4 | 16 | 4228 | 768 | 2928 | 153 | 0 | 79 | 230 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 4228
2 | 4 | 17 | 4371 | 768 | 3215 | 234 | 0 | 79 | 1 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 4371
2 | 4 | 18 | 4450 | 768 | 3293 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 54 | 4450
2 | 4 | 19 | 4417 | 768 | 3255 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 53 | 4417
2 | 4 | 20 | 4350 | 768 | 3185 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 57 | 4350
2 | 4 | 21 | 4196 | 768 | 3030 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 57 | 4196
2 | 4 | 22 | 4007 | 768 | 2841 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 57 | 4007
2 | 4 | 23 | 3776 | 768 | 2688 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 57 | 3776
2 | 5 | 0 | 3562 | 768 | 2497 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 3562
2 | 5 | 1 | 3486 | 768 | 2428 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 3486
2 | 5 | 2 | 3478 | 768 | 2435 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 3478
2 | 5 | 3 | 3478 | 768 | 2440 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3478
2 | 5 | 4 | 3532 | 768 | 2482 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3532
2 | 5 | 5 | 3729 | 768 | 2679 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3729
2 | 5 | 6 | 4117 | 768 | 3040 | 159 | 0 | 79 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 4117
2 | 5 | 7 | 4377 | 768 | 3097 | 153 | 0 | 79 | 211 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4377
2 | 5 | 8 | 4495 | 768 | 2646 | 111 | 0 | 79 | 822 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4495
2 | 5 | 9 | 4520 | 768 | 1897 | 111 | 0 | 79 | 1416 | 0 | 11 | 0 | 0 | 238 | 4520
2 | 5 | 10 | 4397 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1805 | 0 | 10 | 0 | 41 | 453 | 4397
2 | 5 | 11 | 4310 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1912 | 0 | 11 | 0 | 37 | 263 | 4310
2 | 5 | 12 | 4169 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1811 | 0 | 10 | 0 | 34 | 226 | 4169
2 | 5 | 13 | 4149 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1465 | 0 | 9 | 0 | 213 | 374 | 4149
2 | 5 | 14 | 4107 | 768 | 1790 | 111 | 0 | 79 | 1137 | 0 | 8 | 0 | 0 | 214 | 4107
2 | 5 | 15 | 4093 | 768 | 2411 | 111 | 0 | 79 | 659 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4093
2 | 5 | 16 | 4177 | 768 | 2931 | 153 | 0 | 79 | 180 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 4177
2 | 5 | 17 | 4296 | 768 | 3150 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4296
2 | 5 | 18 | 4350 | 768 | 3201 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4350
2 | 5 | 19 | 4315 | 768 | 3166 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 4315
2 | 5 | 20 | 4250 | 768 | 3099 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 4250
2 | 5 | 21 | 4120 | 768 | 2966 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 4120
2 | 5 | 22 | 3936 | 768 | 2758 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 79 | 3936
2 | 5 | 23 | 3737 | 768 | 2546 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 163 | 3737
2 | 6 | 0 | 3536 | 768 | 2222 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 302 | 3536
2 | 6 | 1 | 3448 | 768 | 2132 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 302 | 3448
2 | 6 | 2 | 3433 | 768 | 2147 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 285 | 3433
2 | 6 | 3 | 3442 | 768 | 2111 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 331 | 3442
2 | 6 | 4 | 3497 | 768 | 2143 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 343 | 3497
2 | 6 | 5 | 3691 | 768 | 2306 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 370 | 3691
2 | 6 | 6 | 4077 | 768 | 2651 | 159 | 0 | 79 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 383 | 4077
2 | 6 | 7 | 4342 | 768 | 2684 | 153 | 0 | 79 | 207 | 0 | 37 | 0 | 0 | 414 | 4342
2 | 6 | 8 | 4497 | 768 | 2136 | 111 | 0 | 79 | 724 | 0 | 35 | 0 | 0 | 644 | 4497
2 | 6 | 9 | 4469 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1262 | 0 | 29 | 0 | 260 | 830 | 4469
2 | 6 | 10 | 4332 | 768 | 1381 | 111 | 0 | 79 | 1726 | 0 | 29 | 0 | -342 | 580 | 4332
2 | 6 | 11 | 4250 | 768 | 1361 | 111 | 0 | 79 | 1831 | 0 | 30 | 0 | -510 | 580 | 4250
2 | 6 | 12 | 4026 | 768 | 1306 | 111 | 0 | 79 | 1629 | 0 | 34 | 0 | -632 | 731 | 4026
2 | 6 | 13 | 4012 | 768 | 1303 | 111 | 0 | 79 | 1591 | 0 | 36 | 0 | -456 | 580 | 4012
2 | 6 | 14 | 3982 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1311 | 0 | 36 | 0 | 30 | 517 | 3982
2 | 6 | 15 | 3921 | 768 | 1615 | 111 | 0 | 79 | 801 | 0 | 33 | 0 | 0 | 514 | 3921
2 | 6 | 16 | 4002 | 768 | 2382 | 153 | 0 | 79 | 239 | 0 | 33 | 0 | 0 | 348 | 4002
2 | 6 | 17 | 4114 | 768 | 2718 | 234 | 0 | 79 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 279 | 4114
2 | 6 | 18 | 4180 | 768 | 2817 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 244 | 4180
2 | 6 | 19 | 4152 | 768 | 2733 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 300 | 4152
2 | 6 | 20 | 4111 | 768 | 2648 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 345 | 4111
2 | 6 | 21 | 4003 | 768 | 2507 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 379 | 4003
2 | 6 | 22 | 3867 | 768 | 2375 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 378 | 3867
2 | 6 | 23 | 3714 | 768 | 2311 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 361 | 3714
2 | 7 | 0 | 3525 | 768 | 2150 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 359 | 3525
2 | 7 | 1 | 3432 | 768 | 2092 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 327 | 3432
2 | 7 | 2 | 3401 | 768 | 2107 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 0 | 292 | 3401
2 | 7 | 3 | 3394 | 768 | 2123 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 270 | 3394
2 | 7 | 4 | 3397 | 768 | 2115 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 269 | 3397
2 | 7 | 5 | 3448 | 768 | 2121 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 315 | 3448
2 | 7 | 6 | 3620 | 768 | 2360 | 159 | 0 | 79 | 1 | 0 | 25 | 0 | 0 | 228 | 3620
2 | 7 | 7 | 3891 | 768 | 2574 | 153 | 0 | 79 | 26 | 0 | 26 | 0 | 0 | 265 | 3891
2 | 7 | 8 | 4166 | 768 | 2736 | 111 | 0 | 79 | 88 | 0 | 23 | 0 | 0 | 361 | 4166
2 | 7 | 9 | 4329 | 768 | 2712 | 111 | 0 | 79 | 190 | 0 | 22 | 0 | 0 | 447 | 4329
2 | 7 | 10 | 4315 | 768 | 2521 | 111 | 0 | 79 | 326 | 0 | 21 | 0 | 0 | 489 | 4315
2 | 7 | 11 | 4293 | 768 | 2289 | 111 | 0 | 79 | 488 | 0 | 20 | 0 | 0 | 538 | 4293
2 | 7 | 12 | 4267 | 768 | 2314 | 111 | 0 | 79 | 473 | 0 | 23 | 0 | 0 | 499 | 4267
2 | 7 | 13 | 4280 | 768 | 2375 | 111 | 0 | 79 | 453 | 0 | 26 | 0 | 0 | 468 | 4280
2 | 7 | 14 | 4304 | 768 | 2568 | 111 | 0 | 79 | 316 | 0 | 25 | 0 | 0 | 437 | 4304
2 | 7 | 15 | 4300 | 768 | 2830 | 111 | 0 | 79 | 181 | 0 | 18 | 0 | 0 | 313 | 4300
2 | 7 | 16 | 4390 | 768 | 3173 | 153 | 0 | 79 | 70 | 0 | 16 | 0 | 0 | 131 | 4390
2 | 7 | 17 | 4560 | 768 | 3463 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4560
2 | 7 | 18 | 4607 | 768 | 3510 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4607
2 | 7 | 19 | 4540 | 768 | 3444 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 | 4540
2 | 7 | 20 | 4457 | 768 | 3362 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 0 | 4457
2 | 7 | 21 | 4313 | 768 | 3162 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 4313
2 | 7 | 22 | 4149 | 768 | 2999 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4149
2 | 7 | 23 | 3958 | 768 | 2884 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3958
2 | 8 | 0 | 3739 | 768 | 2689 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3739
2 | 8 | 1 | 3640 | 768 | 2595 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3640
2 | 8 | 2 | 3606 | 768 | 2575 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3606
2 | 8 | 3 | 3593 | 768 | 2562 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3593
2 | 8 | 4 | 3614 | 768 | 2567 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3614
2 | 8 | 5 | 3713 | 768 | 2663 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3713
2 | 8 | 6 | 3900 | 768 | 2822 | 159 | 0 | 79 | 1 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3900
2 | 8 | 7 | 4184 | 768 | 3040 | 153 | 0 | 79 | 29 | 0 | 16 | 0 | 0 | 99 | 4184
2 | 8 | 8 | 4534 | 768 | 3174 | 111 | 0 | 79 | 102 | 0 | 20 | 0 | 0 | 280 | 4534
2 | 8 | 9 | 4828 | 768 | 3243 | 111 | 0 | 79 | 181 | 0 | 26 | 0 | 0 | 420 | 4828
2 | 8 | 10 | 4927 | 768 | 3105 | 111 | 0 | 79 | 240 | 0 | 27 | 0 | 0 | 597 | 4927
2 | 8 | 11 | 4899 | 768 | 3008 | 111 | 0 | 79 | 282 | 0 | 29 | 0 | 0 | 622 | 4899
2 | 8 | 12 | 4820 | 768 | 3004 | 111 | 0 | 79 | 275 | 0 | 37 | 0 | 0 | 546 | 4820
2 | 8 | 13 | 4696 | 768 | 2942 | 111 | 0 | 79 | 276 | 0 | 39 | 0 | 0 | 481 | 4696
2 | 8 | 14 | 4608 | 768 | 2996 | 111 | 0 | 79 | 274 | 0 | 39 | 0 | 0 | 341 | 4608
2 | 8 | 15 | 4548 | 768 | 3156 | 111 | 0 | 79 | 196 | 0 | 37 | 0 | 0 | 201 | 4548
2 | 8 | 16 | 4613 | 768 | 3489 | 153 | 0 | 79 | 62 | 0 | 34 | 0 | 0 | 28 | 4613
2 | 8 | 17 | 4881 | 768 | 3764 | 234 | 0 | 79 | 1 | 0 | 35 | 0 | 0 | 0 | 4881
2 | 8 | 18 | 5000 | 768 | 3883 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 | 5000
2 | 8 | 19 | 4974 | 768 | 3852 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 0 | 4974
2 | 8 | 20 | 4899 | 768 | 3763 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 15 | 4899
2 | 8 | 21 | 4749 | 768 | 3424 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 208 | 4749
2 | 8 | 22 | 4494 | 768 | 3135 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 247 | 4494
2 | 8 | 23 | 4269 | 768 | 2029 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 1079 | 128 | 4269
2 | 9 | 0 | 4021 | 768 | 2834 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 172 | 4021
2 | 9 | 1 | 3879 | 768 | 2714 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 159 | 3879
2 | 9 | 2 | 3811 | 768 | 2710 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 112 | 3811
2 | 9 | 3 | 3781 | 768 | 2680 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 114 | 3781
2 | 9 | 4 | 3837 | 768 | 2740 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 96 | 3837
2 | 9 | 5 | 4086 | 768 | 3007 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 75 | 4086
2 | 9 | 6 | 4546 | 768 | 3512 | 159 | 0 | 79 | 1 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 | 4546
2 | 9 | 7 | 4992 | 768 | 3880 | 153 | 0 | 79 | 51 | 0 | 26 | 0 | 0 | 35 | 4992
2 | 9 | 8 | 5274 | 768 | 3894 | 111 | 0 | 79 | 203 | 0 | 29 | 0 | 0 | 190 | 5274
2 | 9 | 9 | 5293 | 768 | 3557 | 111 | 0 | 79 | 415 | 0 | 30 | 0 | 0 | 333 | 5293
2 | 9 | 10 | 5028 | 768 | 2868 | 111 | 0 | 79 | 661 | 0 | 29 | 0 | 0 | 512 | 5028
2 | 9 | 11 | 4798 | 768 | 2193 | 111 | 0 | 79 | 1000 | 0 | 31 | 0 | 0 | 616 | 4798
2 | 9 | 12 | 4519 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1339 | 0 | 33 | 0 | 349 | 710 | 4519
2 | 9 | 13 | 4480 | 768 | 1131 | 111 | 0 | 79 | 1443 | 0 | 30 | 0 | 278 | 640 | 4480
2 | 9 | 14 | 4416 | 768 | 1674 | 111 | 0 | 79 | 1216 | 0 | 28 | 0 | 0 | 540 | 4416
2 | 9 | 15 | 4390 | 768 | 2282 | 111 | 0 | 79 | 716 | 0 | 25 | 0 | 0 | 409 | 4390
2 | 9 | 16 | 4536 | 768 | 3134 | 153 | 0 | 79 | 172 | 0 | 22 | 0 | 0 | 208 | 4536
2 | 9 | 17 | 4803 | 768 | 3439 | 234 | 0 | 79 | 3 | 0 | 20 | 0 | 0 | 260 | 4803
2 | 9 | 18 | 4933 | 768 | 3574 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 258 | 4933
2 | 9 | 19 | 4904 | 768 | 3517 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 285 | 4904
2 | 9 | 20 | 4822 | 768 | 3402 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 315 | 4822
2 | 9 | 21 | 4622 | 768 | 3181 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 337 | 4622
2 | 9 | 22 | 4385 | 768 | 2978 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 302 | 4385
2 | 9 | 23 | 4143 | 768 | 2797 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 318 | 4143
2 | 10 | 0 | 3884 | 768 | 2595 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 287 | 3884
2 | 10 | 1 | 3764 | 768 | 2507 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 261 | 3764
2 | 10 | 2 | 3729 | 768 | 2553 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 193 | 3729
2 | 10 | 3 | 3711 | 768 | 2615 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 118 | 3711
2 | 10 | 4 | 3764 | 768 | 2738 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 34 | 3764
2 | 10 | 5 | 3996 | 768 | 2989 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 14 | 3996
2 | 10 | 6 | 4402 | 768 | 3382 | 159 | 0 | 79 | 2 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 | 4402
2 | 10 | 7 | 4744 | 768 | 2431 | 153 | 0 | 79 | 225 | 0 | 9 | 0 | 1079 | 0 | 4744
2 | 10 | 8 | 4991 | 768 | 3110 | 111 | 0 | 79 | 755 | 0 | 7 | 0 | 0 | 161 | 4991
2 | 10 | 9 | 5040 | 768 | 2455 | 111 | 0 | 79 | 1225 | 0 | 5 | 0 | 0 | 397 | 5040
2 | 10 | 10 | 4816 | 768 | 1694 | 111 | 0 | 79 | 1504 | 0 | 6 | 0 | 1 | 653 | 4816
2 | 10 | 11 | 4609 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1728 | 0 | 8 | 0 | 42 | 743 | 4609
2 | 10 | 12 | 4415 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1810 | 0 | 11 | 0 | 39 | 468 | 4415
2 | 10 | 13 | 4529 | 768 | 1495 | 111 | 0 | 79 | 1411 | 0 | 10 | 0 | 11 | 644 | 4529
2 | 10 | 14 | 4458 | 768 | 2370 | 111 | 0 | 79 | 741 | 0 | 9 | 0 | 0 | 380 | 4458
2 | 10 | 15 | 4435 | 768 | 3048 | 111 | 0 | 79 | 324 | 0 | 9 | 0 | 0 | 96 | 4435
2 | 10 | 16 | 4529 | 768 | 3439 | 153 | 0 | 79 | 81 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 | 4529
2 | 10 | 17 | 4635 | 768 | 3543 | 234 | 0 | 79 | 1 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 4635
2 | 10 | 18 | 4635 | 768 | 2460 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1079 | 0 | 4635
2 | 10 | 19 | 4553 | 768 | 3456 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 | 4553
2 | 10 | 20 | 4461 | 768 | 2541 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 823 | 0 | 4461
2 | 10 | 21 | 4321 | 768 | 3167 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 4321
2 | 10 | 22 | 4147 | 768 | 2974 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 75 | 4147
2 | 10 | 23 | 3943 | 768 | 2814 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 104 | 3943
2 | 11 | 0 | 3713 | 768 | 2596 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 108 | 3713
2 | 11 | 1 | 3577 | 768 | 2511 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 61 | 3577
2 | 11 | 2 | 3519 | 768 | 2344 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 185 | 3519
2 | 11 | 3 | 3486 | 768 | 2343 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 158 | 3486
2 | 11 | 4 | 3486 | 768 | 2272 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 217 | 3486
2 | 11 | 5 | 3543 | 768 | 2383 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 161 | 3543
2 | 11 | 6 | 3723 | 768 | 2527 | 159 | 0 | 79 | 2 | 0 | 17 | 0 | 0 | 171 | 3723
2 | 11 | 7 | 4027 | 768 | 2776 | 153 | 0 | 79 | 35 | 0 | 21 | 0 | 0 | 195 | 4027
2 | 11 | 8 | 4390 | 768 | 3012 | 111 | 0 | 79 | 115 | 0 | 19 | 0 | 0 | 286 | 4390
2 | 11 | 9 | 4632 | 768 | 3052 | 111 | 0 | 79 | 195 | 0 | 15 | 0 | 0 | 412 | 4632
2 | 11 | 10 | 4667 | 768 | 2891 | 111 | 0 | 79 | 255 | 0 | 15 | 0 | 0 | 548 | 4667
2 | 11 | 11 | 4586 | 768 | 2715 | 111 | 0 | 79 | 300 | 0 | 14 | 0 | 0 | 599 | 4586
2 | 11 | 12 | 4428 | 768 | 2421 | 111 | 0 | 79 | 417 | 0 | 13 | 0 | 0 | 619 | 4428
2 | 11 | 13 | 4398 | 768 | 2355 | 111 | 0 | 79 | 461 | 0 | 15 | 0 | 0 | 609 | 4398
2 | 11 | 14 | 4297 | 768 | 2396 | 111 | 0 | 79 | 413 | 0 | 21 | 0 | 0 | 509 | 4297
2 | 11 | 15 | 4266 | 768 | 2682 | 111 | 0 | 79 | 241 | 0 | 27 | 0 | 0 | 358 | 4266
2 | 11 | 16 | 4299 | 768 | 2926 | 153 | 0 | 79 | 112 | 0 | 32 | 0 | 0 | 229 | 4299
2 | 11 | 17 | 4422 | 768 | 3144 | 234 | 0 | 79 | 3 | 0 | 35 | 0 | 0 | 159 | 4422
2 | 11 | 18 | 4475 | 768 | 2035 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 1079 | 249 | 4475
2 | 11 | 19 | 4428 | 768 | 3091 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 226 | 4428
2 | 11 | 20 | 4365 | 768 | 3002 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 255 | 4365
2 | 11 | 21 | 4242 | 768 | 2885 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 251 | 4242
2 | 11 | 22 | 4052 | 768 | 2703 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 245 | 4052
2 | 11 | 23 | 3837 | 768 | 2571 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 236 | 3837
2 | 12 | 0 | 3623 | 768 | 2389 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 224 | 3623
2 | 12 | 1 | 3532 | 768 | 2256 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 272 | 3532
2 | 12 | 2 | 3495 | 768 | 2348 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 160 | 3495
2 | 12 | 3 | 3485 | 768 | 2415 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 85 | 3485
2 | 12 | 4 | 3530 | 768 | 2392 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 140 | 3530
2 | 12 | 5 | 3715 | 768 | 2568 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 148 | 3715
2 | 12 | 6 | 4090 | 768 | 2924 | 159 | 0 | 79 | 2 | 0 | 20 | 0 | 0 | 138 | 4090
2 | 12 | 7 | 4383 | 768 | 2790 | 153 | 0 | 79 | 201 | 0 | 20 | 0 | 0 | 372 | 4383
2 | 12 | 8 | 4610 | 768 | 2424 | 111 | 0 | 79 | 687 | 0 | 22 | 0 | 0 | 519 | 4610
2 | 12 | 9 | 4676 | 768 | 1770 | 111 | 0 | 79 | 1155 | 0 | 25 | 0 | 0 | 768 | 4676
2 | 12 | 10 | 4542 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1607 | 0 | 23 | 0 | 41 | 784 | 4542
2 | 12 | 11 | 4432 | 768 | 1405 | 111 | 0 | 79 | 1856 | 0 | 23 | 0 | -638 | 828 | 4432
2 | 12 | 12 | 4276 | 768 | 1367 | 111 | 0 | 79 | 1829 | 0 | 26 | 0 | -733 | 829 | 4276
2 | 12 | 13 | 4284 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1640 | 0 | 26 | 0 | 36 | 494 | 4284
2 | 12 | 14 | 4238 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1251 | 0 | 27 | 0 | 126 | 747 | 4238
2 | 12 | 15 | 4237 | 768 | 1984 | 111 | 0 | 79 | 765 | 0 | 25 | 0 | 0 | 505 | 4237
2 | 12 | 16 | 4341 | 768 | 2742 | 153 | 0 | 79 | 260 | 0 | 24 | 0 | 0 | 315 | 4341
2 | 12 | 17 | 4450 | 768 | 2552 | 234 | 0 | 79 | 5 | 0 | 25 | 0 | 569 | 218 | 4450
2 | 12 | 18 | 4531 | 768 | 3133 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 289 | 4531
2 | 12 | 19 | 4496 | 768 | 3078 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 311 | 4496
2 | 12 | 20 | 4432 | 768 | 3001 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 323 | 4432
2 | 12 | 21 | 4296 | 768 | 2949 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 241 | 4296
2 | 12 | 22 | 4118 | 768 | 2808 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 208 | 4118
2 | 12 | 23 | 3905 | 768 | 2727 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 157 | 3905
2 | 13 | 0 | 3675 | 768 | 2588 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 85 | 3675
2 | 13 | 1 | 3560 | 768 | 2468 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 97 | 3560
2 | 13 | 2 | 3532 | 768 | 2447 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 103 | 3532
2 | 13 | 3 | 3533 | 768 | 2481 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 74 | 3533
2 | 13 | 4 | 3576 | 768 | 2525 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 60 | 3576
2 | 13 | 5 | 3773 | 768 | 2727 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3773
2 | 13 | 6 | 4149 | 768 | 3075 | 159 | 0 | 79 | 2 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 4149
2 | 13 | 7 | 4402 | 768 | 3116 | 153 | 0 | 79 | 221 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4402
2 | 13 | 8 | 4622 | 768 | 2660 | 111 | 0 | 79 | 690 | 0 | 8 | 0 | 0 | 306 | 4622
2 | 13 | 9 | 4684 | 768 | 2128 | 111 | 0 | 79 | 960 | 0 | 8 | 0 | 0 | 630 | 4684
2 | 13 | 10 | 4522 | 768 | 1131 | 111 | 0 | 79 | 1298 | 0 | 8 | 0 | 229 | 898 | 4522
2 | 13 | 11 | 4390 | 768 | 1395 | 111 | 0 | 79 | 1647 | 0 | 8 | 0 | -448 | 830 | 4390
2 | 13 | 12 | 4213 | 768 | 1351 | 111 | 0 | 79 | 1745 | 0 | 9 | 0 | -680 | 830 | 4213
2 | 13 | 13 | 4168 | 768 | 1340 | 111 | 0 | 79 | 1698 | 0 | 10 | 0 | -545 | 707 | 4168
2 | 13 | 14 | 4112 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1400 | 0 | 10 | 0 | 33 | 582 | 4112
2 | 13 | 15 | 4087 | 768 | 1971 | 111 | 0 | 79 | 862 | 0 | 10 | 0 | 0 | 286 | 4087
2 | 13 | 16 | 4154 | 768 | 1602 | 153 | 0 | 79 | 285 | 0 | 12 | 0 | 1079 | 176 | 4154
2 | 13 | 17 | 4259 | 768 | 3056 | 234 | 0 | 79 | 6 | 0 | 14 | 0 | 0 | 102 | 4259
2 | 13 | 18 | 4339 | 768 | 3096 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 144 | 4339
2 | 13 | 19 | 4313 | 768 | 3125 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 86 | 4313
2 | 13 | 20 | 4258 | 768 | 3028 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 128 | 4258
2 | 13 | 21 | 4147 | 768 | 2857 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 187 | 4147
2 | 13 | 22 | 4000 | 768 | 2654 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 241 | 4000
2 | 13 | 23 | 3819 | 768 | 2496 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 290 | 3819
2 | 14 | 0 | 3614 | 768 | 2385 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 218 | 3614
2 | 14 | 1 | 3529 | 768 | 2254 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 271 | 3529
2 | 14 | 2 | 3485 | 768 | 2317 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 180 | 3485
2 | 14 | 3 | 3470 | 768 | 2371 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 113 | 3470
2 | 14 | 4 | 3486 | 768 | 2416 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 71 | 3486
2 | 14 | 5 | 3564 | 768 | 2452 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 115 | 3564
2 | 14 | 6 | 3755 | 768 | 2665 | 159 | 0 | 79 | 3 | 0 | 16 | 0 | 0 | 65 | 3755
2 | 14 | 7 | 3882 | 768 | 2426 | 153 | 0 | 79 | 281 | 0 | 14 | 0 | 0 | 161 | 3882
2 | 14 | 8 | 3920 | 768 | 1744 | 111 | 0 | 79 | 916 | 0 | 14 | 0 | 0 | 288 | 3920
2 | 14 | 9 | 3886 | 768 | 1270 | 111 | 0 | 79 | 1529 | 0 | 13 | 0 | -324 | 440 | 3886
2 | 14 | 10 | 3768 | 768 | 1242 | 111 | 0 | 79 | 1934 | 0 | 10 | 0 | -1110 | 734 | 3768
2 | 14 | 11 | 3698 | 768 | 1226 | 111 | 0 | 79 | 2110 | 0 | 6 | 0 | -1110 | 508 | 3698
2 | 14 | 12 | 3614 | 768 | 1205 | 111 | 0 | 79 | 2072 | 0 | 5 | 0 | -1110 | 484 | 3614
2 | 14 | 13 | 3583 | 768 | 1197 | 111 | 0 | 79 | 1814 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 721 | 3583
2 | 14 | 14 | 3578 | 768 | 1196 | 111 | 0 | 79 | 1280 | 0 | 2 | 0 | -406 | 548 | 3578
2 | 14 | 15 | 3535 | 768 | 1651 | 111 | 0 | 79 | 575 | 0 | 2 | 0 | 0 | 349 | 3535
2 | 14 | 16 | 3582 | 768 | 2378 | 153 | 0 | 79 | 143 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3582
2 | 14 | 17 | 3770 | 768 | 2623 | 234 | 0 | 79 | 3 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3770
2 | 14 | 18 | 3847 | 768 | 2697 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3847
2 | 14 | 19 | 3827 | 768 | 2675 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3827
2 | 14 | 20 | 3781 | 768 | 2629 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3781
2 | 14 | 21 | 3676 | 768 | 2522 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3676
2 | 14 | 22 | 3543 | 768 | 2389 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3543
2 | 14 | 23 | 3410 | 768 | 2332 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3410
2 | 15 | 0 | 3224 | 768 | 2167 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3224
2 | 15 | 1 | 3134 | 768 | 2083 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3134
2 | 15 | 2 | 3105 | 768 | 2068 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3105
2 | 15 | 3 | 3116 | 768 | 2081 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3116
2 | 15 | 4 | 3138 | 768 | 2087 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3138
2 | 15 | 5 | 3196 | 768 | 2048 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 97 | 57 | 3196
2 | 15 | 6 | 3300 | 768 | 2220 | 159 | 0 | 79 | 3 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3300
2 | 15 | 7 | 3424 | 768 | 1919 | 153 | 0 | 79 | 266 | 0 | 16 | 0 | 0 | 223 | 3424
2 | 15 | 8 | 3461 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 889 | 0 | 15 | 0 | 20 | 449 | 3461
2 | 15 | 9 | 3476 | 768 | 1171 | 111 | 0 | 79 | 1491 | 0 | 12 | 0 | -884 | 728 | 3476
2 | 15 | 10 | 3411 | 768 | 1155 | 111 | 0 | 79 | 1904 | 0 | 12 | 0 | -1110 | 492 | 3411
2 | 15 | 11 | 3354 | 768 | 1141 | 111 | 0 | 79 | 2112 | 0 | 11 | 0 | -1110 | 242 | 3354
2 | 15 | 12 | 3297 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 2118 | 0 | 14 | 0 | -1110 | 188 | 3297
2 | 15 | 13 | 3230 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1915 | 0 | 13 | 0 | -1111 | 325 | 3230
2 | 15 | 14 | 3183 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1523 | 0 | 13 | 0 | -1112 | 672 | 3183
2 | 15 | 15 | 3183 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 940 | 0 | 16 | 0 | -461 | 600 | 3183
2 | 15 | 16 | 3274 | 768 | 1129 | 153 | 0 | 79 | 311 | 0 | 20 | 0 | 474 | 340 | 3274
2 | 15 | 17 | 3446 | 768 | 2068 | 234 | 0 | 79 | 8 | 0 | 24 | 0 | 0 | 265 | 3446
2 | 15 | 18 | 3563 | 768 | 2201 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 254 | 3563
2 | 15 | 19 | 3577 | 768 | 2294 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 172 | 3577
2 | 15 | 20 | 3550 | 768 | 1168 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 1061 | 207 | 3550
2 | 15 | 21 | 3484 | 768 | 2071 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 296 | 3484
2 | 15 | 22 | 3342 | 768 | 2004 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 224 | 3342
2 | 15 | 23 | 3211 | 768 | 1129 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 824 | 220 | 3211
2 | 16 | 0 | 3072 | 768 | 1786 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 267 | 3072
2 | 16 | 1 | 3011 | 768 | 1659 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 341 | 3011
2 | 16 | 2 | 3017 | 768 | 1764 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 259 | 3017
2 | 16 | 3 | 3037 | 768 | 1801 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 245 | 3037
2 | 16 | 4 | 3097 | 768 | 1851 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 240 | 3097
2 | 16 | 5 | 3264 | 768 | 1998 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 262 | 3264
2 | 16 | 6 | 3545 | 768 | 2243 | 159 | 0 | 79 | 3 | 0 | 27 | 0 | 0 | 266 | 3545
2 | 16 | 7 | 3801 | 768 | 2152 | 153 | 0 | 79 | 264 | 0 | 31 | 0 | 0 | 354 | 3801
2 | 16 | 8 | 4024 | 768 | 1774 | 111 | 0 | 79 | 805 | 0 | 32 | 0 | 0 | 455 | 4024
2 | 16 | 9 | 4114 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1310 | 0 | 31 | 0 | 33 | 652 | 4114
2 | 16 | 10 | 4073 | 768 | 1317 | 111 | 0 | 79 | 1650 | 0 | 32 | 0 | -570 | 686 | 4073
2 | 16 | 11 | 4051 | 768 | 1312 | 111 | 0 | 79 | 1600 | 0 | 32 | 0 | -681 | 830 | 4051
2 | 16 | 12 | 3933 | 768 | 1282 | 111 | 0 | 79 | 1358 | 0 | 39 | 0 | -534 | 830 | 3933
2 | 16 | 13 | 4021 | 768 | 1156 | 111 | 0 | 79 | 995 | 0 | 38 | 0 | 31 | 843 | 4021
2 | 16 | 14 | 4003 | 768 | 1945 | 111 | 0 | 79 | 533 | 0 | 36 | 0 | 0 | 531 | 4003
2 | 16 | 15 | 4023 | 768 | 2455 | 111 | 0 | 79 | 234 | 0 | 37 | 0 | 0 | 339 | 4023
2 | 16 | 16 | 4107 | 768 | 2861 | 153 | 0 | 79 | 56 | 0 | 37 | 0 | 0 | 153 | 4107
2 | 16 | 17 | 4170 | 768 | 2995 | 234 | 0 | 79 | 1 | 0 | 36 | 0 | 0 | 57 | 4170
2 | 16 | 18 | 4173 | 768 | 3000 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 57 | 4173
2 | 16 | 19 | 4119 | 768 | 2948 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 57 | 4119
2 | 16 | 20 | 4050 | 768 | 2884 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 57 | 4050
2 | 16 | 21 | 3931 | 768 | 1685 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1079 | 57 | 3931
2 | 16 | 22 | 3770 | 768 | 1737 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 864 | 57 | 3770
2 | 16 | 23 | 3592 | 768 | 1418 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 1079 | 57 | 3592
2 | 17 | 0 | 3418 | 768 | 2348 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 57 | 3418
2 | 17 | 1 | 3329 | 768 | 2270 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 3329
2 | 17 | 2 | 3318 | 768 | 2273 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 3318
2 | 17 | 3 | 3332 | 768 | 2286 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 57 | 3332
2 | 17 | 4 | 3391 | 768 | 2331 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 57 | 3391
2 | 17 | 5 | 3545 | 768 | 2486 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 3545
2 | 17 | 6 | 3879 | 768 | 2791 | 159 | 0 | 79 | 4 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 3879
2 | 17 | 7 | 4179 | 768 | 2984 | 153 | 0 | 79 | 119 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 4179
2 | 17 | 8 | 4457 | 768 | 2870 | 111 | 0 | 79 | 422 | 0 | 15 | 0 | 0 | 192 | 4457
2 | 17 | 9 | 4581 | 768 | 1343 | 111 | 0 | 79 | 756 | 0 | 12 | 0 | 1055 | 457 | 4581
2 | 17 | 10 | 4468 | 768 | 1829 | 111 | 0 | 79 | 1143 | 0 | 9 | 0 | 0 | 529 | 4468
2 | 17 | 11 | 4379 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1394 | 0 | 7 | 0 | 46 | 844 | 4379
2 | 17 | 12 | 4258 | 768 | 1131 | 111 | 0 | 79 | 1310 | 0 | 6 | 0 | 35 | 818 | 4258
2 | 17 | 13 | 4285 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1075 | 0 | 6 | 0 | 201 | 916 | 4285
2 | 17 | 14 | 4223 | 768 | 1681 | 111 | 0 | 79 | 860 | 0 | 5 | 0 | 0 | 719 | 4223
2 | 17 | 15 | 4261 | 768 | 2546 | 111 | 0 | 79 | 537 | 0 | 5 | 0 | 0 | 215 | 4261
2 | 17 | 16 | 4355 | 768 | 3145 | 153 | 0 | 79 | 148 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4355
2 | 17 | 17 | 4442 | 768 | 3351 | 234 | 0 | 79 | 5 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4442
2 | 17 | 18 | 4465 | 768 | 3353 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 26 | 4465
2 | 17 | 19 | 4389 | 768 | 3303 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 4389
2 | 17 | 20 | 4284 | 768 | 3141 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4284
2 | 17 | 21 | 4123 | 768 | 2980 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4123
2 | 17 | 22 | 3919 | 768 | 2776 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3919
2 | 17 | 23 | 3698 | 768 | 2631 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3698
2 | 18 | 0 | 3479 | 768 | 2435 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3479
2 | 18 | 1 | 3371 | 768 | 2334 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3371
2 | 18 | 2 | 3344 | 768 | 2320 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3344
2 | 18 | 3 | 3357 | 768 | 2334 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3357
2 | 18 | 4 | 3411 | 768 | 2373 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3411
2 | 18 | 5 | 3564 | 768 | 2526 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3564
2 | 18 | 6 | 3886 | 768 | 2816 | 159 | 0 | 79 | 4 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3886
2 | 18 | 7 | 4126 | 768 | 2826 | 153 | 0 | 79 | 241 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 4126
2 | 18 | 8 | 4294 | 768 | 2154 | 111 | 0 | 79 | 760 | 0 | 2 | 0 | 0 | 420 | 4294
2 | 18 | 9 | 4349 | 768 | 1128 | 111 | 0 | 79 | 1284 | 0 | 3 | 0 | 254 | 722 | 4349
2 | 18 | 10 | 4222 | 768 | 1354 | 111 | 0 | 79 | 1748 | 0 | 3 | 0 | -671 | 830 | 4222
2 | 18 | 11 | 4178 | 768 | 1342 | 111 | 0 | 79 | 2034 | 0 | 4 | 0 | -990 | 830 | 4178
2 | 18 | 12 | 4011 | 768 | 1300 | 111 | 0 | 79 | 1989 | 0 | 6 | 0 | -1107 | 865 | 4011
2 | 18 | 13 | 3994 | 768 | 1297 | 111 | 0 | 79 | 1826 | 0 | 7 | 0 | -910 | 816 | 3994
2 | 18 | 14 | 3931 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1499 | 0 | 8 | 0 | 29 | 308 | 3931
2 | 18 | 15 | 3918 | 768 | 1680 | 111 | 0 | 79 | 946 | 0 | 8 | 0 | 0 | 326 | 3918
2 | 18 | 16 | 4002 | 768 | 2582 | 153 | 0 | 79 | 319 | 0 | 8 | 0 | 0 | 93 | 4002
2 | 18 | 17 | 4109 | 768 | 2946 | 234 | 0 | 79 | 12 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 4109
2 | 18 | 18 | 4197 | 768 | 3009 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 82 | 4197
2 | 18 | 19 | 4180 | 768 | 2924 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 146 | 4180
2 | 18 | 20 | 4118 | 768 | 1760 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 1079 | 164 | 4118
2 | 18 | 21 | 3998 | 768 | 2715 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 165 | 3998
2 | 18 | 22 | 3827 | 768 | 2467 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 0 | 239 | 3827
2 | 18 | 23 | 3643 | 768 | 1261 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 1067 | 269 | 3643
2 | 19 | 0 | 3473 | 768 | 1129 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 984 | 337 | 3473
2 | 19 | 1 | 3405 | 768 | 2067 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 318 | 3405
2 | 19 | 2 | 3400 | 768 | 1130 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 40 | 0 | 942 | 324 | 3400
2 | 19 | 3 | 3424 | 768 | 1130 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 950 | 342 | 3424
2 | 19 | 4 | 3478 | 768 | 2124 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 343 | 3478
2 | 19 | 5 | 3665 | 768 | 2281 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 377 | 3665
2 | 19 | 6 | 4037 | 768 | 2696 | 159 | 0 | 79 | 5 | 0 | 22 | 0 | 0 | 308 | 4037
2 | 19 | 7 | 4264 | 768 | 2485 | 153 | 0 | 79 | 330 | 0 | 22 | 0 | 0 | 427 | 4264
2 | 19 | 8 | 4373 | 768 | 1925 | 111 | 0 | 79 | 965 | 0 | 23 | 0 | 0 | 502 | 4373
2 | 19 | 9 | 4435 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1574 | 0 | 23 | 0 | 97 | 654 | 4435
2 | 19 | 10 | 4365 | 768 | 1388 | 111 | 0 | 79 | 2014 | 0 | 27 | 0 | -803 | 781 | 4365
2 | 19 | 11 | 4286 | 768 | 1370 | 111 | 0 | 79 | 2226 | 0 | 28 | 0 | -1110 | 814 | 4286
2 | 19 | 12 | 4121 | 768 | 1328 | 111 | 0 | 79 | 2226 | 0 | 32 | 0 | -1110 | 687 | 4121
2 | 19 | 13 | 4117 | 768 | 1328 | 111 | 0 | 79 | 2019 | 0 | 30 | 0 | -1048 | 830 | 4117
2 | 19 | 14 | 4059 | 768 | 1131 | 111 | 0 | 79 | 1608 | 0 | 27 | 0 | 31 | 304 | 4059
2 | 19 | 15 | 4073 | 768 | 1128 | 111 | 0 | 79 | 998 | 0 | 26 | 0 | 378 | 585 | 4073
2 | 19 | 16 | 4216 | 768 | 2538 | 153 | 0 | 79 | 349 | 0 | 25 | 0 | 0 | 304 | 4216
2 | 19 | 17 | 4367 | 768 | 3087 | 234 | 0 | 79 | 15 | 0 | 27 | 0 | 0 | 157 | 4367
2 | 19 | 18 | 4487 | 768 | 3213 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 165 | 4487
2 | 19 | 19 | 4469 | 768 | 3151 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 212 | 4469
2 | 19 | 20 | 4409 | 768 | 3103 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 200 | 4409
2 | 19 | 21 | 4281 | 768 | 2970 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 195 | 4281
2 | 19 | 22 | 4104 | 768 | 2795 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 195 | 4104
2 | 19 | 23 | 3879 | 768 | 2646 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 198 | 3879
2 | 20 | 0 | 3661 | 768 | 2475 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 173 | 3661
2 | 20 | 1 | 3549 | 768 | 2410 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 133 | 3549
2 | 20 | 2 | 3525 | 768 | 2460 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 78 | 3525
2 | 20 | 3 | 3512 | 768 | 1596 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 846 | 91 | 3512
2 | 20 | 4 | 3555 | 768 | 2510 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3555
2 | 20 | 5 | 3750 | 768 | 2707 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3750
2 | 20 | 6 | 4132 | 768 | 3057 | 159 | 0 | 79 | 5 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4132
2 | 20 | 7 | 4417 | 768 | 3143 | 153 | 0 | 79 | 212 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4417
2 | 20 | 8 | 4627 | 768 | 2682 | 111 | 0 | 79 | 629 | 0 | 3 | 0 | 0 | 355 | 4627
2 | 20 | 9 | 4702 | 768 | 1977 | 111 | 0 | 79 | 1089 | 0 | 2 | 0 | 0 | 676 | 4702
2 | 20 | 10 | 4559 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1514 | 0 | 1 | 0 | 126 | 830 | 4559
2 | 20 | 11 | 4469 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1798 | 0 | 2 | 0 | 40 | 541 | 4469
2 | 20 | 12 | 4283 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1740 | 0 | 2 | 0 | 36 | 418 | 4283
2 | 20 | 13 | 4283 | 768 | 1128 | 111 | 0 | 79 | 1436 | 0 | 3 | 0 | 36 | 722 | 4283
2 | 20 | 14 | 4238 | 768 | 1575 | 111 | 0 | 79 | 1043 | 0 | 2 | 0 | 0 | 660 | 4238
2 | 20 | 15 | 4198 | 768 | 2353 | 111 | 0 | 79 | 582 | 0 | 2 | 0 | 0 | 303 | 4198
2 | 20 | 16 | 4259 | 768 | 3005 | 153 | 0 | 79 | 195 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 4259
2 | 20 | 17 | 4351 | 768 | 3202 | 234 | 0 | 79 | 8 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 4351
2 | 20 | 18 | 4387 | 768 | 2215 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1079 | 8 | 4387
2 | 20 | 19 | 4332 | 768 | 3190 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4332
2 | 20 | 20 | 4250 | 768 | 3107 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4250
2 | 20 | 21 | 4118 | 768 | 2974 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4118
2 | 20 | 22 | 3953 | 768 | 2808 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3953
2 | 20 | 23 | 3770 | 768 | 2700 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3770
2 | 21 | 0 | 3563 | 768 | 2515 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3563
2 | 21 | 1 | 3471 | 768 | 2429 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3471
2 | 21 | 2 | 3433 | 768 | 2405 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3433
2 | 21 | 3 | 3423 | 768 | 2396 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3423
2 | 21 | 4 | 3433 | 768 | 2391 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3433
2 | 21 | 5 | 3510 | 768 | 2468 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3510
2 | 21 | 6 | 3677 | 768 | 2601 | 159 | 0 | 79 | 7 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3677
2 | 21 | 7 | 3788 | 768 | 2239 | 153 | 0 | 79 | 318 | 0 | 5 | 0 | 0 | 226 | 3788
2 | 21 | 8 | 3838 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 905 | 0 | 4 | 0 | 308 | 534 | 3838
2 | 21 | 9 | 3794 | 768 | 1248 | 111 | 0 | 79 | 1461 | 0 | 4 | 0 | -875 | 998 | 3794
2 | 21 | 10 | 3690 | 768 | 1223 | 111 | 0 | 79 | 1870 | 0 | 4 | 0 | -1110 | 745 | 3690
2 | 21 | 11 | 3607 | 768 | 1203 | 111 | 0 | 79 | 2062 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 491 | 3607
2 | 21 | 12 | 3495 | 768 | 1176 | 111 | 0 | 79 | 2033 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 435 | 3495
2 | 21 | 13 | 3446 | 768 | 1164 | 111 | 0 | 79 | 1859 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 572 | 3446
2 | 21 | 14 | 3409 | 768 | 1154 | 111 | 0 | 79 | 1472 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 932 | 3409
2 | 21 | 15 | 3388 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 911 | 0 | 3 | 0 | 18 | 368 | 3388
2 | 21 | 16 | 3452 | 768 | 1130 | 153 | 0 | 79 | 333 | 0 | 3 | 0 | 902 | 84 | 3452
2 | 21 | 17 | 3606 | 768 | 1372 | 234 | 0 | 79 | 16 | 0 | 4 | 0 | 1076 | 57 | 3606
2 | 21 | 18 | 3743 | 768 | 2598 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3743
2 | 21 | 19 | 3747 | 768 | 2600 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3747
2 | 21 | 20 | 3713 | 768 | 2563 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3713
2 | 21 | 21 | 3632 | 768 | 2478 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3632
2 | 21 | 22 | 3526 | 768 | 1300 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1072 | 57 | 3526
2 | 21 | 23 | 3404 | 768 | 2328 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3404
2 | 22 | 0 | 3239 | 768 | 2186 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3239
2 | 22 | 1 | 3164 | 768 | 2117 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3164
2 | 22 | 2 | 3150 | 768 | 2116 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3150
2 | 22 | 3 | 3163 | 768 | 1130 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1002 | 57 | 3163
2 | 22 | 4 | 3184 | 768 | 2139 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3184
2 | 22 | 5 | 3249 | 768 | 2205 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3249
2 | 22 | 6 | 3359 | 768 | 2279 | 159 | 0 | 79 | 8 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3359
2 | 22 | 7 | 3429 | 768 | 1744 | 153 | 0 | 79 | 351 | 0 | 7 | 0 | 0 | 327 | 3429
2 | 22 | 8 | 3428 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 998 | 0 | 6 | 0 | 19 | 317 | 3428
2 | 22 | 9 | 3440 | 768 | 1161 | 111 | 0 | 79 | 1581 | 0 | 5 | 0 | -1110 | 845 | 3440
2 | 22 | 10 | 3409 | 768 | 1154 | 111 | 0 | 79 | 1918 | 0 | 7 | 0 | -1110 | 482 | 3409
2 | 22 | 11 | 3366 | 768 | 1144 | 111 | 0 | 79 | 1992 | 0 | 10 | 0 | -1110 | 372 | 3366
2 | 22 | 12 | 3296 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1893 | 0 | 16 | 0 | -1110 | 409 | 3296
2 | 22 | 13 | 3217 | 768 | 1131 | 111 | 0 | 79 | 1675 | 0 | 20 | 0 | -1112 | 545 | 3217
2 | 22 | 14 | 3156 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1364 | 0 | 22 | 0 | -1113 | 795 | 3156
2 | 22 | 15 | 3159 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 894 | 0 | 29 | 0 | -418 | 567 | 3159
2 | 22 | 16 | 3254 | 768 | 1482 | 153 | 0 | 79 | 330 | 0 | 26 | 0 | 0 | 416 | 3254
2 | 22 | 17 | 3434 | 768 | 2251 | 234 | 0 | 79 | 17 | 0 | 28 | 0 | 0 | 57 | 3434
2 | 22 | 18 | 3556 | 768 | 2384 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 3556
2 | 22 | 19 | 3543 | 768 | 2261 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 166 | 3543
2 | 22 | 20 | 3510 | 768 | 2147 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 243 | 3510
2 | 22 | 21 | 3421 | 768 | 1966 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 333 | 3421
2 | 22 | 22 | 3282 | 768 | 1834 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 325 | 3282
2 | 22 | 23 | 3147 | 768 | 1130 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 44 | 0 | 618 | 349 | 3147
2 | 23 | 0 | 2984 | 768 | 1531 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 41 | 0 | 0 | 428 | 2984
2 | 23 | 1 | 2913 | 768 | 1130 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 42 | 0 | 322 | 441 | 2913
2 | 23 | 2 | 2900 | 768 | 1473 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 42 | 0 | 0 | 421 | 2900
2 | 23 | 3 | 2910 | 768 | 1468 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 43 | 0 | 0 | 435 | 2910
2 | 23 | 4 | 2928 | 768 | 1589 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 44 | 0 | 0 | 317 | 2928
2 | 23 | 5 | 2976 | 768 | 1130 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 44 | 0 | 442 | 382 | 2976
2 | 23 | 6 | 3081 | 768 | 1130 | 159 | 0 | 79 | 8 | 0 | 42 | 0 | 486 | 409 | 3081
2 | 23 | 7 | 3225 | 768 | 1380 | 153 | 0 | 79 | 238 | 0 | 43 | 0 | 0 | 564 | 3225
2 | 23 | 8 | 3357 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 665 | 0 | 45 | 0 | 17 | 542 | 3357
2 | 23 | 9 | 3423 | 768 | 1157 | 111 | 0 | 79 | 1169 | 0 | 44 | 0 | -660 | 755 | 3423
2 | 23 | 10 | 3405 | 768 | 1153 | 111 | 0 | 79 | 1611 | 0 | 43 | 0 | -1110 | 750 | 3405
2 | 23 | 11 | 3380 | 768 | 1146 | 111 | 0 | 79 | 1894 | 0 | 43 | 0 | -1110 | 449 | 3380
2 | 23 | 12 | 3336 | 768 | 1136 | 111 | 0 | 79 | 1949 | 0 | 42 | 0 | -1110 | 361 | 3336
2 | 23 | 13 | 3312 | 768 | 1131 | 111 | 0 | 79 | 1772 | 0 | 41 | 0 | -1110 | 520 | 3312
2 | 23 | 14 | 3279 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1433 | 0 | 39 | 0 | -1110 | 830 | 3279
2 | 23 | 15 | 3282 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 932 | 0 | 37 | 0 | -204 | 430 | 3282
2 | 23 | 16 | 3331 | 768 | 1129 | 153 | 0 | 79 | 330 | 0 | 37 | 0 | 483 | 352 | 3331
2 | 23 | 17 | 3416 | 768 | 2078 | 234 | 0 | 79 | 18 | 0 | 33 | 0 | 0 | 206 | 3416
2 | 23 | 18 | 3495 | 768 | 2144 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 237 | 3495
2 | 23 | 19 | 3473 | 768 | 1131 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 983 | 239 | 3473
2 | 23 | 20 | 3425 | 768 | 1131 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 38 | 0 | 895 | 280 | 3425
2 | 23 | 21 | 3343 | 768 | 1971 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 0 | 252 | 3343
2 | 23 | 22 | 3221 | 768 | 1130 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 728 | 246 | 3221
2 | 23 | 23 | 3103 | 768 | 1179 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 685 | 202 | 3103
2 | 24 | 0 | 2948 | 768 | 1879 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 59 | 2948
2 | 24 | 1 | 2887 | 768 | 1130 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 667 | 88 | 2887
2 | 24 | 2 | 2897 | 768 | 1130 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 724 | 57 | 2897
2 | 24 | 3 | 2926 | 768 | 1131 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 781 | 30 | 2926
2 | 24 | 4 | 2970 | 768 | 1917 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 2970
2 | 24 | 5 | 3077 | 768 | 2028 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3077
2 | 24 | 6 | 3297 | 768 | 2211 | 159 | 0 | 79 | 10 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3297
2 | 24 | 7 | 3533 | 768 | 2267 | 153 | 0 | 79 | 197 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3533
2 | 24 | 8 | 3799 | 768 | 2153 | 111 | 0 | 79 | 506 | 0 | 9 | 0 | 0 | 173 | 3799
2 | 24 | 9 | 3905 | 768 | 1759 | 111 | 0 | 79 | 778 | 0 | 7 | 0 | 0 | 403 | 3905
2 | 24 | 10 | 3846 | 768 | 1463 | 111 | 0 | 79 | 1021 | 0 | 6 | 0 | 0 | 398 | 3846
2 | 24 | 11 | 3810 | 768 | 1252 | 111 | 0 | 79 | 1172 | 0 | 5 | 0 | -189 | 612 | 3810
2 | 24 | 12 | 3680 | 768 | 1220 | 111 | 0 | 79 | 1067 | 0 | 5 | 0 | -256 | 686 | 3680
2 | 24 | 13 | 3754 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 975 | 0 | 4 | 0 | 25 | 662 | 3754
2 | 24 | 14 | 3721 | 768 | 1597 | 111 | 0 | 79 | 810 | 0 | 4 | 0 | 0 | 352 | 3721
2 | 24 | 15 | 3767 | 768 | 2187 | 111 | 0 | 79 | 542 | 0 | 4 | 0 | 0 | 76 | 3767
2 | 24 | 16 | 3778 | 768 | 2569 | 153 | 0 | 79 | 147 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3778
2 | 24 | 17 | 3824 | 768 | 1595 | 234 | 0 | 79 | 6 | 0 | 6 | 0 | 1079 | 57 | 3824
2 | 24 | 18 | 3844 | 768 | 2701 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3844
2 | 24 | 19 | 3768 | 768 | 2625 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3768
2 | 24 | 20 | 3677 | 768 | 2534 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3677
2 | 24 | 21 | 3543 | 768 | 2401 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3543
2 | 24 | 22 | 3415 | 768 | 2272 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3415
2 | 24 | 23 | 3264 | 768 | 2196 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3264
2 | 25 | 0 | 3081 | 768 | 2036 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3081
2 | 25 | 1 | 2995 | 768 | 1957 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 2995
2 | 25 | 2 | 2993 | 768 | 1968 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 2993
2 | 25 | 3 | 3016 | 768 | 1991 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3016
2 | 25 | 4 | 3042 | 768 | 2003 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3042
2 | 25 | 5 | 3136 | 768 | 2097 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3136
2 | 25 | 6 | 3364 | 768 | 2287 | 159 | 0 | 79 | 7 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3364
2 | 25 | 7 | 3641 | 768 | 2548 | 153 | 0 | 79 | 23 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3641
2 | 25 | 8 | 3972 | 768 | 2873 | 111 | 0 | 79 | 66 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3972
2 | 25 | 9 | 4173 | 768 | 3029 | 111 | 0 | 79 | 110 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 4173
2 | 25 | 10 | 4192 | 768 | 3004 | 111 | 0 | 79 | 151 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 4192
2 | 25 | 11 | 4194 | 768 | 2991 | 111 | 0 | 79 | 152 | 0 | 23 | 0 | 0 | 70 | 4194
2 | 25 | 12 | 4117 | 768 | 2871 | 111 | 0 | 79 | 145 | 0 | 29 | 0 | 0 | 114 | 4117
2 | 25 | 13 | 4193 | 768 | 2983 | 111 | 0 | 79 | 143 | 0 | 29 | 0 | 0 | 80 | 4193
2 | 25 | 14 | 4206 | 768 | 3041 | 111 | 0 | 79 | 120 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 4206
2 | 25 | 15 | 4206 | 768 | 3095 | 111 | 0 | 79 | 65 | 0 | 31 | 0 | 0 | 57 | 4206
2 | 25 | 16 | 4255 | 768 | 3145 | 153 | 0 | 79 | 22 | 0 | 31 | 0 | 0 | 57 | 4255
2 | 25 | 17 | 4284 | 768 | 3115 | 234 | 0 | 79 | 1 | 0 | 30 | 0 | 0 | 57 | 4284
2 | 25 | 18 | 4282 | 768 | 3111 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 57 | 4282
2 | 25 | 19 | 4212 | 768 | 3041 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 57 | 4212
2 | 25 | 20 | 4114 | 768 | 2941 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 57 | 4114
2 | 25 | 21 | 3943 | 768 | 2768 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 57 | 3943
2 | 25 | 22 | 3754 | 768 | 2581 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 57 | 3754
2 | 25 | 23 | 3549 | 768 | 2437 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 71 | 3549
2 | 26 | 0 | 3344 | 768 | 2246 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 80 | 3344
2 | 26 | 1 | 3238 | 768 | 2170 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 57 | 3238
2 | 26 | 2 | 3210 | 768 | 2155 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 3210
2 | 26 | 3 | 3218 | 768 | 2165 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 3218
2 | 26 | 4 | 3269 | 768 | 2201 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 57 | 3269
2 | 26 | 5 | 3406 | 768 | 2340 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 57 | 3406
2 | 26 | 6 | 3669 | 768 | 2560 | 159 | 0 | 79 | 12 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 3669
2 | 26 | 7 | 3932 | 768 | 2700 | 153 | 0 | 79 | 140 | 0 | 35 | 0 | 0 | 57 | 3932
2 | 26 | 8 | 4133 | 768 | 2698 | 111 | 0 | 79 | 303 | 0 | 34 | 0 | 0 | 140 | 4133
2 | 26 | 9 | 4225 | 768 | 2512 | 111 | 0 | 79 | 480 | 0 | 30 | 0 | 0 | 245 | 4225
2 | 26 | 10 | 4158 | 768 | 2033 | 111 | 0 | 79 | 743 | 0 | 30 | 0 | 0 | 394 | 4158
2 | 26 | 11 | 4120 | 768 | 1567 | 111 | 0 | 79 | 911 | 0 | 30 | 0 | 0 | 654 | 4120
2 | 26 | 12 | 3968 | 768 | 1372 | 111 | 0 | 79 | 920 | 0 | 34 | 0 | 30 | 654 | 3968
2 | 26 | 13 | 4011 | 768 | 1616 | 111 | 0 | 79 | 797 | 0 | 34 | 0 | 0 | 606 | 4011
2 | 26 | 14 | 3961 | 768 | 1941 | 111 | 0 | 79 | 550 | 0 | 33 | 0 | 0 | 479 | 3961
2 | 26 | 15 | 3952 | 768 | 2451 | 111 | 0 | 79 | 354 | 0 | 32 | 0 | 0 | 157 | 3952
2 | 26 | 16 | 4023 | 768 | 2784 | 153 | 0 | 79 | 151 | 0 | 31 | 0 | 0 | 57 | 4023
2 | 26 | 17 | 4113 | 768 | 2932 | 234 | 0 | 79 | 11 | 0 | 32 | 0 | 0 | 57 | 4113
2 | 26 | 18 | 4155 | 768 | 2982 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 57 | 4155
2 | 26 | 19 | 4095 | 768 | 2922 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 57 | 4095
2 | 26 | 20 | 4003 | 768 | 2830 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 57 | 4003
2 | 26 | 21 | 3849 | 768 | 2678 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 57 | 3849
2 | 26 | 22 | 3675 | 768 | 2506 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 57 | 3675
2 | 26 | 23 | 3486 | 768 | 2394 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 57 | 3486
2 | 27 | 0 | 3280 | 768 | 2210 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 57 | 3280
2 | 27 | 1 | 3176 | 768 | 2113 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 57 | 3176
2 | 27 | 2 | 3156 | 768 | 2108 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 57 | 3156
2 | 27 | 3 | 3162 | 768 | 2116 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 57 | 3162
2 | 27 | 4 | 3195 | 768 | 2137 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 3195
2 | 27 | 5 | 3333 | 768 | 2276 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 3333
2 | 27 | 6 | 3550 | 768 | 2451 | 159 | 0 | 79 | 14 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 3550
2 | 27 | 7 | 3720 | 768 | 2455 | 153 | 0 | 79 | 186 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 3720
2 | 27 | 8 | 3860 | 768 | 2088 | 111 | 0 | 79 | 630 | 0 | 22 | 0 | 0 | 162 | 3860
2 | 27 | 9 | 3955 | 768 | 1685 | 111 | 0 | 79 | 1106 | 0 | 21 | 0 | 0 | 185 | 3955
2 | 27 | 10 | 3848 | 768 | 1199 | 111 | 0 | 79 | 1333 | 0 | 19 | 0 | 34 | 305 | 3848
2 | 27 | 11 | 3792 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1374 | 0 | 19 | 0 | 26 | 285 | 3792
2 | 27 | 12 | 3563 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1341 | 0 | 22 | 0 | 22 | 91 | 3563
2 | 27 | 13 | 3696 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1401 | 0 | 23 | 0 | 24 | 160 | 3696
2 | 27 | 14 | 3714 | 768 | 1498 | 111 | 0 | 79 | 1003 | 0 | 23 | 0 | 0 | 232 | 3714
2 | 27 | 15 | 3676 | 768 | 2112 | 111 | 0 | 79 | 477 | 0 | 21 | 0 | 0 | 108 | 3676
2 | 27 | 16 | 3704 | 768 | 2491 | 153 | 0 | 79 | 124 | 0 | 17 | 0 | 0 | 72 | 3704
2 | 27 | 17 | 3775 | 768 | 2617 | 234 | 0 | 79 | 5 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3775
2 | 27 | 18 | 3797 | 768 | 1565 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1079 | 57 | 3797
2 | 27 | 19 | 3735 | 768 | 2584 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3735
2 | 27 | 20 | 3653 | 768 | 2504 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3653
2 | 27 | 21 | 3536 | 768 | 2387 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3536
2 | 27 | 22 | 3430 | 768 | 2282 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3430
2 | 27 | 23 | 3292 | 768 | 2220 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3292
2 | 28 | 0 | 3091 | 768 | 2042 | 137 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3091
2 | 28 | 1 | 2992 | 768 | 1949 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 2992
2 | 28 | 2 | 2975 | 768 | 1946 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 2975
2 | 28 | 3 | 2985 | 768 | 1955 | 117 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 2985
2 | 28 | 4 | 2987 | 768 | 1940 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 2987
2 | 28 | 5 | 2999 | 768 | 1949 | 131 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 2999
2 | 28 | 6 | 3078 | 768 | 1986 | 159 | 0 | 79 | 13 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3078
2 | 28 | 7 | 3189 | 768 | 1867 | 153 | 0 | 79 | 198 | 0 | 19 | 0 | 0 | 105 | 3189
2 | 28 | 8 | 3274 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 707 | 0 | 20 | 0 | 16 | 443 | 3274
2 | 28 | 9 | 3300 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1428 | 0 | 20 | 0 | -556 | 320 | 3300
2 | 28 | 10 | 3277 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 1935 | 0 | 22 | 0 | -1110 | 343 | 3277
2 | 28 | 11 | 3283 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 2142 | 0 | 28 | 0 | -1110 | 135 | 3283
2 | 28 | 12 | 3217 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 2131 | 0 | 34 | 0 | -1112 | 76 | 3217
2 | 28 | 13 | 3178 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1951 | 0 | 35 | 0 | -1112 | 216 | 3178
2 | 28 | 14 | 3124 | 768 | 1130 | 111 | 0 | 79 | 1550 | 0 | 36 | 0 | -1113 | 563 | 3124
2 | 28 | 15 | 3111 | 768 | 1129 | 111 | 0 | 79 | 984 | 0 | 38 | 0 | -744 | 746 | 3111
2 | 28 | 16 | 3167 | 768 | 1131 | 153 | 0 | 79 | 374 | 0 | 39 | 0 | 14 | 609 | 3167
2 | 28 | 17 | 3297 | 768 | 1131 | 234 | 0 | 79 | 28 | 0 | 37 | 0 | 606 | 414 | 3297
2 | 28 | 18 | 3414 | 768 | 1129 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 777 | 390 | 3414
2 | 28 | 19 | 3411 | 768 | 1866 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 428 | 3411
2 | 28 | 20 | 3370 | 768 | 1830 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 422 | 3370
2 | 28 | 21 | 3300 | 768 | 1715 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 37 | 0 | 0 | 467 | 3300
2 | 28 | 22 | 3195 | 768 | 1656 | 234 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 422 | 3195
2 | 28 | 23 | 3083 | 768 | 1130 | 159 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 446 | 466 | 3083
3 | 1 | 0 | 2948 | 768 | 1130 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 203 | 554 | 2948
3 | 1 | 1 | 2865 | 768 | 1265 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 561 | 2865
3 | 1 | 2 | 2863 | 768 | 1298 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 527 | 2863
3 | 1 | 3 | 2891 | 768 | 1364 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 495 | 2891
3 | 1 | 4 | 2917 | 768 | 1130 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 322 | 436 | 2917
3 | 1 | 5 | 2975 | 768 | 1508 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 437 | 2975
3 | 1 | 6 | 3012 | 768 | 1241 | 180 | 0 | 79 | 23 | 0 | 16 | 0 | 208 | 497 | 3012
3 | 1 | 7 | 3034 | 768 | 1130 | 180 | 0 | 79 | 398 | 0 | 17 | 0 | -88 | 550 | 3034
3 | 1 | 8 | 3095 | 768 | 1131 | 144 | 0 | 79 | 1022 | 0 | 18 | 0 | -897 | 830 | 3095
3 | 1 | 9 | 3165 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1557 | 0 | 18 | 0 | -1113 | 582 | 3165
3 | 1 | 10 | 3144 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1898 | 0 | 18 | 0 | -1113 | 220 | 3144
3 | 1 | 11 | 3099 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1994 | 0 | 12 | 0 | -1114 | 86 | 3099
3 | 1 | 12 | 3062 | 768 | 1131 | 144 | 0 | 79 | 1949 | 0 | 16 | 0 | -1115 | 90 | 3062
3 | 1 | 13 | 3031 | 768 | 1131 | 144 | 0 | 79 | 1979 | -26 | 17 | -1 | -1115 | 55 | 3031
3 | 1 | 14 | 2974 | 768 | 1129 | 144 | 0 | 79 | 1584 | 0 | 13 | 0 | -1116 | 373 | 2974
3 | 1 | 15 | 3003 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1019 | 0 | 16 | 0 | -1116 | 963 | 3003
3 | 1 | 16 | 3103 | 768 | 1129 | 180 | 0 | 79 | 385 | 0 | 15 | 0 | -12 | 559 | 3103
3 | 1 | 17 | 3285 | 768 | 1835 | 237 | 0 | 79 | 28 | 0 | 14 | 0 | 0 | 324 | 3285
3 | 1 | 18 | 3423 | 768 | 2027 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 300 | 3423
3 | 1 | 19 | 3426 | 768 | 2032 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 298 | 3426
3 | 1 | 20 | 3403 | 768 | 1998 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 307 | 3403
3 | 1 | 21 | 3307 | 768 | 1897 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 310 | 3307
3 | 1 | 22 | 3159 | 768 | 1739 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 321 | 3159
3 | 1 | 23 | 3031 | 768 | 1676 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 294 | 3031
3 | 2 | 0 | 3210 | 768 | 1812 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 352 | 3210
3 | 2 | 1 | 3153 | 768 | 1798 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 330 | 3153
3 | 2 | 2 | 3159 | 768 | 1821 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 313 | 3159
3 | 2 | 3 | 3201 | 768 | 1897 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 278 | 3201
3 | 2 | 4 | 3262 | 768 | 2033 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 202 | 3262
3 | 2 | 5 | 3360 | 768 | 2139 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 195 | 3360
3 | 2 | 6 | 3513 | 768 | 2272 | 180 | 0 | 79 | 15 | 0 | 16 | 0 | 0 | 183 | 3513
3 | 2 | 7 | 3692 | 768 | 2010 | 180 | 0 | 79 | 187 | 0 | 16 | 0 | 0 | 452 | 3692
3 | 2 | 8 | 3897 | 768 | 1612 | 144 | 0 | 79 | 490 | 0 | 13 | 0 | 0 | 791 | 3897
3 | 2 | 9 | 4011 | 768 | 1408 | 144 | 0 | 79 | 779 | 0 | 11 | 0 | -8 | 830 | 4011
3 | 2 | 10 | 3992 | 768 | 1131 | 144 | 0 | 79 | 1043 | 0 | 10 | 0 | 30 | 787 | 3992
3 | 2 | 11 | 3966 | 768 | 1129 | 144 | 0 | 79 | 1207 | 0 | 9 | 0 | 30 | 600 | 3966
3 | 2 | 12 | 3870 | 768 | 1129 | 144 | 0 | 79 | 1203 | 0 | 9 | 0 | 28 | 510 | 3870
3 | 2 | 13 | 3950 | 768 | 1131 | 144 | 0 | 79 | 1084 | 0 | 8 | 0 | 29 | 707 | 3950
3 | 2 | 14 | 3937 | 768 | 1347 | 144 | 0 | 79 | 750 | 0 | 8 | 0 | 11 | 830 | 3937
3 | 2 | 15 | 3950 | 768 | 1984 | 144 | 0 | 79 | 445 | 0 | 7 | 0 | 0 | 523 | 3950
3 | 2 | 16 | 3969 | 768 | 2586 | 180 | 0 | 79 | 139 | 0 | 7 | 0 | 0 | 210 | 3969
3 | 2 | 17 | 4031 | 768 | 2873 | 237 | 0 | 79 | 10 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4031
3 | 2 | 18 | 4053 | 768 | 2071 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 833 | 57 | 4053
3 | 2 | 19 | 3987 | 768 | 2837 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3987
3 | 2 | 20 | 3907 | 768 | 2755 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3907
3 | 2 | 21 | 3793 | 768 | 1562 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1079 | 57 | 3793
3 | 2 | 22 | 3682 | 768 | 1450 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1079 | 57 | 3682
3 | 2 | 23 | 3525 | 768 | 1335 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1075 | 57 | 3525
3 | 3 | 0 | 3412 | 768 | 2313 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3412
3 | 3 | 1 | 3356 | 768 | 1206 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1068 | 57 | 3356
3 | 3 | 2 | 3352 | 768 | 1203 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1068 | 57 | 3352
3 | 3 | 3 | 3364 | 768 | 2282 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3364
3 | 3 | 4 | 3392 | 768 | 2309 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3392
3 | 3 | 5 | 3474 | 768 | 1315 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 1075 | 57 | 3474
3 | 3 | 6 | 3665 | 768 | 2552 | 180 | 0 | 79 | 10 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3665
3 | 3 | 7 | 3864 | 768 | 2694 | 180 | 0 | 79 | 47 | 0 | 20 | 0 | 0 | 76 | 3864
3 | 3 | 8 | 4177 | 768 | 2926 | 144 | 0 | 79 | 100 | 0 | 20 | 0 | 0 | 140 | 4177
3 | 3 | 9 | 4425 | 768 | 3085 | 144 | 0 | 79 | 111 | 0 | 20 | 0 | 0 | 218 | 4425
3 | 3 | 10 | 4419 | 768 | 2975 | 144 | 0 | 79 | 133 | 0 | 20 | 0 | 0 | 300 | 4419
3 | 3 | 11 | 4416 | 768 | 2910 | 144 | 0 | 79 | 169 | 0 | 20 | 0 | 0 | 326 | 4416
3 | 3 | 12 | 4272 | 768 | 2760 | 144 | 0 | 79 | 190 | 0 | 20 | 0 | 0 | 311 | 4272
3 | 3 | 13 | 4355 | 768 | 2984 | 144 | 0 | 79 | 206 | 0 | 20 | 0 | 0 | 154 | 4355
3 | 3 | 14 | 4351 | 768 | 3028 | 144 | 0 | 79 | 210 | 0 | 20 | 0 | 0 | 102 | 4351
3 | 3 | 15 | 4384 | 768 | 3185 | 144 | 0 | 79 | 132 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 4384
3 | 3 | 16 | 4440 | 768 | 3354 | 180 | 0 | 79 | 41 | 0 | 18 | 0 | 0 | 0 | 4440
3 | 3 | 17 | 4496 | 768 | 3333 | 237 | 0 | 79 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 4496
3 | 3 | 18 | 4501 | 768 | 2554 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 843 | 0 | 4501
3 | 3 | 19 | 4421 | 768 | 3318 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 0 | 4421
3 | 3 | 20 | 4304 | 768 | 3142 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 4304
3 | 3 | 21 | 4136 | 768 | 2967 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 64 | 4136
3 | 3 | 22 | 3959 | 768 | 2815 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 37 | 3959
3 | 3 | 23 | 3784 | 768 | 2661 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 3784
3 | 4 | 0 | 3630 | 768 | 2505 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 72 | 3630
3 | 4 | 1 | 3530 | 768 | 2390 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 106 | 3530
3 | 4 | 2 | 3514 | 768 | 2417 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 65 | 3514
3 | 4 | 3 | 3507 | 768 | 2422 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3507
3 | 4 | 4 | 3522 | 768 | 2435 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 3522
3 | 4 | 5 | 3649 | 768 | 2563 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3649
3 | 4 | 6 | 3867 | 768 | 2749 | 180 | 0 | 79 | 14 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 3867
3 | 4 | 7 | 4089 | 768 | 2827 | 180 | 0 | 79 | 157 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 4089
3 | 4 | 8 | 4287 | 768 | 2784 | 144 | 0 | 79 | 436 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 4287
3 | 4 | 9 | 4274 | 768 | 2378 | 144 | 0 | 79 | 832 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 4274
3 | 4 | 10 | 4141 | 768 | 1638 | 144 | 0 | 79 | 1299 | 0 | 19 | 0 | 0 | 194 | 4141
3 | 4 | 11 | 4056 | 768 | 1143 | 144 | 0 | 79 | 1640 | 0 | 23 | 0 | 30 | 229 | 4056
3 | 4 | 12 | 3913 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1722 | 0 | 32 | 0 | 29 | 9 | 3913
3 | 4 | 13 | 3907 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1608 | 0 | 34 | 0 | 28 | 116 | 3907
3 | 4 | 14 | 3859 | 768 | 1189 | 144 | 0 | 79 | 1386 | 0 | 37 | 0 | 23 | 233 | 3859
3 | 4 | 15 | 3867 | 768 | 1788 | 144 | 0 | 79 | 955 | 0 | 37 | 0 | 0 | 96 | 3867
3 | 4 | 16 | 3951 | 768 | 2465 | 180 | 0 | 79 | 365 | 0 | 37 | 0 | 0 | 57 | 3951
3 | 4 | 17 | 4053 | 768 | 2844 | 237 | 0 | 79 | 32 | 0 | 36 | 0 | 0 | 57 | 4053
3 | 4 | 18 | 4175 | 768 | 2999 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 57 | 4175
3 | 4 | 19 | 4149 | 768 | 2973 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 57 | 4149
3 | 4 | 20 | 4088 | 768 | 2911 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 57 | 4088
3 | 4 | 21 | 3970 | 768 | 2777 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 76 | 3970
3 | 4 | 22 | 3855 | 768 | 2640 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 97 | 3855
3 | 4 | 23 | 3712 | 768 | 2527 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 105 | 3712
3 | 5 | 0 | 3541 | 768 | 2412 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 68 | 3541
3 | 5 | 1 | 3474 | 768 | 2381 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 51 | 3474
3 | 5 | 2 | 3472 | 768 | 2333 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 97 | 3472
3 | 5 | 3 | 3476 | 768 | 2329 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 105 | 3476
3 | 5 | 4 | 3513 | 768 | 2361 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 111 | 3513
3 | 5 | 5 | 3641 | 768 | 2532 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 69 | 3641
3 | 5 | 6 | 3823 | 768 | 2670 | 180 | 0 | 79 | 38 | 0 | 31 | 0 | 0 | 57 | 3823
3 | 5 | 7 | 3901 | 768 | 2264 | 180 | 0 | 79 | 448 | 0 | 32 | 0 | 0 | 130 | 3901
3 | 5 | 8 | 3993 | 768 | 1539 | 144 | 0 | 79 | 1100 | 0 | 32 | 0 | 0 | 331 | 3993
3 | 5 | 9 | 4074 | 768 | 1129 | 144 | 0 | 79 | 1696 | 0 | 32 | 0 | 32 | 194 | 4074
3 | 5 | 10 | 4034 | 768 | 1306 | 144 | 0 | 79 | 2092 | 0 | 30 | 0 | -969 | 584 | 4034
3 | 5 | 11 | 3991 | 768 | 1297 | 144 | 0 | 79 | 2278 | 0 | 32 | 0 | -1110 | 503 | 3991
3 | 5 | 12 | 3867 | 768 | 1267 | 144 | 0 | 79 | 2268 | 0 | 33 | 0 | -1110 | 418 | 3867
3 | 5 | 13 | 3855 | 768 | 1264 | 144 | 0 | 79 | 2052 | 0 | 32 | 0 | -1110 | 626 | 3855
3 | 5 | 14 | 3804 | 768 | 1251 | 144 | 0 | 79 | 1651 | 0 | 32 | 0 | -730 | 609 | 3804
3 | 5 | 15 | 3799 | 768 | 1131 | 144 | 0 | 79 | 1072 | 0 | 31 | 0 | 26 | 548 | 3799
3 | 5 | 16 | 3881 | 768 | 1996 | 180 | 0 | 79 | 420 | 0 | 25 | 0 | 143 | 270 | 3881
3 | 5 | 17 | 3970 | 768 | 2754 | 237 | 0 | 79 | 38 | 0 | 22 | 0 | 0 | 72 | 3970
3 | 5 | 18 | 4093 | 768 | 2955 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 34 | 4093
3 | 5 | 19 | 4074 | 768 | 1862 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1079 | 27 | 4074
3 | 5 | 20 | 4024 | 768 | 2837 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 83 | 4024
3 | 5 | 21 | 3922 | 768 | 2762 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3922
3 | 5 | 22 | 3799 | 768 | 2629 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 66 | 3799
3 | 5 | 23 | 3677 | 768 | 2546 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 66 | 3677
3 | 6 | 0 | 3521 | 768 | 2416 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3521
3 | 6 | 1 | 3475 | 768 | 2390 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3475
3 | 6 | 2 | 3472 | 768 | 2390 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3472
3 | 6 | 3 | 3477 | 768 | 2401 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3477
3 | 6 | 4 | 3512 | 768 | 2438 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3512
3 | 6 | 5 | 3642 | 768 | 2569 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3642
3 | 6 | 6 | 3827 | 768 | 2700 | 180 | 0 | 79 | 38 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3827
3 | 6 | 7 | 3962 | 768 | 2458 | 180 | 0 | 79 | 395 | 0 | 4 | 0 | 0 | 78 | 3962
3 | 6 | 8 | 4136 | 768 | 1870 | 144 | 0 | 79 | 903 | 0 | 3 | 0 | 0 | 369 | 4136
3 | 6 | 9 | 4259 | 768 | 1408 | 144 | 0 | 79 | 1213 | 0 | 4 | 0 | 13 | 630 | 4259
3 | 6 | 10 | 4250 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1376 | 0 | 4 | 0 | 35 | 714 | 4250
3 | 6 | 11 | 4186 | 768 | 1131 | 144 | 0 | 79 | 1255 | 0 | 5 | 0 | 34 | 770 | 4186
3 | 6 | 12 | 4000 | 768 | 1131 | 144 | 0 | 79 | 1042 | 0 | 6 | 0 | 30 | 800 | 4000
3 | 6 | 13 | 4074 | 768 | 1556 | 144 | 0 | 79 | 917 | 0 | 6 | 0 | 0 | 604 | 4074
3 | 6 | 14 | 4020 | 768 | 1945 | 144 | 0 | 79 | 690 | 0 | 7 | 0 | 0 | 387 | 4020
3 | 6 | 15 | 3987 | 768 | 2314 | 144 | 0 | 79 | 495 | 0 | 7 | 0 | 0 | 180 | 3987
3 | 6 | 16 | 4032 | 768 | 2745 | 180 | 0 | 79 | 194 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 4032
3 | 6 | 17 | 4068 | 768 | 1819 | 237 | 0 | 79 | 16 | 0 | 13 | 0 | 1079 | 57 | 4068
3 | 6 | 18 | 4106 | 768 | 1868 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1079 | 57 | 4106
3 | 6 | 19 | 4047 | 768 | 2883 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 4047
3 | 6 | 20 | 3970 | 768 | 2776 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 81 | 3970
3 | 6 | 21 | 3868 | 768 | 2673 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 77 | 3868
3 | 6 | 22 | 3765 | 768 | 2489 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 158 | 3765
3 | 6 | 23 | 3632 | 768 | 2351 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 203 | 3632
3 | 7 | 0 | 3478 | 768 | 2152 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 263 | 3478
3 | 7 | 1 | 3402 | 768 | 2129 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 234 | 3402
3 | 7 | 2 | 3377 | 768 | 2082 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 254 | 3377
3 | 7 | 3 | 3377 | 768 | 1988 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 345 | 3377
3 | 7 | 4 | 3378 | 768 | 2003 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 332 | 3378
3 | 7 | 5 | 3394 | 768 | 2019 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 330 | 3394
3 | 7 | 6 | 3443 | 768 | 1997 | 180 | 0 | 79 | 34 | 0 | 35 | 0 | 0 | 350 | 3443
3 | 7 | 7 | 3472 | 768 | 1558 | 180 | 0 | 79 | 397 | 0 | 38 | 0 | 0 | 452 | 3472
3 | 7 | 8 | 3476 | 768 | 1171 | 144 | 0 | 79 | 1070 | 0 | 38 | 0 | -474 | 680 | 3476
3 | 7 | 9 | 3513 | 768 | 1180 | 144 | 0 | 79 | 1650 | 0 | 38 | 0 | -1110 | 764 | 3513
3 | 7 | 10 | 3512 | 768 | 1180 | 144 | 0 | 79 | 2012 | 0 | 38 | 0 | -1110 | 401 | 3512
3 | 7 | 11 | 3520 | 768 | 1182 | 144 | 0 | 79 | 2203 | 0 | 35 | 0 | -1110 | 219 | 3520
3 | 7 | 12 | 3477 | 768 | 1171 | 144 | 0 | 79 | 2179 | 0 | 35 | 0 | -1110 | 211 | 3477
3 | 7 | 13 | 3453 | 768 | 1166 | 144 | 0 | 79 | 2010 | 0 | 36 | 0 | -1110 | 360 | 3453
3 | 7 | 14 | 3461 | 768 | 1168 | 144 | 0 | 79 | 1553 | 0 | 37 | 0 | -1110 | 822 | 3461
3 | 7 | 15 | 3476 | 768 | 1171 | 144 | 0 | 79 | 891 | 0 | 37 | 0 | -435 | 821 | 3476
3 | 7 | 16 | 3526 | 768 | 1436 | 180 | 0 | 79 | 299 | 0 | 37 | 0 | 0 | 727 | 3526
3 | 7 | 17 | 3694 | 768 | 1989 | 237 | 0 | 79 | 24 | 0 | 37 | 0 | 0 | 560 | 3694
3 | 7 | 18 | 3785 | 768 | 1131 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 987 | 553 | 3785
3 | 7 | 19 | 3785 | 768 | 2109 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 560 | 3785
3 | 7 | 20 | 3747 | 768 | 1130 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 928 | 574 | 3747
3 | 7 | 21 | 3682 | 768 | 1975 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 35 | 0 | 0 | 588 | 3682
3 | 7 | 22 | 3597 | 768 | 1130 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 712 | 637 | 3597
3 | 7 | 23 | 3507 | 768 | 1800 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 628 | 3507
3 | 8 | 0 | 3402 | 768 | 1681 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 658 | 3402
3 | 8 | 1 | 3353 | 768 | 1665 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 646 | 3353
3 | 8 | 2 | 3343 | 768 | 1662 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 639 | 3343
3 | 8 | 3 | 3357 | 768 | 1131 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 585 | 598 | 3357
3 | 8 | 4 | 3377 | 768 | 1130 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 622 | 582 | 3377
3 | 8 | 5 | 3412 | 768 | 1129 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 661 | 581 | 3412
3 | 8 | 6 | 3464 | 768 | 1130 | 180 | 0 | 79 | 49 | 0 | 29 | 0 | 597 | 632 | 3464
3 | 8 | 7 | 3472 | 768 | 1130 | 180 | 0 | 79 | 480 | 0 | 29 | 0 | 20 | 786 | 3472
3 | 8 | 8 | 3475 | 768 | 1172 | 144 | 0 | 79 | 1100 | 0 | 27 | 0 | -645 | 830 | 3475
3 | 8 | 9 | 3520 | 768 | 1181 | 144 | 0 | 79 | 1677 | 0 | 29 | 0 | -1110 | 752 | 3520
3 | 8 | 10 | 3550 | 768 | 1189 | 144 | 0 | 79 | 2057 | 0 | 29 | 0 | -1110 | 394 | 3550
3 | 8 | 11 | 3549 | 768 | 1190 | 144 | 0 | 79 | 2240 | 0 | 23 | 0 | -1110 | 215 | 3549
3 | 8 | 12 | 3519 | 768 | 1182 | 144 | 0 | 79 | 2209 | 0 | 21 | 0 | -1110 | 226 | 3519
3 | 8 | 13 | 3470 | 768 | 1169 | 144 | 0 | 79 | 2045 | 0 | 28 | 0 | -1110 | 347 | 3470
3 | 8 | 14 | 3413 | 768 | 1156 | 144 | 0 | 79 | 1641 | 0 | 28 | 0 | -1110 | 707 | 3413
3 | 8 | 15 | 3414 | 768 | 1156 | 144 | 0 | 79 | 1062 | 0 | 25 | 0 | -676 | 856 | 3414
3 | 8 | 16 | 3522 | 768 | 1271 | 180 | 0 | 79 | 438 | 0 | 28 | 0 | 110 | 648 | 3522
3 | 8 | 17 | 3743 | 768 | 2155 | 237 | 0 | 79 | 45 | 0 | 24 | 0 | 0 | 435 | 3743
3 | 8 | 18 | 3908 | 768 | 2431 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 368 | 3908
3 | 8 | 19 | 3940 | 768 | 1378 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1070 | 383 | 3940
3 | 8 | 20 | 3923 | 768 | 2412 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 403 | 3923
3 | 8 | 21 | 3855 | 768 | 2376 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 369 | 3855
3 | 8 | 22 | 3744 | 768 | 2232 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 400 | 3744
3 | 8 | 23 | 3618 | 768 | 2186 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 360 | 3618
3 | 9 | 0 | 3478 | 768 | 2089 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 336 | 3478
3 | 9 | 1 | 3429 | 768 | 2150 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 245 | 3429
3 | 9 | 2 | 3413 | 768 | 2152 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 228 | 3413
3 | 9 | 3 | 3422 | 768 | 2167 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 225 | 3422
3 | 9 | 4 | 3461 | 768 | 2269 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 163 | 3461
3 | 9 | 5 | 3574 | 768 | 2416 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 131 | 3574
3 | 9 | 6 | 3818 | 768 | 2602 | 180 | 0 | 79 | 37 | 0 | 16 | 0 | 0 | 136 | 3818
3 | 9 | 7 | 4024 | 768 | 1276 | 180 | 0 | 79 | 308 | 0 | 15 | 0 | 1060 | 338 | 4024
3 | 9 | 8 | 4250 | 768 | 1927 | 144 | 0 | 79 | 723 | 0 | 14 | 0 | 0 | 595 | 4250
3 | 9 | 9 | 4296 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1214 | 0 | 14 | 0 | 36 | 911 | 4296
3 | 9 | 10 | 4249 | 768 | 1361 | 144 | 0 | 79 | 1773 | 0 | 13 | 0 | -719 | 830 | 4249
3 | 9 | 11 | 4175 | 768 | 1342 | 144 | 0 | 79 | 2069 | 0 | 13 | 0 | -1070 | 830 | 4175
3 | 9 | 12 | 4005 | 768 | 1302 | 144 | 0 | 79 | 2061 | 0 | 14 | 0 | -1110 | 747 | 4005
3 | 9 | 13 | 3991 | 768 | 1298 | 144 | 0 | 79 | 1889 | 0 | 14 | 0 | -1031 | 830 | 3991
3 | 9 | 14 | 3956 | 768 | 1288 | 144 | 0 | 79 | 1528 | 0 | 12 | 0 | -620 | 757 | 3956
3 | 9 | 15 | 3954 | 768 | 1129 | 144 | 0 | 79 | 949 | 0 | 10 | 0 | 327 | 548 | 3954
3 | 9 | 16 | 4013 | 768 | 2388 | 180 | 0 | 79 | 347 | 0 | 8 | 0 | 0 | 243 | 4013
3 | 9 | 17 | 4111 | 768 | 2931 | 237 | 0 | 79 | 32 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4111
3 | 9 | 18 | 4221 | 768 | 3075 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4221
3 | 9 | 19 | 4165 | 768 | 3020 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 4165
3 | 9 | 20 | 4074 | 768 | 2928 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 4074
3 | 9 | 21 | 3955 | 768 | 2809 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3955
3 | 9 | 22 | 3820 | 768 | 1595 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1079 | 57 | 3820
3 | 9 | 23 | 3689 | 768 | 1503 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1079 | 57 | 3689
3 | 10 | 0 | 3522 | 768 | 2432 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3522
3 | 10 | 1 | 3477 | 768 | 1330 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1076 | 57 | 3477
3 | 10 | 2 | 3475 | 768 | 1326 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1076 | 57 | 3475
3 | 10 | 3 | 3489 | 768 | 2417 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3489
3 | 10 | 4 | 3522 | 768 | 2450 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3522
3 | 10 | 5 | 3655 | 768 | 2581 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3655
3 | 10 | 6 | 3898 | 768 | 2784 | 180 | 0 | 79 | 19 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3898
3 | 10 | 7 | 4216 | 768 | 2972 | 180 | 0 | 79 | 147 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 4216
3 | 10 | 8 | 4634 | 768 | 3194 | 144 | 0 | 79 | 366 | 0 | 16 | 0 | 0 | 67 | 4634
3 | 10 | 9 | 4928 | 768 | 3115 | 144 | 0 | 79 | 604 | 0 | 17 | 0 | 0 | 201 | 4928
3 | 10 | 10 | 4956 | 768 | 2654 | 144 | 0 | 79 | 798 | 0 | 16 | 0 | 0 | 497 | 4956
3 | 10 | 11 | 4827 | 768 | 2328 | 144 | 0 | 79 | 929 | 0 | 16 | 0 | 0 | 563 | 4827
3 | 10 | 12 | 4525 | 768 | 1836 | 144 | 0 | 79 | 1028 | 0 | 22 | 0 | 0 | 648 | 4525
3 | 10 | 13 | 4528 | 768 | 1678 | 144 | 0 | 79 | 1179 | 0 | 22 | 0 | 0 | 658 | 4528
3 | 10 | 14 | 4361 | 768 | 1129 | 144 | 0 | 79 | 1170 | 0 | 22 | 0 | 451 | 598 | 4361
3 | 10 | 15 | 4297 | 768 | 2176 | 144 | 0 | 79 | 912 | 0 | 20 | 0 | 0 | 198 | 4297
3 | 10 | 16 | 4360 | 768 | 2833 | 180 | 0 | 79 | 422 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 4360
3 | 10 | 17 | 4456 | 768 | 3291 | 237 | 0 | 79 | 58 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4456
3 | 10 | 18 | 4572 | 768 | 3463 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 | 4572
3 | 10 | 19 | 4530 | 768 | 3420 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 | 4530
3 | 10 | 20 | 4440 | 768 | 3333 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 0 | 4440
3 | 10 | 21 | 4290 | 768 | 3125 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 4290
3 | 10 | 22 | 4097 | 768 | 2932 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 4097
3 | 10 | 23 | 3916 | 768 | 2787 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 57 | 3916
3 | 11 | 0 | 3748 | 768 | 2633 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 57 | 3748
3 | 11 | 1 | 3663 | 768 | 2569 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 57 | 3663
3 | 11 | 2 | 3654 | 768 | 2562 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 57 | 3654
3 | 11 | 3 | 3659 | 768 | 2569 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 23 | 0 | 0 | 57 | 3659
3 | 11 | 4 | 3694 | 768 | 2608 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3694
3 | 11 | 5 | 3824 | 768 | 2742 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3824
3 | 11 | 6 | 4069 | 768 | 2911 | 180 | 0 | 79 | 62 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4069
3 | 11 | 7 | 4192 | 768 | 2537 | 180 | 0 | 79 | 497 | 0 | 11 | 0 | 0 | 120 | 4192
3 | 11 | 8 | 4327 | 768 | 1766 | 144 | 0 | 79 | 1144 | 0 | 11 | 0 | 0 | 415 | 4327
3 | 11 | 9 | 4415 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1712 | 0 | 11 | 0 | 39 | 532 | 4415
3 | 11 | 10 | 4366 | 768 | 1388 | 144 | 0 | 79 | 2094 | 0 | 10 | 0 | -816 | 699 | 4366
3 | 11 | 11 | 4276 | 768 | 1367 | 144 | 0 | 79 | 2277 | 0 | 9 | 0 | -1110 | 742 | 4276
3 | 11 | 12 | 4087 | 768 | 1321 | 144 | 0 | 79 | 2253 | 0 | 10 | 0 | -1110 | 622 | 4087
3 | 11 | 13 | 4078 | 768 | 1319 | 144 | 0 | 79 | 2019 | 0 | 9 | 0 | -1110 | 850 | 4078
3 | 11 | 14 | 4004 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1575 | 0 | 9 | 0 | 30 | 269 | 4004
3 | 11 | 15 | 4005 | 768 | 1423 | 144 | 0 | 79 | 1010 | 0 | 7 | 0 | 30 | 544 | 4005
3 | 11 | 16 | 4079 | 768 | 2591 | 180 | 0 | 79 | 398 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4079
3 | 11 | 17 | 4215 | 768 | 3024 | 237 | 0 | 79 | 43 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4215
3 | 11 | 18 | 4343 | 768 | 3193 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 4343
3 | 11 | 19 | 4312 | 768 | 3164 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4312
3 | 11 | 20 | 4227 | 768 | 3080 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 4227
3 | 11 | 21 | 4070 | 768 | 2922 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 4070
3 | 11 | 22 | 3908 | 768 | 2760 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3908
3 | 11 | 23 | 3747 | 768 | 2637 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3747
3 | 12 | 0 | 3577 | 768 | 1401 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1079 | 57 | 3577
3 | 12 | 1 | 3499 | 768 | 2419 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3499
3 | 12 | 2 | 3482 | 768 | 1326 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1075 | 57 | 3482
3 | 12 | 3 | 3494 | 768 | 1335 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1076 | 57 | 3494
3 | 12 | 4 | 3520 | 768 | 1366 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1072 | 57 | 3520
3 | 12 | 5 | 3659 | 768 | 2577 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3659
3 | 12 | 6 | 3855 | 768 | 2704 | 180 | 0 | 79 | 54 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3855
3 | 12 | 7 | 3971 | 768 | 2061 | 180 | 0 | 79 | 451 | 0 | 15 | 0 | 0 | 417 | 3971
3 | 12 | 8 | 4078 | 768 | 1129 | 144 | 0 | 79 | 1120 | 0 | 15 | 0 | 93 | 730 | 4078
3 | 12 | 9 | 4166 | 768 | 1340 | 144 | 0 | 79 | 1747 | 0 | 15 | 0 | -757 | 830 | 4166
3 | 12 | 10 | 4148 | 768 | 1335 | 144 | 0 | 79 | 2169 | 0 | 14 | 0 | -1110 | 749 | 4148
3 | 12 | 11 | 4104 | 768 | 1324 | 144 | 0 | 79 | 2353 | 0 | 13 | 0 | -1110 | 533 | 4104
3 | 12 | 12 | 3966 | 768 | 1291 | 144 | 0 | 79 | 2328 | 0 | 16 | 0 | -1110 | 450 | 3966
3 | 12 | 13 | 3958 | 768 | 1289 | 144 | 0 | 79 | 2094 | 0 | 16 | 0 | -1110 | 678 | 3958
3 | 12 | 14 | 3901 | 768 | 1274 | 144 | 0 | 79 | 1672 | 0 | 16 | 0 | -927 | 875 | 3901
3 | 12 | 15 | 3897 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1089 | 0 | 17 | 0 | 28 | 642 | 3897
3 | 12 | 16 | 3972 | 768 | 2163 | 180 | 0 | 79 | 443 | 0 | 15 | 0 | 0 | 324 | 3972
3 | 12 | 17 | 4094 | 768 | 2940 | 237 | 0 | 79 | 50 | 0 | 14 | 0 | 0 | 6 | 4094
3 | 12 | 18 | 4242 | 768 | 3087 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 4242
3 | 12 | 19 | 4217 | 768 | 3064 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4217
3 | 12 | 20 | 4148 | 768 | 2994 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 4148
3 | 12 | 21 | 4028 | 768 | 2871 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 4028
3 | 12 | 22 | 3891 | 768 | 2735 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 57 | 3891
3 | 12 | 23 | 3750 | 768 | 2631 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3750
3 | 13 | 0 | 3597 | 768 | 2492 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3597
3 | 13 | 1 | 3521 | 768 | 2436 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3521
3 | 13 | 2 | 3518 | 768 | 2432 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3518
3 | 13 | 3 | 3522 | 768 | 2437 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3522
3 | 13 | 4 | 3564 | 768 | 2537 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 0 | 3564
3 | 13 | 5 | 3692 | 768 | 2609 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3692
3 | 13 | 6 | 3889 | 768 | 2739 | 180 | 0 | 79 | 52 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3889
3 | 13 | 7 | 4074 | 768 | 2514 | 180 | 0 | 79 | 300 | 0 | 14 | 0 | 0 | 219 | 4074
3 | 13 | 8 | 4237 | 768 | 2082 | 144 | 0 | 79 | 714 | 0 | 15 | 0 | 0 | 435 | 4237
3 | 13 | 9 | 4394 | 768 | 1129 | 144 | 0 | 79 | 1276 | 0 | 17 | 0 | 334 | 647 | 4394
3 | 13 | 10 | 4313 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1594 | 0 | 18 | 0 | 37 | 543 | 4313
3 | 13 | 11 | 4316 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1721 | 0 | 18 | 0 | 37 | 419 | 4316
3 | 13 | 12 | 4137 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1461 | 0 | 22 | 0 | 33 | 500 | 4137
3 | 13 | 13 | 4238 | 768 | 1131 | 144 | 0 | 79 | 1071 | 0 | 20 | 0 | 288 | 737 | 4238
3 | 13 | 14 | 4140 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 662 | 0 | 17 | 0 | 768 | 572 | 4140
3 | 13 | 15 | 4190 | 768 | 1757 | 144 | 0 | 79 | 398 | 0 | 14 | 0 | 604 | 426 | 4190
3 | 13 | 16 | 4249 | 768 | 1941 | 180 | 0 | 79 | 129 | 0 | 12 | 0 | 1079 | 61 | 4249
3 | 13 | 17 | 4335 | 768 | 3168 | 237 | 0 | 79 | 14 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4335
3 | 13 | 18 | 4372 | 768 | 3217 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 4372
3 | 13 | 19 | 4288 | 768 | 3130 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 4288
3 | 13 | 20 | 4177 | 768 | 3016 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 4177
3 | 13 | 21 | 4024 | 768 | 2862 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 21 | 0 | 0 | 57 | 4024
3 | 13 | 22 | 3890 | 768 | 2730 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3890
3 | 13 | 23 | 3740 | 768 | 2617 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 3740
3 | 14 | 0 | 3574 | 768 | 1386 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 24 | 0 | 1078 | 57 | 3574
3 | 14 | 1 | 3482 | 768 | 2437 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 9 | 3482
3 | 14 | 2 | 3471 | 768 | 2376 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 57 | 3471
3 | 14 | 3 | 3472 | 768 | 2378 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 57 | 3472
3 | 14 | 4 | 3472 | 768 | 2377 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 57 | 3472
3 | 14 | 5 | 3511 | 768 | 2415 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 57 | 3511
3 | 14 | 6 | 3578 | 768 | 2396 | 180 | 0 | 79 | 71 | 0 | 26 | 0 | 0 | 58 | 3578
3 | 14 | 7 | 3625 | 768 | 1680 | 180 | 0 | 79 | 500 | 0 | 27 | 0 | 0 | 391 | 3625
3 | 14 | 8 | 3640 | 768 | 1212 | 144 | 0 | 79 | 1196 | 0 | 27 | 0 | -542 | 756 | 3640
3 | 14 | 9 | 3678 | 768 | 1221 | 144 | 0 | 79 | 1780 | 0 | 28 | 0 | -1110 | 768 | 3678
3 | 14 | 10 | 3674 | 768 | 1220 | 144 | 0 | 79 | 2147 | 0 | 29 | 0 | -1110 | 397 | 3674
3 | 14 | 11 | 3662 | 768 | 1217 | 144 | 0 | 79 | 2317 | 0 | 26 | 0 | -1110 | 221 | 3662
3 | 14 | 12 | 3595 | 768 | 1200 | 144 | 0 | 79 | 2307 | 0 | 23 | 0 | -1110 | 184 | 3595
3 | 14 | 13 | 3520 | 768 | 1183 | 144 | 0 | 79 | 2110 | 0 | 22 | 0 | -1110 | 324 | 3520
3 | 14 | 14 | 3471 | 768 | 1170 | 144 | 0 | 79 | 1706 | 0 | 21 | 0 | -1110 | 693 | 3471
3 | 14 | 15 | 3473 | 768 | 1170 | 144 | 0 | 79 | 1128 | 0 | 18 | 0 | -589 | 755 | 3473
3 | 14 | 16 | 3520 | 768 | 1129 | 180 | 0 | 79 | 458 | 0 | 14 | 0 | 563 | 329 | 3520
3 | 14 | 17 | 3654 | 768 | 1291 | 237 | 0 | 79 | 56 | 0 | 13 | 0 | 1069 | 141 | 3654
3 | 14 | 18 | 3783 | 768 | 1439 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 1078 | 169 | 3783
3 | 14 | 19 | 3794 | 768 | 2515 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 181 | 3794
3 | 14 | 20 | 3772 | 768 | 2417 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 257 | 3772
3 | 14 | 21 | 3701 | 768 | 2448 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 154 | 3701
3 | 14 | 22 | 3617 | 768 | 2384 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 135 | 3617
3 | 14 | 23 | 3508 | 768 | 2287 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 162 | 3508
3 | 15 | 0 | 3403 | 768 | 2100 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 262 | 3403
3 | 15 | 1 | 3356 | 768 | 2011 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 323 | 3356
3 | 15 | 2 | 3352 | 768 | 2126 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 204 | 3352
3 | 15 | 3 | 3361 | 768 | 2149 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 191 | 3361
3 | 15 | 4 | 3372 | 768 | 2162 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 189 | 3372
3 | 15 | 5 | 3406 | 768 | 2197 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 188 | 3406
3 | 15 | 6 | 3432 | 768 | 2027 | 180 | 0 | 79 | 81 | 0 | 10 | 0 | 0 | 287 | 3432
3 | 15 | 7 | 3451 | 768 | 1129 | 180 | 0 | 79 | 528 | 0 | 11 | 0 | 232 | 524 | 3451
3 | 15 | 8 | 3475 | 768 | 1171 | 144 | 0 | 79 | 1129 | 0 | 10 | 0 | -656 | 830 | 3475
3 | 15 | 9 | 3476 | 768 | 1172 | 144 | 0 | 79 | 1644 | 0 | 10 | 0 | -1110 | 769 | 3476
3 | 15 | 10 | 3488 | 768 | 1174 | 144 | 0 | 79 | 2084 | 0 | 9 | 0 | -1110 | 340 | 3488
3 | 15 | 11 | 3508 | 768 | 1180 | 144 | 0 | 79 | 2276 | 0 | 8 | 0 | -1110 | 163 | 3508
3 | 15 | 12 | 3481 | 768 | 1173 | 144 | 0 | 79 | 2223 | 0 | 8 | 0 | -1110 | 196 | 3481
3 | 15 | 13 | 3440 | 768 | 1162 | 144 | 0 | 79 | 1966 | 0 | 9 | 0 | -1110 | 422 | 3440
3 | 15 | 14 | 3402 | 768 | 1153 | 144 | 0 | 79 | 1528 | 0 | 9 | 0 | -1110 | 831 | 3402
3 | 15 | 15 | 3402 | 768 | 1152 | 144 | 0 | 79 | 971 | 0 | 9 | 0 | -370 | 649 | 3402
3 | 15 | 16 | 3475 | 768 | 1756 | 180 | 0 | 79 | 390 | 0 | 9 | 0 | 0 | 293 | 3475
3 | 15 | 17 | 3616 | 768 | 1219 | 237 | 0 | 79 | 42 | 0 | 10 | 0 | 1064 | 197 | 3616
3 | 15 | 18 | 3746 | 768 | 2626 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 23 | 3746
3 | 15 | 19 | 3753 | 768 | 2533 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 122 | 3753
3 | 15 | 20 | 3724 | 768 | 1521 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 1079 | 26 | 3724
3 | 15 | 21 | 3646 | 768 | 1343 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 1073 | 131 | 3646
3 | 15 | 22 | 3519 | 768 | 2252 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 168 | 3519
3 | 15 | 23 | 3418 | 768 | 2268 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 88 | 3418
3 | 16 | 0 | 3315 | 768 | 2154 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 113 | 3315
3 | 16 | 1 | 3262 | 768 | 2141 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 92 | 3262
3 | 16 | 2 | 3261 | 768 | 2068 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 164 | 3261
3 | 16 | 3 | 3285 | 768 | 2116 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 142 | 3285
3 | 16 | 4 | 3331 | 768 | 2192 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 113 | 3331
3 | 16 | 5 | 3423 | 768 | 2383 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 15 | 3423
3 | 16 | 6 | 3612 | 768 | 2368 | 180 | 0 | 79 | 20 | 0 | 14 | 0 | 0 | 183 | 3612
3 | 16 | 7 | 3793 | 768 | 2321 | 180 | 0 | 79 | 128 | 0 | 14 | 0 | 0 | 303 | 3793
3 | 16 | 8 | 3992 | 768 | 2047 | 144 | 0 | 79 | 438 | 0 | 15 | 0 | 0 | 501 | 3992
3 | 16 | 9 | 4087 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 812 | 0 | 14 | 0 | 131 | 1009 | 4087
3 | 16 | 10 | 4032 | 768 | 1307 | 144 | 0 | 79 | 1257 | 0 | 14 | 0 | -445 | 908 | 4032
3 | 16 | 11 | 4023 | 768 | 1306 | 144 | 0 | 79 | 1710 | 0 | 12 | 0 | -1051 | 1055 | 4023
3 | 16 | 12 | 3907 | 768 | 1277 | 144 | 0 | 79 | 1870 | 0 | 12 | 0 | -1110 | 867 | 3907
3 | 16 | 13 | 3907 | 768 | 1276 | 144 | 0 | 79 | 1818 | 0 | 12 | 0 | -1110 | 920 | 3907
3 | 16 | 14 | 3847 | 768 | 1263 | 144 | 0 | 79 | 1506 | 0 | 11 | 0 | -903 | 979 | 3847
3 | 16 | 15 | 3821 | 768 | 1131 | 144 | 0 | 79 | 1015 | 0 | 12 | 0 | 27 | 645 | 3821
3 | 16 | 16 | 3882 | 768 | 2050 | 180 | 0 | 79 | 428 | 0 | 12 | 0 | 0 | 365 | 3882
3 | 16 | 17 | 3956 | 768 | 1633 | 237 | 0 | 79 | 52 | 0 | 12 | 0 | 1079 | 96 | 3956
3 | 16 | 18 | 4033 | 768 | 2880 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4033
3 | 16 | 19 | 3991 | 768 | 2523 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 316 | 57 | 3991
3 | 16 | 20 | 3919 | 768 | 2766 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3919
3 | 16 | 21 | 3820 | 768 | 2668 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3820
3 | 16 | 22 | 3704 | 768 | 1448 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1079 | 81 | 3704
3 | 16 | 23 | 3560 | 768 | 1383 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1078 | 41 | 3560
3 | 17 | 0 | 3441 | 768 | 2336 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 63 | 3441
3 | 17 | 1 | 3378 | 768 | 2249 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 106 | 3378
3 | 17 | 2 | 3377 | 768 | 2254 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 101 | 3377
3 | 17 | 3 | 3388 | 768 | 2252 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 115 | 3388
3 | 17 | 4 | 3423 | 768 | 2391 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 12 | 3423
3 | 17 | 5 | 3509 | 768 | 2432 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 57 | 3509
3 | 17 | 6 | 3662 | 768 | 2472 | 180 | 0 | 79 | 55 | 0 | 9 | 0 | 0 | 99 | 3662
3 | 17 | 7 | 3792 | 768 | 2121 | 180 | 0 | 79 | 346 | 0 | 9 | 0 | 0 | 289 | 3792
3 | 17 | 8 | 3951 | 768 | 1519 | 144 | 0 | 79 | 853 | 0 | 8 | 0 | 0 | 580 | 3951
3 | 17 | 9 | 4047 | 768 | 1311 | 144 | 0 | 79 | 1355 | 0 | 8 | 0 | -448 | 830 | 4047
3 | 17 | 10 | 4030 | 768 | 1306 | 144 | 0 | 79 | 1653 | 0 | 9 | 0 | -903 | 974 | 4030
3 | 17 | 11 | 3979 | 768 | 1295 | 144 | 0 | 79 | 1825 | 0 | 9 | 0 | -1110 | 969 | 3979
3 | 17 | 12 | 3859 | 768 | 1265 | 144 | 0 | 79 | 1823 | 0 | 9 | 0 | -1110 | 881 | 3859
3 | 17 | 13 | 3845 | 768 | 1261 | 144 | 0 | 79 | 1766 | 0 | 9 | 0 | -1110 | 928 | 3845
3 | 17 | 14 | 3794 | 768 | 1249 | 144 | 0 | 79 | 1567 | 0 | 9 | 0 | -1077 | 1055 | 3794
3 | 17 | 15 | 3784 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1081 | 0 | 9 | 0 | 26 | 547 | 3784
3 | 17 | 16 | 3838 | 768 | 2004 | 180 | 0 | 79 | 466 | 0 | 8 | 0 | 0 | 333 | 3838
3 | 17 | 17 | 3908 | 768 | 2668 | 237 | 0 | 79 | 60 | 0 | 6 | 0 | 0 | 90 | 3908
3 | 17 | 18 | 3991 | 768 | 2845 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3991
3 | 17 | 19 | 3956 | 768 | 2809 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3956
3 | 17 | 20 | 3884 | 768 | 2738 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3884
3 | 17 | 21 | 3784 | 768 | 2638 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3784
3 | 17 | 22 | 3665 | 768 | 2519 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3665
3 | 17 | 23 | 3521 | 768 | 2414 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3521
3 | 18 | 0 | 3406 | 768 | 2316 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3406
3 | 18 | 1 | 3349 | 768 | 2275 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 59 | 3349
3 | 18 | 2 | 3339 | 768 | 1199 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1068 | 57 | 3339
3 | 18 | 3 | 3356 | 768 | 2284 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3356
3 | 18 | 4 | 3380 | 768 | 2308 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3380
3 | 18 | 5 | 3456 | 768 | 1310 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1075 | 57 | 3456
3 | 18 | 6 | 3574 | 768 | 2431 | 180 | 0 | 79 | 55 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3574
3 | 18 | 7 | 3713 | 768 | 2071 | 180 | 0 | 79 | 296 | 0 | 5 | 0 | 0 | 314 | 3713
3 | 18 | 8 | 3871 | 768 | 1644 | 144 | 0 | 79 | 631 | 0 | 4 | 0 | 0 | 601 | 3871
3 | 18 | 9 | 3919 | 768 | 1132 | 144 | 0 | 79 | 944 | 0 | 4 | 0 | 29 | 819 | 3919
3 | 18 | 10 | 3881 | 768 | 1270 | 144 | 0 | 79 | 1185 | 0 | 5 | 0 | -175 | 605 | 3881
3 | 18 | 11 | 3840 | 768 | 1261 | 144 | 0 | 79 | 1196 | 0 | 5 | 0 | -218 | 605 | 3840
3 | 18 | 12 | 3746 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1021 | 0 | 6 | 0 | 25 | 573 | 3746
3 | 18 | 13 | 3789 | 768 | 1331 | 144 | 0 | 79 | 800 | 0 | 5 | 0 | 10 | 652 | 3789
3 | 18 | 14 | 3784 | 768 | 1801 | 144 | 0 | 79 | 555 | 0 | 6 | 0 | 0 | 431 | 3784
3 | 18 | 15 | 3782 | 768 | 2211 | 144 | 0 | 79 | 374 | 0 | 8 | 0 | 0 | 198 | 3782
3 | 18 | 16 | 3819 | 768 | 2552 | 180 | 0 | 79 | 159 | 0 | 6 | 0 | 0 | 75 | 3819
3 | 18 | 17 | 3861 | 768 | 2695 | 237 | 0 | 79 | 19 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3861
3 | 18 | 18 | 3909 | 768 | 1679 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1079 | 57 | 3909
3 | 18 | 19 | 3863 | 768 | 2711 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3863
3 | 18 | 20 | 3790 | 768 | 1510 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 1079 | 105 | 3790
3 | 18 | 21 | 3693 | 768 | 2548 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 46 | 3693
3 | 18 | 22 | 3577 | 768 | 2430 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 48 | 3577
3 | 18 | 23 | 3472 | 768 | 1202 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 1065 | 143 | 3472
3 | 19 | 0 | 3357 | 768 | 1130 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 1062 | 117 | 3357
3 | 19 | 1 | 3284 | 768 | 2167 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 90 | 3284
3 | 19 | 2 | 3273 | 768 | 2188 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3273
3 | 19 | 3 | 3293 | 768 | 1144 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 1064 | 57 | 3293
3 | 19 | 4 | 3316 | 768 | 1338 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 891 | 57 | 3316
3 | 19 | 5 | 3378 | 768 | 2289 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 3378
3 | 19 | 6 | 3485 | 768 | 2356 | 180 | 0 | 79 | 23 | 0 | 22 | 0 | 0 | 57 | 3485
3 | 19 | 7 | 3649 | 768 | 2431 | 180 | 0 | 79 | 110 | 0 | 24 | 0 | 0 | 57 | 3649
3 | 19 | 8 | 3781 | 768 | 2236 | 144 | 0 | 79 | 323 | 0 | 26 | 0 | 0 | 205 | 3781
3 | 19 | 9 | 3879 | 768 | 1752 | 144 | 0 | 79 | 678 | 0 | 28 | 0 | 0 | 430 | 3879
3 | 19 | 10 | 3831 | 768 | 1441 | 144 | 0 | 79 | 962 | 0 | 33 | 0 | 2 | 402 | 3831
3 | 19 | 11 | 3765 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1206 | 0 | 30 | 0 | 26 | 382 | 3765
3 | 19 | 12 | 3707 | 768 | 1226 | 144 | 0 | 79 | 1431 | 0 | 34 | 0 | -686 | 711 | 3707
3 | 19 | 13 | 3745 | 768 | 1237 | 144 | 0 | 79 | 1338 | 0 | 32 | 0 | -680 | 827 | 3745
3 | 19 | 14 | 3739 | 768 | 1235 | 144 | 0 | 79 | 1074 | 0 | 33 | 0 | -424 | 830 | 3739
3 | 19 | 15 | 3711 | 768 | 1245 | 144 | 0 | 79 | 697 | 0 | 34 | 0 | 25 | 719 | 3711
3 | 19 | 16 | 3747 | 768 | 1861 | 180 | 0 | 79 | 322 | 0 | 31 | 0 | 0 | 506 | 3747
3 | 19 | 17 | 3793 | 768 | 2249 | 237 | 0 | 79 | 45 | 0 | 33 | 0 | 0 | 382 | 3793
3 | 19 | 18 | 3824 | 768 | 2405 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 301 | 3824
3 | 19 | 19 | 3784 | 768 | 2387 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 282 | 3784
3 | 19 | 20 | 3725 | 768 | 2300 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 310 | 3725
3 | 19 | 21 | 3637 | 768 | 2222 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 298 | 3637
3 | 19 | 22 | 3530 | 768 | 2098 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 316 | 3530
3 | 19 | 23 | 3450 | 768 | 2055 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 324 | 3450
3 | 20 | 0 | 3350 | 768 | 1977 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 315 | 3350
3 | 20 | 1 | 3287 | 768 | 1988 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 260 | 3287
3 | 20 | 2 | 3278 | 768 | 2067 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 175 | 3278
3 | 20 | 3 | 3292 | 768 | 2181 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 79 | 3292
3 | 20 | 4 | 3306 | 768 | 2209 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 67 | 3306
3 | 20 | 5 | 3349 | 768 | 2264 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 18 | 0 | 0 | 57 | 3349
3 | 20 | 6 | 3399 | 768 | 2229 | 180 | 0 | 79 | 26 | 0 | 15 | 0 | 0 | 102 | 3399
3 | 20 | 7 | 3483 | 768 | 1878 | 180 | 0 | 79 | 115 | 0 | 13 | 0 | 0 | 450 | 3483
3 | 20 | 8 | 3651 | 768 | 1603 | 144 | 0 | 79 | 237 | 0 | 11 | 0 | 0 | 809 | 3651
3 | 20 | 9 | 3748 | 768 | 1376 | 144 | 0 | 79 | 310 | 0 | 8 | 0 | 8 | 1055 | 3748
3 | 20 | 10 | 3766 | 768 | 1341 | 144 | 0 | 79 | 347 | 0 | 6 | 0 | 26 | 1055 | 3766
3 | 20 | 11 | 3748 | 768 | 1293 | 144 | 0 | 79 | 379 | 0 | 5 | 0 | 25 | 1055 | 3748
3 | 20 | 12 | 3732 | 768 | 1229 | 144 | 0 | 79 | 427 | 0 | 5 | 0 | 25 | 1055 | 3732
3 | 20 | 13 | 3748 | 768 | 1265 | 144 | 0 | 79 | 407 | 0 | 5 | 0 | 25 | 1055 | 3748
3 | 20 | 14 | 3750 | 768 | 1344 | 144 | 0 | 79 | 328 | 0 | 7 | 0 | 25 | 1055 | 3750
3 | 20 | 15 | 3766 | 768 | 1633 | 144 | 0 | 79 | 244 | 0 | 8 | 0 | 0 | 890 | 3766
3 | 20 | 16 | 3813 | 768 | 1983 | 180 | 0 | 79 | 112 | 0 | 9 | 0 | 0 | 682 | 3813
3 | 20 | 17 | 3886 | 768 | 2456 | 237 | 0 | 79 | 18 | 0 | 11 | 0 | 0 | 317 | 3886
3 | 20 | 18 | 3942 | 768 | 1434 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 1075 | 327 | 3942
3 | 20 | 19 | 3908 | 768 | 2424 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 373 | 3908
3 | 20 | 20 | 3856 | 768 | 2346 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 395 | 3856
3 | 20 | 21 | 3768 | 768 | 2187 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 464 | 3768
3 | 20 | 22 | 3662 | 768 | 2055 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 491 | 3662
3 | 20 | 23 | 3527 | 768 | 1940 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 510 | 3527
3 | 21 | 0 | 3430 | 768 | 1832 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 540 | 3430
3 | 21 | 1 | 3370 | 768 | 1733 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 596 | 3370
3 | 21 | 2 | 3358 | 768 | 1718 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 598 | 3358
3 | 21 | 3 | 3371 | 768 | 1739 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 32 | 0 | 0 | 590 | 3371
3 | 21 | 4 | 3396 | 768 | 1774 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 31 | 0 | 0 | 581 | 3396
3 | 21 | 5 | 3452 | 768 | 1831 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 581 | 3452
3 | 21 | 6 | 3476 | 768 | 1647 | 180 | 0 | 79 | 122 | 0 | 26 | 0 | 0 | 654 | 3476
3 | 21 | 7 | 3475 | 768 | 1130 | 180 | 0 | 79 | 628 | 0 | 28 | 0 | 20 | 642 | 3475
3 | 21 | 8 | 3519 | 768 | 1182 | 144 | 0 | 79 | 1265 | 0 | 26 | 0 | -775 | 830 | 3519
3 | 21 | 9 | 3573 | 768 | 1195 | 144 | 0 | 79 | 1813 | 0 | 24 | 0 | -1110 | 660 | 3573
3 | 21 | 10 | 3568 | 768 | 1194 | 144 | 0 | 79 | 2171 | 0 | 25 | 0 | -1110 | 297 | 3568
3 | 21 | 11 | 3541 | 768 | 1187 | 144 | 0 | 79 | 2340 | 0 | 25 | 0 | -1110 | 108 | 3541
3 | 21 | 12 | 3486 | 768 | 1173 | 144 | 0 | 79 | 2318 | 0 | 26 | 0 | -1110 | 88 | 3486
3 | 21 | 13 | 3433 | 768 | 1160 | 144 | 0 | 79 | 2101 | 0 | 27 | 0 | -1110 | 264 | 3433
3 | 21 | 14 | 3377 | 768 | 1146 | 144 | 0 | 79 | 1703 | 0 | 27 | 0 | -1110 | 620 | 3377
3 | 21 | 15 | 3371 | 768 | 1145 | 144 | 0 | 79 | 1143 | 0 | 24 | 0 | -987 | 1055 | 3371
3 | 21 | 16 | 3433 | 768 | 1129 | 180 | 0 | 79 | 509 | 0 | 24 | 0 | 19 | 725 | 3433
3 | 21 | 17 | 3531 | 768 | 1861 | 237 | 0 | 79 | 72 | 0 | 23 | 0 | 0 | 491 | 3531
3 | 21 | 18 | 3690 | 768 | 2172 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 412 | 3690
3 | 21 | 19 | 3695 | 768 | 2197 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 394 | 3695
3 | 21 | 20 | 3676 | 768 | 2218 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 19 | 0 | 0 | 355 | 3676
3 | 21 | 21 | 3616 | 768 | 2187 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 328 | 3616
3 | 21 | 22 | 3520 | 768 | 2071 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 351 | 3520
3 | 21 | 23 | 3444 | 768 | 1130 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 1045 | 212 | 3444
3 | 22 | 0 | 3360 | 768 | 2082 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 238 | 3360
3 | 22 | 1 | 3306 | 768 | 1130 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 978 | 179 | 3306
3 | 22 | 2 | 3308 | 768 | 1156 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 1065 | 69 | 3308
3 | 22 | 3 | 3325 | 768 | 2226 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 83 | 3325
3 | 22 | 4 | 3347 | 768 | 2275 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3347
3 | 22 | 5 | 3379 | 768 | 1283 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1023 | 57 | 3379
3 | 22 | 6 | 3394 | 768 | 2082 | 180 | 0 | 79 | 121 | 0 | 4 | 0 | 0 | 160 | 3394
3 | 22 | 7 | 3402 | 768 | 1278 | 180 | 0 | 79 | 625 | 0 | 3 | 0 | 18 | 451 | 3402
3 | 22 | 8 | 3456 | 768 | 1166 | 144 | 0 | 79 | 1284 | 0 | 3 | 0 | -786 | 798 | 3456
3 | 22 | 9 | 3475 | 768 | 1171 | 144 | 0 | 79 | 1802 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 619 | 3475
3 | 22 | 10 | 3488 | 768 | 1174 | 144 | 0 | 79 | 2121 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 309 | 3488
3 | 22 | 11 | 3475 | 768 | 1172 | 144 | 0 | 79 | 2164 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 255 | 3475
3 | 22 | 12 | 3434 | 768 | 1161 | 144 | 0 | 79 | 2011 | 0 | 4 | 0 | -1110 | 377 | 3434
3 | 22 | 13 | 3397 | 768 | 1152 | 144 | 0 | 79 | 1757 | 0 | 5 | 0 | -1110 | 602 | 3397
3 | 22 | 14 | 3382 | 768 | 1148 | 144 | 0 | 79 | 1293 | 0 | 6 | 0 | -886 | 830 | 3382
3 | 22 | 15 | 3363 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 704 | 0 | 6 | 0 | 18 | 514 | 3363
3 | 22 | 16 | 3410 | 768 | 1797 | 180 | 0 | 79 | 292 | 0 | 6 | 0 | 0 | 288 | 3410
3 | 22 | 17 | 3539 | 768 | 2349 | 237 | 0 | 79 | 43 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3539
3 | 22 | 18 | 3687 | 768 | 2539 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3687
3 | 22 | 19 | 3690 | 768 | 1463 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 1079 | 57 | 3690
3 | 22 | 20 | 3659 | 768 | 2510 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3659
3 | 22 | 21 | 3572 | 768 | 1331 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 1074 | 74 | 3572
3 | 22 | 22 | 3473 | 768 | 2303 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 76 | 3473
3 | 22 | 23 | 3377 | 768 | 1197 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 1067 | 57 | 3377
3 | 23 | 0 | 3238 | 768 | 2038 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 162 | 3238
3 | 23 | 1 | 3169 | 768 | 2060 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 90 | 3169
3 | 23 | 2 | 3168 | 768 | 2045 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 103 | 3168
3 | 23 | 3 | 3203 | 768 | 2110 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 75 | 3203
3 | 23 | 4 | 3257 | 768 | 2182 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3257
3 | 23 | 5 | 3357 | 768 | 2275 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 64 | 3357
3 | 23 | 6 | 3490 | 768 | 2304 | 180 | 0 | 79 | 43 | 0 | 6 | 0 | 0 | 110 | 3490
3 | 23 | 7 | 3681 | 768 | 2017 | 180 | 0 | 79 | 212 | 0 | 4 | 0 | 0 | 421 | 3681
3 | 23 | 8 | 3894 | 768 | 1749 | 144 | 0 | 79 | 456 | 0 | 3 | 0 | 0 | 695 | 3894
3 | 23 | 9 | 4001 | 768 | 1462 | 144 | 0 | 79 | 685 | 0 | 3 | 0 | 30 | 830 | 4001
3 | 23 | 10 | 3930 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 925 | 0 | 4 | 0 | 29 | 851 | 3930
3 | 23 | 11 | 3905 | 768 | 1275 | 144 | 0 | 79 | 1254 | 0 | 5 | 0 | -450 | 830 | 3905
3 | 23 | 12 | 3780 | 768 | 1245 | 144 | 0 | 79 | 1389 | 0 | 5 | 0 | -721 | 871 | 3780
3 | 23 | 13 | 3816 | 768 | 1254 | 144 | 0 | 79 | 1613 | 0 | 5 | 0 | -877 | 830 | 3816
3 | 23 | 14 | 3779 | 768 | 1245 | 144 | 0 | 79 | 1449 | 0 | 5 | 0 | -507 | 596 | 3779
3 | 23 | 15 | 3765 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1015 | 0 | 5 | 0 | 45 | 579 | 3765
3 | 23 | 16 | 3771 | 768 | 2112 | 180 | 0 | 79 | 452 | 0 | 5 | 0 | 0 | 175 | 3771
3 | 23 | 17 | 3791 | 768 | 2576 | 237 | 0 | 79 | 67 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3791
3 | 23 | 18 | 3868 | 768 | 2716 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3868
3 | 23 | 19 | 3841 | 768 | 2684 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 57 | 3841
3 | 23 | 20 | 3781 | 768 | 2623 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 54 | 3781
3 | 23 | 21 | 3696 | 768 | 2389 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 22 | 0 | 0 | 201 | 3696
3 | 23 | 22 | 3597 | 768 | 2255 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 233 | 3597
3 | 23 | 23 | 3475 | 768 | 1129 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 25 | 0 | 1053 | 222 | 3475
3 | 24 | 0 | 3370 | 768 | 2002 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 28 | 0 | 0 | 311 | 3370
3 | 24 | 1 | 3306 | 768 | 1974 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 29 | 0 | 0 | 293 | 3306
3 | 24 | 2 | 3300 | 768 | 2129 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 0 | 131 | 3300
3 | 24 | 3 | 3324 | 768 | 1251 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 989 | 44 | 3324
3 | 24 | 4 | 3356 | 768 | 1245 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 30 | 0 | 1071 | 0 | 3356
3 | 24 | 5 | 3435 | 768 | 1320 | 163 | 0 | 79 | 1 | 0 | 28 | 0 | 1076 | 0 | 3435
3 | 24 | 6 | 3516 | 768 | 1130 | 180 | 0 | 79 | 142 | 0 | 28 | 0 | 1059 | 130 | 3516
3 | 24 | 7 | 3573 | 768 | 1487 | 180 | 0 | 79 | 668 | 0 | 27 | 0 | 0 | 364 | 3573
3 | 24 | 8 | 3725 | 768 | 1232 | 144 | 0 | 79 | 1334 | 0 | 24 | 0 | -519 | 663 | 3725
3 | 24 | 9 | 3819 | 768 | 1256 | 144 | 0 | 79 | 1857 | 0 | 18 | 0 | -1110 | 807 | 3819
3 | 24 | 10 | 3817 | 768 | 1255 | 144 | 0 | 79 | 2225 | 0 | 13 | 0 | -1110 | 443 | 3817
3 | 24 | 11 | 3813 | 768 | 1254 | 144 | 0 | 79 | 2393 | 0 | 10 | 0 | -1110 | 275 | 3813
3 | 24 | 12 | 3727 | 768 | 1233 | 144 | 0 | 79 | 2356 | 0 | 10 | 0 | -1110 | 247 | 3727
3 | 24 | 13 | 3734 | 768 | 1234 | 144 | 0 | 79 | 2129 | 0 | 9 | 0 | -1110 | 481 | 3734
3 | 24 | 14 | 3692 | 768 | 1223 | 144 | 0 | 79 | 1716 | 0 | 8 | 0 | -1110 | 864 | 3692
3 | 24 | 15 | 3691 | 768 | 1224 | 144 | 0 | 79 | 1144 | 0 | 8 | 0 | -299 | 623 | 3691
3 | 24 | 16 | 3732 | 768 | 1129 | 180 | 0 | 79 | 469 | 0 | 8 | 0 | 788 | 311 | 3732
3 | 24 | 17 | 3779 | 768 | 2516 | 237 | 0 | 79 | 61 | 0 | 7 | 0 | 0 | 111 | 3779
3 | 24 | 18 | 3863 | 768 | 2714 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3863
3 | 24 | 19 | 3840 | 768 | 2692 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3840
3 | 24 | 20 | 3781 | 768 | 2635 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3781
3 | 24 | 21 | 3695 | 768 | 1472 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1079 | 57 | 3695
3 | 24 | 22 | 3578 | 768 | 2434 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3578
3 | 24 | 23 | 3473 | 768 | 2368 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 57 | 3473
3 | 25 | 0 | 3348 | 768 | 1192 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1067 | 57 | 3348
3 | 25 | 1 | 3272 | 768 | 2201 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3272
3 | 25 | 2 | 3262 | 768 | 1129 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 1064 | 55 | 3262
3 | 25 | 3 | 3276 | 768 | 2206 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3276
3 | 25 | 4 | 3306 | 768 | 2236 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3306
3 | 25 | 5 | 3372 | 768 | 2300 | 163 | 0 | 79 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3372
3 | 25 | 6 | 3474 | 768 | 2343 | 180 | 0 | 79 | 38 | 0 | 4 | 0 | 0 | 62 | 3474
3 | 25 | 7 | 3616 | 768 | 2004 | 180 | 0 | 79 | 157 | 0 | 3 | 0 | 0 | 425 | 3616
3 | 25 | 8 | 3784 | 768 | 1800 | 144 | 0 | 79 | 340 | 0 | 5 | 0 | 0 | 648 | 3784
3 | 25 | 9 | 3883 | 768 | 1543 | 144 | 0 | 79 | 514 | 0 | 5 | 0 | 0 | 830 | 3883
3 | 25 | 10 | 3901 | 768 | 1519 | 144 | 0 | 79 | 553 | 0 | 8 | 0 | 0 | 830 | 3901
3 | 25 | 11 | 3955 | 768 | 1644 | 144 | 0 | 79 | 481 | 0 | 9 | 0 | 0 | 830 | 3955
3 | 25 | 12 | 3898 | 768 | 1771 | 144 | 0 | 79 | 296 | 0 | 10 | 0 | 0 | 830 | 3898
3 | 25 | 13 | 3952 | 768 | 1918 | 144 | 0 | 79 | 208 | 0 | 10 | 0 | 0 | 825 | 3952
3 | 25 | 14 | 3947 | 768 | 2123 | 144 | 0 | 79 | 190 | 0 | 8 | 0 | 0 | 635 | 3947
3 | 25 | 15 | 3952 | 768 | 2384 | 144 | 0 | 79 | 132 | 0 | 9 | 0 | 0 | 436 | 3952
3 | 25 | 16 | 3987 | 768 | 2773 | 180 | 0 | 79 | 50 | 0 | 9 | 0 | 0 | 128 | 3987
3 | 25 | 17 | 4019 | 768 | 2864 | 237 | 0 | 79 | 6 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 4019
3 | 25 | 18 | 4033 | 768 | 2880 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 4033
3 | 25 | 19 | 3973 | 768 | 2818 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 57 | 3973
3 | 25 | 20 | 3890 | 768 | 2691 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 104 | 3890
3 | 25 | 21 | 3781 | 768 | 2551 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 138 | 3781
3 | 25 | 22 | 3651 | 768 | 2437 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 121 | 3651
3 | 25 | 23 | 3507 | 768 | 2308 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 144 | 3507
3 | 26 | 0 | 3384 | 768 | 2252 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 93 | 3384
3 | 26 | 1 | 3311 | 768 | 2215 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 76 | 3311
3 | 26 | 2 | 3295 | 768 | 2151 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 124 | 3295
3 | 26 | 3 | 3308 | 768 | 2178 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 108 | 3308
3 | 26 | 4 | 3339 | 768 | 2236 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 80 | 3339
3 | 26 | 5 | 3396 | 768 | 2315 | 163 | 0 | 79 | 1 | 0 | 13 | 0 | 0 | 57 | 3396
3 | 26 | 6 | 3516 | 768 | 2382 | 180 | 0 | 79 | 25 | 0 | 12 | 0 | 0 | 70 | 3516
3 | 26 | 7 | 3708 | 768 | 2422 | 180 | 0 | 79 | 87 | 0 | 11 | 0 | 0 | 161 | 3708
3 | 26 | 8 | 3923 | 768 | 2509 | 144 | 0 | 79 | 233 | 0 | 12 | 0 | 0 | 178 | 3923
3 | 26 | 9 | 4059 | 768 | 2485 | 144 | 0 | 79 | 350 | 0 | 12 | 0 | 0 | 221 | 4059
3 | 26 | 10 | 4028 | 768 | 2071 | 144 | 0 | 79 | 464 | 0 | 11 | 0 | 0 | 491 | 4028
3 | 26 | 11 | 3969 | 768 | 1843 | 144 | 0 | 79 | 612 | 0 | 11 | 0 | 0 | 512 | 3969
3 | 26 | 12 | 3876 | 768 | 1658 | 144 | 0 | 79 | 680 | 0 | 10 | 0 | 0 | 537 | 3876
3 | 26 | 13 | 3883 | 768 | 1813 | 144 | 0 | 79 | 613 | 0 | 9 | 0 | 0 | 457 | 3883
3 | 26 | 14 | 3872 | 768 | 1950 | 144 | 0 | 79 | 533 | 0 | 9 | 0 | 0 | 389 | 3872
3 | 26 | 15 | 3883 | 768 | 2281 | 144 | 0 | 79 | 368 | 0 | 8 | 0 | 0 | 235 | 3883
3 | 26 | 16 | 3926 | 768 | 2667 | 180 | 0 | 79 | 168 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3926
3 | 26 | 17 | 3950 | 768 | 2777 | 237 | 0 | 79 | 24 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3950
3 | 26 | 18 | 3976 | 768 | 2827 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3976
3 | 26 | 19 | 3921 | 768 | 2772 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3921
3 | 26 | 20 | 3847 | 768 | 2699 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3847
3 | 26 | 21 | 3744 | 768 | 2596 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3744
3 | 26 | 22 | 3623 | 768 | 2476 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3623
3 | 26 | 23 | 3485 | 768 | 2377 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3485
3 | 27 | 0 | 3363 | 768 | 2256 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 73 | 3363
3 | 27 | 1 | 3288 | 768 | 2215 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 58 | 3288
3 | 27 | 2 | 3276 | 768 | 2204 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3276
3 | 27 | 3 | 3292 | 768 | 2220 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3292
3 | 27 | 4 | 3325 | 768 | 2252 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3325
3 | 27 | 5 | 3387 | 768 | 2313 | 163 | 0 | 79 | 1 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3387
3 | 27 | 6 | 3453 | 768 | 2218 | 180 | 0 | 79 | 145 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3453
3 | 27 | 7 | 3521 | 768 | 1808 | 180 | 0 | 79 | 624 | 0 | 5 | 0 | 0 | 57 | 3521
3 | 27 | 8 | 3689 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1226 | 0 | 6 | 0 | 24 | 312 | 3689
3 | 27 | 9 | 3821 | 768 | 1254 | 144 | 0 | 79 | 1635 | 0 | 6 | 0 | -414 | 349 | 3821
3 | 27 | 10 | 3858 | 768 | 1264 | 144 | 0 | 79 | 1647 | 0 | 6 | 0 | -580 | 530 | 3858
3 | 27 | 11 | 3778 | 768 | 1244 | 144 | 0 | 79 | 1499 | 0 | 5 | 0 | -509 | 548 | 3778
3 | 27 | 12 | 3662 | 768 | 1217 | 144 | 0 | 79 | 1539 | 0 | 5 | 0 | -708 | 618 | 3662
3 | 27 | 13 | 3692 | 768 | 1224 | 144 | 0 | 79 | 1524 | 0 | 5 | 0 | -653 | 601 | 3692
3 | 27 | 14 | 3662 | 768 | 1217 | 144 | 0 | 79 | 1300 | 0 | 5 | 0 | -398 | 547 | 3662
3 | 27 | 15 | 3663 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 910 | 0 | 5 | 0 | 129 | 498 | 3663
3 | 27 | 16 | 3693 | 768 | 2172 | 180 | 0 | 79 | 398 | 0 | 4 | 0 | 0 | 92 | 3693
3 | 27 | 17 | 3728 | 768 | 2525 | 237 | 0 | 79 | 59 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3728
3 | 27 | 18 | 3778 | 768 | 2633 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3778
3 | 27 | 19 | 3743 | 768 | 2599 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3743
3 | 27 | 20 | 3693 | 768 | 2549 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3693
3 | 27 | 21 | 3608 | 768 | 2464 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3608
3 | 27 | 22 | 3516 | 768 | 2372 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3516
3 | 27 | 23 | 3430 | 768 | 2324 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3430
3 | 28 | 0 | 3310 | 768 | 2221 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3310
3 | 28 | 1 | 3235 | 768 | 2165 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 57 | 3235
3 | 28 | 2 | 3213 | 768 | 2142 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3213
3 | 28 | 3 | 3232 | 768 | 1130 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 1064 | 25 | 3232
3 | 28 | 4 | 3241 | 768 | 2170 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3241
3 | 28 | 5 | 3256 | 768 | 2183 | 163 | 0 | 79 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 57 | 3256
3 | 28 | 6 | 3262 | 768 | 1991 | 180 | 0 | 79 | 104 | 0 | 4 | 0 | 0 | 136 | 3262
3 | 28 | 7 | 3285 | 768 | 1441 | 180 | 0 | 79 | 488 | 0 | 3 | 0 | 0 | 326 | 3285
3 | 28 | 8 | 3378 | 768 | 1147 | 144 | 0 | 79 | 1021 | 0 | 3 | 0 | -265 | 481 | 3378
3 | 28 | 9 | 3473 | 768 | 1170 | 144 | 0 | 79 | 1363 | 0 | 2 | 0 | -1094 | 1041 | 3473
3 | 28 | 10 | 3453 | 768 | 1166 | 144 | 0 | 79 | 1574 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 830 | 3453
3 | 28 | 11 | 3451 | 768 | 1165 | 144 | 0 | 79 | 1887 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 516 | 3451
3 | 28 | 12 | 3414 | 768 | 1157 | 144 | 0 | 79 | 2016 | 0 | 2 | 0 | -1110 | 358 | 3414
3 | 28 | 13 | 3384 | 768 | 1149 | 144 | 0 | 79 | 1917 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 434 | 3384
3 | 28 | 14 | 3362 | 768 | 1144 | 144 | 0 | 79 | 1564 | 0 | 4 | 0 | -1110 | 769 | 3362
3 | 28 | 15 | 3361 | 768 | 1142 | 144 | 0 | 79 | 1021 | 0 | 4 | 0 | -435 | 638 | 3361
3 | 28 | 16 | 3385 | 768 | 1350 | 180 | 0 | 79 | 447 | 0 | 4 | 0 | 0 | 557 | 3385
3 | 28 | 17 | 3442 | 768 | 2224 | 237 | 0 | 79 | 72 | 0 | 3 | 0 | 0 | 59 | 3442
3 | 28 | 18 | 3513 | 768 | 1295 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 1072 | 57 | 3513
3 | 28 | 19 | 3509 | 768 | 2362 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3509
3 | 28 | 20 | 3476 | 768 | 2327 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3476
3 | 28 | 21 | 3411 | 768 | 2261 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3411
3 | 28 | 22 | 3348 | 768 | 2200 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 57 | 3348
3 | 28 | 23 | 3261 | 768 | 2142 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 0 | 66 | 3261
3 | 29 | 0 | 3119 | 768 | 1978 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 103 | 3119
3 | 29 | 1 | 3038 | 768 | 1131 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 8 | 0 | 889 | 0 | 3038
3 | 29 | 2 | 3041 | 768 | 1130 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 894 | 0 | 3041
3 | 29 | 3 | 3069 | 768 | 1131 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 923 | 0 | 3069
3 | 29 | 4 | 3093 | 768 | 1339 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 7 | 0 | 737 | 0 | 3093
3 | 29 | 5 | 3105 | 768 | 1130 | 163 | 0 | 79 | 2 | 0 | 7 | 0 | 956 | 0 | 3105
3 | 29 | 6 | 3068 | 768 | 1130 | 180 | 0 | 79 | 172 | 0 | 5 | 0 | 532 | 202 | 3068
3 | 29 | 7 | 3118 | 768 | 1130 | 180 | 0 | 79 | 699 | 0 | 4 | 0 | -82 | 340 | 3118
3 | 29 | 8 | 3193 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1276 | 0 | 4 | 0 | -1112 | 904 | 3193
3 | 29 | 9 | 3271 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1717 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 540 | 3271
3 | 29 | 10 | 3285 | 768 | 1129 | 144 | 0 | 79 | 1842 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 430 | 3285
3 | 29 | 11 | 3298 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 1845 | 0 | 3 | 0 | -1110 | 439 | 3298
3 | 29 | 12 | 3296 | 768 | 1129 | 144 | 0 | 79 | 1780 | 0 | 5 | 0 | -1110 | 501 | 3296
3 | 29 | 13 | 3262 | 768 | 1131 | 144 | 0 | 79 | 1639 | 0 | 6 | 0 | -1111 | 606 | 3262
3 | 29 | 14 | 3232 | 768 | 1129 | 144 | 0 | 79 | 1397 | 0 | 7 | 0 | -1111 | 819 | 3232
3 | 29 | 15 | 3259 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 988 | 0 | 6 | 0 | -679 | 823 | 3259
3 | 29 | 16 | 3316 | 768 | 1130 | 180 | 0 | 79 | 430 | 0 | 6 | 0 | 210 | 513 | 3316
3 | 29 | 17 | 3384 | 768 | 2142 | 237 | 0 | 79 | 64 | 0 | 6 | 0 | 0 | 88 | 3384
3 | 29 | 18 | 3473 | 768 | 2326 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3473
3 | 29 | 19 | 3473 | 768 | 2383 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 | 3473
3 | 29 | 20 | 3441 | 768 | 2294 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 57 | 3441
3 | 29 | 21 | 3373 | 768 | 2191 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 93 | 3373
3 | 29 | 22 | 3285 | 768 | 2086 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 110 | 3285
3 | 29 | 23 | 3182 | 768 | 2018 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 114 | 3182
3 | 30 | 0 | 3041 | 768 | 1778 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 230 | 3041
3 | 30 | 1 | 2959 | 768 | 1736 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 209 | 2959
3 | 30 | 2 | 2972 | 768 | 1828 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 131 | 2972
3 | 30 | 3 | 3012 | 768 | 1130 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 750 | 118 | 3012
3 | 30 | 4 | 3062 | 768 | 1131 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 4 | 0 | 783 | 134 | 3062
3 | 30 | 5 | 3151 | 768 | 2016 | 163 | 0 | 79 | 2 | 0 | 4 | 0 | 0 | 119 | 3151
3 | 30 | 6 | 3276 | 768 | 1900 | 180 | 0 | 79 | 79 | 0 | 4 | 0 | 0 | 266 | 3276
3 | 30 | 7 | 3420 | 768 | 1716 | 180 | 0 | 79 | 249 | 0 | 3 | 0 | 0 | 425 | 3420
3 | 30 | 8 | 3586 | 768 | 1130 | 144 | 0 | 79 | 516 | 0 | 3 | 0 | 165 | 781 | 3586
3 | 30 | 9 | 3662 | 768 | 1129 | 144 | 0 | 79 | 874 | 0 | 3 | 0 | 24 | 641 | 3662
3 | 30 | 10 | 3678 | 768 | 1220 | 144 | 0 | 79 | 1256 | 0 | 3 | 0 | -847 | 1055 | 3678
3 | 30 | 11 | 3677 | 768 | 1220 | 144 | 0 | 79 | 1500 | 0 | 3 | 0 | -1092 | 1055 | 3677
3 | 30 | 12 | 3630 | 768 | 1209 | 144 | 0 | 79 | 1470 | 0 | 4 | 0 | -1099 | 1055 | 3630
3 | 30 | 13 | 3639 | 768 | 1210 | 144 | 0 | 79 | 1245 | 0 | 5 | 0 | -756 | 944 | 3639
3 | 30 | 14 | 3592 | 768 | 1199 | 144 | 0 | 79 | 1044 | 0 | 6 | 0 | -362 | 714 | 3592
3 | 30 | 15 | 3631 | 768 | 1358 | 144 | 0 | 79 | 767 | 0 | 7 | 0 | 23 | 485 | 3631
3 | 30 | 16 | 3618 | 768 | 2065 | 180 | 0 | 79 | 308 | 0 | 7 | 0 | 0 | 211 | 3618
3 | 30 | 17 | 3650 | 768 | 2451 | 237 | 0 | 79 | 50 | 0 | 8 | 0 | 0 | 57 | 3650
3 | 30 | 18 | 3688 | 768 | 2538 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 57 | 3688
3 | 30 | 19 | 3649 | 768 | 2497 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 11 | 0 | 0 | 57 | 3649
3 | 30 | 20 | 3568 | 768 | 2415 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 57 | 3568
3 | 30 | 21 | 3481 | 768 | 2324 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 60 | 3481
3 | 30 | 22 | 3411 | 768 | 2216 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 13 | 0 | 0 | 98 | 3411
3 | 30 | 23 | 3315 | 768 | 2125 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 132 | 3315
3 | 31 | 0 | 3166 | 768 | 1994 | 182 | 0 | 79 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 131 | 3166
3 | 31 | 1 | 3078 | 768 | 1944 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 110 | 3078
3 | 31 | 2 | 3080 | 768 | 1969 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 14 | 0 | 0 | 87 | 3080
3 | 31 | 3 | 3107 | 768 | 2023 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 17 | 0 | 0 | 57 | 3107
3 | 31 | 4 | 3128 | 768 | 2041 | 163 | 0 | 79 | 0 | 0 | 20 | 0 | 0 | 57 | 3128
3 | 31 | 5 | 3175 | 768 | 2086 | 163 | 0 | 79 | 3 | 0 | 19 | 0 | 0 | 57 | 3175
3 | 31 | 6 | 3278 | 768 | 2136 | 180 | 0 | 79 | 33 | 0 | 25 | 0 | 0 | 57 | 3278
3 | 31 | 7 | 3408 | 768 | 2166 | 180 | 0 | 79 | 117 | 0 | 29 | 0 | 0 | 69 | 3408
3 | 31 | 8 | 3617 | 768 | 2380 | 144 | 0 | 79 | 142 | 0 | 35 | 0 | 0 | 69 | 3617
3 | 31 | 9 | 3732 | 768 | 1457 | 144 | 0 | 79 | 212 | 0 | 40 | 0 | 975 | 57 | 3732
3 | 31 | 10 | 3712 | 768 | 2170 | 144 | 0 | 79 | 328 | 0 | 47 | 0 | 0 | 176 | 3712
3 | 31 | 11 | 3692 | 768 | 1917 | 144 | 0 | 79 | 480 | 0 | 49 | 0 | 0 | 255 | 3692
3 | 31 | 12 | 3648 | 768 | 1687 | 144 | 0 | 79 | 634 | 0 | 47 | 0 | 0 | 289 | 3648
3 | 31 | 13 | 3713 | 768 | 1935 | 144 | 0 | 79 | 543 | 0 | 41 | 0 | 0 | 203 | 3713
3 | 31 | 14 | 3713 | 768 | 2205 | 144 | 0 | 79 | 333 | 0 | 42 | 0 | 0 | 142 | 3713
3 | 31 | 15 | 3731 | 768 | 2412 | 144 | 0 | 79 | 212 | 0 | 42 | 0 | 0 | 74 | 3731
3 | 31 | 16 | 3749 | 768 | 2468 | 180 | 0 | 79 | 87 | 0 | 38 | 0 | 0 | 129 | 3749
3 | 31 | 17 | 3748 | 768 | 2533 | 237 | 0 | 79 | 14 | 0 | 36 | 0 | 0 | 81 | 3748
3 | 31 | 18 | 3765 | 768 | 2590 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 3765
3 | 31 | 19 | 3704 | 768 | 2530 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 33 | 0 | 0 | 57 | 3704
3 | 31 | 20 | 3625 | 768 | 2450 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 34 | 0 | 0 | 57 | 3625
3 | 31 | 21 | 3518 | 768 | 1265 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1070 | 60 | 3518
3 | 31 | 22 | 3442 | 768 | 1194 | 237 | 0 | 79 | 0 | 0 | 42 | 0 | 1065 | 57 | 3442
3 | 31 | 23 | 3356 | 768 | 1130 | 199 | 0 | 79 | 0 | 0 | 39 | 0 | 1062 | 79 | 3356
合計（百万kWh） |  |  | 299121.2 | 67276.8 | 146201.84 | 18200.49 | 0 | 6920.4 | 37507.05 | -831.93 | 1343.58 | -14.97 | -4023.61 | 26541.55 | 299121.2