## 特例需要場所
年 月 日
東京電力パワーグリッド株式会社御中
特例区域等の適用に関する確認書
託送供給等約款14(4)に規定される特例区域等の適用について以下のとおり申し込みます
１．特例区域等
需要者名・発電者名
所在地
２．申込内容（該当するものにチェックしてください）
災害による被害を防ぐための措置 |  | 災害による被害を防ぐための措置・温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置
| 避難場所への空調の設置 |  | 電化ﾓﾋﾞﾘﾃｨｰ（EV等）の急速充放電器・普通充放電器の設置
温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置
| 再エネ（FIT）の設置 |  | 再エネ（FIT以外）の設置
電気工作物の設置および運用の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益に資する措置
データセンターの増棟
３．設置する設備
４．確認事項（以下事項を確認のうえチェックしてください）
特例区域等に設置する電気工作物および関連設備が，電気設備に関する技術基準を定める省令を満たす設備である。
特例区域等に設置する電気工作物および関連設備は，新たに設置する設備である。
特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されている。
特例区域等と非特例区域等の電気工作物が電気的に接続されていない。
特例区域等の配線が，非特例区域等の配線と識別可能なように施設されている。
当社が非特例区域等における業務を実施するため，託送供給等約款42（発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施）に準じて，特例区域等の発電者または需要者の土地または建物に立ち入らせていただく場合には，正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施することに合意する。
特例区域等の点検等のため，構内に立ち入る場合は，非特例区域等の電気工作物の設置者等が立ち会うなど，アクセスが認められるとともに誤認による事故等が発生しないように予め申し合わせがなされている。
特例区域等と非特例区域等に設置する電気工作物の設置者が同一である。
特例区域等と非特例区域等の主任技術者は同一の主任技術者である（自家用電気工作物の場合）。
特例区域等への供給に伴う工事費を契約者または発電契約者が負担する。
特例区域等が低圧（一般用電気工作物），非特例区域等が高圧以上（自家用電気工作物）にて供給となる場合，自家用使用区域図から特例区域等の除外する申請が必要か国に確認する。
特例区域と非特例区域（自立運転機能がある工作物）を接続する場合，発電した電気を使用するのは系統停電時のみである。
系統停電時に電力融通する場合，次のいずれかの要件を満たしている。 （イ） 電力融通していないときは，特例区域等と非特例区域等が電気的に接続されていないが，電力融通のときは特例区域等と非特例区域等が確実に系統から切り離されている状態に限り，パワーコンディショナーに付属する専用コンセント等を活用して，独立した回線で非常用発電設備として電気を使用すること。 （ロ） 電力融通していないときは，融通先の屋内配線と融通元の電気工作物が電気的に接続されていないが，電力融通のときは電気主任技術者や電気工事士等の監督・指導の下，特例区域等と非特例区域等が確実に系統から切り離されている状態に限り，特例区域等と非特例区域等とが電気的に接続されるようインターロック機構を採用していること。
５．主任技術者
主任技術者（会社名・氏名）
主任技術者（連絡先）
６．原需要場所の情報
需要者名
所在地
供給地点特定番号
申込番号
※ 特例区域等と非特例区域等の位置が分かる平面図や，単線結線図をあわせて提出してください。
本申込書を受領する一般送配電事業者は，接続供給等の申込みおよび実施に際して得た情報を，託送供給等を実施する目的以外に使用いたしません。
特例区域等と非特例区域等にて電力融通する場合のみ記載

## 電力融通
年 月 日
東京電力パワーグリッド株式会社御中
需要場所間の電力融通に関する確認書
需要場所間の電力融通について以下のとおり申し込みます
１．融通元
需要者名・発電者名
融通元の所在地
主任技術者（会社名・氏名）
主任技術者（連絡先）
２．申込内容（該当するものにチェックしてください）
| 再エネ等の電力融通 | 非常時の電力融通
３．確認事項（以下事項を確認のうえチェックしてください）
融通元および融通先の電気工作物は，自家用電気工作物である。
融通元および融通先の電気工作物は，電気設備に関する技術基準を定める省令を満たす設備である。
「再エネ等の電力融通」の場合，電力系統からの引込みは融通元に限り，融通先には引込みを行わない。
「非常時の電力融通」の場合，融通元電気工作物と融通先電気工作物が平時において，インターロック機構等により，電気的に接続されていない。
融通先の需要場所において，融通元を起点とする配線が，融通先の配線と識別可能なように施設されている。
融通先には非常用自家発電装置又は停電時にも電気を供給する設備が設置されていない，または，これらの電気回路と融通を受ける電気回路が電気的に接続されていない。
融通元または融通先の点検等のため，他の需要場所の構内に立ち入る必要がある場合は，当該他の需要場所の電気工作物の設置者等が立ち会うなど，アクセスが認められるとともに誤認による事故等が発生しないように予め申し合わせがなされている。
当該電気工作物と原需要場所に設置する電気工作物の設置者が同一である。
融通元および融通先の主任技術者は，同一の主任技術者である。
非常時に電力融通する場合，次に掲げる全ての要件を満たしている。 （イ） 電力融通する際は，電気主任技術者等が判断を行うこと。 （ロ） 電力融通していないときは，融通先の屋内配線と融通元の電気工作物が電気的に接続されていないが，電力融通のときは融通先の電気工作物が確実に系統から切り離される場合に限り，融通先の屋内配線と融通元の電気工作物とが電気的に接続されるよう設備が設置されること。
４．融通先の情報
需要者名
所在地
供給地点特定番号
申込番号
融通先の設備総容量
主任技術者（会社名・氏名）
主任技術者（連絡先）
※ 融通元と融通先の位置が分かる平面図や，単線結線図をあわせて提出してください。
本確認書を受領する一般送配電事業者は，接続供給等の申込みおよび実施に際して得た情報を，託送供給等を実施する目的以外に使用いたしません。

## （記入例）
（記入例）
2021年４月30日
東京電力パワーグリッド株式会社御中
特例区域等の適用に関する確認書
託送供給等約款14(4)に規定される特例区域等の適用について以下のとおり申し込みます
１．特例区域等
需要者名・発電者名 |  | ○○工業株式会社
所在地 |  | 東京都千代田区内幸町１－５－３
２．申込内容（該当するものにチェックしてください）
災害による被害を防ぐための措置 |  |  | 災害による被害を防ぐための措置・温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置
| 避難場所への空調の設置 |  |  | 電化ﾓﾋﾞﾘﾃｨｰ（EV等）の急速充放電器・普通充放電器の設置
温室効果ガス等の排出の抑制等のための措置
| 再エネ（FIT）の設置 |  |  | 再エネ（FIT以外）の設置
電気工作物の設置および運用の合理化のための措置その他の電気の使用者の利益に資する措置
データセンターの増棟
３．設置する設備
ＥＶ普通充電器
４．確認事項（以下事項を確認のうえチェックしてください）
特例区域等に設置する電気工作物および関連設備が，電気設備に関する技術基準を定める省令を満たす設備である。
特例区域等に設置する電気工作物および関連設備は，新たに設置する設備である。
特例区域等と非特例区域等の間が外観上区分されている。
特例区域等と非特例区域等の電気工作物が電気的に接続されていない。
特例区域等の配線が，非特例区域等の配線と識別可能なように施設されている。
当社が非特例区域等における業務を実施するため，託送供給等約款42（発電場所および需要場所への立入りによる業務の実施）に準じて，特例区域等の発電者または需要者の土地または建物に立ち入らせていただく場合には，正当な理由がない限り，立ち入ることおよび業務を実施することに合意する。
特例区域等の点検等のため，構内に立ち入る場合は，非特例区域等の電気工作物の設置者等が立ち会うなど，アクセスが認められるとともに誤認による事故等が発生しないように予め申し合わせがなされている。
| 特例区域等と非特例区域等に設置する電気工作物の設置者が同一である。 |  |  |  |  | ※設置者が異なる場合には、それぞれの設置者の間で、保安上の責任分界点が明確にされている必要があります。
特例区域等と非特例区域等の主任技術者は同一の主任技術者である（自家用電気工作物の場合）。
特例区域等への供給に伴う工事費を契約者または発電契約者が負担する。
特例区域等が低圧（一般用電気工作物），非特例区域等が高圧以上（自家用電気工作物）にて供給となる場合，自家用使用区域図から特例区域等の除外する申請が必要か国に確認する。
特例区域と非特例区域（自立運転機能がある工作物）を接続する場合，発電した電気を使用するのは系統停電時のみである。
系統停電時に電力融通する場合，次のいずれかの要件を満たしている。 （イ） 電力融通していないときは，特例区域等と非特例区域等が電気的に接続されていないが，電力融通のときは特例区域等と非特例区域等が確実に系統から切り離されている状態に限り，パワーコンディショナーに付属する専用コンセント等を活用して，独立した回線で非常用発電設備として電気を使用すること。 （ロ） 電力融通していないときは，融通先の屋内配線と融通元の電気工作物が電気的に接続されていないが，電力融通のときは電気主任技術者や電気工事士等の監督・指導の下，特例区域等と非特例区域等が確実に系統から切り離されている状態に限り，特例区域等と非特例区域等とが電気的に接続されるようインターロック機構を採用していること。
５．主任技術者
主任技術者（会社名・氏名） |  | ◇◇協会
主任技術者（連絡先） |  | 03-1234-5678
６．原需要場所の情報
需要者名 |  | △△商事株式会社
所在地 |  | 東京都千代田区内幸町１－５－３
供給地点特定番号 |  | 0310112012345678901234
申込番号 |  | 12434567890 |  |  |  | ※ 非特例区域に新設や契約変更等のお申込みがある場合は非特例区域の「申込番号」をご記載ください。
※ 特例区域等と非特例区域等の位置が分かる平面図や，単線結線図をあわせて提出してください。 | [5 empty] | ※「原需要場所」とは、設置場所における現在の需要場所をいいます。
本申込書を受領する一般送配電事業者は，接続供給等の申込みおよび実施に際して得た情報を，託送供給等を実施する目的以外に使用いたしません。 | [5 empty] | ※「非特例区域等」とは、「原需要場所から特例区域等を除いた区域または部分」をいいます。
※電気使用者が変更となった場合、本内容の引継ぎをお願いいたします。
特例区域等と非特例区域等にて電力融通する場合のみ記載