## はじめに
[11 empty] | 入力項目は残り |  |  | 9 |  | 項目です
はじめに
| 【本書類の概要】 | [17 empty] | PG申請用バージョン： | 2025-07-24
■本書類は、高圧用-蓄電池の接続検討要否確認依頼書です
・利用者さまが円滑にお申し込みいただけますよう、また東京電力パワーグリッドの業務効率化のため独自に改訂を行った申込書となっております。
- 受電電力の計算が自動で行われるなど、従来の申込書よりも入力ミスが起こりづらくなっております。当社との不備に関するやり取りの減少が見込まれ、より申込完了までの期間を短くすることができますので、ぜひご活用ください。
・本書類は東京電力パワーグリッド専用の申込書のため、他一般送配電事業者へのお申込みには使用できませんのでご注意ください。
・本書類は単独の蓄電池のみ対応しており、他電源種別のお申込には対応していませんのでご注意ください。
|  |  | - 申請ガイドにて、他電源種別のお申込み書類等の記載がございますので、ご確認ください。 | [9 empty] | https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/fit/pdf/guide_2024.pdf
|  | ・以前に本書類にてご提出いただいた方は、本書類が最新かHPをご確認の上、作成しお申込みください。 | [12 empty] | FIT申込 |  | https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/fit/corporate.html
[15 empty] | 発調(FIP)申込 |  | https://www.tepco.co.jp/pg/consignment/retailservice/flow/index-j.html
【本書類の作成手順】
| ⑴ 本シート下部の |  |  |  |  | 「事前のご確認、および設備変更内容についてのご確認」 | [7 empty] | についてご回答ください。
| ⑵ | 「入力シート」 |  |  | にて契約者情報や設置する装置の情報をご入力ください。
- 遮断器もしくは保護装置に変更がある場合、入力シートと様式３(系統連系保護リレー)へ直接入力が必要となります。
- 昇圧用変圧器に変更がある場合、入力シートと様式３(直流発電設備) 2.昇圧用変圧器 へ直接入力が必要となります。
- 「入力シート」の記載内容が各様式に自動転記され、様式1~3まで作成されますので、ご確認ください。
- 灰色セル（入力不要項目）に記載がないかご確認ください。入力シートの最上部入力項目数が０であっても灰色セル（入力不要項目）に記載がある状態でご提出しないようよろしくお願いいたします。
⑶ 様式5の4（一号柱を変更される場合は様式5の5・様式5の6・様式5の7も）にて記載を行ってください。
- 図面等を本書類とは別途添付される方も、本書類様式5の4以降の各シートに必須入力項目がございますので、必ず入力をお願いします。
| ⑷ 最後に、 |  |  | 「おわりに」シート |  |  |  | でお申込方法をご確認の上、指定のメールアドレスにご提出ください。
- ご提出の前に、入力シートの入力項目に誤りが無いか、入力不要項目（灰色セル）に記載がないか、各様式が検討内容に合っているかをお確かめの上ご提出いただきますようお願いいたします。
～各シートの見方～
[6 empty] | ： | 入力必須項目です |  | ※シート上部に表示される入力項目数が残り0項目になる、および黄色セルがなくなるようにご入力ください。
[6 empty] | ： | 入力不要項目です |  | ※灰色セルは自動計算が正確に行われなくなる可能性がございますので入力の必要はございません。
灰色セルに入力してご提出された場合、誤った情報によって意図しない確認結果となる可能性がございます。
[6 empty] | ： | 任意入力項目です |  | ※入力必須ではございませんが、入力できる場合は入力ください
【事前のご確認】
| ■こちらは高圧用の申込書です。高圧-蓄電池のお申込みでお間違いないですか？ | [16 empty] | 選択してください |  |  | 1 | 0 | 1
※電圧が20kVを超える場合は特別高圧用の申込書でお申込みください。
【PCSと蓄電池の変更に関して】
| ■ | PCSの変更/交換はありますか？ | [15 empty] | 選択してください |  |  | 1 | 0 | 1
| ■ | 蓄電池の変更/交換はありますか？ | [15 empty] | 選択してください |  |  | 1 | 0 | 1
【一号柱の変更に関して】
| ■ | 一号柱の変更はありますか？ | [15 empty] | 選択してください |  |  | 1 | 0 | 1
【その他の発電設備の変更に関して】※「はい」の場合、入力シート以外の記載が必要となります
| ■ | 遮断器の変更はありますか？ | [15 empty] | 選択してください |  |  | 1 | 0 | 1
| ■ | 保護装置の変更はありますか？ | [15 empty] | 選択してください |  |  | 1 | 0 | 1
| ■ | 昇圧用変圧器の変更はありますか？ | [15 empty] | 選択してください |  |  | 1 | 0 | 1
| ■ | 通信設備の変更はありますか？ | [15 empty] | 選択してください |  |  | 1 | 0 | 1
※続いて入力シート以降に記載頂き、おわりにシートの対応状況が全て完了になるように入力ください
| ■下記の【定格出力合計・契約受電電力の求め方】をご確認のうえ、入力シートをご記載ください。 | [16 empty] | 選択してください |  |  | 1 | 0 | 1
【定格出力合計・契約受電電力の求め方】
- 当社は、蓄電池用逆変換装置(PCS)※¹の定格出力合計から自家消費電力を差し引いた数値を、契約電力（受電電力）として設定します。
そのため、PCS/蓄電池の情報について、定格出力合計および契約電力（受電電力）を正確に把握するため、出力の異なるPCSごとの情報が必要になりますので、
|  |  | 出力の異なるPCSごとの設備情報をご準備ください。 | [8 empty] | ※¹以降、逆変換装置(PCS)はPCSとして表記を統一いたします
イメージ例

## 入力シート
|  |  |  | 入力項目は残り | 41 | 項目です
入力シート
■ 本シートの黄色セル（入力必須項目）がなくなるように入力ください（セル内が空白スペースのみですと黄色のまま残り続けますので空白スペースのみとならないように入力ください）
| ■ 本シートの黄色セルに入力することで、必要情報が様式1~3まで自動転記されます(遮断器・保護装置・昇圧用変圧器の変更がある場合を除く)が、 |  |  |  |  | 色の任意入力項目に入力できる場合は入力ください）
■ 本シートの入力が完了後、様式１~3までの入力内容を確認の上、様式5の4を入力ください（一号柱を変更される場合は様式5の5・様式5の6・様式5の7もご記載ください）
| 項目名 |  |  | 入力欄1 |  |  | 入力欄2 |  | 備考 | (参考) 入力シートから各様式への自動転記先
1. 契約情報のご入力
|  | 本書類の記載日 | [6 empty] | 関数を使用せず、手入力で入力ください 例）YYYY年MM月DD日 | 各様式 右上日付 | 1 | 0 | 1
|  | 契約種別（予定） |  | 選択してください |  |  |  |  | 単独の系統用蓄電池でのお申込みの場合、FIT制度は適応対象外となります | 様式１（７）契約種別 | 1 | 1 | 0
|  | 申込者 | 住所：郵便番号 | [5 empty] | 7桁の郵便番号を「●●●-●●●●」形式でご記載ください | 様式１ 申込者 | 1 | 0 | 1
|  |  | ：都道府県 | [6 empty] | 様式１ 申込者 | 1 | 0 | 1
|  |  | ：市区町村以下 | [5 empty] | 番地等、省略せずに記載ください | 様式１ 申込者 | 1 | 0 | 1
|  |  | （フリガナ） | [5 empty] | 発電契約者様の名称をご記載ください | 様式１ 申込者 | 1 | 0 | 1
|  |  | 事業者名 | [5 empty] | 発電契約者様の名称をご記載ください | 様式１ 申込者 | 1 | 0 | 1
|  |  | 代表者氏名 | [6 empty] | 様式１ 申込者 | 1 | 0 | 1
|  | 発電設備等設置者名又は発電者の名称 （仮称可） | （フリガナ） | [5 empty] | 発電設備等設置者名又は発電者の名称をご記載ください | 様式１（１）発電設備等設置者名又は発電者の名称 （仮称可） | 1 | 0 | 1
|  |  | 発電設備等設置者名又は発電者の名称 | [5 empty] | 発電設備等設置者名又は発電者の名称をご記載ください | 様式１（１）発電設備等設置者名又は発電者の名称 （仮称可） | 1 | 0 | 1
|  |  | 一般送配電事業者又は配電事業者の同一法人又は 親子法人等 該当有無 | 選択してください |  |  |  |  | 東京電力パワーグリッド株式会社の子会社以外の場合は「無」を、​ 子会社の場合は「有」をチェックしてください | 様式１（１）発電設備等設置者名又は発電者の名称 （仮称可） | 1 | 1 | 0
|  | 発電所名（仮称可） | （フリガナ） | [6 empty] | 様式１（２）発電者の名称（仮称可） | 1 | 0 | 1
|  |  | 発電所の名称 | [6 empty] | 様式１（２）発電者の名称（仮称可） | 1 | 0 | 1
|  | 発電設備等設置場所の住所 | 住所：都・県 | 選択してください |  |  |  |  | 東電PG管轄都県である、東京都、神奈川県、埼玉県、千葉県、茨城県、栃木県、群馬県、山梨県、静岡県以外の場合はお申込みできません | 様式１（３）発電設備等設置場所の住所 | 1 | 0 | 1
|  |  | ：市区町村以下 | [5 empty] | 番地等、省略せずに記載ください | 様式１（３）発電設備等設置場所の住所 | 1 | 0 | 1 | #VALUE!
|  | 既設アクセス設備の有無 ※アクセス設備：発電設備等を送電系統に連系するための流通設備 |  | 選択してください |  |  |  |  | 以下の条件で選択ください ※ただし余剰売電を希望の場合は、既設・新規問わず「有」を選択ください -「有」：既に設置済みの配電線を流用した系統連系希望の場合 -「無」：新規で配電線を設置し系統連系希望の場合 | 様式１（５）既設アクセス設備の有無 | 1 | 1 | 0
|  | 希望する売電方法 |  | 選択してください |  |  |  |  | 「全量売電」もしくは「余剰売電」で記載ください。 全量売電：発電した電気を発電設備の維持・管理のみに消費し、発電した電気全てを売電する方法 余剰売電：発電した電気を発電設備の維持・管理以外に自ら消費し、余った電気を売電する方法 | 様式１（7）特記事項 | 1 | 0 | 1
|  |  | 既設アクセス設備の受電地点特定番号取得有無 | 選択してください |  |  |  |  | 既設アクセス設備の受電地点特定番号がわかる場合、「番号取得済み(下記記載)」を選択し、下記入力欄に番号を記載ください 新築物件であるため番号が不明の場合、「新築物件のため不明」を選択ください | 様式１（９）特記事項 | 1 | 1 | 0
|  |  | 受電地点特定番号 | [5 empty] | 03から始まる22桁の番号を記載ください | 様式１（９）特記事項 | 1 | 1 | 0
|  | 発電設備等変更の有無（新規か有を選択） |  | 選択してください |  |  |  |  | 下記に従って、いずれかを必ず選択ください - 「新規」：初めて売電申込をする場合 - 「有」：新規本申込以降に発電設備の変更を希望する場合 | 様式１（６）発電設備等変更の有無 | 1 | 1 | 0
|  |  | 「有」を選択の方：変更内容 | 選択してください | [5 empty] | 様式１（６）発電設備等変更の有無 | 1 | 1 | 0
|  |  | 「増設」を選択の方：案件が特定できる番号 （JK番号・MS番号 等） | [6 empty] | 様式１（６）発電設備等変更の有無 | 1 | 1 | 0
|  | 接続検討要否確認依頼書に関する 連絡先窓口 | 住所：郵便番号 | [5 empty] | 7桁の郵便番号を「●●●-●●●●」形式でご記載ください | 様式１（８）連絡先 | 1 | 0 | 1
|  | (発電事業者情報をご記載ください) | ：都道府県 | [6 empty] | 様式１（８）連絡先 | 1 | 0 | 1
|  |  | ：市区町村以下 | [5 empty] | 番地等、省略せずに記載ください | 様式１（８）連絡先 | 1 | 0 | 1
|  |  | 事業者名 | [5 empty] | 該当しない場合「ー（ハイフン）」を入力ください | 様式１（８）連絡先 | 1 | 0 | 1
|  |  | 所属 | [5 empty] | 該当しない場合「ー（ハイフン）」を入力ください | 様式１（８）連絡先 | 1 | 0 | 1
|  |  | （フリガナ） | [6 empty] | 様式１（８）連絡先 | 1 | 1 | 0
|  |  | 担当者 | [6 empty] | 様式１（８）連絡先 | 1 | 0 | 1
|  |  | 電話 | [5 empty] | ハイフンを含めた12桁もしくは13桁の数字で記載ください | 様式１（８）連絡先 | 1 | 0 | 1
|  |  | e-mail | [5 empty] | 「@」を含めた正しいメールアドレスを記載ください | 様式１（８）連絡先 | 1 | 0 | 1
|  | 接続検討要否確認依頼書（技術的事項）に関する連絡先窓口 |  | 選択してください | [5 empty] | 様式１（８）連絡先 | 1 | 0 | 1
|  | （上記連絡先と同様の場合、 | 住所：郵便番号 | [5 empty] | 7桁の郵便番号を「●●●-●●●●」形式でご記載ください | 様式１（８）連絡先 | 1 | 1 | 0
|  | 「上記同様」を選択） | ：都道府県 | [6 empty] | 様式１（８）連絡先 | 1 | 1 | 0
|  | (設置事業者もしくは申込事業者情報 | ：市区町村以下 | [5 empty] | 番地等、省略せずに記載ください | 様式１（８）連絡先 | 1 | 1 | 0
|  | をご記載ください) | 事業者名 | [5 empty] | 該当しない場合「ー（ハイフン）」を入力ください | 様式１（８）連絡先 | 1 | 1 | 0
|  |  | 所属 | [5 empty] | 該当しない場合「ー（ハイフン）」を入力ください | 様式１（８）連絡先 | 1 | 1 | 0
|  |  | （フリガナ） | [6 empty] | 様式１（８）連絡先 | 1 | 1 | 0
|  |  | 担当者 | [6 empty] | 様式１（８）連絡先 | 1 | 1 | 0
|  |  | 電話 | [5 empty] | ハイフンを含めた12桁もしくは13桁の数字で記載ください | 様式１（８）連絡先 | 1 | 1 | 0
|  |  | e-mail | [5 empty] | 「@」を含めた正しいメールアドレスを記載ください | 様式１（８）連絡先 | 1 | 1 | 0
|  | 【接続検討料請求書の送付先】 |  | 選択してください | [5 empty] | 様式１（８）連絡先 | 1 | 1 | 0
|  | 【接続検討回答書の送付先】 |  | 選択してください | [5 empty] | 様式１（８）連絡先 | 1 | 1 | 0
|  | 最寄りの電柱番号 | [6 empty] | 発電事業者さまがご自身の敷地内電柱に連系を希望している東電電柱の番号を記載ください ※電柱番号は電柱の番札を参考ください（不明な場合は不明と記載ください） | 様式１（7）特記事項 | 1 | 0 | 1
2. 発電設備概要のご入力
|  | アクセス設備の運用開始希望日 | [6 empty] | 日付をご記載ください 例）YYYY年MM月DD日 ※本書類記載日よりも未来日を入力ください | 様式２ １．（１）アクセス設備の運用開始希望日 | 1 | 0 | 1
|  | 発電設備等の連系開始希望日（試運転） | [6 empty] | 日付をご記載ください 例）YYYY年MM月DD日 ※前設問の希望日よりも未来日、もしくは同日を入力ください | 様式２ １．（２）発電設備等の連系開始希望日（試運転） | 1 | 0 | 1
|  | 発電設備等の連系開始希望日（営業運転開始日） | [6 empty] | 日付をご記載ください 例）YYYY年MM月DD日 ※前設問の希望日よりも未来日、もしくは同日を入力ください | 様式２ １．（３）発電設備等の連系開始希望日（営業運転開始日） | 1 | 0 | 1
|  | 予備電線路希望の有無 |  | 選択してください |  |  |  |  | 本線だけでなく、予備電線路（緊急時などで本線が利用できない際に系統を利用する予備の電線）も接続検討予定の方は、「有」をご選択ください。 ※「有」をご選択の場合は、原則、追加の接続検討量（22万円）を頂戴いたします。 | 様式２ ２．（２）予備電線路希望の有無 | 1 | 0 | 1
|  |  | 希望する予備送電サービス | （有の場合のみ選択して下さい） |  |  |  |  | 予備電線路希望で「有」をご選択された方は、 希望する予備送電サービス（予備線もしくは予備電源)を選択ください。 | 様式２ ２．（２）予備電線路希望の有無 | 1 | 1 | 0
|  |  | 希望する予備送電サービスの電圧 |  | kV |  |  |  |  | 様式２ ２．（２）予備電線路希望の有無 | 1 | 1 | 0
|  |  | 予備送電サービス契約電力 |  | kW |  |  |  |  | 様式２ ２．（２）予備電線路希望の有無 | 1 | 1 | 0
|  | (1)-1新設・増設する電源種別 | 特別措置の適用予定 | 選択してください |  |  |  |  | 売電方法：余剰売電の方は、「有（その他負荷「有」）または「無」いずれかを選択ください。 売電方法：全量売電の方は、「有（その他負荷「無」）または「無」いずれかを選択ください。 ※その他負荷とは、蓄電池に付随する負荷以外の負荷を指します。そのため、全量売電の場合には、「その他負荷「無」」。余剰売電の場合には、「その他負荷「有」」を選択して下さい。 ※詳細は託送供給等約款、「附則4 揚水発電設備等が設置された需要場所に接続供給を行なう 場合の特別措置」をご確認ください（Link） | 様式２ ３．（１）－１ 新設・増設の電源種別 | 1 | 0 | 1
|  |  | 早期連系追加対策(充電制限)の適用希望 | 選択してください |  |  |  |  | 早期連系追加対策(充電制限)の適用希望に関して、「希望する」か「希望なし」いずれかで記載ください。 ※詳細は電力広域的運営推進機関の「系統の接続および利用ルールについて～系統用蓄電池～」をご確認ください（Link） | 様式２ ３．（１）－１ 新設・増設の電源種別 | 1 | 0 | 1
|  |  | 備考 | [6 empty] | 様式２の３．（１）－１ 新設・増設の電源種別 | 0 | 0 | 0
|  | (1)-2新設・増設する電源種別 | 特別措置の適用予定 | 選択してください | [5 empty] | 様式２の３．（１）－２ 新設・増設の電源種別
| 1 |  | 早期連系追加対策(充電制限)の適用希望 | 選択してください | [5 empty] | 様式２の３．（１）－２ 新設・増設の電源種別
|  |  | 備考 | [6 empty] | 様式２の３．（１）－２ 新設・増設の電源種別
|  | (2)-1既設の電源種別 （既設電源がある場合） | 既設電源種別 | （電源種別を選択して下さい） | [5 empty] | 様式２ ３．（２）－１ 既設の電源種別（既設電源がある場合） | 1 | 1 | 0
|  |  | 特別措置の適用予定 | 選択してください | [5 empty] | 様式２ ３．（２）－１ 既設の電源種別（既設電源がある場合） | 1 | 1 | 0
|  |  | 備考 | [6 empty] | 様式２の３．（２）－１ 既設の電源種別（既設電源がある場合）
|  | (2)-2既設の電源種別 （既設電源がある場合） | 特別措置の適用予定 | 選択してください | [5 empty] | 様式２の３．（２）－２ 既設の電源種別（既設電源がある場合）
|  |  | 備考 | [6 empty] | 様式２の３．（２）－２ 既設の電源種別（既設電源がある場合）
|  | 発電設備等の定格出力合計 | (1)変更前 | （電源種別を選択して下さい） | [5 empty] | 様式２の４．発電設備等の定格出力合計 | 1 | 1 | 0
|  |  | (1)変更前 | （電源種別を選択して下さい） | [5 empty] | 様式２の４．発電設備等の定格出力合計
|  | サイバーセキュリティ対策 | 系統連系技術要件に基づいたサイバーセキュリティ対策を実施しますか？ ※✓のない場合は申込ができませんのでご注意ください | ✓ |  |  |  |  | 【サイバーセキュリティ対策】 ・事業用電気工作物（発電事業の用に供するものに限る。）は、電力制御システムセキュリティガイドラインに準拠すること。 ・自家用電気工作物（発電事業の用に供するもの及び小規模事業用電気工作物を除く。）に係る遠隔監視システム及び制御システムは、「自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン」に準拠すること。 ・上記以外の発電設備等は、以下の対策を講じること。 １:外部ネットワークや他ネットワークを通じた発電設備等の制御に係るシステムへの影響を最小化するための対策 ２:発電設備等の制御に係るシステムへのマルウェアの侵入防止対策 | 様式２ ７．サイバーセキュリティ対策 | 1 | 1 | 0
|  |  | セキュリティ管理責任者 | 選択してください |  |  |  |  | その他(氏名： )を選択された場合は（）内に氏名を入力ください | 様式２ ７．サイバーセキュリティ対策 | 1 | 0 | 1
3. 発電設備仕様のご入力（PCS/蓄電池に関して）
・PCS/蓄電池の情報について、定格出力合計および受電電力を正確に把握するため、出力の異なるPCSごとの情報が必要になります。出力の異なるPCSごとに設備情報を記載ください。
|  | 定格出力が異なる設備（PCS/蓄電池)は何種類ありますか？ |  |  | 種類 |  |  |  | PCSの定格出力が異なる場合は、それぞれを別のセットとしてカウントしてください ※定格出力が同値でも、出力制御の有無によって、別のセットとして記載ください ※既設と同じ出力のPCSを増設する場合、別のセットとして記載ください 【入力方法】シートにイメージ図と入力方法例を記載しておりますので、 ご参考の上記載ください(Link) | - | 1 | 0 | 1
PCSの定格出力 1種類目の設備
|  | 【前提情報】 | PCS：変更内容 | 選択してください |  |  |  |  | 交換：現地についているものの取替の場合は交換を選択してください | 様式３の5（逆変換装置）① ※様式右上部分 | 1 | 1 | 0
|  |  | ：メーカ | [5 empty] | 様式５の４と様式５の６にも記載する場合は、同一内容を記載ください | 様式３の5（逆変換装置）①の２．（１）メーカ･型式 | 1 | 1 | 0
|  |  | ：型式 | [5 empty] | 様式５の４と様式５の６にも記載する場合は、同一内容を記載ください | 様式３の5（逆変換装置）①の２．（１）メーカ･型式 | 1 | 1 | 0
|  |  | 蓄電池：変更内容 | 選択してください |  |  |  |  | 交換：現地についているものの取替の場合は交換を選択してください | 様式３の2（直流発電設備）① ※様式右上部分 | 1 | 1 | 0
|  |  | ：メーカ | [5 empty] | 様式５の４と様式５の６にも記載する場合は、同一内容を記載ください | 様式３の2（直流発電設備）①の３．自由記述欄 | 1 | 1 | 0
|  |  | ：型式 | [5 empty] | 様式５の４と様式５の６にも記載する場合は、同一内容を記載ください | 様式３の2（直流発電設備）①の３．自由記述欄 | 1 | 1 | 0
|  | 【PCSの情報】 | 出力制限の有無 | 選択してください |  |  |  |  | PCSの出力制限有無を選択ください | 様式３の２（直流発電設備）① ３．自由記述欄 | 1 | 0 | 1
|  |  | PCSの定格出力：放電側 ※放電側とは系統への売電電力のことを指し、様式3該当箇所に ＋表記で自動転記されます | 出力制限をしている場合は出力制限後の数値を 記載ください→ |  | + |  | kW | PCSの単体（1台あたり）の定格出力を、小数点を含む値で記載ください | 様式３の２（直流発電設備）① ３．(e)PCSの定格出力 様式３の５（逆変換装置）① ２．逆変換装置（４）放電側 | 1 | 0 | 1
|  |  | PCSの定格出力：充電側 ※充電側とは系統からの買電電力のことを指し、様式3該当箇所に －表記で自動転記されます | 出力制限をしている場合は出力制限後の数値を 記載ください→ |  | - |  | kW | PCSの単体（1台あたり）充電出力を記載ください。 なお、－（マイナス）充電出力合計－（引く）最大自家消費電力＝－1999.4kW以上【最小受電電力】となるよう、ご確認ください。 -1999.5kW以下【最小受電電力】の場合、特別高圧での申込となります。 | 様式３の５（逆変換装置）① ２．逆変換装置（４）充電側 | 1 | 0 | 1
|  |  | 設置変更の有無 | 選択してください | [5 empty] | 様式３の２（直流発電設備）①、様式３の５（逆変換装置）① ※様式右上部分 | 1 | 1 | 0
|  |  | 台数 ※入力不要 | 0 | 台 |  |  |  | 下部のセット数の合計台数が自動転記されますので入力は不要です | 様式３の２（直流発電設備）① １．一般（２）発電機台数、 様式３の５（逆変換装置） １．全般（２）台数 ※全種合計値が様式２ ４ | 1 | 1 | 0
|  |  | メーカ | [5 empty] | 様式５の４と様式５の６にも記載する場合は、同一内容を記載ください | 様式３の５（逆変換装置）① ２．逆変換装置（１）メーカ･型式 | 1 | 1 | 0
|  |  | 型式 | [5 empty] | 様式５の４と様式５の６にも記載する場合は、同一内容を記載ください | 様式３の５（逆変換装置）① ２．逆変換装置（１）メーカ･型式 | 1 | 1 | 0
|  |  | 電気方式 | 選択してください |  |  |  |  | 単相2線式は定格出力合計が10kW以上の場合は、受付できない場合がございますのでご了承ください | 様式３の２（直流発電設備）① ３．電気方式、 様式３の５（逆変換装置）① ２．逆変換装置（２）電気方式 | 1 | 1 | 0
|  |  | PCSの定格容量：放電側 | ※放電側とは系統への売電電力のことを指し、様式3該当箇所に＋表記で自動転記されます |  | + |  | kVA | PCSの単体（1台あたり）の定格容量を、【PCSの定格出力：放電側】以上の数値で記載ください | 様式３の５（逆変換装置） ２．逆変換装置（３）放電側 | 1 | 1 | 0
|  |  | PCSの定格容量：充電側 | ※充電側とは系統からの買電電力のことを指し、様式3該当箇所に－表記で自動転記されます |  | - |  | kVA | PCSの単体（1台あたり）の定格容量を、【PCSの定格出力：充電側】以上の数値で記載ください ※マイナス表記をとった【PCSの定格出力：充電側】の数値以上 | 様式３の５（逆変換装置）① ２．逆変換装置（３）充電側 | 1 | 1 | 0
|  |  | 力率（定格） |  | % |  |  |  |  | 様式３の２（直流発電設備）① ３．力率（定格）、 様式３の５（逆変換装置）① ２．逆変換装置（７）力率（定格） | 1 | 1 | 0
|  |  | 力率（運転可能範囲） |  | ％ | ～ |  | % | 数値で入力される場合、 「遅れ」 「進み」が数値の前に自動入力されます | 様式３の２（直流発電設備）① ３．力率（運転可能範囲）、 様式３の５（逆変換装置）① ２．逆変換装置（８）力率（運転可能範囲） | 2 | 2 | 0
|  |  | 運転可能周波数 |  | Hz | ～ |  | Hz | メーカーの仕様書を確認して記載ください | 様式３の２（直流発電設備）① ３．運転可能周波数 様式３の５（逆変換装置）① ２．（１０）運転可能周波数 | 2 | 2 | 0
|  |  | 連続運転可能周波数 |  | Hz | ～ |  | Hz | メーカーの仕様書を確認して記載ください | 様式３の２（直流発電設備）① ３．連続運転可能周波数 様式３の５（逆変換装置）① ２．（１０）連続運転可能周波数 | 2 | 2 | 0
|  |  | 周波数低下時の運転継続時間：0.97pu時 |  | 分 |  |  |  | （50Hzエリア：48.5/60Hzエリア：58.2［Hz］） | 様式３の２（直流発電設備）① ３．周波数低下時の運転継続時間 様式３の５（逆変換装置）① ２．周波数低下時の運転継続時間 | 1 | 1 | 0
|  |  | 周波数低下時の運転継続時間：0.96pu時 |  | 分 |  |  |  | （50Hzエリア：48.0/60Hzエリア：57.6［Hz］） | 様式３の２（直流発電設備）① ３．周波数低下時の運転継続時間 様式３の５（逆変換装置）① ２．（１１）周波数低下時の運転継続時間 | 1 | 1 | 0
|  |  | 並列時許容周波数（上限）設定可能範囲 |  | Hz | ～ |  | Hz | 標準周波数＋ 0.1Hz 以下（設定可能範囲：標準周波数＋0.1~1.0Hz ）としてください。 | 様式３の２（直流発電設備）① ３．並列時許容周波数（上限）設定可能範囲 様式３の５（逆変換装置）① ２．（１２）並列時許容周波数（上限）設定可能範囲 | 2 | 2 | 0
|  |  | 並列時許容周波数（上限） 設定値（50Hzエリア：50.1/60Hzエリア：60.1［Hz］） | 50.1 | Hz |  |  |  | 「50.1Hz」以外は不適となります。（50Hzエリア：50.1/60Hzエリア：60.1［Hz］） | 様式３の２（直流発電設備）① ３．並列時許容周波数（上限）設定値 様式３の５（逆変換装置）① ２．（１２）並列時許容周波数（上限）設定値 | 1 | 1 | 0
|  |  | 主回路方式 | 選択してください | [5 empty] | 様式３の２（直流発電設備）① ３．主回路方式、 様式３の５（逆変換装置）① ２．逆変換装置（１７）主回路方式 | 1 | 1 | 0
|  |  | 事故時運転継続（FRT）要件適用の有無 | 選択してください | [5 empty] | 様式３の２（直流発電設備）① ３．FRT要件適用の有無、 様式３の５（逆変換装置）① ２．逆変換装置（１９）事故時運転継続（ＦＲＴ）要件適用の有無 | 1 | 1 | 0
|  |  | 自動電圧調整装置（AVR）の有無 | 選択してください | [5 empty] | 様式３の２（直流発電設備）① ３．一般（６）自動電圧調整装置（AVR）の有無 | 1 | 1 | 0
|  |  | 自動電圧調整装置（AVR）の定数（整定値） | [6 empty] | 様式３の２（直流発電設備）① ３．一般（７）自動電圧調整装置（AVR）の定数（整定値）
|  |  | 有の場合の整定値 |  | V |  |  |  | 自動電圧調整装置(AVR)「有」の場合は、「整定値、整定可能範囲、刻み」を記載ください | 様式３の２（直流発電設備）① ３．一般（７）自動電圧調整装置（AVR）の定数（整定値） | 1 | 1 | 0
|  |  | 変更可能範囲 |  | V | 刻み |  | V |  | 様式３の２（直流発電設備）① ３．一般（７）自動電圧調整装置（AVR）の定数（整定値） | 2 | 2 | 0
|  | 【蓄電池の情報】 | 定格出力1種類目の設備の中で、PCS1台当たりの 蓄電池容量の構成は何種類ありますか？ |  | 種類 |  |  |  | 【入力方法】シートにイメージと入力例を記載しておりますので、参考に入力ください(Link) | - | 1 | 0 | 1
|  |  | PCS1台当たりの蓄電池容量構成の内訳 | 【PCS1台あたりの蓄電池容量】 |  |  | 【セット数】 |  |  | -
|  |  | 蓄電池容量1種類目 |  | kWh |  |  | セット |  | 様式３の２（直流発電設備）① ３．その他特記事項 | 2 | 0 | 2
|  |  | 蓄電池容量2種類目 |  | kWh |  |  | セット |  | 様式３の２（直流発電設備）① ３．その他特記事項 | 2 | 2 | 0
|  |  | 蓄電池容量3種類目 |  | kWh |  |  | セット |  | 様式３の２（直流発電設備）① ３．その他特記事項 | 2 | 2 | 0
|  |  | 蓄電池容量4種類目 |  | kWh |  |  | セット |  | 様式３の２（直流発電設備）① ３．その他特記事項 | 2 | 2 | 0
|  |  | 蓄電池容量5種類目 |  | kWh |  |  | セット |  | 様式３の２（直流発電設備）① ３．その他特記事項 | 2 | 2 | 0
|  |  | 蓄電池総容量/セット数合計 ※入力不要 | 0 | kwh |  | 0 | セット |  | 様式３の２（直流発電設備）① ３．その他特記事項
PCSの定格出力 2種類目の設備
|  | 【前提情報】 | PCS：変更内容 | 選択してください |  |  |  |  | 交換：現地についているものの取替の場合は交換を選択してください | 様式３の5（逆変換装置）② ※様式右上部分 | 1 | 1 | 0
|  |  | ：メーカ | [5 empty] | 様式５の４と様式５の６にも記載する場合は、同一内容を記載ください | 様式３の5（逆変換装置）②の２．（１）メーカ･型式 | 1 | 1 | 0
|  |  | ：型式 | [5 empty] | 様式５の４と様式５の６にも記載する場合は、同一内容を記載ください | 様式３の5（逆変換装置）②の２．（１）メーカ･型式 | 1 | 1 | 0
|  |  | 蓄電池：変更内容 | 選択してください |  |  |  |  | 交換：現地についているものの取替の場合は交換を選択してください | 様式３の2（直流発電設備）② ※様式右上部分 | 1 | 1 | 0
|  |  | ：メーカ | [5 empty] | 様式５の４と様式５の６にも記載する場合は、同一内容を記載ください | 様式３の2（直流発電設備）②の３．自由記述欄 | 1 | 1 | 0
|  |  | ：型式 | [5 empty] | 様式５の４と様式５の６にも記載する場合は、同一内容を記載ください | 様式３の2（直流発電設備）②の３．自由記述欄 | 1 | 1 | 0
|  | 【PCSの情報】 | 出力制限の有無 | 選択してください |  |  |  |  | PCSの出力制限有無を選択ください | 様式３の２（直流発電設備）② ３．自由記述欄 | 1 | 1 | 0
|  |  | PCSの定格出力：放電側 ※放電側とは系統への売電電力のことを指し、様式3該当箇所に ＋表記で自動転記されます | 出力制限をしている場合は出力制限後の数値を 記載ください→ |  | + |  | kW | PCSの単体（1台あたり）の定格出力を、小数点を含む値で記載ください | 様式３の２（直流発電設備）② ３．(e)PCSの定格出力 様式３の５（逆変換装置）② ２．逆変換装置（４）放電側 | 1 | 1 | 0
|  |  | PCSの定格出力：充電側 ※充電側とは系統からの買電電力のことを指し、様式3該当箇所に －表記で自動転記されます | 出力制限をしている場合は出力制限後の数値を 記載ください→ |  | - |  | kW | PCSの単体（1台あたり）充電出力を記載ください。 なお、－（マイナス）充電出力合計－（引く）最大自家消費電力＝－1999.4kW以上【最小受電電力】となるよう、ご確認ください。 -1999.5kW以下【最小受電電力】の場合、特別高圧での申込となります。 | 様式３の５（逆変換装置）② ２．逆変換装置（４）充電側 | 1 | 1 | 0
|  |  | 設置変更の有無 | 選択してください | [5 empty] | 様式３の２（直流発電設備）②、様式３の５（逆変換装置）② ※様式右上部分 | 1 | 1 | 0
|  |  | 台数 ※入力不要 | 0 | 台 |  |  |  | 下部のセット数の合計台数が自動転記されますので入力は不要です | 様式３の２（直流発電設備）② １．一般（２）発電機台数、 様式３の５（逆変換装置）② １．全般（２）台数 ※全種合計値が様式２の４ | 1 | 1 | 0
|  |  | メーカ | [5 empty] | 様式５の４と様式５の６にも記載する場合は、同一内容を記載ください | 様式３の５（逆変換装置）② ２．逆変換装置（１）メーカ･型式 | 1 | 1 | 0
|  |  | 型式 | [5 empty] | 様式５の４と様式５の６にも記載する場合は、同一内容を記載ください | 様式３の５（逆変換装置）② ２．逆変換装置（１）メーカ･型式 | 1 | 1 | 0
|  |  | 電気方式 | 選択してください |  |  |  |  | 単相2線式は定格出力合計が10kW以上の場合は、受付できない場合がございますのでご了承ください | 様式３の２（直流発電設備）② ３．電気方式、 様式３の５（逆変換装置）② ２．逆変換装置（２）電気方式 | 1 | 1 | 0
|  |  | PCSの定格容量：放電側 | ※放電側とは系統への売電電力のことを指し、様式3該当箇所に＋表記で自動転記されます |  | + |  | kVA | PCSの単体（1台あたり）の定格容量を、【PCSの定格出力：放電側】以上の数値で記載ください | 様式３の５（逆変換装置）② ２．逆変換装置（３）放電側 | 1 | 1 | 0
|  |  | PCSの定格容量：充電側 | ※充電側とは系統からの買電電力のことを指し、様式3該当箇所に－表記で自動転記されます |  | - |  | kVA | PCSの単体（1台あたり）の定格容量を、【PCSの定格出力：充電側】以上の数値で記載ください ※マイナス表記をとった【PCSの定格出力：充電側】の数値以上 | 様式３の５（逆変換装置）② ２．逆変換装置（３）充電側 | 1 | 1 | 0
|  |  | 力率（定格） |  | % |  |  |  |  | 様式３の２（直流発電設備）② ３．力率（定格）、 様式３の５（逆変換装置）② ２．逆変換装置（７）力率（定格） | 1 | 1 | 0
|  |  | 力率（運転可能範囲） |  | ％ | ～ |  | % | 数値で入力される場合、 「遅れ」 「進み」が数値の前に自動入力されます | 様式３の２（直流発電設備）② ３．力率（運転可能範囲）、 様式３の５（逆変換装置）② ２．逆変換装置（８）力率（運転可能範囲） | 2 | 2 | 0
|  |  | 運転可能周波数 |  | Hz | ～ |  | Hz | メーカーの仕様書を確認して記載ください | 様式３の２（直流発電設備）② ３．運転可能周波数 様式３の５（逆変換装置）② ２．（１０）運転可能周波数 | 2 | 2 | 0
|  |  | 連続運転可能周波数 |  | Hz | ～ |  | Hz | メーカーの仕様書を確認して記載ください | 様式３の２（直流発電設備）② ３．連続運転可能周波数 様式３の５（逆変換装置）② ２．（１０）連続運転可能周波数 | 2 | 2 | 0
|  |  | 周波数低下時の運転継続時間：0.97pu時 |  | 分 |  |  |  | （50Hzエリア：48.5/60Hzエリア：58.2［Hz］） | 様式３の２（直流発電設備）② ３．周波数低下時の運転継続時間 様式３の５（逆変換装置）② ２．周波数低下時の運転継続時間 | 1 | 1 | 0
|  |  | 周波数低下時の運転継続時間：0.96pu時 |  | 分 |  |  |  | （50Hzエリア：48.0/60Hzエリア：57.6［Hz］） | 様式３の２（直流発電設備）② ３．周波数低下時の運転継続時間 様式３の５（逆変換装置）② ２．（１１）周波数低下時の運転継続時間 | 1 | 1 | 0
|  |  | 並列時許容周波数（上限）設定可能範囲 |  | Hz | ～ |  | Hz | 標準周波数＋ 0.1Hz 以下（設定可能範囲：標準周波数＋0.1~1.0Hz ）としてください。 | 様式３の２（直流発電設備）② ３．並列時許容周波数（上限）設定可能範囲 様式３の５（逆変換装置）② ２．（１２）並列時許容周波数（上限）設定可能範囲 | 2 | 2 | 0
|  |  | 並列時許容周波数（上限） 設定値（50Hzエリア：50.1/60Hzエリア：60.1［Hz］） | 50.1 | Hz |  |  |  | 「50.1Hz」以外は不適となります。（50Hzエリア：50.1/60Hzエリア：60.1［Hz］） | 様式３の２（直流発電設備）② ３．並列時許容周波数（上限）設定値 様式３の５（逆変換装置）② ２．（１２）並列時許容周波数（上限）設定値 | 1 | 1 | 0
|  |  | 主回路方式 | 選択してください | [5 empty] | 様式３の２（直流発電設備）② ３．主回路方式、 様式３の５（逆変換装置）② ２．逆変換装置（１７）主回路方式 | 1 | 1 | 0
|  |  | 事故時運転継続（FRT）要件適用の有無 | 選択してください | [5 empty] | 様式３の２（直流発電設備）② ３．FRT要件適用の有無、 様式３の５（逆変換装置）② ２．逆変換装置（１９）事故時運転継続（ＦＲＴ）要件適用の有無 | 1 | 1 | 0
|  |  | 自動電圧調整装置（AVR）の有無 | 選択してください |  |  |  |  | 自動電圧調整装置(AVR)「有」の場合は、「整定値、整定可能範囲、刻み」を記載ください | 様式３の２（直流発電設備）② １．一般（６）自動電圧調整装置（AVR）の有無 | 1 | 1 | 0
|  |  | 自動電圧調整装置（AVR）の定数（整定値） | [6 empty] | 様式３の２（直流発電設備）② １．一般（７）自動電圧調整装置（AVR）の定数（整定値）
|  |  | 有の場合の整定値 |  | V |  |  |  |  | 様式３の２（直流発電設備）② １．一般（７）自動電圧調整装置（AVR）の定数（整定値） | 1 | 1 | 0
|  |  | 変更可能範囲 |  | V | 刻み |  | V |  | 様式３の２（直流発電設備）② １．一般（７）自動電圧調整装置（AVR）の定数（整定値） | 2 | 2 | 0
|  | 【蓄電池の情報】 | 定格出力2種類目の設備の中で、PCS1台当たりの 蓄電池容量の構成は何種類ありますか？ |  | 種類 |  |  |  | 【入力方法】シートにイメージと入力例を記載しておりますので、参考に入力ください(Link) | - | 1 | 1 | 0
|  |  | PCS1台当たりの蓄電池容量構成の内訳 | 【PCS1台あたりの蓄電池容量】 |  |  | 【セット数】 |  |  | -
|  |  | 蓄電池容量1種類目 |  | kWh |  |  | セット |  | 様式３の２（直流発電設備）② ３．その他特記事項 | 2 | 2 | 0
|  |  | 蓄電池容量2種類目 |  | kWh |  |  | セット |  | 様式３の２（直流発電設備）② ３．その他特記事項 | 2 | 2 | 0
|  |  | 蓄電池容量3種類目 |  | kWh |  |  | セット |  | 様式３の２（直流発電設備）② ３．その他特記事項 | 2 | 2 | 0
|  |  | 蓄電池容量4種類目 |  | kWh |  |  | セット |  | 様式３の２（直流発電設備）② ３．その他特記事項 | 2 | 2 | 0
|  |  | 蓄電池容量5種類目 |  | kWh |  |  | セット |  | 様式３の２（直流発電設備）② ３．その他特記事項 | 2 | 2 | 0
|  |  | 蓄電池総容量/セット数合計 ※入力不要 | 0 | kwh |  | 0 | セット |  | 様式３の２（直流発電設備）② ３．その他特記事項
PCSの定格出力3種類目の設備
|  | 【前提情報】 | PCS：変更内容 | 選択してください |  |  |  |  | 交換：現地についているものの取替の場合は交換を選択してください | 様式３の5（逆変換装置）③ ※様式右上部分 | 1 | 1 | 0
|  |  | ：メーカ | [5 empty] | 様式５の４と様式５の６にも記載する場合は、同一内容を記載ください | 様式３の5（逆変換装置）③の２．（１）メーカ･型式 | 1 | 1 | 0
|  |  | ：型式 | [5 empty] | 様式５の４と様式５の６にも記載する場合は、同一内容を記載ください | 様式３の5（逆変換装置）③の２．（１）メーカ･型式 | 1 | 1 | 0
|  |  | 蓄電池：変更内容 | 選択してください |  |  |  |  | 交換：現地についているものの取替の場合は交換を選択してください | 様式３の2（直流発電設備）③ ※様式右上部分 | 1 | 1 | 0
|  |  | ：メーカ | [5 empty] | 様式５の４と様式５の６にも記載する場合は、同一内容を記載ください | 様式３の2（直流発電設備）③の３．自由記述欄 | 1 | 1 | 0
|  |  | ：型式 | [5 empty] | 様式５の４と様式５の６にも記載する場合は、同一内容を記載ください | 様式３の2（直流発電設備）③の３．自由記述欄 | 1 | 1 | 0
|  | 【PCSの情報】 | 出力制限の有無 | 選択してください |  |  |  |  | PCSの出力制限有無を選択ください | 様式３の２（直流発電設備）③ ３．自由記述欄 | 1 | 1 | 0
|  |  | PCSの定格出力：放電側 ※放電側とは系統への売電電力のことを指し、様式3該当箇所に ＋表記で自動転記されます | 出力制限をしている場合は出力制限後の数値を 記載ください→ |  | + |  | kW | PCSの単体（1台あたり）の定格出力を、少数点を含む値で記載ください | 様式３の２（直流発電設備）③ ３．(e)PCSの定格出力 様式３の５（逆変換装置）③ ２．逆変換装置（４）放電側 | 1 | 1 | 0
|  |  | PCSの定格出力：充電側 ※充電側とは系統からの買電電力のことを指し、様式3該当箇所に －表記で自動転記されます | 出力制限をしている場合は出力制限後の数値を 記載ください→ |  | - |  | kW | PCSの単体（1台あたり）充電出力を記載ください。 なお、－（マイナス）充電出力合計－（引く）最大自家消費電力＝－1999.4kW以上【最小受電電力】となるよう、ご確認ください。 -1999.5kW以下【最小受電電力】の場合、特別高圧での申込となります。 | 様式３の５（逆変換装置）③ ２．逆変換装置（４）充電側 | 1 | 1 | 0
|  |  | 設置変更の有無 | 選択してください | [5 empty] | 様式３の２（直流発電設備）③、様式３の５（逆変換装置）③ ※様式右上部分 | 1 | 1 | 0
|  |  | 台数 ※入力不要 | 0 | 台 |  |  |  | 下部のセット数の合計台数が自動転記されますので入力は不要です | 様式３の２（直流発電設備）③ １．一般（２）発電機台数、 様式３の５（逆変換装置）③ １．全般（２）台数 ※全種合計値が様式２の４ | 1 | 1 | 0
|  |  | メーカ | [5 empty] | 様式５の４と様式５の６にも記載する場合は、同一内容を記載ください | 様式３の５（逆変換装置）③ ２．逆変換装置（１）メーカ･型式 | 1 | 1 | 0
|  |  | 型式 | [5 empty] | 様式５の４と様式５の６にも記載する場合は、同一内容を記載ください | 様式３の５（逆変換装置）③ ２．逆変換装置（１）メーカ･型式 | 1 | 1 | 0
|  |  | 電気方式 | 選択してください |  |  |  |  | 単相2線式は定格出力合計が10kW以上の場合は、受付できない場合がございますのでご了承ください | 様式３の２（直流発電設備）③ ３．電気方式、 様式３の５（逆変換装置）③ ２．逆変換装置（２）電気方式 | 1 | 1 | 0
|  |  | PCSの定格容量：放電側 | ※放電側とは系統への売電電力のことを指し、様式3該当箇所に＋表記で自動転記されます |  | + |  | kVA | PCSの単体（1台あたり）の定格容量を、【PCSの定格出力：放電側】以上の数値で記載ください | 様式３の５（逆変換装置）③ ２．逆変換装置（３）放電側 | 1 | 1 | 0
|  |  | PCSの定格容量：充電側 | ※充電側とは系統からの買電電力のことを指し、様式3該当箇所に－表記で自動転記されます |  | - |  | kVA | PCSの単体（1台あたり）の定格容量を、【PCSの定格出力：充電側】以上の数値で記載ください ※マイナス表記をとった【PCSの定格出力：充電側】の数値以上 | 様式３の５（逆変換装置）③ ２．逆変換装置（３）充電側 | 1 | 1 | 0
|  |  | 力率（定格） |  | % |  |  |  |  | 様式３の２（直流発電設備）③ ３．力率（定格）、 様式３の５（逆変換装置）③ ２．逆変換装置（７）力率（定格） | 1 | 1 | 0
|  |  | 力率（運転可能範囲） |  | ％ | ～ |  | % | 数値で入力される場合、 「遅れ」 「進み」が数値の前に自動入力されます | 様式３の２（直流発電設備）③ ３．力率（運転可能範囲）、 様式３の５（逆変換装置）③ ２．逆変換装置（８）力率（運転可能範囲） | 2 | 2 | 0
|  |  | 運転可能周波数 |  | Hz | ～ |  | Hz | メーカーの仕様書を確認して記載ください | 様式３の２（直流発電設備）③ ３．運転可能周波数 様式３の５（逆変換装置）③ ２．（１０）運転可能周波数 | 2 | 2 | 0
|  |  | 連続運転可能周波数 |  | Hz | ～ |  | Hz | メーカーの仕様書を確認して記載ください | 様式３の２（直流発電設備）③ ３．連続運転可能周波数 様式３の５（逆変換装置）③ ２．（１０）連続運転可能周波数 | 2 | 2 | 0
|  |  | 周波数低下時の運転継続時間：0.97pu時 |  | 分 |  |  |  | （50Hzエリア：48.5/60Hzエリア：58.2［Hz］） | 様式３の２（直流発電設備）③ ３．周波数低下時の運転継続時間 様式３の５（逆変換装置）③ ２．周波数低下時の運転継続時間 | 1 | 1 | 0
|  |  | 周波数低下時の運転継続時間：0.96pu時 |  | 分 |  |  |  | （50Hzエリア：48.0/60Hzエリア：57.6［Hz］） | 様式３の２（直流発電設備）③ ３．周波数低下時の運転継続時間 様式３の５（逆変換装置）③ ２．（１１）周波数低下時の運転継続時間 | 1 | 1 | 0
|  |  | 並列時許容周波数（上限）設定可能範囲 |  | Hz | ～ |  | Hz | 標準周波数＋ 0.1Hz 以下（設定可能範囲：標準周波数＋0.1~1.0Hz ）としてください。 | 様式３の２（直流発電設備）③ ３．並列時許容周波数（上限）設定可能範囲 様式３の５（逆変換装置）③ ２．（１２）並列時許容周波数（上限）設定可能範囲 | 2 | 2 | 0
|  |  | 並列時許容周波数（上限） 設定値（50Hzエリア：50.1/60Hzエリア：60.1［Hz］） | 50.1 | Hz |  |  |  | 「50.1Hz」以外は不適となります。（50Hzエリア：50.1/60Hzエリア：60.1［Hz］） | 様式３の２（直流発電設備）③ ３．並列時許容周波数（上限）設定値 様式３の５（逆変換装置）③ ２．（１２）並列時許容周波数（上限）設定値 |  | 1
|  |  | 主回路方式 | 選択してください | [5 empty] | 様式３の２（直流発電設備）③ ３．主回路方式、 様式３の５（逆変換装置）③ ２．逆変換装置（１７）主回路方式 | 1 | 1 | 0
|  |  | 事故時運転継続（FRT）要件適用の有無 | 選択してください | [5 empty] | 様式３の２（直流発電設備）③ ３．FRT要件適用の有無、 様式３の５（逆変換装置）③ ２．逆変換装置（１９）事故時運転継続（ＦＲＴ）要件適用の有無 | 1 | 1 | 0
|  |  | 自動電圧調整装置（AVR）の有無 | 選択してください | [5 empty] | 様式３の２（直流発電設備）③ ３．一般（６）自動電圧調整装置（AVR）の有無 | 1 | 1 | 0
|  |  | 自動電圧調整装置（AVR）の定数（整定値） | [5 empty] | 自動電圧調整装置(AVR)「有」の場合は、「整定値、整定可能範囲、刻み」を記載ください | 様式３の２（直流発電設備）③ ３．一般（７）自動電圧調整装置（AVR）の定数（整定値）
|  |  | 有の場合の整定値 |  | V |  |  |  |  | 様式３の２（直流発電設備）③ ３．一般（７）自動電圧調整装置（AVR）の定数（整定値） | 1 | 1 | 0
|  |  | 変更可能範囲 |  | V | 刻み |  | V |  | 様式３の２（直流発電設備）③ ３．一般（７）自動電圧調整装置（AVR）の定数（整定値） | 2 | 2 | 0
|  | 【蓄電池の情報】 | 定格出力3種類目の設備の中で、PCS1台当たりの 蓄電池容量の構成は何種類ありますか？ |  | 種類 |  |  |  | 【入力方法】シートにイメージと入力例を記載しておりますので、参考に入力ください(Link) | - | 1 | 1 | 0
|  |  | PCS1台当たりの蓄電池容量構成の内訳 | 【PCS1台あたりの蓄電池容量】 |  |  | 【セット数】 |  |  | -
|  |  | 蓄電池容量1種類目 |  | kWh |  |  | セット |  | 様式３の２（直流発電設備）③ ３．その他特記事項 | 2 | 2 | 0
|  |  | 蓄電池容量2種類目 |  | kWh |  |  | セット |  | 様式３の２（直流発電設備）③ ３．その他特記事項 | 2 | 2 | 0
|  |  | 蓄電池容量3種類目 |  | kWh |  |  | セット |  | 様式３の２（直流発電設備）③ ３．その他特記事項 | 2 | 2 | 0
|  |  | 蓄電池容量4種類目 |  | kWh |  |  | セット |  | 様式３の２（直流発電設備）③ ３．その他特記事項 | 2 | 2 | 0
|  |  | 蓄電池容量5種類目 |  | kWh |  |  | セット |  | 様式３の２（直流発電設備）③ ３．その他特記事項 | 2 | 2 | 0
|  |  | 蓄電池総容量/セット数合計 ※入力不要 | 0 | kWh |  | 0 | セット |  | 様式３の２（直流発電設備）③ ３．その他特記事項
4. 定格出力合計等のご入力
|  | 発電設備等の定格出力合計 | （変更前）定格出力 放電側 |  | kW |  |  |  | 設備変更前の定格出力合計 放電側を必ずご入力ください | 様式２の４．発電設備等の定格出力合計（１）変更前 | 1 | 1 | 0
|  | （発電に必要な所内電力を含む） | （変更前）定格出力 充電側 |  | kw |  |  |  | 設備変更前の定格出力合計 充電側を必ずご入力ください | 様式２の４．発電設備等の定格出力合計（１）変更前 | 1 | 1 | 0
|  |  | （変更前）台数 |  | 台 |  |  |  | 設備変更前の発電設備の合計台数を必ずご入力ください | 様式２の４．発電設備等の定格出力合計（１）変更前 | 1 | 1 | 0
|  |  | （変更後）定格出力合計 放電側 ※入力不要 | ※放電側とは系統への売電電力のことを指し、様式2該当箇所に＋表記で自動転記されます |  | + | 0 | kW | PCSの定格出力 放電側の合計値が自動で表示されます 【入力方法】シートご参考 | 様式２の４．発電設備等の定格出力合計（２）変更後 放電側 | 1 | 1 | 0
|  |  | （変更後）定格出力合計 充電側 ※入力不要 | ※充電側とは系統からの買電電力のことを指し、様式2該当箇所に－表記で自動転記されます |  | - | 0 | kW | PCSの定格出力 充電側の合計値が自動で表示されます 【入力方法】シートご参考 | 様式２の４．発電設備等の定格出力合計（２）変更後 充電側 | 1 | 1 | 0
|  | EMSによる出力制御有無 ※放電側の制御についての確認となります。 | ※EMSとは、発電設備全体に対して出力制御するシステムのことです。EMSによって放電側の出力制御を行う場合のみ 有を選択ください | 選択してください | [5 empty] | 様式３（直流発電設備）の３．自由記述欄 | 1 | 0 | 1
|  |  | （EMS制御後）定格出力合計 放電側 | ※放電側とは系統への売電電力のことを指し、様式2該当箇所に＋表記で自動転記されます |  | + |  | kW | EMSにて出力制御時の放電側定格出力合計を入力ください | 様式２の４．発電設備等の定格出力合計（２）変更後 放電側 | 1 | 1 | 0
|  |  | （EMS制御後）定格出力合計 充電側 | ※充電側とは系統からの買電電力のことを指し、様式2該当箇所に－表記で自動転記されます |  | - |  | kW | EMSにて出力制御時の充電側定格出力合計を入力ください | 様式２の４．発電設備等の定格出力合計（２）変更後 充電側 | 1 | 1 | 0
|  | 発電設備等の自家消費電力 | 最大自家消費電力 |  | kW |  |  |  | 自家消費する電力（所内電力を含む）の最大値を、少数点を含む値で入力ください ※不明の場合は「0」を記載ください | 様式２の６．自家消費電力 最大 | 1 | 0 | 1
|  | （発電に必要な所内電力を含む） | 最小自家消費電力 |  | kW |  |  |  | 自家消費する電力（所内電力を含む）の最小値を、少数点を含む値で入力ください ※不明の場合は「0」を記載ください | 様式２の６．自家消費電力 最小 | 1 | 0 | 1
|  | 受電地点における受電電力 | （変更前）最大受電電力 |  | kW |  |  |  | 設備変更前の最大受電電力を変更後の最大受電電力以下となるようにご入力ください。 （変更後）最大受電電力よりも大きい場合、増設となるため接続検討から新規でお申し込みなおしください。 | 様式２の５．受電地点における受電電力（１）最大 | 1 | 1 | 0
|  | （送電系統への送電電力） | （変更後）最大受電電力 ※入力不要 |  | kW |  |  |  | 【（変更後）定格出力合計】 ー【最小自家消費電力】が記載されます。高圧でお申込みの場合、1999.4kW以下(小数点以下を四捨五入して、2000kW未満)である必要がございます。0以下の場合、受電電圧6kV自家消費（逆潮流無し）ですので、接続検討のお申込みは不要となります。 | 様式２の５．受電地点における受電電力（２）最大 | 1 | 1 | 0
|  |  | （変更後）最小受電電力 ※入力不要 |  | kW |  |  |  | 【（変更後）定格出力合計 充電側】ー【最大自家消費電力】の値が記載されます。高圧でお申込みの場合ー1999.4kw以上(小数点以下を四捨五入して、-2000kWより大きい）である必要がございます | 様式２の５．受電地点における受電電力（２）最小 | 1 | 1 | 0
5. 負荷設備等のご入力
|  | 高調波発生機器の有無 |  | 選択してください |  |  |  |  | 高調波発生機器を有する場合には、お申込み時に「高調波抑制対策技術指針（JEAG9702)」の高調波流出電流計算書をメールに添付してください。（Link） | 様式４の４．高調波発生機器 | 1 | 1 | 0
|  | 電化フリッカ発生源の有無 |  | 選択してください | [5 empty] | 様式４の５．電圧フリッカ発生源 | 1 | 1 | 0
|  | 電化フリッカ対策の有無 |  | 選択してください |  |  |  |  | 電圧フリッカ対策「有」の場合は「様式４の5対策設備の概要欄」に資料を添付してください。 ※資料を添付する場合は別紙でも構いません。 | 様式４の５．電圧フリッカ発生源 | 1 | 1 | 0
41
■続いて様式１~3までの記載内容を確認の上、様式5の4をご記載ください（一号柱を変更される場合は様式5の5・様式5の6・様式5の7もご記載ください）

## プルダウン用 (hidden)
プルダウン用リスト
| 項目名 |  |  | プルダウンリスト
【契約情報のご入力】
|  | 契約種別（予定） |  | 選択してください
一般送配電事業者又は配電事業者と受給契約を締結予定（FIT制度の適用予定の場合）
上記以外の事業者と受給契約を締結予定（FIP制度の適用含む）
未定
|  | 一般送配電事業者又は配電事業者の同一法人又は親子法人等 該当有無 |  | 選択してください
有
無
|  | 発電設置場所 | 都・県 | 選択してください
東京都
神奈川県
埼玉県
千葉県
茨城県
栃木県
群馬県
山梨県
静岡県
|  | 既設アクセス設備の有無 ※アクセス設備：発電設備等を送電系統に連系するための流通設備 |  | 選択してください
有
無
|  | 希望する売電方法 |  | 選択してください
全量売電
余剰売電
|  | 既設アクセス設備の受電地点特定番号 |  | 選択してください
番号取得済み(下記記載)
新築物件のため不明
|  | 発電設備等変更の有無 |  | 選択してください
新規
有
|  |  | 「有」を選択の方：変更内容 | 選択してください
増設
|  | 技術的事項に関する連絡先 （上記連絡先と同様の場合、「上記同様」を選択） |  | 選択してください
上記同様
上記以外
|  | 【接続検討の要否確認依頼に対する結果の送付先】 |  | 選択してください
接続検討要否確認依頼書に関する連絡先窓口と同じ
接続検討要否確認依頼書（技術的事項）に関する連絡先窓口と同じ
|  | 【接続検討回答書の送付先】 |  | 選択してください
申込書に関する連絡先窓口と同じ
申込書(技術的事項)に関する連絡先窓口と同じ
【発電設備概要のご記入】
|  | 予備電線路希望の有無 |  | 選択してください
有
無
|  |  | 希望する予備送電サービス | （有の場合のみ選択して下さい）
Ａ（予備線）
Ｂ（予備電源）（ kV）
|  | 新設・増設する電源種別 | 特別措置の適用予定 | 選択してください
有（その他負荷「有」）
有（その他負荷「無」）
無
|  |  | 早期連系追加対策(充電制限)の適用希望 | 選択してください
希望する
希望しない
備考
|  | 既設の電源種別（既設電源がある場合） | 既設電源種別 | （電源種別を選択して下さい）
蓄電池
|  |  | 特別措置の適用予定 | 選択してください
有（その他負荷「有」）
有（その他負荷「無」）
無
備考
|  | サイバーセキュリティ対策 | 系統連系技術要件に基づいたサイバーセキュリティ対策を実施しますか？ | 選択してください
✓
|  |  | セキュリティ管理責任者 | 選択してください
【連絡先】の記載と同じ
【技術的事項に関する連絡先】の記載と同じ
その他(氏名： )
【発電設備仕様のご入力（PCS/パネルに関して）】
|  | 同値定格出力のPCS/逆変換装置群 | 出力制限の有無 | 選択してください
有
無
|  |  | PSC/蓄電池 変更内容 | 選択してください
型式変更
交換
既設
|  |  | 電気方式 | 選択してください
三相３線式
単相３線式
単相２線式
|  |  | 主回路方式 | 選択してください
自励式（電圧形）
自励式（電流形）
他励式
|  |  | 事故時運転継続（ＦＲＴ）要件適用の有無 | 選択してください
有
無
|  |  | 自動電圧調整装置（AVR）の有無 | 選択してください
有
無
【定格出力合計等のご入力】
|  | EMSによる出力制御有無 |  | 選択してください
有
無
【負荷設備等のご入力】
|  | 高調波発生機器の有無 |  | 選択してください
有
無
|  | 電化フリッカ発生源の有無 |  | 選択してください
有
無
|  | 電化フリッカ対策の有無 |  | 選択してください
有
無

## おわりに
おわりに
【提出書類対応状況のご確認】
■【要否確認依頼書 ご対応状況】がすべて「完了」となった後、本シート下部の申込方法を参考に
他の本申込必要書類も記入後、ご提出ください（本申込に必要な書類は要否確認依頼書だけではありません。下部の必要書類を参考にご提出ください）
※エクセルファイルでの提出必要書類はPDF化など加工はせず、エクセルのままご提出ください
【要否確認依頼書 ご対応状況】
提出書類 |  |  | 対応状況
はじめに |  |  | 未完了
入力シート |  |  | 未完了 | ←完了後に様式1~3(逆変換装置)まで完了となります
└ 様式１（接続検討要否確認依頼書） |  |  | 未完了
└ 様式２（発電設備等の概要） |  |  | 未完了
└ 様式３の２（直流発電設備等）① |  |  | 未完了
└ 様式３の２（直流発電設備等）② |  |  | 未完了
└ 様式３の２（直流発電設備等）③ |  |  | 未完了
└ 様式３の５（逆変換装置）① |  |  | 未完了
└ 様式３の５（逆変換装置）② |  |  | 未完了
└ 様式３の５（逆変換装置）③ |  |  | 未完了
└ 様式3の３（系統連系保護リレー）① |  |  | 完了
└ 様式3の３（系統連系保護リレー）② |  |  | 完了
様式５の４（単線結線図） |  |  | 未完了
様式５の５（設備配置関連-設備レイアウト図-） |  |  | 完了
様式５の６（設備配置関連-敷地平面図-） |  |  | 完了
様式５の７（発電場所周辺地図） |  |  | 完了
【申込方法のご確認】
■申込方法
案件が特定しやすくなるため、件名を下記のフォーマット通りに記載してご提出ください
| 新規_発電量調整供給契約申込 | 設備変更_発電量調整供給契約申込
申込方法 | メール | メール
メールアドレス | 02haxtuchoukeiyaku@tepco.co.jp | 02tepconsc@tepco.co.jp
件名 | 【高圧】発調契約新規申込 | 【高圧】設備変更
メール本文 | 【接続検討回答書受付番号】 （JK番号 or MS番号）： ＜本件申込の問い合わせ先（送信者様の連絡先情報）＞ 【送信者会社名】 ○○株式会社 【送信者名】 ○○ ○○ 【送信者連絡先】 メールアドレス：○○○@○○○○ 電話番号:○○○-○○○○-○○○ | 【接続検討回答書受付番号】 （JK番号 or MS番号）： ＜本件申込の問い合わせ先（送信者様の連絡先情報）＞ 【送信者会社名】 ○○株式会社 【送信者名】 ○○ ○○ 【送信者連絡先】 メールアドレス：○○○@○○○○ 電話番号:○○○-○○○○-○○○
メールに 添付いただく 申込必要書類 | ・ 発電量調整供給兼基本契約申込書 ・ 発電量調整供給兼基本契約申込書別紙【発電設備の概要】 ・ 系統連系申込書 ・ 系統連系申込書添付資料1-1（系統用蓄電池設備設置の場合） ・ 系統連系申込書添付資料1-3（春夏秋冬の運転パターン） ・ 接続検討回答書のPDF※1 ・ 仕様書（パネル・PCS等） ・ 単線結線図 ・ 敷地平面図：構内柱（1号柱）および引込柱等が記載された付近図もしくは配置図等 ・ 「ノンファーム型接続」を踏まえた発電量調整供給契約申込について【同意書】 ・ 出力制御機能付PCS等の仕様確認依頼書 ・ 出力制限の証明書※2 ・ 発電量調整供給に関する契約上の地位の移転について※3 ・ 接続検討の要否確認依頼書※4←本書類 | ・ 発電量調整供給兼基本契約申込書 ・ 発電量調整供給兼基本契約申込書別紙【発電設備の概要】 ・ 系統連系申込書 ・ 系統連系申込書添付資料1-1（系統用蓄電池設備設置の場合） ・ 系統連系申込書添付資料1-3（春夏秋冬の運転パターン） ・ 仕様書（パネル・PCS等） ・ 単線結線図 ・ 敷地平面図：構内柱（1号柱）および引込柱等が記載された付近図もしくは配置図等 ・ 出力制御機能付PCS等の仕様確認依頼書 ・ 接続検討の要否確認依頼書←本書類
※1 web申込の場合のみご提出ください ※2 PCSの定格出力を仕様書と異なる出力へ制限する場合のみご提出ください ※3 接続検討時の申込内容から名義に変更がある場合はご提出ください ※4 接続検討時の申込内容から発電設備に変更がある場合（増設以外）はご提出ください。

## 入力方法
＜入力シートへ
入力方法
■ 入力シートの「3. 発電設備仕様のご入力（PCS/蓄電池に関して)」「4. 定格出力合計等のご入力」の【入力の流れ】、【イメージ図】、【イメージ図の場合の入力内容】を記載しておりますので、ご確認ください
【イメージ図】
【イメージ図の場合の入力内容】
| 項目名 |  |  | 入力欄1 |  |  | 入力欄2
3. 発電設備仕様のご入力（PCS/蓄電池に関して）
・PCS/蓄電池の情報について、定格出力合計および受電電力を正確に把握するため、出力の異なるPCSごとの情報が必要になります。出力の異なるPCSごとに設備情報を記載ください。
|  | 定格出力が異なる設備（PCS/蓄電池)は何種類ありますか？ |  | 2 | 種類
PCSの定格出力 1種類目の設備
|  | 【前提情報】 | PCS：変更内容 | 型式変更
|  |  | ：メーカ | A社
|  |  | ：型式 | 〇〇〇〇〇
|  |  | 蓄電池：変更内容 | 型式変更
|  |  | ：メーカ | B社
|  |  | ：型式 | 〇〇〇〇〇
|  | 【PCSの情報】 | 出力制限の有無 | 無
|  |  | PCSの定格出力：放電側 | ※放電側とは系統への売電電力のことを指し、様式3該当箇所に＋表記で自動転記されます |  | + | 50 | kW
|  |  | PCSの定格出力：充電側 | ※充電側とは系統からの買電電力のことを指し、様式3該当箇所に－表記で自動転記されます |  | - | 50 | kW
|  |  | 台数 | 10 | 台
|  |  | メーカ | 〇〇〇〇
|  |  | 型式 | 〇〇〇〇
|  |  | 電気方式 | 三相３線式
|  | 【蓄電池の情報】 | 定格出力1種類目の設備の中で、PCS1台当たりの蓄電池容量の構成は何種類ありますか？ | 3 | 種類
|  |  | PCS1台当たりの蓄電池容量構成の内訳 | 【PCS1台あたりの蓄電池容量】 |  |  | 【セット数】
|  |  | 蓄電池容量1種類目 | 200 | kWh |  | 4 | セット
|  |  | 蓄電池容量2種類目 | 300 | kWh |  | 4 | セット
|  |  | 蓄電池容量3種類目 | 400 | kWh |  | 2 | セット
|  |  | 蓄電池容量4種類目 |  | kWh |  |  | セット
|  |  | 蓄電池容量5種類目 |  | kWh |  |  | セット
|  |  | 蓄電池総容量/セット数合計 ※入力不要 | 2800 | kwh |  | 10 | セット
PCSの定格出力 2種類目の設備
|  | 【前提情報】 | PCS：変更内容 | 型式変更
|  |  | ：メーカ | C社
|  |  | ：型式 | 〇〇〇〇〇
|  |  | 蓄電池：変更内容 | 型式変更
|  |  | ：メーカ | D社
|  |  | ：型式 | 〇〇〇〇〇
|  | 【PCSの情報】 | 出力制限の有無 | 有
|  |  | PCSの定格出力：放電側 | ※放電側とは系統への売電電力のことを指し、様式3該当箇所に＋表記で自動転記されます |  | + | 49 | kW
|  |  | PCSの定格出力：充電側 | ※充電側とは系統からの買電電力のことを指し、様式3該当箇所に－表記で自動転記されます |  | - | 49 | kW
|  |  | 台数 | 3 | 台
|  |  | メーカ | ▲▲▲
|  |  | 型式 | ▲▲▲
|  |  | 電気方式 | 三相３線式
|  | 【蓄電池の情報】 | 定格出力2種類目の設備の中で、PCS1台当たりの蓄電池容量の構成は何種類ありますか？ | 1 | 種類
|  |  | PCS1台当たりの蓄電池容量構成の内訳 | 【PCS1台あたりの蓄電池容量】 |  |  | 【セット数】
|  |  | 蓄電池容量1種類目 | 200 | kWh |  | 3 | セット
|  |  | 蓄電池容量2種類目 |  | kWh |  |  | セット
|  |  | 蓄電池容量3種類目 |  | kWh |  |  | セット
|  |  | 蓄電池容量4種類目 |  | kWh |  |  | セット
|  |  | 蓄電池容量5種類目 |  | kWh |  |  | セット
|  |  | 蓄電池総容量/セット数合計 ※入力不要 | 600 | kwh |  | 3 | セット
4. 定格出力合計等のご入力
|  | 発電設備等の定格出力合計 | （変更前）定格出力合計 放電側 + | 647 | kW
|  | 発電設備等の定格出力合計 | （変更前）定格出力合計 充電側 - | 647 | kW
|  | （発電に必要な所内電力を含む） | （変更前）台数 | 13 | 台
|  |  | （変更後）定格出力合計 放電側 ※入力不要 | ※放電側とは系統への売電電力のことを指し、様式2該当箇所に＋表記で自動転記されます |  | + | 647 | kW
|  |  | （変更後）定格出力合計 充電側 ※入力不要 | ※充電側とは系統からの買電電力のことを指し、様式2該当箇所に－表記で自動転記されます |  | - | 647 | kW
|  | EMSによる出力制御有無 | ※EMSとは、発電設備全体に対して出力制御するシステムのことです。EMSによって出力制御を行う場合のみ 有を選択ください | 無
|  |  | （EMS制御後）定格出力合計 放電側 | ※放電側とは系統への売電電力のことを指し、様式2該当箇所に＋表記で自動転記されます |  | + |  | kW
|  |  | （EMS制御後）定格出力合計 充電側 | ※充電側とは系統からの買電電力のことを指し、様式2該当箇所に－表記で自動転記されます |  | - |  | kW
|  | 発電設備等の自家消費電力 | 最大自家消費電力 | 40 | kW
|  | （発電に必要な所内電力を含む） | 最小自家消費電力 | 2 | kW
|  | 受電地点における受電電力 | （変更前）最大受電電力 | 645 | kW
|  | （送電系統への送電電力） | （変更後）最大受電電力 ※入力不要 | 645 | kW
|  |  | （変更後）最小受電電力 ※入力不要 | -687 | kW
メーカーの仕様書などをご確認の上、入力ください
メーカーの仕様書などをご確認の上、入力ください
系統
定格出力合計: +647kW(放電側) ー647kW(充電側)
最大受電電力：645kW
最小受電電力：ー687kW
自家消費電力最大：40kW
自家消費電力最小：2kW
ⅳ
定格出力が異なる設備(PCS/蓄電池)は何種類あるかをご確認ください ※出力制限装置によって定格出力を制限している場合は、別の定格出力の設備として記載ください
定格出力が異なる設備(PCS/蓄電池) に分けて入力シートに情報を記載ください
定格出力が同じ設備の中で、蓄電池容量の構成ごとの内訳を記載ください
自家消費電力最大・最小を記載ください ※定格出力合計と最大・最小受電電力は「はじめにシート」記載の【定格出力合計・契約受電電力の求め方】に則り、自動計算されます ※EMSによって定格出力合計を制御している場合は、制御後の定格出力合計も記載ください
変更前の定格出力合計・PCS台数を記載ください
変更前の最大受電電力を記載ください
ⅰ
ⅱ
ⅲ
ⅳ
【入力の流れ】
ⅰ
ⅴ
ⅵ
ⅴ
ⅵ

## 様式１
＜入力シートへ |  |  | 入力シートで記載した内容が反映されますので、情報の修正は入力シートでお願いいたします | [8 empty] | おわりにへ＞
様式１
【高圧】 | [10 empty] | 様式APy2高圧-202504
接続検討要否確認依頼書
東京電力パワーグリッド株式会社 |  |  |  | 御中
電気事業法等の関係法令、政省令その他ガイドライン、電力広域的運営推進機関の送配電等業務指針及び関係する一般送配電事業者又は配電事業者の約款・要綱等を承認の上、以下のとおり接続検討の要否について確認を依頼します。
【申込者】
[9 empty] | 住所 | 〒
(フリガナ)
事業者名
代表者氏名
| （１）発電設備等設置者名又は発電者の名称 （仮称可） |  |  |  |  | フリガナ
一般送配電事業者又は配電事業者の 同一法人又は親子法人等 該当有無
| （２）発電所名（仮称可） |  |  |  |  | フリガナ
（３）発電設備等設置場所の住所
| （４）連系先一般送配電事業者又は配電事業者 |  |  |  |  | 東京電力パワーグリッド株式会社
（５）変更される発電設備等の概要
※１：アクセス設備：発電設備等を送電系統に連系するための流通設備
（６）発電設備等変更の有無
[6 empty] | （変更「有」の場合の変更内容： | [6 empty] | ）
案件が特定できる番号:
（７）契約種別※２（予定）
※２：入札の対象（FIT/FIP）をご確認のうえ、選択して下さい。
| （６）連絡先 |  |  |  |  | 【接続検討要否確認依頼書に関する連絡先窓口】
住所 〒
事業者名：
所属：
担当者名：
電話：
e - mail：
【接続検討要否確認依頼書（技術的事項）に関する連絡先窓口（上記と異なる場合のみ記載）】
住所 〒
事業者名：
所属：
担当者名：
電話：
e - mail：
【接続検討の要否確認依頼に対する結果の送付先】
選択してください
【接続検討回答書の送付先】
選択してください
| （７）特記事項 |  |  |  |  | 最寄りの電柱番号
希望する売電方法
既設アクセス設備の受電地点特定番号 (03から始まる22桁の番号)
※電力広域的運営推進機関、一般送配電事業者又は配電事業者は、本申込書の情報を系統アクセス業務の実施のために使用します。

## 様式２
＜入力シートへ | [5 empty] | 入力シートで記載した内容が反映されますので、情報の修正は入力シートでお願いいたします | [25 empty] | おわりにへ＞
様式 2
| 【高圧】PG申請用- | [5 empty] | 2025-07-24
発電設備等の概要
１．希望時期
（１）アクセス設備※１の運用開始希望日（一般送配電等側設備への接続希望日）
（２）発電設備等の連系開始希望日（試運転）※２
（３）発電設備等の連系開始希望日（営業運転開始日）
※１：アクセス設備：発電場所と送電系統を接続する設備 ※２：運転開始前の試運転など、送電系統への送電電力を初めて発生させる希望日を記載
２．希望受電電圧・予備電線路希望の有無
| （１）希望受電電圧※３ | [19 empty] | 6 |  |  | [kV]
（２）予備電線路希望の有無
|  |  | 希望する予備送電サービス（有の場合） | [17 empty] | （有の場合のみ選択して下さい）
|  |  | 予備送電サービス契約電力（有の場合） | [20 empty] | [kW]
※３：接続検討の結果、希望受電電圧以外となる場合もございます。
３．電源種別
| （１）－１ 新設・増設の電源種別 | [16 empty] | （１）－２ 新設・増設の電源種別※8
| 新設・増設する電源種別 | [6 empty] | 蓄電池 | [9 empty] | 新設・増設する電源種別 | [8 empty] | 初期設定は「なし」
|  | 特別措置の適用予定※10 | [5 empty] | 選択してください | [10 empty] | 特別措置の適用予定※10 | [7 empty] | （揚水・蓄電池の場合のみ選択して下さい）
|  | 早期連系追加対策 (充電制限)の適用希望※11 | [5 empty] | 選択してください | [10 empty] | 早期連系追加対策 (充電制限)の適用希望※11 | [7 empty] | （蓄電池の場合のみ選択して下さい）
|  | 備考欄 | [16 empty] | 備考欄
| （２）－１ 既設の電源種別（既設電源がある場合）※9 | [16 empty] | （２）－２ 既設の電源種別（既設電源がある場合）※9
| 既設電源種別 | [6 empty] | 初期設定は「なし」 | [9 empty] | 既設電源種別 | [8 empty] | 初期設定は「なし」
|  | 特別措置の適用予定※10 | [5 empty] | （揚水・蓄電池の場合のみ選択して下さい） | [10 empty] | 特別措置の適用予定※10 | [7 empty] | （揚水・蓄電池の場合のみ選択して下さい）
|  | 備考欄 | [16 empty] | 備考欄
※４：発電機定格出力1,000kWを超えるもの。 ※５：発電機定格出力1,000kW以下のもの。
※６：バイオマスに該当する廃棄物のみを燃焼するものを含みます。
※７：地域資源バイオマスに該当する場合は、様式１「(７)特記事項」にその旨記載願います。
なお、その場合で燃料貯蔵や技術に由来する制御等により出力抑制が困難となる見込みである場合も様式１「(７)特記事項」にその旨記載願います。
※８：新設、増設時に電源種別が複数ある場合は、「（１）－２ 新設・増設の電源種別」を使用ください。（初期設定は「なし」）
※９：既設電源種別について選択ください。既設電源種別が複数ある場合は、「（２）－２ 既設の電源種別」を使用ください。（初期設定は「なし」)
※10：電源種別が「揚水」または「蓄電池」の場合は、「特別措置の適用予定」の有無についてご選択ください。
なお、「有」の場合のその他負荷とは、揚水発電設備または蓄電池に付随する負荷以外の負荷を指します。
※11：電源種別が「蓄電池」の場合に「早期連系追加対策（充電制限）」の適用希望有無についてご選択ください。
早期連系追加対策（充電制限）とは、順潮流側混雑に対する早期連系対策として、特定の断面における充電を制限することへの同意等を前提に、
熱容量面の系統増強をすることなく系統接続を認める対策を指します。
４．発電設備等の定格出力合計※12
| （１）変更前 |  |  | 蓄電池 | [6 empty] | [台] |  | ＋ |  | [kW] | （放電側） |  | [℃] |  |  | - |  | [kW] |  | （充電側） |  |  | [℃] |  | [kW] | ( |  | [℃] | )
|  |  |  | 初期設定は「なし」 | [6 empty] | [台] |  |  |  | [kW] | （放電側） |  | [℃] |  |  |  |  | [kW] |  | （充電側） |  |  | [℃] |  | [kW] | ( |  | [℃] | )
| （２）変更後 |  |  | 蓄電池 | [6 empty] | [台] |  | ＋ |  | [kW] | （放電側） |  | [℃] |  |  | - | 0 | [kW] |  | （充電側） |  |  | [℃] |  | [kW] | ( |  | [℃] | )
|  |  |  | 初期設定は「なし」 | [6 empty] | [台] |  |  |  | [kW] | （放電側） |  | [℃] |  |  |  |  | [kW] |  | （充電側） |  |  | [℃] |  | [kW] | ( |  | [℃] | )
※12：ガスタービン等、外気温により発電出力が変化する場合には、各温度における発電出力を記載
５．受電地点における受電電力（送電系統への送電電力）※13
| （１）変更前 |  |  |  |  | 最大※14 | [8 empty] | [kW] |  | ( | [℃] |  | ) |  |  | [kW] |  |  | ( |  | [℃] | ) | [kW] | ( |  | [℃] | )
| （２）変更後 |  |  |  |  | 最大 | [8 empty] | [kW] |  | ( | [℃] |  | ) |  |  | [kW] |  |  | ( |  | [℃] | ) | [kW] | ( |  | [℃] | )
[6 empty] | 最小 | [8 empty] | [kW] |  | ( | [℃] |  | ) |  |  | [kW] |  |  | ( |  | [℃] | ) | [kW] | ( |  | [℃] | )
（記載例の計算式に拠らない場合は、考え方や理由を記載）：
※13：ガスタービン等、外気温により発電出力が変化する場合には、各温度における受電電力を記載（発電出力が最大になる外気温の受電電力記載は必須）
※14：連系地点において、受電電力がない（連系地点からの需要供給のみ）場合は、０を記載
６．自家消費電力（発電に必要な所内電力を含む）
| 最大 | [7 empty] | [kW] | ( | 力率 |  |  | [%] |  | )
| 最小※15 | [7 empty] | [kW] | ( | 力率 |  |  | [%] |  | )
※15：発電の有無に拘わらず必要となる負荷設備の容量を記載
７．サイバーセキュリティ対策
【留意事項】系統連系に際して、サイバーセキュリティ対策の実施、セキュリティ管理責任者を通知いただく必要があるため、その確認をさせていただきます。
下記の対策について、同意の上、☐にチェックを反映いただくとともに、セキュリティ管理責任者を記載ください。
| 対策 |  |  | ✓ | 系統連系技術要件に基づいた以下のサイバーセキュリティ対策を実施します。
|  |  |  | セキュリティ管理責任者： | [7 empty] | 選択してください
・事業用電気工作物（発電事業の用に供するものに限る。）は、電力制御システムセキュリティガイドラインに準拠すること。
・自家用電気工作物（発電事業の用に供するもの及び小規模事業用電気工作物を除く。）に係る遠隔監視システム及び制御システムは、
「自家用電気工作物に係るサイバーセキュリティの確保に関するガイドライン」に準拠すること。
・上記以外の発電設備等は、以下の対策を講じること。
１:外部ネットワークや他ネットワークを通じた発電設備等の制御に係るシステムへの影響を最小化するための対策
２:発電設備等の制御に係るシステムへのマルウェアの侵入防止対策

## 様式３の２（直流発電設備）①
＜入力シートへ | [7 empty] | 入力項目は残り | 0 | 項目です | [8 empty] | おわりにへ＞
様式３の２
発電設備仕様（直流発電設備等）
[15 empty] | 号発電機 | [6 empty] | 項目数 | 入力項目数 | 残項目数
１．全般 | [21 empty] | 1 | 0 | 1
| （１）原動機の種類（ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ、風力、太陽光など） | [10 empty] | 蓄電池
| （２）発電機台数（PCSまたは逆変換装置の台数） | [10 empty] | 0 | [7 empty] | [台]
２．昇圧用変圧器
| （１）定格容量 | [18 empty] | [kVA] |  | 1 | 0 | 1
| （２）定格１次電圧／２次電圧 | [15 empty] | [V]／ |  |  | [kV] |  | 1 | 0 | 1
| （３）タップ切替器仕様 |  |  |  | タップ数 | [16 empty] | 1 | 0 | 1
[5 empty] | 電圧調整範囲 | [14 empty] | [kV] |  | 1 | 0 | 1
| （４）％インピーダンス（変圧器定格容量ベース） | [18 empty] | [%] |  | 1 | 0 | 1
[22 empty] | 1 | 0 | 1
３．直流発電機
| 直流発電装置 |  | 直流最大出力 | [16 empty] | [kW]
|  |  | 最高使用電圧 | [16 empty] | [V]
|  |  | 通電電流制限値 | [16 empty] | [A]
その他特記事項
|  |  |  | PCS1台あたりの蓄電池容量 |  |  | PCS台数 | [6 empty] | 蓄電池合計容量
|  |  | 1 |  |  | kWh | [5 empty] | 台 | [8 empty] | kWh
|  |  | 2 |  |  | kWh | [5 empty] | 台 | [8 empty] | kWh
|  |  | 3 |  |  | kWh | [5 empty] | 台 | [8 empty] | kWh
|  |  | 4 |  |  | kWh | [5 empty] | 台 | [8 empty] | kWh
|  |  | 5 |  |  | kWh | [5 empty] | 台 | [8 empty] | kWh
|  |  | 蓄電池総容量 | [8 empty] | kWh
自由記述欄
| 逆変換装置（インバータ） |  | 電気方式
|  |  | 定格電圧 | [16 empty] | [V]
|  |  | 定格出力 | [16 empty] | [kW]
|  |  | 力率（定格） | [16 empty] | [%]
|  |  | 力率（運転可能範囲） | [8 empty] | 遅れ |  |  |  |  | [%]～進み |  |  | [%]
|  |  | 運転可能周波数 | [13 empty] | [Hz]～ |  |  | [Hz]
|  |  | 連続運転可能周波数 | [13 empty] | [Hz]～ |  |  | [Hz]
|  |  | 周波数低下時の運転継続時間 |  | 0.97pu時（50Hzエリア：48.5/60Hzエリア：58.2［Hz］） | [14 empty] | [分]
[5 empty] | 0.96pu時（50Hzエリア：48.0/60Hzエリア：57.6［Hz］） | [14 empty] | [分]
|  |  | 並列時許容周波数（上限） |  | 設定可能範囲 | [11 empty] | [Hz]～ |  |  | [Hz]
[5 empty] | 設定値（50Hzエリア：50.1/60Hzエリア：60.1［Hz］） | [6 empty] | 50.1 | [7 empty] | [Hz]
自動電圧調整装置（AVR）の有無
|  |  | 自動電圧調整装置（AVR）の定数（整定値） | [8 empty] | 有の場合 整定値： | [7 empty] | [V]
[12 empty] | （整定可能範囲： | [5 empty] | [V]、 | [V]刻み）
主回路方式
出力制御方式
絶縁変圧器
[12 empty] | （直流分検出レベル | [7 empty] | [A]）
|  |  | 通電電流制限値・遮断時間 | [13 empty] | [%]・ |  |  | [ms]
ＦＲＴ要件適用の有無
|  |  | （測定データ） |  | 高周波 | [6 empty] | （電波障害，伝導障害）対策
[5 empty] | 高調波電流歪率 | [5 empty] | 総合 | [8 empty] | [%]以下
[11 empty] | 各次最大 |  | 第 |  |  | 次 |  |  |  | [%]以下
その他
【留意事項】
○異なる仕様の発電機がある場合は、本様式を複写し、仕様毎にご記載ください。
○異なる種別の電源を併設し連系する場合は、電源種毎に該当する様式３を作成し、ご提出ください。
○系統安定度の検討などで、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。

## 様式３の２（直流発電設備）②
＜入力シートへ | [7 empty] | 入力項目は残り | 0 | 項目です | [9 empty] | おわりにへ＞
様式３の２
発電設備仕様（直流発電設備等）
[15 empty] | 号発電機 | [7 empty] | 項目数 | 入力項目数 | 残項目数
１．全般 | [22 empty] | 1 | 0 | 1
| （１）原動機の種類（ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ、風力、太陽光など） | [10 empty] | 蓄電池
| （２）発電機台数（PCSまたは逆変換装置の台数） | [10 empty] | 0 | [8 empty] | [台]
２．昇圧用変圧器
| （１）定格容量 | [19 empty] | [kVA] |  | 1 | 0 | 1
| （２）定格１次電圧／２次電圧 | [15 empty] | [V]／ |  |  |  | [kV] |  | 1 | 0 | 1
| （３）タップ切替器仕様 |  |  |  | タップ数 | [17 empty] | 1 | 0 | 1
[5 empty] | 電圧調整範囲 | [15 empty] | [kV] |  | 1 | 0 | 1
| （４）％インピーダンス（変圧器定格容量ベース） | [19 empty] | [%] |  | 1 | 0 | 1
[23 empty] | 1 | 0 | 1
３．直流発電機
| 直流発電装置 |  | 直流最大出力 | [17 empty] | [kW]
|  |  | 最高使用電圧 | [17 empty] | [V]
|  |  | 通電電流制限値 | [17 empty] | [A]
その他特記事項
|  |  |  | PCS1台あたりの蓄電池容量 |  |  | PCS台数 | [6 empty] | 蓄電池合計容量
|  |  | 1 |  |  | kWh | [5 empty] | 台 | [9 empty] | kWh
|  |  | 2 |  |  | kWh | [5 empty] | 台 | [9 empty] | kWh
|  |  | 3 |  |  | kWh | [5 empty] | 台 | [9 empty] | kWh
|  |  | 4 |  |  | kWh | [5 empty] | 台 | [9 empty] | kWh
|  |  | 5 |  |  | kWh | [5 empty] | 台 | [9 empty] | kWh
|  |  | 蓄電池総容量 | [8 empty] | kWh
自由記述欄
| 逆変換装置（インバータ） |  | 電気方式
|  |  | 定格電圧 | [17 empty] | [V]
|  |  | 定格出力 | [17 empty] | [kW]
|  |  | 力率（定格） | [17 empty] | [%]
|  |  | 力率（運転可能範囲） | [8 empty] | 遅れ |  |  |  |  | [%]～進み |  |  |  | [%]
|  |  | 運転可能周波数 | [13 empty] | [Hz]～ |  |  |  | [Hz]
|  |  | 連続運転可能周波数 | [13 empty] | [Hz]～ |  |  |  | [Hz]
|  |  | 周波数低下時の運転継続時間 |  | 0.97pu時（50Hzエリア：48.5/60Hzエリア：58.2［Hz］） | [15 empty] | [分]
[5 empty] | 0.96pu時（50Hzエリア：48.0/60Hzエリア：57.6［Hz］） | [15 empty] | [分]
|  |  | 並列時許容周波数（上限） |  | 設定可能範囲 | [11 empty] | [Hz]～ |  |  |  | [Hz]
[5 empty] | 設定値（50Hzエリア：50.1/60Hzエリア：60.1［Hz］） | [15 empty] | [Hz]
自動電圧調整装置（AVR）の有無
|  |  | 自動電圧調整装置（AVR）の定数（整定値） | [8 empty] | 有の場合 整定値： | [8 empty] | [V]
[12 empty] | （整定可能範囲： | [5 empty] | [V]、 | [V]刻み）
主回路方式
出力制御方式
絶縁変圧器
[12 empty] | （直流分検出レベル | [8 empty] | [A]）
|  |  | 通電電流制限値・遮断時間 | [13 empty] | [%]・ |  |  |  | [ms]
ＦＲＴ要件適用の有無
|  |  | （測定データ） |  | 高周波 | [6 empty] | （電波障害，伝導障害）対策
[5 empty] | 高調波電流歪率 | [5 empty] | 総合 | [9 empty] | [%]以下
[11 empty] | 各次最大 |  | 第 |  |  | 次 |  |  |  |  | [%]以下
その他
【留意事項】
○異なる仕様の発電機がある場合は、本様式を複写し、仕様毎にご記載ください。
○異なる種別の電源を併設し連系する場合は、電源種毎に該当する様式３を作成し、ご提出ください。
○系統安定度の検討などで、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。

## 様式３の２（直流発電設備）③
＜入力シートへ | [7 empty] | 入力項目は残り | 0 | 項目です | [9 empty] | おわりにへ＞
様式３の２
発電設備仕様（直流発電設備等）
[15 empty] | 号発電機 | [7 empty] | 項目数 | 入力項目数 | 残項目数
１．全般 | [22 empty] | 1 | 0 | 1
| （１）原動機の種類（ｶﾞｽｴﾝｼﾞﾝ、風力、太陽光など） | [10 empty] | 蓄電池
| （２）発電機台数（PCSまたは逆変換装置の台数） | [10 empty] | 0 | [8 empty] | [台]
２．昇圧用変圧器
| （１）定格容量 | [19 empty] | [kVA] |  | 1 | 0 | 1
| （２）定格１次電圧／２次電圧 | [15 empty] | [V]／ |  |  |  | [kV] |  | 1 | 0 | 1
| （３）タップ切替器仕様 |  |  |  | タップ数 | [17 empty] | 1 | 0 | 1
[5 empty] | 電圧調整範囲 | [15 empty] | [kV] |  | 1 | 0 | 1
| （４）％インピーダンス（変圧器定格容量ベース） | [19 empty] | [%] |  | 1 | 0 | 1
[23 empty] | 1 | 0 | 1
３．直流発電機
| 直流発電装置 |  | 直流最大出力 | [17 empty] | [kW]
|  |  | 最高使用電圧 | [17 empty] | [V]
|  |  | 通電電流制限値 | [17 empty] | [A]
その他特記事項
|  |  |  | PCS1台あたりの蓄電池容量 |  |  | PCS台数 | [6 empty] | 蓄電池合計容量
|  |  | 1 |  |  | kWh | [5 empty] | 台 | [9 empty] | kWh
|  |  | 2 |  |  | kWh | [5 empty] | 台 | [9 empty] | kWh
|  |  | 3 |  |  | kWh | [5 empty] | 台 | [9 empty] | kWh
|  |  | 4 |  |  | kWh | [5 empty] | 台 | [9 empty] | kWh
|  |  | 5 |  |  | kWh | [5 empty] | 台 | [9 empty] | kWh
|  |  | 蓄電池総容量 | [8 empty] | kWh
自由記述欄
| 逆変換装置（インバータ） |  | 電気方式
|  |  | 定格電圧 | [17 empty] | [V]
|  |  | 定格出力 | [17 empty] | [kW]
|  |  | 力率（定格） | [17 empty] | [%]
|  |  | 力率（運転可能範囲） | [8 empty] | 遅れ |  |  |  |  | [%]～進み |  |  |  | [%]
|  |  | 運転可能周波数 | [13 empty] | [Hz]～ |  |  |  | [Hz]
|  |  | 連続運転可能周波数 | [13 empty] | [Hz]～ |  |  |  | [Hz]
|  |  | 周波数低下時の運転継続時間 |  | 0.97pu時（50Hzエリア：48.5/60Hzエリア：58.2［Hz］） | [15 empty] | [分]
[5 empty] | 0.96pu時（50Hzエリア：48.0/60Hzエリア：57.6［Hz］） | [15 empty] | [分]
|  |  | 並列時許容周波数（上限） |  | 設定可能範囲 | [11 empty] | [Hz]～ |  |  |  | [Hz]
[5 empty] | 設定値（50Hzエリア：50.1/60Hzエリア：60.1［Hz］） | [15 empty] | [Hz]
自動電圧調整装置（AVR）の有無
|  |  | 自動電圧調整装置（AVR）の定数（整定値） | [8 empty] | 有の場合 整定値： | [8 empty] | [V]
[12 empty] | （整定可能範囲： | [5 empty] | [V]、 | [V]刻み）
主回路方式
出力制御方式
絶縁変圧器
[12 empty] | （直流分検出レベル | [8 empty] | [A]）
|  |  | 通電電流制限値・遮断時間 | [13 empty] | [%]・ |  |  |  | [ms]
ＦＲＴ要件適用の有無
|  |  | （測定データ） |  | 高周波 | [6 empty] | （電波障害，伝導障害）対策
[5 empty] | 高調波電流歪率 | [5 empty] | 総合 | [9 empty] | [%]以下
[11 empty] | 各次最大 |  | 第 |  |  | 次 |  |  |  |  | [%]以下
その他
【留意事項】
○異なる仕様の発電機がある場合は、本様式を複写し、仕様毎にご記載ください。
○異なる種別の電源を併設し連系する場合は、電源種毎に該当する様式３を作成し、ご提出ください。
○系統安定度の検討などで、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。

## 様式３の５（逆変換装置）①
＜入力シートへ |  |  | 入力シートで記載した内容が反映されますので、情報の修正は入力シートでお願いいたします | [18 empty] | おわりにへ＞
様式３の５
発電設備仕様（逆変換装置）
号発電機
１．全般
| （１）原動機の種類（風力、太陽光など） | [10 empty] | 蓄電池
| （２）台数（逆変換装置またはＰＣＳの台数） | [10 empty] | 0 | [10 empty] | [台]
２．逆変換装置
| （１）メーカ･型式 |  |  | 【ﾒｰｶ】 | [5 empty] | 【型式】
（２）電気方式
| （３）定格容量 |  |  |  | 充電側 | - |  |  |  |  | [kVA] | 放電側 |  |  | + | [7 empty] | [kVA]
| （４）定格出力 |  |  |  | 充電側 | - |  |  |  |  | [kW] | 放電側 |  |  | + | [7 empty] | [kW]
| （５）出力変化範囲 | [8 empty] | [kW]～ | [12 empty] | [kW]
| （６）定格電圧 | [21 empty] | [kV]
| （７）力率（定格） | [21 empty] | [%]
| （８）力率（運転可能範囲） | [7 empty] | 遅れ | [6 empty] | [%]～ 進み | [6 empty] | [%]
| （９）定格周波数 | [21 empty] | [Hz]
| （10）連続運転可能周波数 | [5 empty] | [Hz]～ | [Hz] | 運転可能周波数※1 | [9 empty] | [Hz]～ |  |  |  | [Hz]
| （11）周波数低下時の運転継続時間※1 |  |  | 0.97pu時（50Hzエリア：48.5/60Hzエリア：58.2［Hz］） | [18 empty] | [分]
|  |  |  | 0.96pu時（50Hzエリア：48.0/60Hzエリア：57.6［Hz］） | [18 empty] | [分]
| （12）並列時許容周波数（上限） |  |  | 設定可能範囲 | [13 empty] | [Hz]～ |  |  |  |  | [Hz]
|  |  |  | 設定値（50Hzエリア：50.1/60Hzエリア：60.1［Hz］） | [7 empty] | 50.1 | [10 empty] | [Hz]
（13）電圧調整機能
（14）自動同期検定機能（自励式の場合）
| （15）系統並解列箇所 | [10 empty] | 添付 様式５の４ 参照
| （16）通電電流制限値・遮断時間 | [16 empty] | [%]・ |  |  |  |  | [ms]
（17）主回路方式
（18）出力制御方式
（19）事故時運転継続（ＦＲＴ）要件適用の有無
| （20）高調波電流歪率 | [7 empty] | 総合 | [13 empty] | [%]
[9 empty] | 各次最大 |  |  |  | 第 |  |  |  | 次 | [5 empty] | [%]
（21）発電機の出力特性（風力の場合）
（22）出力変動対策の方法（風力の場合）
（23）蓄電池設置（出力変動対策）の有無（風力の場合）※2
（24）ウィンドファームコントローラーの有無（風力の場合）
| （25）蓄電容量 | [10 empty] | 出力 | [5 empty] | [kW] |  | 時間 |  |  | [h]
※１：逆変換装置を用いた発電設備等でFRT要件非適用の設備は記載不要
※２：「有」の場合、蓄電池設備仕様および蓄電池システムの諸元を算定するためのシミュレーションに使用した発電データ等の提出が必要となります。
（任意様式）
【留意事項】
○異なる仕様の逆変換装置がある場合は、本様式を複写し、仕様毎にご記載ください。
○異なる種別の電源を併設し連系する場合は、電源種毎に該当する様式３を作成し、ご提出ください。
○電圧変動の検討などで、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。

## 様式３の５（逆変換装置）②
＜入力シートへ |  |  | 入力シートで記載した内容が反映されますので、情報の修正は入力シートでお願いいたします | [18 empty] | おわりにへ＞
様式３の５
発電設備仕様（逆変換装置）
号発電機
１．全般
| （１）原動機の種類（風力、太陽光など） | [10 empty] | 蓄電池
| （２）台数（逆変換装置またはＰＣＳの台数） | [10 empty] | 0 | [10 empty] | [台]
２．逆変換装置
| （１）メーカ･型式 |  |  | 【ﾒｰｶ】 | [5 empty] | 【型式】
（２）電気方式
| （３）定格容量 |  |  |  | 充電側 | - |  |  |  |  | [kVA] | 放電側 |  |  | + | [7 empty] | [kVA]
| （４）定格出力 |  |  |  | 充電側 | - |  |  |  |  | [kW] | 放電側 |  |  | + | [7 empty] | [kW]
| （５）出力変化範囲 | [8 empty] | [kW]～ | [12 empty] | [kW]
| （６）定格電圧 | [21 empty] | [kV]
| （７）力率（定格） | [21 empty] | [%]
| （８）力率（運転可能範囲） | [7 empty] | 遅れ | [6 empty] | [%]～ 進み | [6 empty] | [%]
| （９）定格周波数 | [21 empty] | [Hz]
| （10）連続運転可能周波数 | [5 empty] | [Hz]～ | [Hz] | 運転可能周波数※1 | [9 empty] | [Hz]～ |  |  |  | [Hz]
| （11）周波数低下時の運転継続時間※1 |  |  | 0.97pu時（50Hzエリア：48.5/60Hzエリア：58.2［Hz］） | [18 empty] | [分]
|  |  |  | 0.96pu時（50Hzエリア：48.0/60Hzエリア：57.6［Hz］） | [18 empty] | [分]
| （12）並列時許容周波数（上限） |  |  | 設定可能範囲 | [13 empty] | [Hz]～ |  |  |  |  | [Hz]
|  |  |  | 設定値（50Hzエリア：50.1/60Hzエリア：60.1［Hz］） | [18 empty] | [Hz]
（13）電圧調整機能
（14）自動同期検定機能（自励式の場合）
| （15）系統並解列箇所 | [10 empty] | 添付 様式５の４ 参照
| （16）通電電流制限値・遮断時間 | [16 empty] | [%]・ |  |  |  |  | [ms]
（17）主回路方式
（18）出力制御方式
（19）事故時運転継続（ＦＲＴ）要件適用の有無
| （20）高調波電流歪率 | [7 empty] | 総合 | [13 empty] | [%]
[9 empty] | 各次最大 |  |  |  | 第 |  |  |  | 次 | [5 empty] | [%]
（21）発電機の出力特性（風力の場合）
（22）出力変動対策の方法（風力の場合）
（23）蓄電池設置（出力変動対策）の有無（風力の場合）※2
（24）ウィンドファームコントローラーの有無（風力の場合）
| （25）蓄電容量 | [10 empty] | 出力 | [5 empty] | [kW] |  | 時間 |  |  | [h]
※１：逆変換装置を用いた発電設備等でFRT要件非適用の設備は記載不要
※２：「有」の場合、蓄電池設備仕様および蓄電池システムの諸元を算定するためのシミュレーションに使用した発電データ等の提出が必要となります。
（任意様式）
【留意事項】
○異なる仕様の逆変換装置がある場合は、本様式を複写し、仕様毎にご記載ください。
○異なる種別の電源を併設し連系する場合は、電源種毎に該当する様式３を作成し、ご提出ください。
○電圧変動の検討などで、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。

## 様式３の５（逆変換装置）③
＜入力シートへ |  |  | 入力シートで記載した内容が反映されますので、情報の修正は入力シートでお願いいたします | [18 empty] | おわりにへ＞
様式３の５
発電設備仕様（逆変換装置）
号発電機
１．全般
| （１）原動機の種類（風力、太陽光など） | [10 empty] | 蓄電池
| （２）台数（逆変換装置またはＰＣＳの台数） | [10 empty] | 0 | [10 empty] | [台]
２．逆変換装置
| （１）メーカ･型式 |  |  | 【ﾒｰｶ】 | [5 empty] | 【型式】
（２）電気方式
| （３）定格容量 |  |  |  | 充電側 | - |  |  |  |  | [kVA] | 放電側 |  |  | + | [7 empty] | [kVA]
| （４）定格出力 |  |  |  | 充電側 | - |  |  |  |  | [kW] | 放電側 |  |  | + | [7 empty] | [kW]
| （５）出力変化範囲 | [8 empty] | [kW]～ | [12 empty] | [kW]
| （６）定格電圧 | [21 empty] | [kV]
| （７）力率（定格） | [21 empty] | [%]
| （８）力率（運転可能範囲） | [7 empty] | 遅れ | [6 empty] | [%]～ 進み | [6 empty] | [%]
| （９）定格周波数 | [21 empty] | [Hz]
| （10）連続運転可能周波数 | [5 empty] | [Hz]～ | [Hz] | 運転可能周波数※1 | [9 empty] | [Hz]～ |  |  |  | [Hz]
| （11）周波数低下時の運転継続時間※1 |  |  | 0.97pu時（50Hzエリア：48.5/60Hzエリア：58.2［Hz］） | [18 empty] | [分]
|  |  |  | 0.96pu時（50Hzエリア：48.0/60Hzエリア：57.6［Hz］） | [18 empty] | [分]
| （12）並列時許容周波数（上限） |  |  | 設定可能範囲 | [13 empty] | [Hz]～ |  |  |  |  | [Hz]
|  |  |  | 設定値（50Hzエリア：50.1/60Hzエリア：60.1［Hz］） | [18 empty] | [Hz]
（13）電圧調整機能
（14）自動同期検定機能（自励式の場合）
| （15）系統並解列箇所 | [10 empty] | 添付 様式５の４ 参照
| （16）通電電流制限値・遮断時間 | [16 empty] | [%]・ |  |  |  |  | [ms]
（17）主回路方式
（18）出力制御方式
（19）事故時運転継続（ＦＲＴ）要件適用の有無
| （20）高調波電流歪率 | [7 empty] | 総合 | [13 empty] | [%]
[9 empty] | 各次最大 |  |  |  | 第 |  |  |  | 次 | [5 empty] | [%]
（21）発電機の出力特性（風力の場合）
（22）出力変動対策の方法（風力の場合）
（23）蓄電池設置（出力変動対策）の有無（風力の場合）※2
（24）ウィンドファームコントローラーの有無（風力の場合）
| （25）蓄電容量 | [10 empty] | 出力 | [5 empty] | [kW] |  | 時間 |  |  | [h]
※１：逆変換装置を用いた発電設備等でFRT要件非適用の設備は記載不要
※２：「有」の場合、蓄電池設備仕様および蓄電池システムの諸元を算定するためのシミュレーションに使用した発電データ等の提出が必要となります。
（任意様式）
【留意事項】
○異なる仕様の逆変換装置がある場合は、本様式を複写し、仕様毎にご記載ください。
○異なる種別の電源を併設し連系する場合は、電源種毎に該当する様式３を作成し、ご提出ください。
○電圧変動の検討などで、さらに詳細な資料を確認させていただく場合があります。

## 様式３の３（系統連系保護リレー）①
＜入力シートへ | [10 empty] | 入力項目は残り | 0 | 項目です | [11 empty] | おわりにへ＞
様式３の３
保護リレー等
保護リレー等
| 連系用遮断器 その他機器 |  |  | 機器名称 |  |  |  | 系 | 製造者 | 型式 | 定格容量 | [5 empty] | 遮断容量 |  |  | 動作時間 |  |  |  | 備考 |  |  | 遮断器 |  |  | 保護装置
|  |  |  | 遮断器 |  |  | ） | [6 empty] | [V] |  | [A] |  |  | [A] |  |  |  | [ｻｲｸﾙ] |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
[7 empty] | ） | [6 empty] | [V] |  | [A] |  |  | [A] |  |  |  | [ｻｲｸﾙ] |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | ⅤＴ |  |  |  | 主 | [5 empty] | [V]/ |  | [V] |  | ― |  | 負担： | [5 empty] | [VA] | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
[14 empty] | [V]/ |  | [V] |  | ― |  | 負担： | [5 empty] | [VA] | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | ＣＴ | [10 empty] | /5[A] |  | 過電流強度 | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
[17 empty] | 過電流定数 | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
[17 empty] | 機械的耐電流 | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | ＰＤ |  |  |  | 主 | [7 empty] | [pF] | ＺＰＤ | [5 empty] | [V]／ |  |  | [V] | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | ＺＣＴ |  |  |  | 主 | [7 empty] | [A] | [10 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
[27 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
| 保護リレー諸元 | 記号 |  | リレー名称 |  |  |  | 系 | 製造者 | 型式 | 相数 |  | 整定範囲 | [13 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | ＯＣＲ－Ｈ |  | 過電流 |  |  |  | 主 |  |  |  |  | 電流： | [5 empty] | 瞬時： | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | （５１Ｒ） | [10 empty] | 時限： | [13 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | ＤＧＲ |  | 地絡方向 |  |  |  | 主 |  |  |  |  | 電流： | [5 empty] | 電圧： | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | （６７ＧＲ） | [10 empty] | 時限： | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | ＯＶＧＲ |  | 地絡過電圧 | [8 empty] | 電圧： | [5 empty] | 時限： | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | （６４Ｒ） | [10 empty] | 電圧： | [5 empty] | 時限： | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
[13 empty] | 備考： | [13 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | ＤＳＲ |  | 方向短絡 | [8 empty] | 電流： | [5 empty] | 時限： | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
[13 empty] | 電圧： | [5 empty] | 時限： | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
[13 empty] | 備考： | [16 empty] | 1 | 0 | 1
|  | （６７Ｓ） | [10 empty] | 電流： | [5 empty] | 時限： | [10 empty] | 1 | 1 | 0
[13 empty] | 電圧： | [5 empty] | 時限： | [10 empty] | 1 | 1 | 0
[13 empty] | 備考： | [16 empty] | 1 | 1 | 0
|  | ＯＶＲ |  | 過電圧 | [8 empty] | 電圧： | [5 empty] | 時限： | [10 empty] | 1 | 1 | 0
|  | （５９Ｒ） | [10 empty] | 電圧： | [5 empty] | 時限： | [10 empty] | 1 | 1 | 0
[13 empty] | 備考： | [16 empty] | 1 | 1 | 0
|  | ＵＶＲ |  | 不足電圧 | [8 empty] | 電圧： | [5 empty] | 時限： | [10 empty] | 1 | 0 | 1
|  | （２７Ｒ） | [10 empty] | 電圧： | [5 empty] | 時限： | [10 empty] | 1 | 0 | 1
[13 empty] | 備考： | [16 empty] | 1 | 0 | 1
|  | ＯＦＲ |  | 周波数上昇 |  |  |  | 主 |  |  |  |  | 周波数： | [5 empty] | 時限： | [10 empty] | 1 | 0 | 1
|  | （９５Ｈ） | [10 empty] | 備考： | [16 empty] | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 周波数低下 | [8 empty] | 周波数： | [5 empty] | 時限： | [10 empty] | 1 | 1 | 0
|  | ＵＦＲ | [10 empty] | 備考： | [16 empty] | 1 | 1 | 0
|  | （９５Ｌ） | [10 empty] | 周波数： | [5 empty] | 時限： | [10 empty] | 1 | 1 | 0
[13 empty] | 備考： | [16 empty] | 1 | 0 | 1
|  |  |  | 逆電力 | [8 empty] | 電力： | [5 empty] | 時限： | [10 empty] | 1 | 0 | 1
|  | ＲＰＲ | ※ | [9 empty] | 備考： | [16 empty] | 1 | 0 | 1
|  | （６７Ｐ） | [10 empty] | 電力： | [5 empty] | 時限： | [10 empty] | 1 | 0 | 1
[13 empty] | 備考： | [16 empty] | 1 | 0 | 1
|  |  |  | 不足電力 | [8 empty] | 電力： | [5 empty] | 時限： | [10 empty] | 1 | 0 | 1
|  | ＵＰＲ | ※ | [9 empty] | 備考： | [16 empty] | 1 | 0 | 1
|  | （９１Ｌ） | [10 empty] | 電力： | [5 empty] | 時限： | [10 empty] | 1 | 1 | 0
[13 empty] | 備考： | [16 empty] | 1 | 1 | 0
|  | 単独運転検出要素 | [5 empty] | 主 |  |  |  |  | 整定値： | [5 empty] | 時限： | [10 empty] | 1 | 1 | 0
|  | （受動： |  |  |  | ） | [6 empty] | 備考： | [16 empty] | 1 | 0 | 1
|  | 単独運転検出要素 | [5 empty] | 主 |  |  |  |  | 整定値： | [5 empty] | 時限： | [10 empty] | 1 | 1 | 0
|  | （能動： |  |  |  | ） | [6 empty] | 備考： | [16 empty] | 1 | 1 | 0
|  | ※逆潮流なしの場合 | [27 empty] | 1 | 1 | 0
| 付加機能に関する事項 |  |  |  | ・電圧上昇抑制機能 | [24 empty] | 1 | 1 | 0
[5 empty] | ・発電機並列時・脱落時の電圧変動抑制機能 | [24 empty] | 1 | 1 | 0
[5 empty] | ・自動負荷遮断装置 | [24 empty] | 1 | 1 | 0
[5 empty] | ・自動同期検定装置 | [24 empty] | 1 | 0 | 1
[13 empty] | 電圧 |  | [%]、 |  | 周波数差 |  |  |  | [Hz] | [8 empty] | 1 | 1 | 0
[13 empty] | 位相差 |  | 度、 |  | 前進時間 |  |  |  | [s] | [8 empty] | 1 | 1 | 0
[5 empty] | ・その他 | [24 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 1 | 0 | 1
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 1 | 0 | 1
[30 empty] | 1 | 0 | 1
[30 empty] | 1 | 0 | 1
[30 empty] | 1 | 0 | 1
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 1 | 0 | 1
[30 empty] | 1 | 0 | 1
[30 empty] | 1 | 0 | 1

## 様式３の３（系統連系保護リレー）②
＜入力シートへ | [10 empty] | 入力項目は残り | 0 | 項目です | [11 empty] | おわりにへ＞
様式３の３
保護リレー等
保護リレー等
| 連系用遮断器 その他機器 |  |  | 機器名称 |  |  |  | 系 | 製造者 | 型式 | 定格容量 | [5 empty] | 遮断容量 |  |  | 動作時間 |  |  |  | 備考 |  |  | 遮断器 |  |  | 保護装置
|  |  |  | 遮断器 |  |  | ） | [6 empty] | [V] |  | [A] |  |  | [A] |  |  |  | [ｻｲｸﾙ] |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
[7 empty] | ） | [6 empty] | [V] |  | [A] |  |  | [A] |  |  |  | [ｻｲｸﾙ] |  |  |  | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | ⅤＴ |  |  |  | 主 | [5 empty] | [V]/ |  | [V] |  | ― |  | 負担： | [5 empty] | [VA] | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
[14 empty] | [V]/ |  | [V] |  | ― |  | 負担： | [5 empty] | [VA] | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | ＣＴ | [10 empty] | /5[A] |  | 過電流強度 | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
[17 empty] | 過電流定数 | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
[17 empty] | 機械的耐電流 | [9 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | ＰＤ |  |  |  | 主 | [7 empty] | [pF] | ＺＰＤ | [5 empty] | [V]／ |  |  | [V] | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
|  |  |  | ＺＣＴ |  |  |  | 主 | [7 empty] | [A] | [10 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
[27 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
| 保護リレー諸元 | 記号 |  | リレー名称 |  |  |  | 系 | 製造者 | 型式 | 相数 |  | 整定範囲 | [13 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | ＯＣＲ－Ｈ |  | 過電流 |  |  |  | 主 |  |  |  |  | 電流： | [5 empty] | 瞬時： | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | （５１Ｒ） | [10 empty] | 時限： | [13 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | ＤＧＲ |  | 地絡方向 |  |  |  | 主 |  |  |  |  | 電流： | [5 empty] | 電圧： | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1
|  | （６７ＧＲ） | [10 empty] | 時限： | [13 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | ＯＶＧＲ |  | 地絡過電圧 | [8 empty] | 電圧： | [5 empty] | 時限： | [7 empty] | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0
|  | （６４Ｒ） | [10 empty] | 電圧： | [5 empty] | 時限： | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
[13 empty] | 備考： | [13 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
|  | ＤＳＲ |  | 方向短絡 | [8 empty] | 電流： | [5 empty] | 時限： | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
[13 empty] | 電圧： | [5 empty] | 時限： | [7 empty] | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0
[13 empty] | 備考： | [16 empty] | 1 | 0 | 1
|  | （６７Ｓ） | [10 empty] | 電流： | [5 empty] | 時限： | [10 empty] | 1 | 1 | 0
[13 empty] | 電圧： | [5 empty] | 時限： | [10 empty] | 1 | 1 | 0
[13 empty] | 備考： | [16 empty] | 1 | 1 | 0
|  | ＯＶＲ |  | 過電圧 | [8 empty] | 電圧： | [5 empty] | 時限： | [10 empty] | 1 | 1 | 0
|  | （５９Ｒ） | [10 empty] | 電圧： | [5 empty] | 時限： | [10 empty] | 1 | 1 | 0
[13 empty] | 備考： | [16 empty] | 1 | 1 | 0
|  | ＵＶＲ |  | 不足電圧 | [8 empty] | 電圧： | [5 empty] | 時限： | [10 empty] | 1 | 0 | 1
|  | （２７Ｒ） | [10 empty] | 電圧： | [5 empty] | 時限： | [10 empty] | 1 | 0 | 1
[13 empty] | 備考： | [16 empty] | 1 | 0 | 1
|  | ＯＦＲ |  | 周波数上昇 |  |  |  | 主 |  |  |  |  | 周波数： | [5 empty] | 時限： | [10 empty] | 1 | 0 | 1
|  | （９５Ｈ） | [10 empty] | 備考： | [16 empty] | 1 | 1 | 0
|  |  |  | 周波数低下 | [8 empty] | 周波数： | [5 empty] | 時限： | [10 empty] | 1 | 1 | 0
|  | ＵＦＲ | [10 empty] | 備考： | [16 empty] | 1 | 1 | 0
|  | （９５Ｌ） | [10 empty] | 周波数： | [5 empty] | 時限： | [10 empty] | 1 | 1 | 0
[13 empty] | 備考： | [16 empty] | 1 | 0 | 1
|  |  |  | 逆電力 | [8 empty] | 電力： | [5 empty] | 時限： | [10 empty] | 1 | 0 | 1
|  | ＲＰＲ | ※ | [9 empty] | 備考： | [16 empty] | 1 | 0 | 1
|  | （６７Ｐ） | [10 empty] | 電力： | [5 empty] | 時限： | [10 empty] | 1 | 0 | 1
[13 empty] | 備考： | [16 empty] | 1 | 0 | 1
|  |  |  | 不足電力 | [8 empty] | 電力： | [5 empty] | 時限： | [10 empty] | 1 | 0 | 1
|  | ＵＰＲ | ※ | [9 empty] | 備考： | [16 empty] | 1 | 0 | 1
|  | （９１Ｌ） | [10 empty] | 電力： | [5 empty] | 時限： | [10 empty] | 1 | 1 | 0
[13 empty] | 備考： | [16 empty] | 1 | 1 | 0
|  | 単独運転検出要素 | [5 empty] | 主 |  |  |  |  | 整定値： | [5 empty] | 時限： | [10 empty] | 1 | 1 | 0
|  | （受動： |  |  |  | ） | [6 empty] | 備考： | [16 empty] | 1 | 0 | 1
|  | 単独運転検出要素 | [5 empty] | 主 |  |  |  |  | 整定値： | [5 empty] | 時限： | [10 empty] | 1 | 1 | 0
|  | （能動： |  |  |  | ） | [6 empty] | 備考： | [16 empty] | 1 | 1 | 0
|  | ※逆潮流なしの場合 | [27 empty] | 1 | 1 | 0
| 付加機能に関する事項 |  |  |  | ・電圧上昇抑制機能 | [24 empty] | 1 | 1 | 0
[5 empty] | ・発電機並列時・脱落時の電圧変動抑制機能 | [24 empty] | 1 | 1 | 0
[5 empty] | ・自動負荷遮断装置 | [24 empty] | 1 | 1 | 0
[5 empty] | ・自動同期検定装置 | [24 empty] | 1 | 0 | 1
[13 empty] | 電圧 |  | [%]、 |  | 周波数差 |  |  |  | [Hz] | [8 empty] | 1 | 1 | 0
[13 empty] | 位相差 |  | 度、 |  | 前進時間 |  |  |  | [s] | [8 empty] | 1 | 1 | 0
[5 empty] | ・その他 | [24 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 1 | 0 | 1
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 1 | 0 | 1
[30 empty] | 1 | 0 | 1
[30 empty] | 1 | 0 | 1
[30 empty] | 1 | 0 | 1
[30 empty] | 1 | 1 | 0
[30 empty] | 1 | 0 | 1
[30 empty] | 1 | 0 | 1
[30 empty] | 1 | 0 | 1

## 様式４の１ (hidden)
＜入力シートへ |  |  |  |  | 入力シートで記載した内容が反映されますので、情報の修正は入力シートでお願いいたします | [6 empty] | おわりにへ＞
様式４の１
負荷設備および受電設備
１．負荷設備
| （１）合計容量 | [10 empty] | [kW]
| （２）総合負荷力率 | [10 empty] | [%]
２．受電用変圧器
| （１）定格容量 | [10 empty] | [kVA]
| （２）定格１次電圧／２次電圧 | [7 empty] | [kV]／ |  |  | [V]
| （３）タップ切替器仕様 |  |  | タップ数
|  |  |  | 電圧調整範囲 | [7 empty] | [kV]
制御方式
| （４）％インピーダンス（変圧器定格容量ベース） | [10 empty] | [%]
| （５）台数 | [10 empty] | [台]
３．調相設備※１
（１）種類
| （２）電圧別容量 |  |  | 高圧
低圧
（３）合計容量
（４）自動力率制御装置の有無
※１：「総合負荷力率」に調相設備を含む場合は不要
４．高調波発生機器 |  |  | （ |  |  | ）
※高調波発生機器を有する場合には、「高調波抑制対策技術指針（JEAG9702)」の高調波流出電流計算書を添付してください。
５．電圧フリッカ発生源 |  |  | （ |  |  | ） | 電圧フリッカ対策 | （ |  |  | ）
| 対策設備の概要 | [5 empty] | ※電圧フリッカ対策有の場合は資料を添付してください。
６．特記事項

## 様式５の３ (hidden)
＜入力シートへ | [12 empty] | 入力項目は残り | 33 | 項目です | [10 empty] | おわりにへ＞
様式５の３
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３サイズとしてください。
発電設備等設置者名
設 備 運 用 方 法
－ 発電機運転パターン、受電地点における受電電力パターン －
■入力シート記載の【蓄電総容量】、【（変更後）定格出力合計】、【受電地点における受電電力の（変更後）最大/最小受電電力】をもとに、
一例として、9時から充電、17時から放電の受電地点における受電電力（送電系統への送電電力）の運転パターンを表示しております。
■ご自身で運転パターンを記載する場合は、以下を参考に表の値を修正ください。(修正せずご提出いただいても問題ございません)
・0~24時（１日）における最大連続時間が1回ずつわかる表を記載ください。
・時間ごとで想定しうる発電（放電）、買電（充電）の最大値を記載ください。
| ・発電（放電）の最大値は【受電地点における受電電力の（変更後）最大受電電力】である、 | [11 empty] | kW 以下で記載ください。
| ・買電（充電）の最大値は【受電地点における受電電力の（変更後）最小受電電力】からマイナスを取った値である、 | [14 empty] | kW 以下で記載ください。
・発電（放電）、買電（充電）が「0kw」の場合、表への「0」の記載を忘れずに行ってください。
・シート右側に記載例を載せておりますのでご参考ください。
■提出前チェックリスト（別途提出する際や本シートに記載しない項目であっても、提出前に必ずご確認して✓ください。）
|  |  | 1 | 運転パターン図は本紙にて提出されますか、それとも添付にて提出されますか？ | [10 empty] | 選択ください
| 時刻 | 1時 | 2時 | 3時 | 4時 | 5時 | 6時 | 7時 | 8時 | 9時 | 10時 | 11時 | 12時 | 13時 | 14時 | 15時 | 16時 | 17時 | 18時 | 19時 | 20時 | 21時 | 22時 | 23時 | 24時 |  |  |  | 1 | 0 | 1
| 発電（放電）（kW） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [10 empty] | 1 | 1 | 1 | 0
| 買電（充電）（kW） | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 2 | 1 | 1 | 0
| グラフ作成用 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | [8 empty] | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  | 3 | 1 | 1 | 0
[28 empty] | 4 | 1 | 1 | 0
| #VALUE! | [26 empty] | 5 | 1 | 1 | 0
[28 empty] | 6 | 1 | 1 | 0
[28 empty] | 7 | 1 | 1 | 0
[28 empty] | 8 | 1 | 1 | 0
[28 empty] | 9 | 1 | 1 | 0
[28 empty] | 10 | 1 | 1 | 0
[28 empty] | 11 | 1 | 1 | 0
[28 empty] | 12 | 1 | 1 | 0
[28 empty] | 13 | 1 | 1 | 0
[28 empty] | 14 | 1 | 1 | 0
[28 empty] | 15 | 1 | 1 | 0
[28 empty] | 16 | 1 | 1 | 0
[28 empty] | 17 | 1 | 0 | 1
[28 empty] | 18 | 1 | 0 | 1
[28 empty] | 19 | 1 | 0 | 1
[28 empty] | 20 | 1 | 0 | 1
[28 empty] | 21 | 1 | 0 | 1
[28 empty] | 22 | 1 | 0 | 1
[28 empty] | 23 | 1 | 0 | 1
[28 empty] | 24 | 1 | 0 | 1
[28 empty] | 1 | 1 | 0 | 1
[28 empty] | 2 | 1 | 0 | 1
[28 empty] | 3 | 1 | 0 | 1
[28 empty] | 4 | 1 | 0 | 1
[28 empty] | 5 | 1 | 0 | 1
[28 empty] | 6 | 1 | 0 | 1
[28 empty] | 7 | 1 | 0 | 1
[28 empty] | 8 | 1 | 0 | 1
[28 empty] | 9 | 1 | 0 | 1
[28 empty] | 10 | 1 | 0 | 1
[28 empty] | 11 | 1 | 0 | 1
[28 empty] | 12 | 1 | 0 | 1
[28 empty] | 13 | 1 | 0 | 1
[28 empty] | 14 | 1 | 0 | 1
[28 empty] | 15 | 1 | 0 | 1
[28 empty] | 16 | 1 | 0 | 1
[28 empty] | 17 | 1 | 0 | 1
[28 empty] | 18 | 1 | 0 | 1
[28 empty] | 19 | 1 | 0 | 1
[28 empty] | 20 | 1 | 0 | 1
[28 empty] | 21 | 1 | 0 | 1
[28 empty] | 22 | 1 | 0 | 1
[28 empty] | 23 | 1 | 0 | 1
[28 empty] | 24 | 1 | 0 | 1

## 様式５の４
＜入力シートへ |  |  | 入力項目は残り | 5 | 項目です |  |  |  | おわりにへ
様式５の４
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３サイズとしてください。
発電設備等設置者名
単 線 結 線 図
| ■単線結線図の各情報を添付ください | [9 empty] | 項目数 | 入力済み項目数 | 残項目数
・本様式は本シートに添付または別途提出が可能です。いずれかの方法でご提出してください。（別途提出する際もチェックリストはご確認ください）
■提出前チェックリスト（別途提出する際や本シートに記載しない項目であっても、提出前に必ずご確認して✓ください。）
| 1 | 入力シートの【1. 契約情報のご入力-発電設備等設置場所】にご記載の住所と相違はありませんか？（単線結線図に住所が記載されている場合） |  |  |  |  | 確認して✓をご選択ください |  |  |  | 1 | 0 | 1
| 2 | 電力会社の名前は東京電力パワーグリッド株式会社になっていますか？（単線結線図に電力会社名が記載されている場合） |  |  |  |  | 確認して✓をご選択ください |  |  |  | 1 | 0 | 1
| 3 | VCTは1台、計量器は2台になっていますか？ |  |  |  |  | 確認して✓をご選択ください |  |  |  | 1 | 0 | 1
| 4 | 商用電源周波数は6（6.6）kV、50Hzになっていますか？ |  |  |  |  | 確認して✓をご選択ください |  |  |  | 1 | 0 | 1
| 5 | PCSの台数は、入力シートの【3. 発電設備仕様のご入力（PCS/蓄電池に関して）】にご記載のPCS台数と相違はありませんか？ |  |  |  |  | 確認して✓をご選択ください |  |  |  | 1 | 0 | 1
※添付する場合はこちらの枠内にお願いします。
【留意事項】
・本様式に記載する系統連系保護リレーの「デバイスNo.」や「遮断器No.」については、様式３の３（系統連系保護リレー）で記載した記号の内容と統一するようにお願いします。
・本様式に記載する「ＣＴ比」や「ＶＴ比」については、様式３の３（系統連系保護リレー）で記載した記号の内容と統一するようにお願いします。

## 様式５の５
＜入力シートへ |  |  |  | 入力項目は残り | 1 | 項目です |  |  |  |  | おわりにへ＞
様式５の５
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３サイズとしてください。
発電設備等設置者名
設 備 配 置 関 連 | [12 empty] | 項目数 | 入力済み項目数 | 残項目数
－ 主要設備レイアウト図 －
■計量器、VCT、通信端末、受変電設備等の設置場所がわかる図面、装柱図、キュービクル等の図面を添付ください
・本様式は本シートに添付または別途提出が可能です。いずれかの方法でご提出してください。（別途提出する際もチェックリストはご確認ください）
※主要設備レイアウト図が下図と同じ場合はそのままご提出することも可能です。レイアウト図が異なる場合は下図を削除し、記載をお願いします
■提出前チェックリスト（別途提出する際や本シートに記載しない項目であっても、ご提出前に必ずご確認して✓ください。）
|  | 1 | 計量器・VCT・通信端末並びに受電設備の設置場所がわかるように記載がありますか？ |  |  | 確認して✓をご選択ください | [6 empty] | 1 | 0 | 1
※添付の場合はこちらの枠内にお願いします。
[9 empty] | 1 | ／
※計量器・ＶＣＴ・通信端末ならびに受電設備の設置場所がわかるよう記載 | [6 empty] | 縮 尺
※計量器・通信端末設備の設置仕様（壁掛け・自立盤）が決まっていれば記載
※通信ケーブルの引込ルートの指定があればわかるよう記載 | [9 empty] | 縮尺は1/25,000か1/50,000としてください。

## 様式５の６
＜入力シートへ |  |  |  |  | 入力項目は残り | 7 | 項目です | [7 empty] | おわりに＞
様式５の６
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３サイズとしてください。
発電設備等設置者名
設 備 配 置 関 連
－ 敷 地 平 面 図 － | [16 empty] | 項目数 | 入力済み項目数 | 残項目数
■接道（公道）の位置、連系柱（東電柱）の位置、構内受電柱、受電設備、発電設備の設置場所の情報がわかる地図を添付ください
・本様式は本シートに添付または別途提出が可能です。いずれかの方法でご提出してください。（別途提出する際もチェックリストはご確認ください）
・シート右側に記載例を載せておりますのでご参考ください。
■提出前チェックリスト（別途提出する際や本シートに記載しない項目であっても、ご提出前に必ずご確認して✓ください。）
|  | 1 | 需要場所(発電設備を含めた敷地)がわかるように枠などが記載されていますか？ |  |  |  |  | 確認して✓をご選択ください | [8 empty] | 1 | 0 | 1
|  | 2 | 需要場所に接する道路(進入路含めて)が記載されていますか？ |  |  |  |  | 確認して✓をご選択ください | [8 empty] | 1 | 0 | 1
|  | 3 | 発電設備の設置場所がわかるように記載されていますか？ |  |  |  |  | 確認して✓をご選択ください | [8 empty] | 1 | 0 | 1
|  | 4 | 連系柱(東電電柱)の位置が正確に記載されていますか？ |  |  |  |  | 確認して✓をご選択ください | [8 empty] | 1 | 0 | 1
|  |  | 入力シートで記載した【電柱番号】 | が記載されていますか？(不明の場合は不明と入力シートに記載ください)
|  | 5 | 構内受電柱(引込柱)の記載がありますか？ |  |  |  |  | 確認して✓をご選択ください | [8 empty] | 1 | 0 | 1
|  | 6 | 受電設備(キュービクル)の記載がありますか？ |  |  |  |  | 確認して✓をご選択ください | [8 empty] | 1 | 0 | 1
|  | 7 | 入力シートで記載した【1. 契約情報のご入力-発電設備等設置場所】の住所と地図(設置位置)が相違ありませんか？ |  |  |  |  | 確認して✓をご選択ください | [8 empty] | 1 | 0 | 1
※添付の場合こちらの枠内にお願いします。
縮 尺
[12 empty] | 1 |  | /
※計量器・ＶＣＴ・通信端末ならびに受電設備の設置場所がわかるように記載 | [10 empty] | 縮尺は1/25,000か1/50,000としてください。
※通信ケーブルの引込ルートの指定があればわかるように記載

## 様式５の７
＜入力シートへ |  |  |  | 入力項目は残り | 3 | 項目です | [5 empty] | おわりに＞
様式５の７
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３サイズとしてください。
発電設備等設置者名
発 電 場 所 周 辺 地 図
|  | ■周辺の建物名が明記されている地図を添付ください | [11 empty] | 項目数 | 入力済項目数 | 残項目数
・本様式は本シートに添付または別途提出が可能です。いずれかの方法でご提出してください。（別途提出する際もチェックリストはご確認ください）
・シート右側に記載例を載せておりますのでご参考ください。
■提出前チェックリスト（別途提出する際や本シートに記載しない項目であっても、ご提出前に必ずご確認して✓ください。）
|  | 1 | 入力シートで記載した【1. 契約情報のご入力-発電設備等設置場所】の住所と相違ありませんか？（周辺地図に住所を記載している場合） |  |  |  |  | 確認して✓をご選択ください | [5 empty] | 1 | 0 | 1
|  | 2 | 周辺の建物名が明記されていますか？ |  |  |  |  | 確認して✓をご選択ください | [5 empty] | 1 | 0 | 1
|  | 3 | 様式5の6敷地平面図で記載した発電設備場所が分かるように枠などが記載されていますか？ |  |  |  |  | 確認して✓をご選択ください | [5 empty] | 1 | 0 | 1
※添付の場合こちらの枠内にお願いします。
[10 empty] | 1 | ／
縮 尺
縮尺は1/25,000か1/50,000としてください。

## 様式５の８ (hidden)
＜入力シートへ |  |  |  | 入力項目は残り | 1 | 項目です |  |  |  | おわりに＞
様式５の８
※用紙の大きさは、日本産業規格Ａ３サイズとしてください。
発電設備等設置者名
工 事 工 程 表
■各工程のスケジュールを記載ください
・本様式は本シートに添付または別途提出が可能です。いずれかの方法でご提出してください。（別途提出する際もチェックリストはご確認ください）
・下記のフォーマットをご利用の場合は青い長方形の図形を用いて各工程のスケジュールを表し、それぞれの開始日と終了日を記載ください。（ご自由に長さを調節してください）
・シート右側に記載例を載せておりますのでご参考ください。
|  | ■提出前チェックリスト（別途提出する際や本シートに記載しない項目であっても、ご提出前に必ずご確認して✓ください。） | [8 empty] | 項目数 | 入力済項目数 | 残項目数
|  | スケジュール表に記載の「アクセス設備の運用開始日」は入力シートで記載した、 |  |  |  |  | と相違ありませんか？ | 確認して✓をご選択ください |  |  | 1 | 0 | 1
■スケジュール表
年度
月
アクセス設備の運用開始
発電設備等の連系開始 （試運転）
発電設備等の連系開始 （営業運転開始）
基礎工事
架台工事
配管・配線工事
モジュール取付
機器設置
建柱工事
外構工事
各種試験